## 上海纺织建筑设计研究院有限公司
企业名称 | 专业目录 | 企业类型 | 工商注册地址 | 项目名称 | 违反强条单体工程名称 | 建设单位 | 违反强条类别 | 强条内容 | 强条编号与条目
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 辅助用房 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑节能 | 散热器供暖系统应设置自动室温调控装置。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB 55015-2021)第3.2.24条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 辅助用房 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑节能 | 施工图设计文件应明确建筑节能措施及可再生能源利用系统运营管理的技术要求。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB 55015-2021)第2.0.5条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 辅助用房 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑节能 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB 55015-2021)第5.2.1条。 | 应安装太阳能系统。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 纺纱车间二 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑防火 | 。。。应设置排烟设施。 | 《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）【2018年版】第8.5.2条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 纺纱车间二 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑暖通 | 施工图设计文件应明确建筑节能措施及可再生能源利用系统运营管理的技术要求。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB 55015-2021)第2.0.5条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 纺纱车间二 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑暖通 | 应安装太阳能系统。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB 55015-2021)第5.2.1条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 纺纱车间二 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑防火 | 。。。管道，在穿越防火墙、防火隔墙和楼板处的孔隙应采用防火封堵材料封堵。 | 《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）【2018年版】第6.3.5条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 给排水专业 |  | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 纺纱车间二 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 抗震设计 | 管道系统其自身及与结构主体的连接，应进行抗震设防。 | 《建筑与市政工程抗震通用规范》(GB 55002-2021)第5.1.12条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 给排水专业 |  | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 纺纱车间二 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑节能 | 施工图设计文件应明确建筑节能措施及可再生能源利用系统运营管理的技术要求。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB 55015-2021)第2.0.5条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 给排水专业 |  | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 纺纱车间二 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑节能 | 应安装太阳能系统。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB 55015-2021)第5.2.1条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 给排水专业 |  | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 纺纱车间二 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑给排水 | 。。。不得重复设置水封。 | 《建筑给水排水与节水通用规范》（GB 55020-2021）第4.2.2条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 给排水专业 |  | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 纺纱车间二 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑给排水 | 用水点处水压大于0.2MPa的配水支管应采取减压措施，并应满足用水器具工作压力的要求。 | 《建筑给水排水与节水通用规范》（GB 55020-2021）第3.4.4条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 纺纱车间二 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑防火 | 。。。应设置室外消火栓系统。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）【2018年版】第8.1.2条。《建筑工程设计文件编制深度规定》 (2016年版)第4.6.4条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 纺纱车间二 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑给排水 | 洗手盆水嘴应采用非接触式或延时自闭式水嘴。 | 《建筑给水排水与节水通用规范》（GB 55020-2021）第3.4.5条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 纺纱车间一 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑防火 | 。。。应设置排烟设施。 | 《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）【2018年版】第8.5.2条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 纺纱车间一 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑节能 | 施工图设计文件应明确建筑节能措施及可再生能源利用系统运营管理的技术要求。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB 55015-2021)第2.0.5条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 纺纱车间一 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑节能 | 应安装太阳能系统。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB 55015-2021)第5.2.1条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 纺纱车间一 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑防火 | 。。。管道，在穿越防火墙、防火隔墙和楼板处的孔隙应采用防火封堵材料封堵。 | 《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）【2018年版】第6.3.5条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 给排水专业 |  | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 纺纱车间一 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑节能 | 施工图设计文件应明确建筑节能措施及可再生能源利用系统运营管理的技术要求。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB 55015-2021)第2.0.5条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 给排水专业 |  | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 纺纱车间一 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 抗震设计 | 管道系统其自身及与结构主体的连接，应进行抗震设防。 | 《建筑与市政工程抗震通用规范》(GB 55002-2021)第5.1.12条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 给排水专业 |  | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 纺纱车间一 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑防火 | 应设置室外消火栓系统。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）【2018年版】第8.1.2条。《建筑工程设计文件编制深度规定》 (2016年版)第4.6.4条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 给排水专业 |  | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 纺纱车间一 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑节能 | 应安装太阳能系统。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB 55015-2021)第5.2.1条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 给排水专业 |  | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 纺纱车间一 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑给排水 | 洗手盆水嘴应采用非接触式或延时自闭式水嘴。 | 《建筑给水排水与节水通用规范》（GB 55020-2021）第3.4.5条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 给排水专业 |  | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 纺纱车间一 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑给排水 | 。。。不得重复设置水封。 | 《建筑给水排水与节水通用规范》（GB 55020-2021）第4.2.2条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 给排水专业 |  | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 纺纱车间一 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑给排水 | 用水点处水压大于0.2MPa的配水支管应采取减压措施，并应满足用水器具工作压力的要求。 | 《建筑给水排水与节水通用规范》（GB 55020-2021）第3.4.4条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 电气专业 | 设计 | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 食堂 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑电气 | 建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸气的场所应设置可燃气体报警装置。 | GB 50016-2014（2018年版）-8.4.3
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 电气专业 | 设计 | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 食堂 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑电气 | 消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能，并应保证在控制柜内的控制线路发生故障时由有管理权限的人员在紧急时启动消防水泵。机械应急启动时，应确保消防水泵在报警后5.0min内正常工作。 | GB 50974-2014-11.0.12
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 电气专业 | 设计 | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 食堂 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑电气 | 消防水泵控制柜设置在专用消防水泵控制室时，其防护等级不应低于IP30；与消防水泵设置在同一空间时，其防护等级不应低于IP55 | GB 50974-2014-11.0.9
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 食堂 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑暖通 | 供热系统二次侧环水泵应采用调速控制方式。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB 55015-2021)第3.2.22条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 食堂 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑暖通 | 供热系统循环水泵的进、出口母管之间，应设置带止回阀的旁通管。 | 《供热工程项目规范》(GB 55010-2021)第3.3.2条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 食堂 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑暖通 | 当供暖管道利用自然补偿不能满足要求时，应设置补偿器。 | 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB 50736-2012）第5.9.5条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 食堂 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑防火 | 。。。应设补风系统。 | 《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB 51251-2017) 第4.5.1条。《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB 50067-2014) 第5.3.3条、第8.2.10条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 食堂 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑暖通 | 供暖系统应设置自动室温调控装置。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB 55015-2021)第3.2.24条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 食堂 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑防火 | 机械排烟系统应采用管道排烟，且不应采用土建风道。 | 《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB 51251-2017）第4.4.7条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 食堂 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑防火 | 防火阀两侧2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。 | 《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）【2018年版】第6.3.5条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 食堂 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 抗震设计 | 管道系统其自身及与结构主体的连接，应进行抗震设防。 | 《建筑与市政工程抗震通用规范》(GB 55002-2021)第5.1.12条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 食堂 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑节能 | 施工图设计文件应明确建筑节能措施及可再生能源利用系统运营管理的技术要求。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB 55015-2021)第2.0.5条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 食堂 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑节能 | 应安装太阳能系统。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB 55015-2021)第5.2.1条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 食堂 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑给排水 | 。。。应设置倒流防止器。 | 《建筑给水排水与节水通用规范》（GB 55020-2021）第3.2.10条、第3.1.5条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 食堂 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑防火 | 。。。应采用湿式室内消火栓系统。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB 50974-2014）第7.1.2条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 食堂 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑给排水 | 水箱间应设置入侵报警系统等技防、物防安全防范和监控措施。 | 《建筑给水排水与节水通用规范》（GB 55020-2021）第3.3.5条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 食堂 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑给排水 | 水箱应设置水位控制和溢流报警装置。 | 《建筑给水排水与节水通用规范》（GB 55020-2021）第3.4.6条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 食堂 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑给排水 | 生活饮用水水箱和生活水箱的人孔应密闭并设锁具。 | 《建筑给水排水与节水通用规范》（GB 55020-2021）第3.3.1条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 食堂 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑给排水 | 公共餐饮厨房含有油脂的废水应单独排至隔油设施。 | 《建筑给水排水与节水通用规范》（GB 55020-2021）第4.4.6条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 食堂 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑给排水 | 。。。不得重复设置水封。 | 《建筑给水排水与节水通用规范》（GB 55020-2021）第4.2.2条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 食堂 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑给排水 | 用水点处水压大于0.2MPa的配水支管应采取减压措施，并应满足用水器具工作压力的要求。 | 《建筑给水排水与节水通用规范》（GB 55020-2021）第3.4.4条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 食堂 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑防火 | 。。。在穿越防火隔墙和楼板处的孔隙应采用防火封堵材料封堵。 | 《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）【2018年版】第6.3.5条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 食堂 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑防火 | 。。。应设置室外消火栓系统。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）【2018年版】第8.1.2条。《建筑工程设计文件编制深度规定》 (2016年版)第4.6.4条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 食堂 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 抗震设计 | 管道系统其自身及与结构主体的连接，应进行抗震设防。 | 《建筑与市政工程抗震通用规范》(GB 55002-2021)第5.1.12条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 食堂 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑节能 | 施工图设计文件应明确建筑节能措施及可再生能源利用系统运营管理的技术要求。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB 55015-2021)第2.0.5条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 食堂 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑节能 | 应安装太阳能系统。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB 55015-2021)第5.2.1条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 给排水专业 |  | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 职工宿舍四 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑给排水 | 设有消防给水的超过五层的其他多层民用建筑的室内消火栓给水系统应设置消防水泵接合器 | GB 50974-2014-
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 给排水专业 |  | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 职工宿舍三 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑给排水 | 设有消防给水的超过五层的其他多层民用建筑的室内消火栓给水系统应设置消防水泵接合器 | GB 50974-2014-
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 给排水专业 |  | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 职工宿舍一 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑给排水 | 设有消防给水的超过五层的其他多层民用建筑的室内消火栓给水系统应设置消防水泵接合器 | GB 50974-2014-
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 职工宿舍一 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑给排水 | 设有消防给水的超过五层的其他多层民用建筑的室内消火栓给水系统应设置消防水泵接合器 | GB 50974-2014-
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 纺纱车间三 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑节能 | 建筑物热人口处必须设置热量表，作为该建筑物供热量结算点。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB 55015-2021)第3.2.25条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 纺纱车间三 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑暖通 | 供暖系统应设置自动室温调控装置。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB 55015-2021)第3.2.24条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 纺纱车间三 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 抗震设计 | 管道系统其自身及与结构主体的连接，应进行抗震设防。 | 《建筑与市政工程抗震通用规范》(GB 55002-2021)第5.1.12条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 纺纱车间三 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑节能 | 施工图设计文件应明确建筑节能措施及可再生能源利用系统运营管理的技术要求。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB 55015-2021)第2.0.5条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 纺纱车间三 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑节能 | 应安装太阳能系统。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB 55015-2021)第5.2.1条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 纺纱车间三 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑防火 | 丙类厂房内不应设置餐厅 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018年版）第3.3.5条
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 纺纱车间三 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑给排水 | 。。。不得重复设置水封。 | 《建筑给水排水与节水通用规范》（GB 55020-2021）第4.2.2条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 纺纱车间三 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑给排水 | 用水点处水压大于0.2MPa的配水支管应采取减压措施，并应满足用水器具工作压力的要求。 | 《建筑给水排水与节水通用规范》（GB 55020-2021）第3.4.4条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 纺纱车间三 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑防火 | 。。。在穿越防火墙、防火隔墙和楼板处的孔隙应采用防火封堵材料封堵。 | 《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）【2018年版】第6.3.5条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 纺纱车间三 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑防火 | 。。。应设置室外消火栓系统。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）【2018年版】第8.1.2条。《建筑工程设计文件编制深度规定》 (2016年版)第4.6.4条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 纺纱车间三 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑给排水 | 洗手盆水嘴应采用非接触式或延时自闭式水嘴。 | 《建筑给水排水与节水通用规范》（GB 55020-2021）第3.4.5条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 纺纱车间三 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 抗震设计 | 管道系统其自身及与结构主体的连接，应进行抗震设防。 | 《建筑与市政工程抗震通用规范》(GB 55002-2021)第5.1.12条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 纺纱车间三 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑节能 | 施工图设计文件应明确建筑节能措施及可再生能源利用系统运营管理的技术要求。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB 55015-2021)第2.0.5条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 纺纱车间三 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑节能 | 应安装太阳能系统。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB 55015-2021)第5.2.1条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 职工宿舍三 | 新疆睿宸纺织有限公司 |  | 排烟机房门应为甲级防火门 | 《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）【2018年版】第8.1.9和6.2.7条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 职工宿舍二 | 新疆睿宸纺织有限公司 |  | 排烟机房门应为甲级防火门 | 《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）【2018年版】第8.1.9和6.2.7条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 职工宿舍一 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑防火 | 排烟机房门应为甲级防火门 | 《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）【2018年版】第8.1.9和6.2.7条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 职工宿舍四 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑防火 | 排烟机房门应为甲级防火门 | 《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）【2018年版】第8.1.9和6.2.7条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 职工宿舍一 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑暖通 | 当供暖管道利用自然补偿不能满足要求时，应设置补偿器。 | 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB 50736-2012）第5.9.5条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 暖通专业 |  | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 职工宿舍一 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 抗震设计 | 管道系统其自身及与结构主体的连接，应进行抗震设防。 | 《建筑与市政工程抗震通用规范》(GB 55002-2021)第5.1.12条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 暖通专业 |  | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 职工宿舍一 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑防火 | 。。。的孔隙应采用防火封堵材料封堵。 | 《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）【2018年版】第6.3.5条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 暖通专业 |  | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 职工宿舍一 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑暖通 | 供暖系统应设置自动室温调控装置。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB 55015-2021)第3.2.24条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 暖通专业 |  | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 职工宿舍一 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑节能 | 施工图设计文件应明确建筑节能措施及可再生能源利用系统运营管理的技术要求。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB 55015-2021)第2.0.5条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 暖通专业 |  | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 职工宿舍一 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑节能 | 应安装太阳能系统。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB 55015-2021)第5.2.1条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 暖通专业 |  | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 职工宿舍一 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑防火 | 机械排烟系统应采用管道排烟，且不应采用土建风道。 | 《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB 51251-2017）第4.4.7条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 暖通专业 |  | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 职工宿舍一 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑防火 | 防火阀两侧2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。 | 《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）【2018年版】第6.3.5条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 职工宿舍一 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑防火 | 。。。，采取防冻措施。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB 50974-2014）第5.2.5条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 职工宿舍一 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑防火 | 灭火器的选用不得超出其使用温度范围，应选用耐低温性灭火器。 | 《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005) 第5.1.5条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 职工宿舍一 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑给排水 | 用水点处水压大于0.2MPa的配水支管应采取减压措施，并应满足用水器具工作压力的要求。 | 《建筑给水排水与节水通用规范》（GB 55020-2021）第3.4.4条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 给排水专业 |  | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 职工宿舍一 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑节能 | 施工图设计文件应明确建筑节能措施及可再生能源利用系统运营管理的技术要求。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB 55015-2021)第2.0.5条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 给排水专业 |  | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 职工宿舍一 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑节能 | 应安装太阳能系统。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB 55015-2021)第5.2.1条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 给排水专业 |  | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 职工宿舍一 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 抗震设计 | 管道系统其自身及与结构主体的连接，应进行抗震设防。 | 《建筑与市政工程抗震通用规范》(GB 55002-2021)第5.1.12条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 给排水专业 |  | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 职工宿舍一 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑防火 | 应设置室外消火栓系统。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）【2018年版】第8.1.2条。《建筑工程设计文件编制深度规定》 (2016年版)第4.6.4条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 给排水专业 |  | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 职工宿舍一 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑防火 | 。。。应设置水泵接合器。 | 《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）【2018年版】第8.1.3条。《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB 50974-2014）第5.4.1条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 暖通专业 |  | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 职工宿舍四 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑节能 | 应安装太阳能系统。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB 55015-2021)第5.2.1条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 暖通专业 |  | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 职工宿舍四 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 抗震设计 | 管道系统其自身及与结构主体的连接，应进行抗震设防。 | 《建筑与市政工程抗震通用规范》(GB 55002-2021)第5.1.12条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 暖通专业 |  | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 职工宿舍四 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑节能 | 施工图设计文件应明确建筑节能措施及可再生能源利用系统运营管理的技术要求。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB 55015-2021)第2.0.5条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 暖通专业 |  | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 职工宿舍四 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑防火 | 。。。的孔隙应采用防火封堵材料封堵。 | 《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）【2018年版】第6.3.5条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 暖通专业 |  | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 职工宿舍四 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑暖通 | 供暖系统应设置自动室温调控装置。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB 55015-2021)第3.2.24条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 暖通专业 |  | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 职工宿舍四 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑暖通 | 当供暖管道利用自然补偿不能满足要求时，应设置补偿器。 | 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB 50736-2012）第5.9.5条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 暖通专业 |  | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 职工宿舍四 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑防火 | 机械排烟系统应采用管道排烟，且不应采用土建风道。 | 《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB 51251-2017）第4.4.7条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 暖通专业 |  | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 职工宿舍四 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑防火 | 防火阀两侧2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。 | 《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）【2018年版】第6.3.5条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 给排水专业 |  | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 职工宿舍四 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑节能 | 施工图设计文件应明确建筑节能措施及可再生能源利用系统运营管理的技术要求。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB 55015-2021)第2.0.5条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 给排水专业 |  | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 职工宿舍四 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑节能 | 应安装太阳能系统。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB 55015-2021)第5.2.1条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 给排水专业 |  | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 职工宿舍四 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑给排水 | 用水点处水压大于0.2MPa的配水支管应采取减压措施，并应满足用水器具工作压力的要求。 | 《建筑给水排水与节水通用规范》（GB 55020-2021）第3.4.4条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 给排水专业 |  | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 职工宿舍四 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑防火 | 应设置室外消火栓系统。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）【2018年版】第8.1.2条。《建筑工程设计文件编制深度规定》 (2016年版)第4.6.4条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 给排水专业 |  | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 职工宿舍四 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑防火 | 。。。应设置水泵接合器。 | 《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）【2018年版】第8.1.3条。《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB 50974-2014）第5.4.1条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 给排水专业 |  | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 职工宿舍四 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑防火 | 灭火器的选用不得超出其使用温度范围，应选用耐低温性灭火器。 | 《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005) 第5.1.5条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 给排水专业 |  | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 职工宿舍四 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 抗震设计 | 管道系统其自身及与结构主体的连接，应进行抗震设防。 | 《建筑与市政工程抗震通用规范》(GB 55002-2021)第5.1.12条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 暖通专业 |  | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 职工宿舍三 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑节能 | 应安装太阳能系统。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB 55015-2021)第5.2.1条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 暖通专业 |  | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 职工宿舍三 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 抗震设计 | 管道系统其自身及与结构主体的连接，应进行抗震设防。 | 《建筑与市政工程抗震通用规范》(GB 55002-2021)第5.1.12条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 暖通专业 |  | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 职工宿舍三 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑节能 | 施工图设计文件应明确建筑节能措施及可再生能源利用系统运营管理的技术要求。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB 55015-2021)第2.0.5条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 暖通专业 |  | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 职工宿舍三 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑防火 | 。。。的孔隙应采用防火封堵材料封堵。 | 《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）【2018年版】第6.3.5条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 暖通专业 |  | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 职工宿舍三 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑暖通 | 供暖系统应设置自动室温调控装置。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB 55015-2021)第3.2.24条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 暖通专业 |  | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 职工宿舍三 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑暖通 | 当供暖管道利用自然补偿不能满足要求时，应设置补偿器。 | 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB 50736-2012）第5.9.5条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 暖通专业 |  | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 职工宿舍三 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑防火 | 机械排烟系统应采用管道排烟，且不应采用土建风道。 | 《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB 51251-2017）第4.4.7条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 暖通专业 |  | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 职工宿舍三 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑防火 | 防火阀两侧2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。 | 《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）【2018年版】第6.3.5条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 给排水专业 |  | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 职工宿舍三 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑节能 | 施工图设计文件应明确建筑节能措施及可再生能源利用系统运营管理的技术要求。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB 55015-2021)第2.0.5条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 给排水专业 |  | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 职工宿舍三 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑节能 | 应安装太阳能系统。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB 55015-2021)第5.2.1条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 给排水专业 |  | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 职工宿舍三 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑给排水 | 用水点处水压大于0.2MPa的配水支管应采取减压措施，并应满足用水器具工作压力的要求。 | 《建筑给水排水与节水通用规范》（GB 55020-2021）第3.4.4条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 给排水专业 |  | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 职工宿舍三 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑防火 | 应设置室外消火栓系统。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）【2018年版】第8.1.2条。《建筑工程设计文件编制深度规定》 (2016年版)第4.6.4条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 给排水专业 |  | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 职工宿舍三 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑防火 | 灭火器的选用不得超出其使用温度范围，应选用耐低温性灭火器。 | 《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005) 第5.1.5条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 给排水专业 |  | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 职工宿舍三 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑防火 | 。。。应设置水泵接合器。 | 《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）【2018年版】第8.1.3条。《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB 50974-2014）第5.4.1条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 给排水专业 |  | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 职工宿舍三 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 抗震设计 | 管道系统其自身及与结构主体的连接，应进行抗震设防。 | 《建筑与市政工程抗震通用规范》(GB 55002-2021)第5.1.12条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 职工宿舍二 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑暖通 | 当供暖管道利用自然补偿不能满足要求时，应设置补偿器。 | 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB 50736-2012）第5.9.5条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 职工宿舍二 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑暖通 | 供暖系统应设置自动室温调控装置。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB 55015-2021)第3.2.24条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 职工宿舍二 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑防火 | 机械排烟系统应采用管道排烟，且不应采用土建风道。 | 《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB 51251-2017）第4.4.7条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 职工宿舍二 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑防火 | 。。。的孔隙应采用防火封堵材料封堵。 | 《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）【2018年版】第6.3.5条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 职工宿舍二 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑防火 | 防火阀两侧2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。 | 《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）【2018年版】第6.3.5条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 职工宿舍二 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 抗震设计 | 管道系统其自身及与结构主体的连接，应进行抗震设防。 | 《建筑与市政工程抗震通用规范》(GB 55002-2021)第5.1.12条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 职工宿舍二 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑节能 | 施工图设计文件应明确建筑节能措施及可再生能源利用系统运营管理的技术要求。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB 55015-2021)第2.0.5条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 职工宿舍二 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑节能 | 应安装太阳能系统。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB 55015-2021)第5.2.1条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 职工宿舍二 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑防火 | 灭火器的选用不得超出其使用温度范围，应选用耐低温性灭火器。 | 《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005) 第5.1.5条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 职工宿舍二 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑给排水 | 用水点处水压大于0.2MPa的配水支管应采取减压措施，并应满足用水器具工作压力的要求。 | 《建筑给水排水与节水通用规范》（GB 55020-2021）第3.4.4条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 职工宿舍二 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑防火 | 。。。应设置水泵接合器。 | 《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）【2018年版】第8.1.3条。《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB 50974-2014）第5.4.1条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 职工宿舍二 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑防火 | 应设置室外消火栓系统。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）【2018年版】第8.1.2条。《建筑工程设计文件编制深度规定》 (2016年版)第4.6.4条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 职工宿舍二 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 抗震设计 | 管道系统其自身及与结构主体的连接，应进行抗震设防。 | 《建筑与市政工程抗震通用规范》(GB 55002-2021)第5.1.12条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 职工宿舍二 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑节能 | 施工图设计文件应明确建筑节能措施及可再生能源利用系统运营管理的技术要求。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB 55015-2021)第2.0.5条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 职工宿舍二 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑节能 | 应安装太阳能系统。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB 55015-2021)第5.2.1条。

## 方远建设集团股份有限公司
企业名称 | 专业目录 | 企业类型 | 工商注册地址 | 项目名称 | 违反强条单体工程名称 | 建设单位 | 违反强条类别 | 强条内容 | 强条编号与条目
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 78#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 结构设计 | 屋面活荷不小于0.5KN每平米 | GB55001-2021 4.2.8
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 79#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 地震工况分项系数误为1.3 | GB55002-2021 4.3.2
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 79#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 结构设计 | 应围护结构脉动风荷载放大系数 | GB55001-2021 4.6.5
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 79#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 结构设计 | 屋面活荷不小于0.5KN每平米 | GB55001-2021 4.2.8
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 107#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 地震工况分项系数误为1.3 | GB55002-2021 4.3.2
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 106#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 8度大跨未考虑竖向地震作用 | GB55002-2021 4.1.2
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 106#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 地震工况分项系数误为1.3 | GB55002-2021 4.3.2
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 106#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 结构设计 | 屋面活荷不小于0.5KN每平米 | GB55001-2021 4.2.8
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 105#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 8度大跨未考虑竖向地震作用 | GB55002-2021 4.1.2
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 105#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 地震工况分项系数误为1.3 | GB55002-2021 4.3.2
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 105#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 结构设计 | 应围护结构脉动风荷载放大系数 | GB55001-2021 4.6.5
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 105#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 结构设计 | 屋面活荷不小于0.5KN每平米 | GB55001-2021 4.2.8
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 103#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 8度大跨未考虑竖向地震作用 | GB55002-2021 4.1.2
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 103#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 地震工况分项系数误为1.3 | GB55002-2021 4.3.2
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 103#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 结构设计 | 应围护结构脉动风荷载放大系数 | GB55001-2021 4.6.5
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 103#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 结构设计 | 屋面活荷不小于0.5KN每平米 | GB55001-2021 4.2.8
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 102#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 8度大跨未考虑竖向地震作用 | GB55002-2021 4.1.2
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 102#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 地震工况分项系数误为1.3 | GB55002-2021 4.3.2
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 102#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 结构设计 | 应围护结构脉动风荷载放大系数 | GB55001-2021 4.6.5
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 102#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 结构设计 | 屋面活荷不小于0.5KN每平米 | GB55001-2021 4.2.8
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 101#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 8度大跨未考虑竖向地震作用 | GB55002-2021 4.1.2
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 101#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 地震工况分项系数误为1.3 | GB55002-2021 4.3.2
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 101#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 结构设计 | 应围护结构脉动风荷载放大系数 | GB55001-2021 4.6.5
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 101#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 结构设计 | 屋面活荷不小于0.5KN每平米 | GB55001-2021 4.2.8
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 99#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 地震工况分项系数误为1.3 | GB55002-2021 4.3.2
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 99#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 结构设计 | 应围护结构脉动风荷载放大系数 | GB55001-2021 4.6.5
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 99#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 结构设计 | 屋面活荷不小于0.5KN每平米 | GB55001-2021 4.2.8
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 98#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 8度大跨未考虑竖向地震作用 | GB55002-2021 4.1.2
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 98#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 地震工况分项系数误为1.3 | GB55002-2021 4.3.2
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 98#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 结构设计 | 应围护结构脉动风荷载放大系数 | GB55001-2021 4.6.5
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 98#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 结构设计 | 屋面活荷不小于0.5KN每平米 | GB55001-2021 4.2.8
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 97#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 8度大跨未考虑竖向地震作用 | GB55002-2021 4.1.2
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 97#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 地震工况分项系数误为1.3 | GB55002-2021 4.3.2
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 97#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 结构设计 | 应围护结构脉动风荷载放大系数 | GB55001-2021 4.6.5
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 97#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 结构设计 | 屋面活荷不小于0.5KN每平米 | GB55001-2021 4.2.8
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 96#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 8度大跨未考虑竖向地震作用 | GB55002-2021 4.1.2
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 96#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 地震工况分项系数误为1.3 | GB55002-2021 4.3.2
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 96#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 结构设计 | 应围护结构脉动风荷载放大系数 | GB55001-2021 4.6.5
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 96#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 结构设计 | 屋面活荷不小于0.5KN每平米 | GB55001-2021 4.2.8
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 95#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 8度大跨未考虑竖向地震作用 | GB55002-2021 4.1.2
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 95#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 地震工况分项系数误为1.3 | GB55002-2021 4.3.2
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 95#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 结构设计 | 应围护结构脉动风荷载放大系数 | GB55001-2021 4.6.5
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 95#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 结构设计 | 屋面活荷不小于0.5KN每平米 | GB55001-2021 4.2.8
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 94#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 结构设计 | 应围护结构脉动风荷载放大系数 | GB55001-2021 4.6.5
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 94#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 地震工况分项系数误为1.3 | GB55002-2021 4.3.2
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 94#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 结构设计 | 屋面活荷不小于0.5KN每平米 | GB55001-2021 4.2.8
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 93#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 地震工况分项系数误为1.3 | GB55002-2021 4.3.2
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 93#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 结构设计 | 应围护结构脉动风荷载放大系数 | GB55001-2021 4.6.5
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 93#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 结构设计 | 屋面活荷不小于0.5KN每平米 | GB55001-2021 4.2.8
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 92#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 8度大跨未考虑竖向地震作用 | GB55002-2021 4.1.2
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 92#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 地震工况分项系数误为1.3 | GB55002-2021 4.3.2
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 92#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 结构设计 | 应围护结构脉动风荷载放大系数 | GB55001-2021 4.6.5
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 92#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 结构设计 | 屋面活荷不小于0.5KN每平米 | GB55001-2021 4.2.8
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 91#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 8度大跨未考虑竖向地震作用 | GB55002-2021 4.1.2
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 91#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 地震工况分项系数误为1.3 | GB55002-2021 4.3.2
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 91#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 结构设计 | 应围护结构脉动风荷载放大系数 | GB55001-2021 4.6.5
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 91#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 结构设计 | 屋面活荷不小于0.5KN每平米 | GB55001-2021 4.2.8
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 90#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 8度大跨未考虑竖向地震作用 | GB55002-2021 4.1.2
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 90#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 地震工况分项系数误为1.3 | GB55002-2021 4.3.2
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 90#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 结构设计 | 应围护结构脉动风荷载放大系数 | GB55001-2021 4.6.5
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 90#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 结构设计 | 屋面活荷不小于0.5KN每平米 | GB55001-2021 4.2.8
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 89#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 8度大跨未考虑竖向地震作用 | GB55002-2021 4.1.2
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 89#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 地震工况分项系数误为1.3 | GB55002-2021 4.3.2
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 89#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 结构设计 | 应围护结构脉动风荷载放大系数 | GB55001-2021 4.6.5
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 89#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 结构设计 | 屋面活荷不小于0.5KN每平米 | GB55001-2021 4.2.8
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 88#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 8度大跨未考虑竖向地震作用 | GB55002-2021 4.1.2
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 88#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 地震工况分项系数误为1.3 | GB55002-2021 4.3.2
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 88#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 结构设计 | 屋面活荷不小于0.5KN每平米 | GB55001-2021 4.2.8
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 88#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 结构设计 | 应围护结构脉动风荷载放大系数 | GB55001-2021 4.6.5
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 87#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 8度大跨未考虑竖向地震作用 | GB55002-2021 4.1.2
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 87#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 结构设计 | 应围护结构脉动风荷载放大系数 | GB55001-2021 4.6.5
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 87#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 地震工况分项系数误为1.3 | GB55002-2021 4.3.2
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 87#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 结构设计 | 屋面活荷不小于0.5KN每平米 | GB55001-2021 4.2.8
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 86#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 8度大跨未考虑竖向地震作用 | GB55002-2021 4.1.2
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 86#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 结构设计 | 应围护结构脉动风荷载放大系数 | GB55001-2021 4.6.5
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 86#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 地震工况分项系数误为1.3 | GB55002-2021 4.3.2
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 86#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 结构设计 | 屋面活荷不小于0.5KN每平米 | GB55001-2021 4.2.8
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 85#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 8度大跨未考虑竖向地震作用 | GB55002-2021 4.1.2
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 85#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 地震工况分项系数误为1.3 | GB55002-2021 4.3.2
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 85#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 结构设计 | 应围护结构脉动风荷载放大系数 | GB55001-2021 4.6.5
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 85#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 结构设计 | 屋面活荷不小于0.5KN每平米 | GB55001-2021 4.2.8
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 84#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 结构设计 | 屋面活荷不小于0.5KN每平米 | GB55001-2021 4.2.8
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 83#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 8度大跨未考虑竖向地震作用 | GB55002-2021 4.1.2
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 83#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 地震工况分项系数误为1.3 | GB55002-2021 4.3.2
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 83#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 结构设计 | 应围护结构脉动风荷载放大系数 | GB55001-2021 4.6.5
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 83#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 结构设计 | 屋面活荷不小于0.5KN每平米 | GB55001-2021 4.2.8
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 82#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 8度大跨未考虑竖向地震作用 | GB55002-2021 4.1.2
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 82#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 地震工况分项系数误为1.3 | GB55002-2021 4.3.2
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 82#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 结构设计 | 应围护结构脉动风荷载放大系数 | GB55001-2021 4.6.5
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 82#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 结构设计 | 应围护结构脉动风荷载放大系数 | GB55001-2021 4.6.5
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 82#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 结构设计 | 屋面活荷不小于0.5KN每平米 | GB55001-2021 4.2.8
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 81#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 8度大跨未考虑竖向地震作用 | GB55002-2021 4.1.2
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 81#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 地震工况分项系数误为1.3 | GB55002-2021 4.3.2
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 81#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 结构设计 | 应围护结构脉动风荷载放大系数 | GB55001-2021 4.6.5
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 81#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 结构设计 | 应围护结构脉动风荷载放大系数 | GB55001-2021 4.6.5
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 81#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 结构设计 | 屋面活荷不小于0.5KN每平米 | GB55001-2021 4.2.8
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 80#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 8度大跨未考虑竖向地震作用 | GB55002-2021 4.1.2
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 80#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 地震工况分项系数误为1.3 | GB55002-2021 4.3.2
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 80#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 结构设计 | 应围护结构脉动风荷载放大系数 | GB55001-2021 4.6.5
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 80#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 结构设计 | 屋面活荷不小于0.5KN每平米 | GB55001-2021 4.2.8
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 | 设计 |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 104#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 结构设计 | 应围护结构脉动风荷载放大系数 | GB55001-2021 4.6.5
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 | 设计 |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 104#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 结构设计 | 屋面活荷不小于0.5KN每平米 | GB55001-2021 4.2.8
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 | 设计 |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 104#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 地震工况分项系数误为1.3 | GB55002-2021 4.3.2
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 | 设计 |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 104#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 8度大跨未考虑竖向地震作用 | GB55002-2021 4.1.2

## 东辰国际建筑工程设计有限公司
企业名称 | 专业目录 | 企业类型 | 工商注册地址 | 项目名称 | 违反强条单体工程名称 | 建设单位 | 违反强条类别 | 强条内容 | 强条编号与条目
东辰国际建筑工程设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 陕西省西安市碑林区建设东路45号 | 华宇凤凰城天御建设项目 | 15#楼 | 喀什华卫实业有限公司 |  | 严寒和寒冷地区居住建筑平均节能率应为75%。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》2.0.1条
东辰国际建筑工程设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 陕西省西安市碑林区建设东路45号 | 华宇凤凰城天御建设项目 | 15#楼 | 喀什华卫实业有限公司 |  | 住宅应能自然通风，每套住宅的通风开口面积不应小于地面面积的5％。 | 《住宅建筑规范》7.2.4
东辰国际建筑工程设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 陕西省西安市碑林区建设东路45号 | 华宇凤凰城天御建设项目 | 14#楼 | 喀什华卫实业有限公司 |  | 严寒和寒冷地区居住建筑平均节能率应为75%。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》2.0.1条
东辰国际建筑工程设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 陕西省西安市碑林区建设东路45号 | 华宇凤凰城天御建设项目 | 14#楼 | 喀什华卫实业有限公司 |  | 住宅应能自然通风，每套住宅的通风开口面积不应小于地面面积的5％。 | 《住宅建筑规范》7.2.4
东辰国际建筑工程设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 陕西省西安市碑林区建设东路45号 | 华宇凤凰城天御建设项目 | 4#楼 | 喀什华卫实业有限公司 |  | 严寒和寒冷地区居住建筑平均节能率应为75%。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》2.0.1条
东辰国际建筑工程设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 陕西省西安市碑林区建设东路45号 | 华宇凤凰城天御建设项目 | 4#楼 | 喀什华卫实业有限公司 |  | 住宅应能自然通风，每套住宅的通风开口面积不应小于地面面积的5％。 | 《住宅建筑规范》7.2.4
东辰国际建筑工程设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 陕西省西安市碑林区建设东路45号 | 华宇凤凰城天御建设项目 | 3#楼 | 喀什华卫实业有限公司 |  | 严寒和寒冷地区居住建筑平均节能率应为75%。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》2.0.1条
东辰国际建筑工程设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 陕西省西安市碑林区建设东路45号 | 华宇凤凰城天御建设项目 | 3#楼 | 喀什华卫实业有限公司 |  | 住宅应能自然通风，每套住宅的通风开口面积不应小于地面面积的5％。 | 《住宅建筑规范》7.2.4
东辰国际建筑工程设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 陕西省西安市碑林区建设东路45号 | 华宇凤凰城天御建设项目 | 2#楼 | 喀什华卫实业有限公司 | 建筑设计 | 住宅应能自然通风，每套住宅的通风开口面积不应小于地面面积的5％。 | 《住宅建筑规范》7.2.4
东辰国际建筑工程设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 陕西省西安市碑林区建设东路45号 | 华宇凤凰城天御建设项目 | 2#楼 | 喀什华卫实业有限公司 | 建筑节能 | 严寒和寒冷地区居住建筑平均节能率应为75%。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》2.0.1条
东辰国际建筑工程设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 陕西省西安市碑林区建设东路45号 | 华宇凤凰城天御建设项目 | 1#楼 | 喀什华卫实业有限公司 | 建筑设计 | 住宅应能自然通风，每套住宅的通风开口面积不应小于地面面积的5％。 | 《住宅建筑规范》7.2.4
东辰国际建筑工程设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 陕西省西安市碑林区建设东路45号 | 华宇凤凰城天御建设项目 | 1#楼 | 喀什华卫实业有限公司 | 建筑节能 | 严寒和寒冷地区居住建筑平均节能率应为 75% | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》2.0.1条
东辰国际建筑工程设计有限公司 | 结构专业 |  | 陕西省西安市碑林区建设东路45号 | 华宇凤凰城天御建设项目 | 36#楼 | 喀什华卫实业有限公司 | 结构设计 | 根据环境条件对耐久性的影响，结构材料应采取相应的防护措施。 | 工程结构通用规范GB55001-2021第2.1.4条
东辰国际建筑工程设计有限公司 | 结构专业 |  | 陕西省西安市碑林区建设东路45号 | 华宇凤凰城天御建设项目 | 29#楼 | 喀什华卫实业有限公司 | 结构设计 | 根据环境条件对耐久性的影响，结构材料应采取相应的防护措施。 | 工程结构通用规范GB55001-2021第2.1.4条
东辰国际建筑工程设计有限公司 | 结构专业 |  | 陕西省西安市碑林区建设东路45号 | 华宇凤凰城天御建设项目 | 28#楼 | 喀什华卫实业有限公司 | 结构设计 | 根据环境条件对耐久性的影响，结构材料应采取相应的防护措施。 | 工程结构通用规范GB55001-2021第2.1.4条
东辰国际建筑工程设计有限公司 | 结构专业 |  | 陕西省西安市碑林区建设东路45号 | 华宇凤凰城天御建设项目 | 15#楼 | 喀什华卫实业有限公司 | 结构设计 | 根据环境条件对耐久性的影响，结构材料应采取相应的防护措施。 | 工程结构通用规范GB55001-2021第2.1.4条
东辰国际建筑工程设计有限公司 | 结构专业 |  | 陕西省西安市碑林区建设东路45号 | 华宇凤凰城天御建设项目 | 14#楼 | 喀什华卫实业有限公司 | 结构设计 | 根据环境条件对耐久性的影响，结构材料应采取相应的防护措施。 | 工程结构通用规范GB55001-2021第2.1.4条
东辰国际建筑工程设计有限公司 | 结构专业 |  | 陕西省西安市碑林区建设东路45号 | 华宇凤凰城天御建设项目 | 4#楼 | 喀什华卫实业有限公司 | 结构设计 | 根据环境条件对耐久性的影响，结构材料应采取相应的防护措施。 | 工程结构通用规范GB55001-2021第2.1.4条
东辰国际建筑工程设计有限公司 | 结构专业 |  | 陕西省西安市碑林区建设东路45号 | 华宇凤凰城天御建设项目 | 3#楼 | 喀什华卫实业有限公司 | 结构设计 | 根据环境条件对耐久性的影响，结构材料应采取相应的防护措施。 | 工程结构通用规范GB55001-2021第2.1.4条
东辰国际建筑工程设计有限公司 | 结构专业 |  | 陕西省西安市碑林区建设东路45号 | 华宇凤凰城天御建设项目 | 2#楼 | 喀什华卫实业有限公司 | 结构设计 | 根据环境条件对耐久性的影响，结构材料应采取相应的防护措施。 | 工程结构通用规范GB55001-2021第2.1.4条
东辰国际建筑工程设计有限公司 | 结构专业 |  | 陕西省西安市碑林区建设东路45号 | 华宇凤凰城天御建设项目 | 1#楼 | 喀什华卫实业有限公司 | 结构设计 | 根据环境条件对耐久性的影响，结构材料应采取相应的防护措施。 | 工程结构通用规范GB55001-2021第2.1.4条
东辰国际建筑工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 陕西省西安市碑林区建设东路45号 | 华宇凤凰城天御建设项目 | 地下车库1区 | 喀什华卫实业有限公司 | 结构设计 | 工程结构通用规范GB55001-2021之4.2.13条 | 工程结构通用规范GB55001-2021之4.2.13条
东辰国际建筑工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 陕西省西安市碑林区建设东路45号 | 华宇凤凰城天御建设项目 | 地下车库1区 | 喀什华卫实业有限公司 | 抗震设计 | 混凝土结构通用规范GB%2055008-2021之4.4.13条 | 混凝土结构通用规范GB%2055008-2021之4.4.13条
东辰国际建筑工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 陕西省西安市碑林区建设东路45号 | 华宇凤凰城天御建设项目 | 地下车库1区 | 喀什华卫实业有限公司 |  | 建筑与市政工程抗震通用规范4.1.2条 | 建筑与市政工程抗震通用规范4.1.2条
东辰国际建筑工程设计有限公司 | 结构专业 |  | 陕西省西安市碑林区建设东路45号 | 华宇凤凰城天御建设项目 | 地下车库1区 | 喀什华卫实业有限公司 | 地基基础 | 建筑与市政地基基础通用规范GB55003-2021之2.2.1条、2.2.4条 | 建筑与市政地基基础通用规范GB55003-2021之2.2.1条、2.2.4条
东辰国际建筑工程设计有限公司 | 结构专业 |  | 陕西省西安市碑林区建设东路45号 | 华宇凤凰城天御建设项目 | 地下车库1区 | 喀什华卫实业有限公司 | 地基基础 | 建筑与市政地基基础通用规范GB55003-2021之2.1.4条 | 建筑与市政地基基础通用规范GB55003-2021之2.1.4条
东辰国际建筑工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 陕西省西安市碑林区建设东路45号 | 华宇凤凰城天御建设项目 | 地下车库1区 | 喀什华卫实业有限公司 | 结构设计 | 根据环境条件对耐久性的影响，结构材料应采取相应的防护措施。 | 工程结构通用规范GB55001-2021第2.1.4条
东辰国际建筑工程设计有限公司 | 结构专业 |  | 陕西省西安市碑林区建设东路45号 | 华宇凤凰城天御建设项目 | 36#楼 | 喀什华卫实业有限公司 | 地基基础 | 建筑与市政地基基础通用规范GB55003-2021之2.2.1条、2.2.4条 | 建筑与市政地基基础通用规范GB55003-2021之2.2.1条、2.2.4条
东辰国际建筑工程设计有限公司 | 结构专业 |  | 陕西省西安市碑林区建设东路45号 | 华宇凤凰城天御建设项目 | 36#楼 | 喀什华卫实业有限公司 | 地基基础 | 建筑与市政地基基础通用规范GB55003-2021之2.1.4条 | 建筑与市政地基基础通用规范GB55003-2021之2.1.4条
东辰国际建筑工程设计有限公司 | 结构专业 |  | 陕西省西安市碑林区建设东路45号 | 华宇凤凰城天御建设项目 | 36#楼 | 喀什华卫实业有限公司 | 结构设计 | 混凝土结构通用规范第六章 | 混凝土结构通用规范第六章
东辰国际建筑工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 陕西省西安市碑林区建设东路45号 | 华宇凤凰城天御建设项目 | 36#楼 | 喀什华卫实业有限公司 | 抗震设计 | 建筑与市政工程抗震通用规范4.1.2条 | 建筑与市政工程抗震通用规范4.1.2条
东辰国际建筑工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 陕西省西安市碑林区建设东路45号 | 华宇凤凰城天御建设项目 | 28#楼 | 喀什华卫实业有限公司 |  | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.4.5条 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.4.5条
东辰国际建筑工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 陕西省西安市碑林区建设东路45号 | 华宇凤凰城天御建设项目 | 15#楼 | 喀什华卫实业有限公司 | 结构设计 | 建筑与市政工程抗震通用规范4.3.3条1款 | 建筑抗震设计规范5.5.1条、高层建筑混凝土结构技术规程3.7.3条、建筑与市政工程抗震通用规范4.3.3条1款
东辰国际建筑工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 陕西省西安市碑林区建设东路45号 | 华宇凤凰城天御建设项目 | 15#楼 | 喀什华卫实业有限公司 | 结构设计 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.2.3条 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.2.3条
东辰国际建筑工程设计有限公司 | 结构专业 |  | 陕西省西安市碑林区建设东路45号 | 华宇凤凰城天御建设项目 | 15#楼 | 喀什华卫实业有限公司 | 地基基础 | 建筑与市政地基基础通用规范GB55003-2021之2.2.1条、2.2.4条 | 建筑与市政地基基础通用规范GB55003-2021之2.2.1条、2.2.4条
东辰国际建筑工程设计有限公司 | 结构专业 |  | 陕西省西安市碑林区建设东路45号 | 华宇凤凰城天御建设项目 | 15#楼 | 喀什华卫实业有限公司 | 地基基础 | 建筑与市政地基基础通用规范GB55003-2021之2.1.4条 | 建筑与市政地基基础通用规范GB55003-2021之2.1.4条
东辰国际建筑工程设计有限公司 | 结构专业 |  | 陕西省西安市碑林区建设东路45号 | 华宇凤凰城天御建设项目 | 15#楼 | 喀什华卫实业有限公司 | 结构设计 | 混凝土结构通用规范第六章 | 混凝土结构通用规范第六章
东辰国际建筑工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 陕西省西安市碑林区建设东路45号 | 华宇凤凰城天御建设项目 | 14#楼 | 喀什华卫实业有限公司 | 抗震设计 | 建筑与市政工程抗震通用规范4.3.3条1款 | 建筑抗震设计规范5.5.1条、高层建筑混凝土结构技术规程3.7.3条、 建筑与市政工程抗震通用规范4.3.3条1款
东辰国际建筑工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 陕西省西安市碑林区建设东路45号 | 华宇凤凰城天御建设项目 | 14#楼 | 喀什华卫实业有限公司 | 抗震设计 | 建筑与市政工程抗震通用规范4.1.2条3款 | 建筑与市政工程抗震通用规范4.1.2条3款
东辰国际建筑工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 陕西省西安市碑林区建设东路45号 | 华宇凤凰城天御建设项目 | 14#楼 | 喀什华卫实业有限公司 | 结构设计 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.4.5条 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.4.5条
东辰国际建筑工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 陕西省西安市碑林区建设东路45号 | 华宇凤凰城天御建设项目 | 1#楼 | 喀什华卫实业有限公司 | 抗震设计 | 建筑与市政工程抗震通用规范4.3.3条1款 | 建筑抗震设计规范5.5.1条、高层建筑混凝土结构技术规程3.7.3条、建筑与市政工程抗震通用规范4.3.3条1款
东辰国际建筑工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 陕西省西安市碑林区建设东路45号 | 华宇凤凰城天御建设项目 | 14#楼 | 喀什华卫实业有限公司 | 结构设计 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.2.3条 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.2.3条
东辰国际建筑工程设计有限公司 | 结构专业 |  | 陕西省西安市碑林区建设东路45号 | 华宇凤凰城天御建设项目 | 14#楼 | 喀什华卫实业有限公司 | 地基基础 | 建筑与市政地基基础通用规范GB55003-2021之2.2.1条、2.2.4条 | 建筑与市政地基基础通用规范GB55003-2021之2.2.1条、2.2.4条
东辰国际建筑工程设计有限公司 | 结构专业 |  | 陕西省西安市碑林区建设东路45号 | 华宇凤凰城天御建设项目 | 14#楼 | 喀什华卫实业有限公司 | 地基基础 | 建筑与市政地基基础通用规范GB55003-2021之2.1.4条 | 建筑与市政地基基础通用规范GB55003-2021之2.1.4条
东辰国际建筑工程设计有限公司 | 结构专业 |  | 陕西省西安市碑林区建设东路45号 | 华宇凤凰城天御建设项目 | 14#楼 | 喀什华卫实业有限公司 | 结构设计 | 混凝土结构通用规范第六章 | 混凝土结构通用规范第六章
东辰国际建筑工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 陕西省西安市碑林区建设东路45号 | 华宇凤凰城天御建设项目 | 2#楼 | 喀什华卫实业有限公司 | 抗震设计 | 建筑与市政工程抗震通用规范4.3.3条1款 | 建筑抗震设计规范5.5.1条、高层建筑混凝土结构技术规程3.7.3条、建筑与市政工程抗震通用规范4.3.3条1款
东辰国际建筑工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 陕西省西安市碑林区建设东路45号 | 华宇凤凰城天御建设项目 | 3#楼 | 喀什华卫实业有限公司 | 抗震设计 | 建筑与市政工程抗震通用规范4.3.3条1款 | 建筑抗震设计规范5.5.1条、高层建筑混凝土结构技术规程3.7.3条、建筑与市政工程抗震通用规范4.3.3条1款
东辰国际建筑工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 陕西省西安市碑林区建设东路45号 | 华宇凤凰城天御建设项目 | 4#楼 | 喀什华卫实业有限公司 | 抗震设计 | 建筑与市政工程抗震通用规范4.3.3条1款 | 建筑抗震设计规范5.5.1条、高层建筑混凝土结构技术规程3.7.3条
东辰国际建筑工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 陕西省西安市碑林区建设东路45号 | 华宇凤凰城天御建设项目 | 4#楼 | 喀什华卫实业有限公司 | 结构设计 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.2.3条 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.2.3条
东辰国际建筑工程设计有限公司 | 结构专业 |  | 陕西省西安市碑林区建设东路45号 | 华宇凤凰城天御建设项目 | 4#楼 | 喀什华卫实业有限公司 | 地基基础 | 建筑与市政地基基础通用规范GB55003-2021之2.2.1条、2.2.4条 | 建筑与市政地基基础通用规范GB55003-2021之2.2.1条、2.2.4条
东辰国际建筑工程设计有限公司 | 结构专业 |  | 陕西省西安市碑林区建设东路45号 | 华宇凤凰城天御建设项目 | 4#楼 | 喀什华卫实业有限公司 | 地基基础 | 建筑与市政地基基础通用规范GB55003-2021之2.1.4条 | 建筑与市政地基基础通用规范GB55003-2021之2.1.4条
东辰国际建筑工程设计有限公司 | 结构专业 |  | 陕西省西安市碑林区建设东路45号 | 华宇凤凰城天御建设项目 | 4#楼 | 喀什华卫实业有限公司 | 结构设计 | 混凝土结构通用规范第六章 | 混凝土结构通用规范第六章
东辰国际建筑工程设计有限公司 | 结构专业 |  | 陕西省西安市碑林区建设东路45号 | 华宇凤凰城天御建设项目 | 3#楼 | 喀什华卫实业有限公司 | 地基基础 | 建筑与市政地基基础通用规范GB55003-2021之2.2.1条、2.2.4条 | 建筑与市政地基基础通用规范GB55003-2021之2.2.1条、2.2.4条
东辰国际建筑工程设计有限公司 | 结构专业 |  | 陕西省西安市碑林区建设东路45号 | 华宇凤凰城天御建设项目 | 3#楼 | 喀什华卫实业有限公司 | 地基基础 | 建筑与市政地基基础通用规范GB55003-2021之2.1.4条 | 建筑与市政地基基础通用规范GB55003-2021之2.1.4条
东辰国际建筑工程设计有限公司 | 结构专业 |  | 陕西省西安市碑林区建设东路45号 | 华宇凤凰城天御建设项目 | 3#楼 | 喀什华卫实业有限公司 | 结构设计 | 混凝土结构通用规范第六章 | 混凝土结构通用规范第六章
东辰国际建筑工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 陕西省西安市碑林区建设东路45号 | 华宇凤凰城天御建设项目 | 2#楼 | 喀什华卫实业有限公司 | 地基基础 | 建筑地基基础设计规范3.0.1条 | 建筑地基基础设计规范3.0.1条
东辰国际建筑工程设计有限公司 | 结构专业 |  | 陕西省西安市碑林区建设东路45号 | 华宇凤凰城天御建设项目 | 2#楼 | 喀什华卫实业有限公司 | 地基基础 | 建筑与市政地基基础通用规范GB55003-2021之2.1.4条 | 建筑与市政地基基础通用规范GB55003-2021之2.1.4条
东辰国际建筑工程设计有限公司 | 结构专业 |  | 陕西省西安市碑林区建设东路45号 | 华宇凤凰城天御建设项目 | 2#楼 | 喀什华卫实业有限公司 | 结构设计 | 混凝土结构通用规范第六章 | 混凝土结构通用规范第六章
东辰国际建筑工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 陕西省西安市碑林区建设东路45号 | 华宇凤凰城天御建设项目 | 1#楼 | 喀什华卫实业有限公司 | 地基基础 | 建筑地基基础设计规范3.0.1条 | 建筑地基基础设计规范3.0.1条
东辰国际建筑工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 陕西省西安市碑林区建设东路45号 | 华宇凤凰城天御建设项目 | 1#楼 | 喀什华卫实业有限公司 | 地基基础 | 建筑与市政地基基础通用规范4.2.5条 | 建筑与市政地基基础通用规范4.2.5条
东辰国际建筑工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 陕西省西安市碑林区建设东路45号 | 华宇凤凰城天御建设项目 | 1#楼 | 喀什华卫实业有限公司 | 结构设计 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.2.3条 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.2.3条
东辰国际建筑工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 陕西省西安市碑林区建设东路45号 | 华宇凤凰城天御建设项目 | 1#楼 | 喀什华卫实业有限公司 | 抗震设计 | 建筑与市政工程抗震通用规范4.1.2条 | 建筑与市政工程抗震通用规范4.1.2条
东辰国际建筑工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 陕西省西安市碑林区建设东路45号 | 华宇凤凰城天御建设项目 | 1#楼 | 喀什华卫实业有限公司 | 结构设计 | 工程结构通用规范 GB 55001-2021之4.2.4条 | 工程结构通用规范 GB 55001-2021之4.2.4条
东辰国际建筑工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 陕西省西安市碑林区建设东路45号 | 华宇凤凰城天御建设项目 | 1#楼 | 喀什华卫实业有限公司 | 抗震设计 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.4.5条 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.4.5条
东辰国际建筑工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 陕西省西安市碑林区建设东路45号 | 华宇凤凰城天御建设项目 | 1#楼 | 喀什华卫实业有限公司 | 结构设计 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.4.5条 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.4.5条
东辰国际建筑工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 陕西省西安市碑林区建设东路45号 | 华宇凤凰城天御建设项目 | 1#楼 | 喀什华卫实业有限公司 | 抗震设计 | 混凝土结构通用规范4.4.8条2款 | 混凝土结构通用规范4.4.8条2款
东辰国际建筑工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 陕西省西安市碑林区建设东路45号 | 华宇凤凰城天御建设项目 | 1#楼 | 喀什华卫实业有限公司 | 抗震设计 | 建筑抗震设计规范6.4.3条1款强制性条文、混凝土结构通用规范4.4.7条 | 建筑抗震设计规范6.4.3条1款强制性条文、混凝土结构通用规范4.4.7条
东辰国际建筑工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 陕西省西安市碑林区建设东路45号 | 华宇凤凰城天御建设项目 | 1#楼 | 喀什华卫实业有限公司 | 抗震设计 | 建筑抗震设计规范6.4.3条1款强制性条文、混凝土结构通用规范4.4.7条 | 建筑抗震设计规范6.4.3条1款强制性条文、混凝土结构通用规范4.4.7条
东辰国际建筑工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 陕西省西安市碑林区建设东路45号 | 华宇凤凰城天御建设项目 | 1#楼 | 喀什华卫实业有限公司 | 抗震设计 | 建筑抗震设计规范6.4.3条1款强制性条文、混凝土结构通用规范4.4.7条 | 建筑抗震设计规范6.4.3条1款强制性条文、混凝土结构通用规范4.4.7条
东辰国际建筑工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 陕西省西安市碑林区建设东路45号 | 华宇凤凰城天御建设项目 | 1#楼 | 喀什华卫实业有限公司 | 地基基础 | 建筑与市政地基基础通用规范GB55003-2021之2.2.1条、2.2.4条 | 建筑与市政地基基础通用规范GB55003-2021之2.2.1条、2.2.4条
东辰国际建筑工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 陕西省西安市碑林区建设东路45号 | 华宇凤凰城天御建设项目 | 1#楼 | 喀什华卫实业有限公司 | 地基基础 | 建筑与市政地基基础通用规范GB55003-2021之2.1.4条 | 建筑与市政地基基础通用规范GB55003-2021之2.1.4条
东辰国际建筑工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 陕西省西安市碑林区建设东路45号 | 华宇凤凰城天御建设项目 | 1#楼 | 喀什华卫实业有限公司 | 结构设计 | 混凝土结构通用规范第六章 | 混凝土结构通用规范第六章
东辰国际建筑工程设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 陕西省西安市碑林区建设东路45号 | 华宇凤凰城天御建设项目 | 14#楼 | 喀什华卫实业有限公司 | 建筑防火 | 建筑高度大于33米的住宅应设消防电梯 | 7.3.1

## 新疆西域建筑勘察设计研究院（有限公司）
企业名称 | 专业目录 | 企业类型 | 工商注册地址 | 项目名称 | 违反强条单体工程名称 | 建设单位 | 违反强条类别 | 强条内容 | 强条编号与条目
新疆西域建筑勘察设计研究院（有限公司） | 暖通专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路天隆大厦103号 | 岳普湖县瑞佳优联超市 | 商住楼 | 岳普湖县瑞佳优联超市 | 建筑暖通 | 公共建筑内建筑面积大于100m2且经常有人停留的地上房间； | GB50016-2014（2018年版）第8.5.3.3
新疆西域建筑勘察设计研究院（有限公司） | 暖通专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路天隆大厦103号 | 岳普湖县龙祥商贸有限公司 | 商业楼 | 岳普湖县龙祥商贸有限公司 | 建筑暖通 | 公共建筑内建筑面积大于100m2且经常有人停留的地上房间；建筑内长度大于20m的疏散走道。 | GB50016-2014（2018年版）第8.5.3.3、8.5.3.5
新疆西域建筑勘察设计研究院（有限公司） | 建筑专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路天隆大厦103号 | 岳普湖县属于你商业楼 | 商住楼 | 岳普湖县属于你商店 | 建筑防火 | 室外楼梯除疏散门外，楼梯周围2m内的墙面上不应设置门窗洞口。 | GB50016-2014(2018年版）6.4.5条
新疆西域建筑勘察设计研究院（有限公司） | 建筑专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路天隆大厦103号 | 岳普湖县光亮之路汽车服务中心 | 商住楼 | 岳普湖县光亮之路汽车服务中心 | 建筑防火 | 室外楼梯除疏散门外，楼梯周围2m内的墙面上不应设置门窗洞口。且疏散门不应正对梯段。 | GB50016-2014(2018年版）6.4.5条
新疆西域建筑勘察设计研究院（有限公司） | 建筑专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路天隆大厦103号 | 岳普湖县图荪萨迪克生活用品店 | 商住楼 | 岳普湖县图荪萨迪克生活用品店 | 建筑防火 | 室外楼梯除疏散门外，楼梯周围2m内的墙面上不应设置门窗洞口。 | GB50016-2014(2018年版）6.4.5条
新疆西域建筑勘察设计研究院（有限公司） | 建筑专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路天隆大厦103号 | 岳普湖县约日耶提超市 | 商住楼 | 岳普湖县约日耶提超市 | 建筑防火 | 公共建筑内建筑面积大于100m2且经常有人停留的地上房间； | 《建规》GB50016-2018 8.5.3.T条
新疆西域建筑勘察设计研究院（有限公司） | 建筑专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路天隆大厦103号 | 岳普湖县塞米快餐店 | 商住楼 | 岳普湖县塞米快餐店 | 建筑防火 | 公共建筑内建筑面积大于100m2且经常有人停留的地上房间； | 《建规》GB50016-2018 8.5.3.T条
新疆西域建筑勘察设计研究院（有限公司） | 建筑专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路天隆大厦103号 | 岳普湖县艾麦提亚库普电动车维修店 | 商住楼 | 岳普湖县艾麦提亚库普电动车维修店 | 建筑防火 | 公共建筑内建筑面积大于100m2且经常有人停留的地上房间； | 《建规》GB50016-2018 8.5.3.T条
新疆西域建筑勘察设计研究院（有限公司） | 建筑专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路天隆大厦103号 | 岳普湖县艾里霞提快餐店 | 商住楼 | 岳普湖县艾里霞提快餐店 | 建筑防火 | 公共建筑内建筑面积大于100m2且经常有人停留的地上房间； | 《建规》GB50016-2018 8.5.3.T条
新疆西域建筑勘察设计研究院（有限公司） | 建筑专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路天隆大厦103号 | 岳普湖县图荪萨迪克生活用品店 | 商住楼 | 岳普湖县图荪萨迪克生活用品店 | 建筑防火 | 室外疏散楼梯2米范围内不应设置窗户。 | 《建筑设计防火规范》gb50016-2018 6.4.5.5条
新疆西域建筑勘察设计研究院（有限公司） | 建筑专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路天隆大厦103号 | 岳普湖县光亮之路汽车服务中心 | 商住楼 | 岳普湖县光亮之路汽车服务中心 | 建筑防火 | 室外疏散楼梯2米范围内不应设置窗户。 | 《建筑设计防火规范》gb50016-2018 6.4.5.5条
新疆西域建筑勘察设计研究院（有限公司） | 建筑专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路天隆大厦103号 | 岳普湖县属于你商业楼 | 商住楼 | 岳普湖县属于你商店 | 建筑防火 | 除疏散门外，室外疏散楼梯周围2m内的墙面上不应设置门、窗、洞口 | 《建规》GB50016-2018版 6.4.5.5条
新疆西域建筑勘察设计研究院（有限公司） | 建筑专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路天隆大厦103号 | 伊犁州第四公办机构普惠托育服务设施建设项目 | 托育中心 | 伊犁哈萨克自治州卫生健康委员会 | 建筑防火 | 位于两个安全出口之间或袋形走道两侧的房间，对于托儿所、幼儿园、老年人照料设施，建筑面积不大于50m2的房间可设置1个疏散门； | GB50016-2014（2018版）-5.5.15
新疆西域建筑勘察设计研究院（有限公司） | 建筑专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路天隆大厦103号 | 伊犁州第四公办机构普惠托育服务设施建设项目 | 托育中心 | 伊犁哈萨克自治州卫生健康委员会 | 建筑设计 | 托儿所、幼儿园的活动室、寝室及具有相同功能的区域，应布置在当地最好朝向，冬至日底层满窗日照不应小于3h。 | JGJ39-2016（2019版）-3.2.8
新疆西域建筑勘察设计研究院（有限公司） | 给排水专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路天隆大厦103号 | 伊犁州第四公办机构普惠托育服务设施建设项目 | 托育中心 | 伊犁哈萨克自治州卫生健康委员会 | 建筑防火 | 。。。附近应设置专用排水设施。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB 50974-2014）第9.3.1条。
新疆西域建筑勘察设计研究院（有限公司） | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路天隆大厦103号 | 新疆正安检测科技有限公司新建检测中心项目 | -办公楼 | 新疆正安检测科技有限公司 | 结构设计 | 会议室楼面活荷载不小于3kN/m2. | GB55001-2021 4.2.2
新疆西域建筑勘察设计研究院（有限公司） | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路天隆大厦103号 | 新疆正安检测科技有限公司新建检测中心项目 | -宿舍楼 | 新疆正安检测科技有限公司 | 结构设计 | 储藏室楼面活荷载不小于6kN/m2。 | GB55001-2021 4.2.2
新疆西域建筑勘察设计研究院（有限公司） | 给排水专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路天隆大厦103号 | 皮山县兴农有限责任公司阔什塔格镇两层综合楼建设项目2#楼 | 单位工程 | 皮山县兴农有限责任公司 | 建筑防火 |  | GB50974，第4.3.9条
新疆西域建筑勘察设计研究院（有限公司） | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路天隆大厦103号 | 中国农业银行股份有限公司新源县支行职工之家建设项目 | 单位工程 | 中国农业银行股份有限公司伊犁分行 | 抗震设计 | 剪跨比不大于2的框架柱，箍筋间距不应大于100mm | 《建筑抗震设计规范》GB50011-2010的6.3.7条2项3）
新疆西域建筑勘察设计研究院（有限公司） | 电气专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路天隆大厦103号 | 泽普县图尔洪·托合其2#综合楼 | - | 图尔洪.托合其 | 建筑电气 | GB50116-2013第4.8.7条； | GB50116-2013第4.8.7、3.1.6条；
新疆西域建筑勘察设计研究院（有限公司） | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路天隆大厦103号 | 白亩园小区(二期） | 3#住宅楼 | 喀什地区百亩园房地产开发有限公司 | 结构设计 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.4.5条 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.4.5条
新疆西域建筑勘察设计研究院（有限公司） | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路天隆大厦103号 | 白亩园小区 | 3#商业楼 | 喀什地区百亩园房地产开发有限公司 | 结构设计 | 工程结构通用规范4.2.5条2款、3款 | 工程结构通用规范4.2.5条2款、3款
新疆西域建筑勘察设计研究院（有限公司） | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路天隆大厦103号 | 白亩园小区(二期） | 1#商住楼 | 喀什地区百亩园房地产开发有限公司 | 结构设计 | 工程结构通用规范3.1.5条、3.1.6条 | 工程结构通用规范3.1.5条、3.1.6条
新疆西域建筑勘察设计研究院（有限公司） | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路天隆大厦103号 | 白亩园小区 | 1#商住楼 | 喀什地区百亩园房地产开发有限公司 | 结构设计 | 建筑与市政工程抗震通用规范4.1.2条3款 | 建筑与市政工程抗震通用规范4.1.2条3款
新疆西域建筑勘察设计研究院（有限公司） | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路天隆大厦103号 | 白亩园小区 | 1#商住楼 | 喀什地区百亩园房地产开发有限公司 | 结构设计 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.2.3条 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.2.3条
新疆西域建筑勘察设计研究院（有限公司） | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路天隆大厦103号 | 白亩园小区 | 1#商住楼 | 喀什地区百亩园房地产开发有限公司 | 结构设计 | 工程结构通用规范3.1.5条、3.1.6条 | 工程结构通用规范3.1.5条、3.1.6条
新疆西域建筑勘察设计研究院（有限公司） | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路天隆大厦103号 | 白亩园小区 | 4#商住楼 | 喀什地区百亩园房地产开发有限公司 | 结构设计 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.2.3条 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.2.3条
新疆西域建筑勘察设计研究院（有限公司） | 结构专业 |  | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路天隆大厦103号 | 白亩园小区 | 4#商住楼 | 喀什地区百亩园房地产开发有限公司 | 地基基础 | 建筑与市政地基基础通用规范GB55003-2021之2.1.4条 | 建筑与市政地基基础通用规范GB55003-2021之2.1.4条
新疆西域建筑勘察设计研究院（有限公司） | 结构专业 |  | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路天隆大厦103号 | 白亩园小区 | 4#商住楼 | 喀什地区百亩园房地产开发有限公司 | 地基基础 | 建筑与市政地基基础通用规范4.2.5条 | 建筑与市政地基基础通用规范4.2.5条
新疆西域建筑勘察设计研究院（有限公司） | 结构专业 |  | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路天隆大厦103号 | 白亩园小区 | 4#商住楼 | 喀什地区百亩园房地产开发有限公司 | 结构设计 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.4.5条 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.4.5条
新疆西域建筑勘察设计研究院（有限公司） | 结构专业 |  | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路天隆大厦103号 | 白亩园小区 | 4#商住楼 | 喀什地区百亩园房地产开发有限公司 | 结构设计 | 建筑地基基础设计规范10.3.8条 | 建筑地基基础设计规范10.3.8条
新疆西域建筑勘察设计研究院（有限公司） | 结构专业 |  | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路天隆大厦103号 | 白亩园小区 | 4#商住楼 | 喀什地区百亩园房地产开发有限公司 | 结构设计 | 工程结构通用规范4.1.2条 | 工程结构通用规范4.1.2条
新疆西域建筑勘察设计研究院（有限公司） | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路天隆大厦103号 | 白亩园小区 | 3#商业楼 | 喀什地区百亩园房地产开发有限公司 | 结构设计 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.2.3条 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.2.3条
新疆西域建筑勘察设计研究院（有限公司） | 结构专业 |  | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路天隆大厦103号 | 白亩园小区 | 3#商业楼 | 喀什地区百亩园房地产开发有限公司 | 地基基础 | 建筑与市政地基基础通用规范GB55003-2021之2.1.4条 | 建筑与市政地基基础通用规范GB55003-2021之2.1.4条
新疆西域建筑勘察设计研究院（有限公司） | 结构专业 |  | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路天隆大厦103号 | 白亩园小区 | 3#商业楼 | 喀什地区百亩园房地产开发有限公司 | 结构设计 | 建筑地基基础设计规范10.3.8条 | 建筑地基基础设计规范10.3.8条
新疆西域建筑勘察设计研究院（有限公司） | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路天隆大厦103号 | 白亩园小区 | 2#商业楼 | 喀什地区百亩园房地产开发有限公司 | 结构设计 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.4.5条 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.4.5条
新疆西域建筑勘察设计研究院（有限公司） | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路天隆大厦103号 | 白亩园小区 | 2#商业楼 | 喀什地区百亩园房地产开发有限公司 | 结构设计 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.2.3条 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.2.3条
新疆西域建筑勘察设计研究院（有限公司） | 结构专业 |  | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路天隆大厦103号 | 白亩园小区 | 2#商业楼 | 喀什地区百亩园房地产开发有限公司 | 地基基础 | 建筑与市政地基基础通用规范GB55003-2021之2.1.4条 | 建筑与市政地基基础通用规范GB55003-2021之2.1.4条
新疆西域建筑勘察设计研究院（有限公司） | 结构专业 |  | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路天隆大厦103号 | 白亩园小区 | 2#商业楼 | 喀什地区百亩园房地产开发有限公司 | 结构设计 | 建筑地基基础设计规范10.3.8条 | 建筑地基基础设计规范10.3.8条
新疆西域建筑勘察设计研究院（有限公司） | 结构专业 |  | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路天隆大厦103号 | 白亩园小区(二期） | 1#商住楼 | 喀什地区百亩园房地产开发有限公司 | 结构设计 | 建筑地基基础设计规范10.3.8条 | 建筑地基基础设计规范10.3.8条
新疆西域建筑勘察设计研究院（有限公司） | 结构专业 |  | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路天隆大厦103号 | 白亩园小区(二期） | 1#商住楼 | 喀什地区百亩园房地产开发有限公司 | 结构设计 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.2.3条 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.2.3条
新疆西域建筑勘察设计研究院（有限公司） | 结构专业 |  | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路天隆大厦103号 | 白亩园小区(二期） | 1#商住楼 | 喀什地区百亩园房地产开发有限公司 | 地基基础 | 建筑与市政地基基础通用规范GB55003-2021之2.2.1条、2.2.4条 | 建筑与市政地基基础通用规范GB55003-2021之2.2.1条、2.2.4条
新疆西域建筑勘察设计研究院（有限公司） | 结构专业 |  | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路天隆大厦103号 | 白亩园小区(二期） | 3#住宅楼 | 喀什地区百亩园房地产开发有限公司 | 结构设计 | 建筑地基基础设计规范10.3.8条 | 建筑地基基础设计规范10.3.8条
新疆西域建筑勘察设计研究院（有限公司） | 结构专业 |  | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路天隆大厦103号 | 白亩园小区(二期） | 3#住宅楼 | 喀什地区百亩园房地产开发有限公司 | 地基基础 | 建筑与市政地基基础通用规范4.2.5条 | 建筑与市政地基基础通用规范4.2.5条
新疆西域建筑勘察设计研究院（有限公司） | 结构专业 |  | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路天隆大厦103号 | 白亩园小区(二期） | 3#住宅楼 | 喀什地区百亩园房地产开发有限公司 | 结构设计 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.2.3条 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.2.3条
新疆西域建筑勘察设计研究院（有限公司） | 结构专业 |  | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路天隆大厦103号 | 白亩园小区(二期） | 3#住宅楼 | 喀什地区百亩园房地产开发有限公司 | 地基基础 | 建筑与市政地基基础通用规范GB55003-2021之2.2.1条、2.2.4条 | 建筑与市政地基基础通用规范GB55003-2021之2.2.1条、2.2.4条
新疆西域建筑勘察设计研究院（有限公司） | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路天隆大厦103号 | 白亩园小区(二期） | 2#住宅楼 | 喀什地区百亩园房地产开发有限公司 | 结构设计 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.2.3条 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.2.3条
新疆西域建筑勘察设计研究院（有限公司） | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路天隆大厦103号 | 白亩园小区(二期） | 2#住宅楼 | 喀什地区百亩园房地产开发有限公司 | 结构设计 | 工程结构通用规范4.1.2条 | 工程结构通用规范4.1.2条
新疆西域建筑勘察设计研究院（有限公司） | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路天隆大厦103号 | 白亩园小区(二期） | 2#住宅楼 | 喀什地区百亩园房地产开发有限公司 | 结构设计 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.4.5条 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.4.5条
新疆西域建筑勘察设计研究院（有限公司） | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路天隆大厦103号 | 白亩园小区(二期） | 2#住宅楼 | 喀什地区百亩园房地产开发有限公司 | 结构设计 | 建筑地基基础设计规范10.3.8条 | 建筑地基基础设计规范10.3.8条
新疆西域建筑勘察设计研究院（有限公司） | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路天隆大厦103号 | 白亩园小区(二期） | 2#住宅楼 | 喀什地区百亩园房地产开发有限公司 | 地基基础 | 建筑与市政地基基础通用规范4.2.5条 | 建筑与市政地基基础通用规范4.2.5条
新疆西域建筑勘察设计研究院（有限公司） | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路天隆大厦103号 | 白亩园小区(二期） | 2#住宅楼 | 喀什地区百亩园房地产开发有限公司 | 地基基础 | 建筑与市政地基基础通用规范GB55003-2021之2.2.1条、2.2.4条 | 建筑与市政地基基础通用规范GB55003-2021之2.2.1条、2.2.4条
新疆西域建筑勘察设计研究院（有限公司） | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路天隆大厦103号 | 白亩园小区 | 1#商住楼 | 喀什地区百亩园房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 建筑抗震设计规范6.1.2条 | 建筑抗震设计规范6.1.2条
新疆西域建筑勘察设计研究院（有限公司） | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路天隆大厦103号 | 白亩园小区 | 1#商住楼 | 喀什地区百亩园房地产开发有限公司 | 结构设计 | 工程结构通用规范2.2.1条 | 工程结构通用规范2.2.1条
新疆西域建筑勘察设计研究院（有限公司） | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路天隆大厦103号 | 白亩园小区 | 1#商住楼 | 喀什地区百亩园房地产开发有限公司 | 结构设计 | 工程结构通用规范4.1.2条 | 工程结构通用规范4.1.2条
新疆西域建筑勘察设计研究院（有限公司） | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路天隆大厦103号 | 白亩园小区 | 1#商住楼 | 喀什地区百亩园房地产开发有限公司 | 结构设计 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.4.5条 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.4.5条
新疆西域建筑勘察设计研究院（有限公司） | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路天隆大厦103号 | 白亩园小区 | 1#商住楼 | 喀什地区百亩园房地产开发有限公司 | 结构设计 | 建筑地基基础设计规范10.3.8条 | 建筑地基基础设计规范10.3.8条
新疆西域建筑勘察设计研究院（有限公司） | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路天隆大厦103号 | 白亩园小区 | 1#商住楼 | 喀什地区百亩园房地产开发有限公司 | 地基基础 | 建筑与市政地基基础通用规范GB55003-2021之2.1.4条 | 建筑与市政地基基础通用规范GB55003-2021之2.1.4条
新疆西域建筑勘察设计研究院（有限公司） | 给排水专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路天隆大厦103号 | 岳普湖县斯的克超市建设项目 | 商住楼 | 岳普湖县斯的克超市 | 建筑给排水 | 新建建筑应安装太阳能系统 | GB55015-2021第5.2.1条
新疆西域建筑勘察设计研究院（有限公司） | 给排水专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路天隆大厦103号 | 岳普湖县帕提姑快餐店 | (单位工程） | 岳普湖县帕提姑快餐店 | 建筑给排水 | 新建建筑应安装太阳能系统 | GB55015-2021第5.2.1条
新疆西域建筑勘察设计研究院（有限公司） | 给排水专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路天隆大厦103号 | 岳普湖县梦幻超市 | （单位工程） | 岳普湖县梦幻超市 | 建筑给排水 | 新建建筑应安装太阳能系统 | GB55015-2021第5.2.1条
新疆西域建筑勘察设计研究院（有限公司） | 给排水专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路天隆大厦103号 | 岳普湖县艾尼瓦尔江日用品店 | 商住楼 | 岳普湖县艾尼瓦尔江日用品店 | 建筑给排水 | 新建建筑应安装太阳能系统 | GB55015-2021第5.2.1条
新疆西域建筑勘察设计研究院（有限公司） | 给排水专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路天隆大厦103号 | 岳普湖县古丽格那超市 | （单位工程） | 岳普湖县古丽格那超市 | 建筑给排水 | 新建建筑应安装太阳能系统 | GB55015-2021第5.2.1条
新疆西域建筑勘察设计研究院（有限公司） | 给排水专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路天隆大厦103号 | 岳普湖县未路口日用品店 | 商业楼 | 岳普湖县未路口日用品店 | 建筑给排水 | 新建建筑应安装太阳能系统 | GB55015-2021第5.2.1条
新疆西域建筑勘察设计研究院（有限公司） | 结构专业 |  | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路天隆大厦103号 | 莎车瑞和小区 | 住宅楼 | 新疆繁茂房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 框架梁的箍筋加密区最大间距不应大于1/4梁高 | 混凝土结构通用规范第4.4.8条
新疆西域建筑勘察设计研究院（有限公司） | 结构专业 |  | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路天隆大厦103号 | 莎车瑞和小区 | 住宅楼 | 新疆繁茂房地产开发有限公司 | 结构设计 | 填充墙的外墙采用加气混凝土砌块时，最低强度等级为A3.5 | 砌体结构通用规范第3.2.8条
新疆西域建筑勘察设计研究院（有限公司） | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路天隆大厦103号 | 莎车瑞和小区 | 商业楼 | 新疆繁茂房地产开发有限公司 | 地基基础 | 对于卧置在地基上的钢筋混凝土板，板中受拉普通钢筋的最小配筋率不应小于0.15% | 混凝土结构设计规范第4.4.6条
新疆西域建筑勘察设计研究院（有限公司） | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路天隆大厦103号 | 莎车瑞和小区 | 商业楼 | 新疆繁茂房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 框架梁的箍筋加密区最大间距不应大于1/4梁高 | 混凝土结构通用规范第4.4.8条
新疆西域建筑勘察设计研究院（有限公司） | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路天隆大厦103号 | 莎车瑞和小区 | 商业楼 | 新疆繁茂房地产开发有限公司 | 结构设计 | 填充墙的外墙采用加气混凝土砌块时，最低强度等级为A3.5 | 砌体结构通用规范第3.2.8条
新疆西域建筑勘察设计研究院（有限公司） | 暖通专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路天隆大厦103号 | 岳普湖县顺利日用品店 | 商业楼 | 岳普湖县顺利日用品店 | 建筑暖通 | 集中供暖系统的施工图设计，必须对每个房间进行热负荷计算。 | GB50736-2012第5.2.1
新疆西域建筑勘察设计研究院（有限公司） | 暖通专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路天隆大厦103号 | 岳普湖县水渠边上日用品店农家乐建设项目 | 农家乐私营商住楼 | 岳普湖县水渠边上日用品店农家乐 | 建筑暖通 | 集中供暖系统的施工图设计，必须对每个房间进行热负荷计算。 | GB50736-2012第5.2.1
新疆西域建筑勘察设计研究院（有限公司） | 暖通专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路天隆大厦103号 | 岳普湖县努热曼古丽生活用品店建设项目 | 商业楼 | 岳普湖县努热曼古丽生活用品店 | 建筑暖通 | 集中供暖系统的施工图设计，必须对每个房间进行热负荷计算。 | GB50736-2012第5.2.1
新疆西域建筑勘察设计研究院（有限公司） | 暖通专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路天隆大厦103号 | 乌苏市娄楼物流配送有限公司仓储建设项目 | 消防泵房及外部配套管网工程 | 乌苏市娄楼物流配送有限公司 | 建筑节能 | 有集中供热，不得采用电采暖。 | GB50736-2012中5.5.1条

## 浙江新创规划建筑设计有限公司
企业名称 | 专业目录 | 企业类型 | 工商注册地址 | 项目名称 | 违反强条单体工程名称 | 建设单位 | 违反强条类别 | 强条内容 | 强条编号与条目
浙江新创规划建筑设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 浙江省温州市瓯海区娄桥街道瓯商大厦3405室 | 喀什市融境清朗苑小区建设项目 | 3#楼 | 喀什融境东城置业有限公司 | 结构设计 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.2.3条 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.2.3条
浙江新创规划建筑设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 浙江省温州市瓯海区娄桥街道瓯商大厦3405室 | 喀什市融境清朗苑小区建设项目 | 1#楼 | 喀什融境东城置业有限公司 | 结构设计 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.2.3条 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.2.3条
浙江新创规划建筑设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 浙江省温州市瓯海区娄桥街道瓯商大厦3405室 | 喀什市融境清朗苑小区建设项目 | 2#楼 | 喀什融境东城置业有限公司 | 结构设计 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.2.3条 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.2.3条
浙江新创规划建筑设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 浙江省温州市瓯海区娄桥街道瓯商大厦3405室 | 喀什市融境清朗苑小区建设项目 | 2#楼 | 喀什融境东城置业有限公司 | 结构设计 | 混凝土结构通用规范4.4.6条 | 混凝土结构通用规范4.4.6条
浙江新创规划建筑设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 浙江省温州市瓯海区娄桥街道瓯商大厦3405室 | 喀什市融境清朗苑小区建设项目 | 1#楼 | 喀什融境东城置业有限公司 | 结构设计 | 混凝土结构通用规范4.4.6条 | 混凝土结构通用规范4.4.6条
浙江新创规划建筑设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 浙江省温州市瓯海区娄桥街道瓯商大厦3405室 | 喀什市融境清朗苑小区建设项目 | 地下室 | 喀什融境东城置业有限公司 | 地基基础 | 处理后的地基应进行变形评价，单桩及复合地基应进行承载力试验。 | 建筑与市政地基基础通用规范第4.1.3条
浙江新创规划建筑设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 浙江省温州市瓯海区娄桥街道瓯商大厦3405室 | 喀什市融境清朗苑小区建设项目 | 4#楼 | 喀什融境东城置业有限公司 | 建筑防火 | 地下耐火等级一级的柱耐火极限不应小于3小时。 | 建筑设计防火规范GB50016-2014第5.1.3条
浙江新创规划建筑设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 浙江省温州市瓯海区娄桥街道瓯商大厦3405室 | 喀什市融境清朗苑小区建设项目 | 4#楼 | 喀什融境东城置业有限公司 | 结构设计 | 矩形截面柱的边长不应小于300mm | 混凝土结构通用规范第4.4.4条
浙江新创规划建筑设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 浙江省温州市瓯海区娄桥街道瓯商大厦3405室 | 喀什市融境清朗苑小区建设项目 | 4#楼 | 喀什融境东城置业有限公司 | 抗震设计 | 当结构中存在与主轴交角大于15度时，尚应计算斜交构件方向的水平地震作用 | 建筑与市政工程抗震通用规范第4.1.2条
浙江新创规划建筑设计有限公司 | 结构专业 |  | 浙江省温州市瓯海区娄桥街道瓯商大厦3405室 | 喀什市融境清朗苑小区建设项目 | 4#楼 | 喀什融境东城置业有限公司 | 结构设计 | 混凝土结构中普通钢筋锚固长度应根据钢筋的直径。抗拉强度、钢筋外形、钢筋锚固段的形式等确定 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021第4.4.5条
浙江新创规划建筑设计有限公司 | 结构专业 |  | 浙江省温州市瓯海区娄桥街道瓯商大厦3405室 | 喀什市融境清朗苑小区建设项目 | 4#楼 | 喀什融境东城置业有限公司 | 结构设计 | 设计文件应注明施工、检修、栏杆等荷载要求 | 工程结构通用规范第42.12条、4.2.14条
浙江新创规划建筑设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 浙江省温州市瓯海区娄桥街道瓯商大厦3405室 | 喀什市融境清朗苑小区建设项目 | 1#楼 | 喀什融境东城置业有限公司 | 结构设计 | 设计文件应注明施工、检修、栏杆等荷载要求 | 工程结构通用规范第42.12条、4.2.14条
浙江新创规划建筑设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 浙江省温州市瓯海区娄桥街道瓯商大厦3405室 | 喀什市融境清朗苑小区建设项目 | 1#楼 | 喀什融境东城置业有限公司 | 结构设计 | 结构构件的配筋应满足承载能力的要求 | 混凝土结构设计规范第3.3.2条
浙江新创规划建筑设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 浙江省温州市瓯海区娄桥街道瓯商大厦3405室 | 喀什市融境清朗苑小区建设项目 | 1#楼 | 喀什融境东城置业有限公司 | 结构设计 | 混凝土结构中普通钢筋锚固长度应根据钢筋的直径。抗拉强度、钢筋外形、钢筋锚固段的形式等确定 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021第4.4.5条
浙江新创规划建筑设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 浙江省温州市瓯海区娄桥街道瓯商大厦3405室 | 喀什市融境清朗苑小区建设项目 | 地下室 | 喀什融境东城置业有限公司 | 抗震设计 | 建筑与市政工程抗震通用规范4.1.2条 | 建筑与市政工程抗震通用规范4.1.2条
浙江新创规划建筑设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 浙江省温州市瓯海区娄桥街道瓯商大厦3405室 | 喀什市融境清朗苑小区建设项目 | 地下室 | 喀什融境东城置业有限公司 | 抗震设计 | 建筑抗震设计规范5.1.12条3款 | 建筑抗震设计规范5.1.12条3款
浙江新创规划建筑设计有限公司 | 结构专业 |  | 浙江省温州市瓯海区娄桥街道瓯商大厦3405室 | 喀什市融境清朗苑小区建设项目 | 地下室 | 喀什融境东城置业有限公司 | 结构设计 | 工程通用规范4.2.12条 | 工程通用规范4.2.12条
浙江新创规划建筑设计有限公司 | 结构专业 |  | 浙江省温州市瓯海区娄桥街道瓯商大厦3405室 | 喀什市融境清朗苑小区建设项目 | 地下室 | 喀什融境东城置业有限公司 | 结构设计 | 工程通用规范4.2.13条 | 工程通用规范4.2.13条
浙江新创规划建筑设计有限公司 | 结构专业 |  | 浙江省温州市瓯海区娄桥街道瓯商大厦3405室 | 喀什市融境清朗苑小区建设项目 | 地下室 | 喀什融境东城置业有限公司 | 抗震设计 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.4.5条 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.4.5条
浙江新创规划建筑设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 浙江省温州市瓯海区娄桥街道瓯商大厦3405室 | 喀什市融境清朗苑小区建设项目 | 4#楼 | 喀什融境东城置业有限公司 | 抗震设计 | 建筑与市政工程抗震通用规范4.3.2条 | 建筑与市政工程抗震通用规范4.3.2条
浙江新创规划建筑设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 浙江省温州市瓯海区娄桥街道瓯商大厦3405室 | 喀什市融境清朗苑小区建设项目 | 4#楼 | 喀什融境东城置业有限公司 | 抗震设计 | 建筑抗震设计规范5.1.12条3款 | 建筑抗震设计规范5.1.12条3款
浙江新创规划建筑设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 浙江省温州市瓯海区娄桥街道瓯商大厦3405室 | 喀什市融境清朗苑小区建设项目 | 4#楼 | 喀什融境东城置业有限公司 | 抗震设计 | 建筑与市政工程抗震通用规范4.1.2条 | 建筑与市政工程抗震通用规范4.1.2条
浙江新创规划建筑设计有限公司 | 结构专业 |  | 浙江省温州市瓯海区娄桥街道瓯商大厦3405室 | 喀什市融境清朗苑小区建设项目 | 4#楼 | 喀什融境东城置业有限公司 | 结构设计 | 工程通用规范4.2.12条 | 工程通用规范4.2.12条
浙江新创规划建筑设计有限公司 | 结构专业 |  | 浙江省温州市瓯海区娄桥街道瓯商大厦3405室 | 喀什市融境清朗苑小区建设项目 | 4#楼 | 喀什融境东城置业有限公司 | 抗震设计 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.4.5条 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.4.5条
浙江新创规划建筑设计有限公司 | 结构专业 |  | 浙江省温州市瓯海区娄桥街道瓯商大厦3405室 | 喀什市融境清朗苑小区建设项目 | 4#楼 | 喀什融境东城置业有限公司 | 结构设计 | 工程通用规范4.2.13条 | 工程通用规范4.2.13条
浙江新创规划建筑设计有限公司 | 结构专业 |  | 浙江省温州市瓯海区娄桥街道瓯商大厦3405室 | 喀什市融境清朗苑小区建设项目 | 3#楼 | 喀什融境东城置业有限公司 | 结构设计 | 工程通用规范4.2.12条 | 工程通用规范4.2.12条
浙江新创规划建筑设计有限公司 | 结构专业 |  | 浙江省温州市瓯海区娄桥街道瓯商大厦3405室 | 喀什市融境清朗苑小区建设项目 | 3#楼 | 喀什融境东城置业有限公司 | 抗震设计 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.4.5条 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.4.5条
浙江新创规划建筑设计有限公司 | 结构专业 |  | 浙江省温州市瓯海区娄桥街道瓯商大厦3405室 | 喀什市融境清朗苑小区建设项目 | 3#楼 | 喀什融境东城置业有限公司 | 抗震设计 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.4.5条 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.4.5条
浙江新创规划建筑设计有限公司 | 结构专业 |  | 浙江省温州市瓯海区娄桥街道瓯商大厦3405室 | 喀什市融境清朗苑小区建设项目 | 3#楼 | 喀什融境东城置业有限公司 | 结构设计 | 工程通用规范4.2.13条 | 工程通用规范4.2.13条
浙江新创规划建筑设计有限公司 | 结构专业 |  | 浙江省温州市瓯海区娄桥街道瓯商大厦3405室 | 喀什市融境清朗苑小区建设项目 | 3#楼 | 喀什融境东城置业有限公司 | 抗震设计 | 建筑抗震设计规范6.4.3条1款强制性条文 | 建筑抗震设计规范6.4.3条1款强制性条文
浙江新创规划建筑设计有限公司 | 结构专业 |  | 浙江省温州市瓯海区娄桥街道瓯商大厦3405室 | 喀什市融境清朗苑小区建设项目 | 3#楼 | 喀什融境东城置业有限公司 | 抗震设计 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.4.5条 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.4.5条
浙江新创规划建筑设计有限公司 | 结构专业 |  | 浙江省温州市瓯海区娄桥街道瓯商大厦3405室 | 喀什市融境清朗苑小区建设项目 | 3#楼 | 喀什融境东城置业有限公司 | 抗震设计 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.4.5条 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.4.5条
浙江新创规划建筑设计有限公司 | 结构专业 |  | 浙江省温州市瓯海区娄桥街道瓯商大厦3405室 | 喀什市融境清朗苑小区建设项目 | 3#楼 | 喀什融境东城置业有限公司 | 结构设计 | 工程通用规范4.2.12条 | 工程通用规范4.2.12条
浙江新创规划建筑设计有限公司 | 结构专业 |  | 浙江省温州市瓯海区娄桥街道瓯商大厦3405室 | 喀什市融境清朗苑小区建设项目 | 3#楼 | 喀什融境东城置业有限公司 | 抗震设计 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.4.5条 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.4.5条
浙江新创规划建筑设计有限公司 | 结构专业 |  | 浙江省温州市瓯海区娄桥街道瓯商大厦3405室 | 喀什市融境清朗苑小区建设项目 | 3#楼 | 喀什融境东城置业有限公司 | 抗震设计 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.4.5条 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.4.5条
浙江新创规划建筑设计有限公司 | 结构专业 |  | 浙江省温州市瓯海区娄桥街道瓯商大厦3405室 | 喀什市融境清朗苑小区建设项目 | 3#楼 | 喀什融境东城置业有限公司 | 结构设计 | 工程通用规范4.2.13条 | 工程通用规范4.2.13条
浙江新创规划建筑设计有限公司 | 结构专业 |  | 浙江省温州市瓯海区娄桥街道瓯商大厦3405室 | 喀什市融境清朗苑小区建设项目 | 3#楼 | 喀什融境东城置业有限公司 | 抗震设计 | 建筑抗震设计规范6.4.3条1款强制性条文 | 建筑抗震设计规范6.4.3条1款强制性条文
浙江新创规划建筑设计有限公司 | 结构专业 |  | 浙江省温州市瓯海区娄桥街道瓯商大厦3405室 | 喀什市融境清朗苑小区建设项目 | 3#楼 | 喀什融境东城置业有限公司 | 抗震设计 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.4.5条 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.4.5条
浙江新创规划建筑设计有限公司 | 结构专业 |  | 浙江省温州市瓯海区娄桥街道瓯商大厦3405室 | 喀什市融境清朗苑小区建设项目 | 3#楼 | 喀什融境东城置业有限公司 | 抗震设计 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.4.5条 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.4.5条
浙江新创规划建筑设计有限公司 | 结构专业 |  | 浙江省温州市瓯海区娄桥街道瓯商大厦3405室 | 喀什市融境清朗苑小区建设项目 | 2#楼 | 喀什融境东城置业有限公司 | 结构设计 | 工程通用规范4.2.12条 | 工程通用规范4.2.12条
浙江新创规划建筑设计有限公司 | 结构专业 |  | 浙江省温州市瓯海区娄桥街道瓯商大厦3405室 | 喀什市融境清朗苑小区建设项目 | 2#楼 | 喀什融境东城置业有限公司 | 抗震设计 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.4.5条 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.4.5条
浙江新创规划建筑设计有限公司 | 结构专业 |  | 浙江省温州市瓯海区娄桥街道瓯商大厦3405室 | 喀什市融境清朗苑小区建设项目 | 2#楼 | 喀什融境东城置业有限公司 | 抗震设计 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.4.5条 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.4.5条
浙江新创规划建筑设计有限公司 | 结构专业 |  | 浙江省温州市瓯海区娄桥街道瓯商大厦3405室 | 喀什市融境清朗苑小区建设项目 | 2#楼 | 喀什融境东城置业有限公司 | 结构设计 | 工程通用规范4.2.13条 | 工程通用规范4.2.13条
浙江新创规划建筑设计有限公司 | 结构专业 |  | 浙江省温州市瓯海区娄桥街道瓯商大厦3405室 | 喀什市融境清朗苑小区建设项目 | 2#楼 | 喀什融境东城置业有限公司 | 抗震设计 | 建筑抗震设计规范6.4.3条1款强制性条文 | 建筑抗震设计规范6.4.3条1款强制性条文
浙江新创规划建筑设计有限公司 | 结构专业 |  | 浙江省温州市瓯海区娄桥街道瓯商大厦3405室 | 喀什市融境清朗苑小区建设项目 | 2#楼 | 喀什融境东城置业有限公司 | 抗震设计 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.4.5条 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.4.5条
浙江新创规划建筑设计有限公司 | 结构专业 |  | 浙江省温州市瓯海区娄桥街道瓯商大厦3405室 | 喀什市融境清朗苑小区建设项目 | 2#楼 | 喀什融境东城置业有限公司 | 抗震设计 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.4.5条 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.4.5条
浙江新创规划建筑设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 浙江省温州市瓯海区娄桥街道瓯商大厦3405室 | 喀什市融境清朗苑小区建设项目 | 1#楼 | 喀什融境东城置业有限公司 | 抗震设计 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.4.5条 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.4.5条
浙江新创规划建筑设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 浙江省温州市瓯海区娄桥街道瓯商大厦3405室 | 喀什市融境清朗苑小区建设项目 | 1#楼 | 喀什融境东城置业有限公司 | 抗震设计 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.4.5条 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.4.5条
浙江新创规划建筑设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 浙江省温州市瓯海区娄桥街道瓯商大厦3405室 | 喀什市融境清朗苑小区建设项目 | 1#楼 | 喀什融境东城置业有限公司 | 抗震设计 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.4.5条 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.4.5条
浙江新创规划建筑设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 浙江省温州市瓯海区娄桥街道瓯商大厦3405室 | 喀什市融境清朗苑小区建设项目 | 1#楼 | 喀什融境东城置业有限公司 | 抗震设计 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.4.5条 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.4.5条
浙江新创规划建筑设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 浙江省温州市瓯海区娄桥街道瓯商大厦3405室 | 喀什市融境清朗苑小区建设项目 | 1#楼 | 喀什融境东城置业有限公司 | 抗震设计 | 建筑抗震设计规范6.4.3条1款强制性条文 | 建筑抗震设计规范6.4.3条1款强制性条文
浙江新创规划建筑设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 浙江省温州市瓯海区娄桥街道瓯商大厦3405室 | 喀什市融境清朗苑小区建设项目 | 1#楼 | 喀什融境东城置业有限公司 | 结构设计 | 工程通用规范4.2.12条 | 工程通用规范4.2.12条
浙江新创规划建筑设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 浙江省温州市瓯海区娄桥街道瓯商大厦3405室 | 喀什市融境清朗苑小区建设项目 | 1#楼 | 喀什融境东城置业有限公司 | 结构设计 | 工程通用规范4.2.13条 | 工程通用规范4.2.13条
浙江新创规划建筑设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 浙江省温州市瓯海区娄桥街道瓯商大厦3405室 | 喀什市融境清朗苑小区建设项目 | 3#楼 | 喀什融境东城置业有限公司 |  | 每个分隔单元内的任一点至最近直通室外的出口的直线距离不应大于本规范表5.5.17中有关多层其他建筑位于袋形走道两侧或尽端的疏散门至最近安全出口的最大直线距离 | 《GB50016-2014》2018年版5.5.17条1款
浙江新创规划建筑设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 浙江省温州市瓯海区娄桥街道瓯商大厦3405室 | 喀什市融境清朗苑小区建设项目 | 2#楼 | 喀什融境东城置业有限公司 | 建筑设计 | 新建住宅应每套配套设置信报箱 | 《GB50096-2011》6.7.1条
浙江新创规划建筑设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 浙江省温州市瓯海区娄桥街道瓯商大厦3405室 | 喀什市融境清朗苑小区建设项目 | 1#楼 | 喀什融境东城置业有限公司 | 建筑设计 | 每个分隔单元内的任一点至最近直通室外的出口的直线距离不应大于本规范表5.5.17中有关多层其他建筑位于袋形走道两侧或尽端的疏散门至最近安全出口的最大直线距离 | 《GB50016-2014》2018年版5.5.17条1款
浙江新创规划建筑设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 浙江省温州市瓯海区娄桥街道瓯商大厦3405室 | 阿图什市融境江南小区建设项目 | 4#楼 | 克州瑞基房地产开发有限公司 | 建筑防火 | 除通向避难层错位的疏散楼梯外，建筑内的疏散楼梯间在各层的平面位置不应改变。 | GB50016-2014（2018年版）-6.4.4
浙江新创规划建筑设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 浙江省温州市瓯海区娄桥街道瓯商大厦3405室 | 阿图什市融境江南小区建设项目 | 4#楼 | 克州瑞基房地产开发有限公司 | 建筑防火 | 相邻两座建筑中较低一座建筑的耐火等级不低于二级，相邻较低一面外墙为防火墙且屋顶无天窗，屋顶的耐火极限不低于1.00h时，其防火间距不应小于3.5m；对于高层建筑，不应小于4m。 | GB50016-2014（2018年版）-5.2.2.4
浙江新创规划建筑设计有限公司 | 建筑专业 |  | 浙江省温州市瓯海区娄桥街道瓯商大厦3405室 | 阿图什市融境江南小区建设项目 | 9#楼 | 克州瑞基房地产开发有限公司 | 建筑防火 | 3．2．1 采用自然通风方式的封闭楼梯间、防烟楼梯间，应在最高部位设置面积不小于1．0m2的可开启外窗或开口；当建筑高度大于10m时，尚应在楼梯间的外墙上每5层内设置总面积不小于2．0m2的可开启外窗或开口，且布置间隔不大于3层。 | 《 建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017，3.2.1
浙江新创规划建筑设计有限公司 | 建筑专业 |  | 浙江省温州市瓯海区娄桥街道瓯商大厦3405室 | 阿图什市融境江南小区建设项目 | 7#楼 | 克州瑞基房地产开发有限公司 | 建筑防火 | 3．2．1 采用自然通风方式的封闭楼梯间、防烟楼梯间，应在最高部位设置面积不小于1．0m2的可开启外窗或开口；当建筑高度大于10m时，尚应在楼梯间的外墙上每5层内设置总面积不小于2．0m2的可开启外窗或开口，且布置间隔不大于3层。 | 《 建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017，3.2.1
浙江新创规划建筑设计有限公司 | 电气专业 | 设计 | 浙江省温州市瓯海区娄桥街道瓯商大厦3405室 | 阿图什市融境江南小区建设项目 | 4#楼 | 克州瑞基房地产开发有限公司 | 建筑电气 | 防控制室、消防值班室或企业消防站等处，应设置可直接报警的外线电话。 | GB50116-2013第6.7.5条
浙江新创规划建筑设计有限公司 | 建筑专业 |  | 浙江省温州市瓯海区娄桥街道瓯商大厦3405室 | 阿图什市融境江南小区建设项目 | 3#楼 | 克州瑞基房地产开发有限公司 | 建筑防火 | 3．2．1 采用自然通风方式的封闭楼梯间、防烟楼梯间，应在最高部位设置面积不小于1．0m2的可开启外窗或开口；当建筑高度大于10m时，尚应在楼梯间的外墙上每5层内设置总面积不小于2．0m2的可开启外窗或开口，且布置间隔不大于3层。 | 《 建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017，3.2.1
浙江新创规划建筑设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 浙江省温州市瓯海区娄桥街道瓯商大厦3405室 | 阿图什市融境江南小区建设项目 | 1#楼 | 克州瑞基房地产开发有限公司 | 建筑防火 | 3．2．1 采用自然通风方式的封闭楼梯间、防烟楼梯间，应在最高部位设置面积不小于1．0m2的可开启外窗或开口；当建筑高度大于10m时，尚应在楼梯间的外墙上每5层内设置总面积不小于2．0m2的可开启外窗或开口，且布置间隔不大于3层。 | 《 建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017，3.2.1
浙江新创规划建筑设计有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 浙江省温州市瓯海区娄桥街道瓯商大厦3405室 | 阿图什市融境江南小区建设项目 | 地下室 | 克州瑞基房地产开发有限公司 |  | 地下或半地下建筑(室)、地上建筑内的无窗房间，当总建筑面积大于200m2或一个房间建筑面积大于50m2，且经常有人停留或可燃物较多时，应设置排烟设施。 | GB50016-2014-8.5.4
浙江新创规划建筑设计有限公司 | 结构专业 |  | 浙江省温州市瓯海区娄桥街道瓯商大厦3405室 | 阿图什市融境江南小区建设项目 | 2#楼 | 克州瑞基房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 8度长悬臂结构，应计算竖向地震作用 | GB50011-2010第5.1.1.-4条
浙江新创规划建筑设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 浙江省温州市瓯海区娄桥街道瓯商大厦3405室 | 阿图什市融境江南小区建设项目 | 1#楼 | 克州瑞基房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 8度长悬臂结构，应计算竖向地震作用 | GB50011-2010第5.1.1.-4条

## 中凡国际工程设计有限公司
企业名称 | 专业目录 | 企业类型 | 工商注册地址 | 项目名称 | 违反强条单体工程名称 | 建设单位 | 违反强条类别 | 强条内容 | 强条编号与条目
中凡国际工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 陕西省西安市莲湖区莲湖路6号院3号楼 | 新疆新美迪房地产开发有限公司商务酒店建设项目 | 综合楼 | 新疆新美迪房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 8度长悬臂结构应计算竖向地震作用 | GB50011-2010 5.1.1.4
中凡国际工程设计有限公司 | 暖通专业 |  | 陕西省西安市莲湖区莲湖路6号院3号楼 | 阿克苏地区幸福社区等4个社区居家养老服务网络建设项目 | 杏花苑社区 | 库车市民政局 | 抗震设计 | 管道系统其自身及与结构主体的连接，应进行抗震设防。 | 《建筑与市政工程抗震通用规范》(GB 55002-2021)第5.1.12条。
中凡国际工程设计有限公司 | 暖通专业 |  | 陕西省西安市莲湖区莲湖路6号院3号楼 | 阿克苏地区幸福社区等4个社区居家养老服务网络建设项目 | 杏花苑社区 | 库车市民政局 | 建筑节能 | 施工图设计文件应明确建筑节能措施及可再生能源利用系统运营管理的技术要求。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB 55015-2021)第2.0.5条。
中凡国际工程设计有限公司 | 给排水专业 |  | 陕西省西安市莲湖区莲湖路6号院3号楼 | 阿克苏地区幸福社区等4个社区居家养老服务网络建设项目 | 杏花苑社区 | 库车市民政局 | 建筑防火 | 自动喷水灭火系统报警阀附近应设置专用排水设施。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB 50974-2014）第9.3.1条。
中凡国际工程设计有限公司 | 给排水专业 |  | 陕西省西安市莲湖区莲湖路6号院3号楼 | 阿克苏地区幸福社区等4个社区居家养老服务网络建设项目 | 杏花苑社区 | 库车市民政局 | 建筑节能 | 太阳能热利用系统设计应根据工程所采用的集热器性能参数、气象数据以及设计参数计算太阳能热利用系统的集热效率。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB 55015-2021)第5.2.10条。
中凡国际工程设计有限公司 | 给排水专业 |  | 陕西省西安市莲湖区莲湖路6号院3号楼 | 阿克苏地区幸福社区等4个社区居家养老服务网络建设项目 | 杏花苑社区 | 库车市民政局 | 建筑节能 | 施工图设计文件应明确建筑节能措施及可再生能源利用系统运营管理的技术要求。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB 55015-2021)第2.0.5条。
中凡国际工程设计有限公司 | 给排水专业 |  | 陕西省西安市莲湖区莲湖路6号院3号楼 | 阿克苏地区幸福社区等4个社区居家养老服务网络建设项目 | 杏花苑社区 | 库车市民政局 | 建筑节能 | 太阳能集热系统应设置防过热安全防护措施和防冻措施。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB 55015-2021)第5.2.7条。
中凡国际工程设计有限公司 | 给排水专业 |  | 陕西省西安市莲湖区莲湖路6号院3号楼 | 阿克苏地区幸福社区等4个社区居家养老服务网络建设项目 | 杏花苑社区 | 库车市民政局 | 建筑节能 | 热水系统应设置防止热水系统超温、超压的安全装置，保证系统功能的阀件应灵敏可靠。 | 《建筑给水排水与节水通用规范》（GB 55020-2021）第5.3.4条。
中凡国际工程设计有限公司 | 给排水专业 |  | 陕西省西安市莲湖区莲湖路6号院3号楼 | 阿克苏地区幸福社区等4个社区居家养老服务网络建设项目 | 杏花苑社区 | 库车市民政局 | 抗震设计 | 管道系统其自身及与结构主体的连接，应进行抗震设防。 | 《建筑与市政工程抗震通用规范》(GB 55002-2021)第5.1.12条。
中凡国际工程设计有限公司 | 给排水专业 |  | 陕西省西安市莲湖区莲湖路6号院3号楼 | 阿克苏地区幸福社区等4个社区居家养老服务网络建设项目 | 杏花苑社区 | 库车市民政局 | 建筑节能 | 太阳能热利用系统应对辅助热源供热量、集热系统进出口水温、集热系统循环水流量、太阳总辐照量，以及太阳能热水系统的供热水温度、供热水量进行监测和计量。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB 55015-2021)第5.2.6条。
中凡国际工程设计有限公司 | 给排水专业 |  | 陕西省西安市莲湖区莲湖路6号院3号楼 | 阿克苏地区幸福社区等4个社区居家养老服务网络建设项目 | 杏花苑社区 | 库车市民政局 | 建筑给排水 | 。。。进水管上应设置倒流防止器。 | 《建筑给水排水与节水通用规范》（GB 55020-2021）第3.2.9条。
中凡国际工程设计有限公司 | 暖通专业 |  | 陕西省西安市莲湖区莲湖路6号院3号楼 | 阿克苏地区幸福社区等4个社区居家养老服务网络建设项目 | 新华社区 | 库车市民政局 | 抗震设计 | 管道系统其自身及与结构主体的连接，应进行抗震设防。 | 《建筑与市政工程抗震通用规范》(GB 55002-2021)第5.1.12条。
中凡国际工程设计有限公司 | 暖通专业 |  | 陕西省西安市莲湖区莲湖路6号院3号楼 | 阿克苏地区幸福社区等4个社区居家养老服务网络建设项目 | 新华社区 | 库车市民政局 | 建筑节能 | 施工图设计文件应明确建筑节能措施及可再生能源利用系统运营管理的技术要求。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB 55015-2021)第2.0.5条。
中凡国际工程设计有限公司 | 给排水专业 |  | 陕西省西安市莲湖区莲湖路6号院3号楼 | 阿克苏地区幸福社区等4个社区居家养老服务网络建设项目 | 新华社区 | 库车市民政局 | 建筑防火 | 自动喷水灭火系统报警阀附近应设置专用排水设施。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB 50974-2014）第9.3.1条。
中凡国际工程设计有限公司 | 给排水专业 |  | 陕西省西安市莲湖区莲湖路6号院3号楼 | 阿克苏地区幸福社区等4个社区居家养老服务网络建设项目 | 新华社区 | 库车市民政局 | 建筑节能 | 太阳能热利用系统设计应根据工程所采用的集热器性能参数、气象数据以及设计参数计算太阳能热利用系统的集热效率。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB 55015-2021)第5.2.10条。
中凡国际工程设计有限公司 | 给排水专业 |  | 陕西省西安市莲湖区莲湖路6号院3号楼 | 阿克苏地区幸福社区等4个社区居家养老服务网络建设项目 | 新华社区 | 库车市民政局 | 建筑节能 | 施工图设计文件应明确建筑节能措施及可再生能源利用系统运营管理的技术要求。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB 55015-2021)第2.0.5条。
中凡国际工程设计有限公司 | 给排水专业 |  | 陕西省西安市莲湖区莲湖路6号院3号楼 | 阿克苏地区幸福社区等4个社区居家养老服务网络建设项目 | 新华社区 | 库车市民政局 | 建筑节能 | 太阳能集热系统应设置防过热安全防护措施和防冻措施。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB 55015-2021)第5.2.7条。
中凡国际工程设计有限公司 | 给排水专业 |  | 陕西省西安市莲湖区莲湖路6号院3号楼 | 阿克苏地区幸福社区等4个社区居家养老服务网络建设项目 | 新华社区 | 库车市民政局 | 建筑节能 | 热水系统应设置防止热水系统超温、超压的安全装置，保证系统功能的阀件应灵敏可靠。 | 《建筑给水排水与节水通用规范》（GB 55020-2021）第5.3.4条。
中凡国际工程设计有限公司 | 给排水专业 |  | 陕西省西安市莲湖区莲湖路6号院3号楼 | 阿克苏地区幸福社区等4个社区居家养老服务网络建设项目 | 新华社区 | 库车市民政局 | 抗震设计 | 管道系统其自身及与结构主体的连接，应进行抗震设防。 | 《建筑与市政工程抗震通用规范》(GB 55002-2021)第5.1.12条。
中凡国际工程设计有限公司 | 给排水专业 |  | 陕西省西安市莲湖区莲湖路6号院3号楼 | 阿克苏地区幸福社区等4个社区居家养老服务网络建设项目 | 新华社区 | 库车市民政局 | 建筑节能 | 太阳能热利用系统应对辅助热源供热量、集热系统进出口水温、集热系统循环水流量、太阳总辐照量，以及太阳能热水系统的供热水温度、供热水量进行监测和计量。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB 55015-2021)第5.2.6条。
中凡国际工程设计有限公司 | 给排水专业 |  | 陕西省西安市莲湖区莲湖路6号院3号楼 | 阿克苏地区幸福社区等4个社区居家养老服务网络建设项目 | 新华社区 | 库车市民政局 | 建筑给排水 | 。。。进水管上应设置倒流防止器。 | 《建筑给水排水与节水通用规范》（GB 55020-2021）第3.2.9条。
中凡国际工程设计有限公司 | 暖通专业 |  | 陕西省西安市莲湖区莲湖路6号院3号楼 | 阿克苏地区幸福社区等4个社区居家养老服务网络建设项目 | 幸福社区 | 库车市民政局 | 抗震设计 | 管道系统其自身及与结构主体的连接，应进行抗震设防。 | 《建筑与市政工程抗震通用规范》(GB 55002-2021)第5.1.12条。
中凡国际工程设计有限公司 | 暖通专业 |  | 陕西省西安市莲湖区莲湖路6号院3号楼 | 阿克苏地区幸福社区等4个社区居家养老服务网络建设项目 | 幸福社区 | 库车市民政局 | 建筑节能 | 施工图设计文件应明确建筑节能措施及可再生能源利用系统运营管理的技术要求。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB 55015-2021)第2.0.5条。
中凡国际工程设计有限公司 | 给排水专业 |  | 陕西省西安市莲湖区莲湖路6号院3号楼 | 阿克苏地区幸福社区等4个社区居家养老服务网络建设项目 | 幸福社区 | 库车市民政局 | 建筑防火 | 自动喷水灭火系统报警阀附近应设置专用排水设施。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB 50974-2014）第9.3.1条。
中凡国际工程设计有限公司 | 给排水专业 |  | 陕西省西安市莲湖区莲湖路6号院3号楼 | 阿克苏地区幸福社区等4个社区居家养老服务网络建设项目 | 幸福社区 | 库车市民政局 | 建筑节能 | 太阳能热利用系统设计应根据工程所采用的集热器性能参数、气象数据以及设计参数计算太阳能热利用系统的集热效率。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB 55015-2021)第5.2.10条。
中凡国际工程设计有限公司 | 给排水专业 |  | 陕西省西安市莲湖区莲湖路6号院3号楼 | 阿克苏地区幸福社区等4个社区居家养老服务网络建设项目 | 幸福社区 | 库车市民政局 | 建筑节能 | 施工图设计文件应明确建筑节能措施及可再生能源利用系统运营管理的技术要求。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB 55015-2021)第2.0.5条。
中凡国际工程设计有限公司 | 给排水专业 |  | 陕西省西安市莲湖区莲湖路6号院3号楼 | 阿克苏地区幸福社区等4个社区居家养老服务网络建设项目 | 幸福社区 | 库车市民政局 | 建筑节能 | 太阳能集热系统应设置防过热安全防护措施和防冻措施。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB 55015-2021)第5.2.7条。
中凡国际工程设计有限公司 | 给排水专业 |  | 陕西省西安市莲湖区莲湖路6号院3号楼 | 阿克苏地区幸福社区等4个社区居家养老服务网络建设项目 | 幸福社区 | 库车市民政局 | 建筑节能 | 热水系统应设置防止热水系统超温、超压的安全装置，保证系统功能的阀件应灵敏可靠。 | 《建筑给水排水与节水通用规范》（GB 55020-2021）第5.3.4条。
中凡国际工程设计有限公司 | 给排水专业 |  | 陕西省西安市莲湖区莲湖路6号院3号楼 | 阿克苏地区幸福社区等4个社区居家养老服务网络建设项目 | 幸福社区 | 库车市民政局 | 抗震设计 | 管道系统其自身及与结构主体的连接，应进行抗震设防。 | 《建筑与市政工程抗震通用规范》(GB 55002-2021)第5.1.12条。
中凡国际工程设计有限公司 | 给排水专业 |  | 陕西省西安市莲湖区莲湖路6号院3号楼 | 阿克苏地区幸福社区等4个社区居家养老服务网络建设项目 | 幸福社区 | 库车市民政局 | 建筑节能 | 太阳能热利用系统应对辅助热源供热量、集热系统进出口水温、集热系统循环水流量、太阳总辐照量，以及太阳能热水系统的供热水温度、供热水量进行监测和计量。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB 55015-2021)第5.2.6条。
中凡国际工程设计有限公司 | 给排水专业 |  | 陕西省西安市莲湖区莲湖路6号院3号楼 | 阿克苏地区幸福社区等4个社区居家养老服务网络建设项目 | 幸福社区 | 库车市民政局 | 建筑给排水 | 。。。进水管上应设置倒流防止器。 | 《建筑给水排水与节水通用规范》（GB 55020-2021）第3.2.9条。
中凡国际工程设计有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 陕西省西安市莲湖区莲湖路6号院3号楼 | 阿克苏地区幸福社区等4个社区居家养老服务网络建设项目 | 清风苑社区 | 库车市民政局 | 抗震设计 | 管道系统其自身及与结构主体的连接，应进行抗震设防。 | 《建筑与市政工程抗震通用规范》(GB 55002-2021)第5.1.12条。
中凡国际工程设计有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 陕西省西安市莲湖区莲湖路6号院3号楼 | 阿克苏地区幸福社区等4个社区居家养老服务网络建设项目 | 清风苑社区 | 库车市民政局 | 建筑节能 | 施工图设计文件应明确建筑节能措施及可再生能源利用系统运营管理的技术要求。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB 55015-2021)第2.0.5条。
中凡国际工程设计有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 陕西省西安市莲湖区莲湖路6号院3号楼 | 阿克苏地区幸福社区等4个社区居家养老服务网络建设项目 | 清风苑社区 | 库车市民政局 | 建筑给排水 | 。。。进水管上应设置倒流防止器。 | 《建筑给水排水与节水通用规范》（GB 55020-2021）第3.2.9条。
中凡国际工程设计有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 陕西省西安市莲湖区莲湖路6号院3号楼 | 阿克苏地区幸福社区等4个社区居家养老服务网络建设项目 | 清风苑社区 | 库车市民政局 | 建筑防火 | 自动喷水灭火系统报警阀附近应设置专用排水设施。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB 50974-2014）第9.3.1条。
中凡国际工程设计有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 陕西省西安市莲湖区莲湖路6号院3号楼 | 阿克苏地区幸福社区等4个社区居家养老服务网络建设项目 | 清风苑社区 | 库车市民政局 | 建筑节能 | 热水系统应设置防止热水系统超温、超压的安全装置，保证系统功能的阀件应灵敏可靠。 | 《建筑给水排水与节水通用规范》（GB 55020-2021）第5.3.4条。
中凡国际工程设计有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 陕西省西安市莲湖区莲湖路6号院3号楼 | 阿克苏地区幸福社区等4个社区居家养老服务网络建设项目 | 清风苑社区 | 库车市民政局 | 建筑节能 | 太阳能热利用系统设计应根据工程所采用的集热器性能参数、气象数据以及设计参数计算太阳能热利用系统的集热效率。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB 55015-2021)第5.2.10条。
中凡国际工程设计有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 陕西省西安市莲湖区莲湖路6号院3号楼 | 阿克苏地区幸福社区等4个社区居家养老服务网络建设项目 | 清风苑社区 | 库车市民政局 | 建筑节能 | 太阳能集热系统应设置防过热安全防护措施和防冻措施。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB 55015-2021)第5.2.7条。
中凡国际工程设计有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 陕西省西安市莲湖区莲湖路6号院3号楼 | 阿克苏地区幸福社区等4个社区居家养老服务网络建设项目 | 清风苑社区 | 库车市民政局 | 建筑节能 | 太阳能热利用系统应对辅助热源供热量、集热系统进出口水温、集热系统循环水流量、太阳总辐照量，以及太阳能热水系统的供热水温度、供热水量进行监测和计量。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB 55015-2021)第5.2.6条。
中凡国际工程设计有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 陕西省西安市莲湖区莲湖路6号院3号楼 | 阿克苏地区幸福社区等4个社区居家养老服务网络建设项目 | 清风苑社区 | 库车市民政局 | 抗震设计 | 管道系统其自身及与结构主体的连接，应进行抗震设防。 | 《建筑与市政工程抗震通用规范》(GB 55002-2021)第5.1.12条。
中凡国际工程设计有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 陕西省西安市莲湖区莲湖路6号院3号楼 | 阿克苏地区幸福社区等4个社区居家养老服务网络建设项目 | 清风苑社区 | 库车市民政局 | 建筑节能 | 施工图设计文件应明确建筑节能措施及可再生能源利用系统运营管理的技术要求。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB 55015-2021)第2.0.5条。
中凡国际工程设计有限公司 | 电气专业 | 设计 | 陕西省西安市莲湖区莲湖路6号院3号楼 | 昌吉州兖矿新疆矿业有限公司硫磺沟煤矿消防改造工程 | 10KV变电房、35KV变电房联合建筑 | 兖矿新疆矿业有限公司硫磺沟煤矿 | 建筑防火 | 封闭楼梯间，除楼梯间的出入口和外窗外，楼梯间的墙上不应开设其他门、窗、洞口 | GB50016-2014（2018版）第6.4.2.2条
中凡国际工程设计有限公司 | 电气专业 | 设计 | 陕西省西安市莲湖区莲湖路6号院3号楼 | 布尔津县2021年棚户区改造项目 | 社区用房21号楼 | 布尔津县津华城市建设投资开发有限责任公司 | 建筑电气 | 老年人照料设施中的老年人用房应设置声警报装置或消防广播。 | GB 50016-2014(2018版) 8.4.1 13
中凡国际工程设计有限公司 | 电气专业 | 设计 | 陕西省西安市莲湖区莲湖路6号院3号楼 | 布尔津县2021年棚户区改造项目 | 社区用房21号楼 | 布尔津县津华城市建设投资开发有限责任公司 | 建筑电气 | 火灾自动报警系统各类线路选型应满足规范要求。报警总线、消防电话线、消防广播线应采用阻燃或耐火阻燃线路。 | GB50116-2013 11.2.2
中凡国际工程设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 陕西省西安市莲湖区莲湖路6号院3号楼 | 洛浦县幸光医院有限公司建设项目 | 商业楼 | 洛浦县幸光医院有限公司 | 建筑防火 | 7.2.4 厂房、仓库、公共建筑的外墙应在每层的适当位置设置可供消防救援人员进入的窗口。 | GB 50016-2014（2018年版）7.2.4
中凡国际工程设计有限公司 | 电气专业 | 设计 | 陕西省西安市莲湖区莲湖路6号院3号楼 | 阿克苏地区乌什县东山头社区等3个社区居家养老服务网络建设项目 | 东山头社区 | 乌什县民政局 | 建筑电气 | 火灾自动报警系统各类线路选型应满足规范要求。（报警总线、电话线、广播线应采用阻燃或耐火阻燃线路） | GB50116-2013 11.2.2
中凡国际工程设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 陕西省西安市莲湖区莲湖路6号院3号楼 | 莎车慷慨台球俱乐部改造工程 | (单体工程) | 赛麦提·达伍提 | 建筑设计 | 娱乐场所其他装修装饰材料的燃烧性能等级应为B1级 | 《GB50222-2017》5.1.1条表5.1.1中12项其他装修装饰材料
中凡国际工程设计有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 陕西省西安市莲湖区莲湖路6号院3号楼 | 吐鲁番市鄯善县2022年蒲昌路和苗园路片区老旧小区改造配套基础设施建设项目（内配套） | 土地规划队家属楼室外配套设施 | 鄯善县住房和城乡建设局 | 建筑给排水 | 3.2.3 室外给水管网应成环状布置。 | GB55020-2021
中凡国际工程设计有限公司 | 电气专业 | 设计 | 陕西省西安市莲湖区莲湖路6号院3号楼 | 托克逊县鑫隆房地产开发有限责任公司绿色家园二期建设项目 | 1#住宅楼 | 托克逊县鑫隆房地产开发有限责任公司 | 建筑电气 | 建筑照明功率密度应符合表3. 3. 7-1～表3. 3. 7-12的规定. | GB 55015-2021 3. 3. 7
中凡国际工程设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 陕西省西安市莲湖区莲湖路6号院3号楼 | 博乐市阿热勒托海牧场2021年乡镇干部周转宿舍建设项目 | 周转宿舍 | 中共博乐市委员会组织部 | 建筑防火 | 公共建筑的外墙应在每层的适当位置设置可供消防救援人员进入的窗口。 | GB50016-2014第5．1．1条注2和第7.2.4条及第7.2.5条
中凡国际工程设计有限公司 | 电气专业 | 设计 | 陕西省西安市莲湖区莲湖路6号院3号楼 | 疏勒县博望康城商业街-Ⅰ区 | 消防水池 | 疏勒县昌泰房地产开发有限责任公司 | 建筑电气 | 消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能 | GB 50974-2014 11.0.12
中凡国际工程设计有限公司 | 电气专业 | 设计 | 陕西省西安市莲湖区莲湖路6号院3号楼 | 乌鲁木齐市米东区童之梦幼儿园消防改造项目 | 单位工程 | 乌鲁木齐市米东区童之梦幼儿园 | 建筑电气 | 详规范 | GB51309-2018 3.2.4
中凡国际工程设计有限公司 | 电气专业 | 设计 | 陕西省西安市莲湖区莲湖路6号院3号楼 | 乌鲁木齐市米东区童之梦幼儿园消防改造项目 | 单位工程 | 乌鲁木齐市米东区童之梦幼儿园 | 建筑电气 | 详规范 | GB 50016-2014(2018年版) 8.4.1-7
中凡国际工程设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 陕西省西安市莲湖区莲湖路6号院3号楼 | 吐鲁番市托克逊县城市立体式停车场建设项目 | 城市立体式停车场 | 托克逊县住房和城乡建设局 | 建筑防火 | 通风，空气调节机房和变配电室开向建筑内的门应采用甲级防火门 | 5、《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版），第6.2.7条
中凡国际工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 陕西省西安市莲湖区莲湖路6号院3号楼 | 新疆红金建材有限公司门面房建设项目综合楼 | (单位工程） | 新疆红金建材有限公司 | 抗震设计 | 楼梯间半层高处设腰带 | 抗规7.3.8
中凡国际工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 陕西省西安市莲湖区莲湖路6号院3号楼 | 新疆红金建材有限公司门面房建设项目综合楼 | (单位工程） | 新疆红金建材有限公司 | 结构设计 | 构造柱未按规定设置 | 抗规7.3.1
中凡国际工程设计有限公司 | 电气专业 | 设计 | 陕西省西安市莲湖区莲湖路6号院3号楼 | 喀什城投上海公馆住宅小区建设项目 | 8#美居酒店设计建筑装饰工程 | 喀什城投新迪房地产开发有限公司 | 建筑电气 | 散发可燃气体的厨房场所设可燃气体泄露报警装置； | 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）第8.4.3条要求；
中凡国际工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 陕西省西安市莲湖区莲湖路6号院3号楼 | 博乐市青得里镇青得里中村景逸新村综合体安居富民工程B-1 | 14#商业 | 博乐市青得里镇人民政府 | 抗震设计 | 结构存在斜交抗侧力构件，相交角度大于15度，应分别计算各抗侧力构件方向的水平地震作用。 | GB50011-2010（2016年版）第5.1.1条【强条】或GB55002-2021第4.1.2条
中凡国际工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 陕西省西安市莲湖区莲湖路6号院3号楼 | 博乐市青得里镇青得里中村景逸新村综合体安居富民工程B-1 | 13#商业 | 博乐市青得里镇人民政府 | 抗震设计 | 结构存在斜交抗侧力构件，相交角度大于15度，应分别计算各抗侧力构件方向的水平地震作用。 | GB50011-2010（2016年版）第5.1.1条【强条】或GB55002-2021第4.1.2条
中凡国际工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 陕西省西安市莲湖区莲湖路6号院3号楼 | 博乐市青得里镇青得里中村景逸新村综合体安居富民工程B-1 | 13#商业 | 博乐市青得里镇人民政府 | 抗震设计 | 场地类别、特征周期取值错误 | GB50011-2010（2016年版）第5.1.4条【强条】或GB55002-2021第4.2.2条
中凡国际工程设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 陕西省西安市莲湖区莲湖路6号院3号楼 | 和田市琥珀优品日用百货店消防改造项目 | (单体工程) | 和田市琥珀优品日用百货店 | 建筑防火 | 建筑的地下或半地下部分与地上部分不应共用楼梯间，确需共用楼梯间时，应在首层采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和乙级防火门将地下或半地下部分与地上部分的连通部位完全分隔，并应设置明显的标志。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）6.4.4（3）

## 新疆正和建筑设计院有限公司
企业名称 | 专业目录 | 企业类型 | 工商注册地址 | 项目名称 | 违反强条单体工程名称 | 建设单位 | 违反强条类别 | 强条内容 | 强条编号与条目
新疆正和建筑设计院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市边境经济合作区重庆北路501号中亚之门C区5层558、560、565、566、567、568号房 | 伊宁市博涛食品厂(一期) | 仓库 | 伊宁市博涛食品厂 | 地基处理 | 下列建筑与市政工程应在施工期间及使用期间进行沉降变形监测，直至沉降变形达到稳定为止：3 处理地基上的； | GB55003-2021第4.4.7条
新疆正和建筑设计院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市边境经济合作区重庆北路501号中亚之门C区5层558、560、565、566、567、568号房 | 伊宁市博涛食品厂(一期) | 仓库 | 伊宁市博涛食品厂 | 结构设计 | 当采用风荷钱放大系数的方法考虑风荷载脉动的增大效应时，风荷载放大系数应按下列规定采用： 2 围护结构的风荷载放大系数应根据地形特征、脉动风特性和流场特征等因素确定，且不应小于1+0.7/√μz,其中μz为风压高度变化系数。 | GB55001-2021第4.6.5.2条
新疆正和建筑设计院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市边境经济合作区重庆北路501号中亚之门C区5层558、560、565、566、567、568号房 | 巩留县九成商贸中心二期建设项目 | 九成百盛广场综合楼 | 巩留县祥福房地产开发有限责任公司 | 结构设计 | 地下室顶板施工活荷载标准值不应小于5.0kN/m2，当有临时堆积荷载以及有重型车辆通过时，施工组织设计中应按实际荷载验算并采取相应措施。 | GB55008-2021 4.2.13条
新疆正和建筑设计院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市边境经济合作区重庆北路501号中亚之门C区5层558、560、565、566、567、568号房 | 照夜白城住宅小区综合商业楼建设项目 | B栋商业楼 | 昭苏县宜居房地产开发有限责任公司 | 结构设计 | 2.0.2.1条 | 《混凝土结构通用规范》
新疆正和建筑设计院有限公司 | 电气专业 | 设计 | 新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市边境经济合作区重庆北路501号中亚之门C区5层558、560、565、566、567、568号房 | 奎屯-疆山府 | 1#住宅 | 奎屯市福丰房地产开发有限责任公司 | 建筑电气 | 8.1.7 下列设施不应设置在住宅套内，应设置在共用空间内： | 住宅设计规范GB 50096-2011第8.1.7条
新疆正和建筑设计院有限公司 | 电气专业 | 设计 | 新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市边境经济合作区重庆北路501号中亚之门C区5层558、560、565、566、567、568号房 | 奎屯-疆山府 | 2#住宅 | 奎屯市福丰房地产开发有限责任公司 | 建筑电气 | 8.1.7 下列设施不应设置在住宅套内，应设置在共用空间内： | 住宅设计规范GB 50096-2011第8.1.7条
新疆正和建筑设计院有限公司 | 电气专业 | 设计 | 新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市边境经济合作区重庆北路501号中亚之门C区5层558、560、565、566、567、568号房 | 奎屯-疆山府 | 3#住宅 | 奎屯市福丰房地产开发有限责任公司 | 建筑电气 | 8.1.7 下列设施不应设置在住宅套内，应设置在共用空间内： | 住宅设计规范GB 50096-2011第8.1.7条
新疆正和建筑设计院有限公司 | 电气专业 | 设计 | 新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市边境经济合作区重庆北路501号中亚之门C区5层558、560、565、566、567、568号房 | 奎屯-疆山府 | 4#住宅 | 奎屯市福丰房地产开发有限责任公司 | 建筑电气 | 8.1.7 下列设施不应设置在住宅套内，应设置在共用空间内： | 住宅设计规范GB 50096-2011第8.1.7条
新疆正和建筑设计院有限公司 | 电气专业 | 设计 | 新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市边境经济合作区重庆北路501号中亚之门C区5层558、560、565、566、567、568号房 | 奎屯-疆山府 | 5#住宅 | 奎屯市福丰房地产开发有限责任公司 | 建筑电气 | 8.1.7 下列设施不应设置在住宅套内，应设置在共用空间内： | 住宅设计规范GB 50096-2011第8.1.7条
新疆正和建筑设计院有限公司 | 电气专业 | 设计 | 新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市边境经济合作区重庆北路501号中亚之门C区5层558、560、565、566、567、568号房 | 奎屯-疆山府 | 6#住宅 | 奎屯市福丰房地产开发有限责任公司 |  | 8.1.7 下列设施不应设置在住宅套内，应设置在共用空间内： | 住宅设计规范GB 50096-2011第8.1.7条
新疆正和建筑设计院有限公司 | 电气专业 | 设计 | 新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市边境经济合作区重庆北路501号中亚之门C区5层558、560、565、566、567、568号房 | 奎屯-疆山府 | 6#住宅 | 奎屯市福丰房地产开发有限责任公司 |  | 8.1.7 下列设施不应设置在住宅套内，应设置在共用空间内： | 住宅设计规范GB 50096-2011第8.1.7条
新疆正和建筑设计院有限公司 | 结构专业 |  | 新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市边境经济合作区重庆北路501号中亚之门C区5层558、560、565、566、567、568号房 | 奎屯-疆山府 | 1#住宅 | 奎屯市福丰房地产开发有限责任公司 | 结构设计 | 4.2.13 地下室顶板施工活荷载标准值不应小于5.0kN/m2 | 工程结构通用规范4.2.13
新疆正和建筑设计院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市边境经济合作区重庆北路501号中亚之门C区5层558、560、565、566、567、568号房 | 奎屯-疆山府 | 3#住宅 | 奎屯市福丰房地产开发有限责任公司 | 结构设计 | 4.2.13 地下室顶板施工活荷载标准值不应小于5.0kN/m2 | 工程结构通用规范4.2.13
新疆正和建筑设计院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市边境经济合作区重庆北路501号中亚之门C区5层558、560、565、566、567、568号房 | 奎屯-疆山府 | 5#住宅 | 奎屯市福丰房地产开发有限责任公司 | 地基基础 | 混凝土结构工程应确定其结构设计工作年限、结构安全等级、抗震设防类别、结构上的作用和作用组合；应进行结构承载能力极限状态、正常使用极限状态和耐久性设计，并应符合工程的功能和结构性能要求。 | 混凝土通用规范2.0.1
新疆正和建筑设计院有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市边境经济合作区重庆北路501号中亚之门C区5层558、560、565、566、567、568号房 | 奎屯-疆山府 | 1#住宅 | 奎屯市福丰房地产开发有限责任公司 | 城市供热 | 当设计采用户式燃气供暖热水炉作为供暖热源时，其热效率应符合表3.2.6的规定。 | GB55015-2021第3.2.6条
新疆正和建筑设计院有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市边境经济合作区重庆北路501号中亚之门C区5层558、560、565、566、567、568号房 | 奎屯-疆山府 | 2#住宅 | 奎屯市福丰房地产开发有限责任公司 | 建筑暖通 | 当设计采用户式燃气供暖热水炉作为供暖热源时，其热效率应符合表3.2.6的规定。 | GB55015-2021第3.2.6条
新疆正和建筑设计院有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市边境经济合作区重庆北路501号中亚之门C区5层558、560、565、566、567、568号房 | 奎屯-疆山府 | 3#住宅 | 奎屯市福丰房地产开发有限责任公司 | 建筑暖通 | 当设计采用户式燃气供暖热水炉作为供暖热源时，其热效率应符合表3.2.6的规定。 | GB55015-2021第3.2.6条
新疆正和建筑设计院有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市边境经济合作区重庆北路501号中亚之门C区5层558、560、565、566、567、568号房 | 奎屯-疆山府 | 4#住宅 | 奎屯市福丰房地产开发有限责任公司 | 建筑暖通 | 当设计采用户式燃气供暖热水炉作为供暖热源时，其热效率应符合表3.2.6的规定。 | GB55015-2021第3.2.6条
新疆正和建筑设计院有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市边境经济合作区重庆北路501号中亚之门C区5层558、560、565、566、567、568号房 | 奎屯-疆山府 | 5#住宅 | 奎屯市福丰房地产开发有限责任公司 | 建筑暖通 | 当设计采用户式燃气供暖热水炉作为供暖热源时，其热效率应符合表3.2.6的规定。 | GB55015-2021第3.2.6条
新疆正和建筑设计院有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市边境经济合作区重庆北路501号中亚之门C区5层558、560、565、566、567、568号房 | 奎屯-疆山府 | 6#住宅 | 奎屯市福丰房地产开发有限责任公司 | 建筑暖通 | 当设计采用户式燃气供暖热水炉作为供暖热源时，其热效率应符合表3.2.6的规定。 | GB55015-2021第3.2.6条
新疆正和建筑设计院有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市边境经济合作区重庆北路501号中亚之门C区5层558、560、565、566、567、568号房 | 奎屯-疆山府 | 6#住宅 | 奎屯市福丰房地产开发有限责任公司 | 建筑给排水 | 屋面雨水排除、溢流设施的设置和排水能力不得影响屋面结构、墙体及人员安全，且应符合下列规定：屋面雨水排水系统应保证及时排除设计重现期的雨水量，且在超过设计重现期雨水状况时溢流设施应能安全可靠运行； | GB55020-2021第4.5.2条
新疆正和建筑设计院有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市边境经济合作区重庆北路501号中亚之门C区5层558、560、565、566、567、568号房 | 奎屯-疆山府 | 6#住宅 | 奎屯市福丰房地产开发有限责任公司 | 建筑给排水 | 用水点处水压大于0.2MPa的配水支管应采取减压措施，并应满足用水器具工作压力的要求。 | GB55020-2021第3.4.4条
新疆正和建筑设计院有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市边境经济合作区重庆北路501号中亚之门C区5层558、560、565、566、567、568号房 | 奎屯-疆山府 | 5#住宅 | 奎屯市福丰房地产开发有限责任公司 | 建筑给排水 | 用水点处水压大于0.2MPa的配水支管应采取减压措施，并应满足用水器具工作压力的要求。 | GB55020-2021第3.4.4条
新疆正和建筑设计院有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市边境经济合作区重庆北路501号中亚之门C区5层558、560、565、566、567、568号房 | 奎屯-疆山府 | 4#住宅 | 奎屯市福丰房地产开发有限责任公司 | 建筑给排水 | 用水点处水压大于0.2MPa的配水支管应采取减压措施，并应满足用水器具工作压力的要求。 | GB55020-2021第3.4.4条
新疆正和建筑设计院有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市边境经济合作区重庆北路501号中亚之门C区5层558、560、565、566、567、568号房 | 奎屯-疆山府 | 4#住宅 | 奎屯市福丰房地产开发有限责任公司 | 建筑给排水 | 屋面雨水排除、溢流设施的设置和排水能力不得影响屋面结构、墙体及人员安全，且应符合下列规定：屋面雨水排水系统应保证及时排除设计重现期的雨水量，且在超过设计重现期雨水状况时溢流设施应能安全可靠运行； | GB55020-2021第4.5.2条
新疆正和建筑设计院有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市边境经济合作区重庆北路501号中亚之门C区5层558、560、565、566、567、568号房 | 奎屯-疆山府 | 3#住宅 | 奎屯市福丰房地产开发有限责任公司 | 建筑给排水 | 用水点处水压大于0.2MPa的配水支管应采取减压措施，并应满足用水器具工作压力的要求。 | GB55020-2021第3.4.4条
新疆正和建筑设计院有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市边境经济合作区重庆北路501号中亚之门C区5层558、560、565、566、567、568号房 | 奎屯-疆山府 | 3#住宅 | 奎屯市福丰房地产开发有限责任公司 |  | 屋面雨水排除、溢流设施的设置和排水能力不得影响屋面结构、墙体及人员安全，且应符合下列规定：屋面雨水排水系统应保证及时排除设计重现期的雨水量，且在超过设计重现期雨水状况时溢流设施应能安全可靠运行； | GB55020-2021第4.5.2条
新疆正和建筑设计院有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市边境经济合作区重庆北路501号中亚之门C区5层558、560、565、566、567、568号房 | 奎屯-疆山府 | 2#住宅 | 奎屯市福丰房地产开发有限责任公司 | 建筑给排水 | 屋面雨水排除、溢流设施的设置和排水能力不得影响屋面结构、墙体及人员安全，且应符合下列规定：屋面雨水排水系统应保证及时排除设计重现期的雨水量，且在超过设计重现期雨水状况时溢流设施应能安全可靠运行； | GB55020-2021第4.5.2条
新疆正和建筑设计院有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市边境经济合作区重庆北路501号中亚之门C区5层558、560、565、566、567、568号房 | 奎屯-疆山府 | 2#住宅 | 奎屯市福丰房地产开发有限责任公司 | 建筑给排水 | 用水点处水压大于0.2MPa的配水支管应采取减压措施，并应满足用水器具工作压力的要求。 | GB55020-2021第3.4.4条
新疆正和建筑设计院有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市边境经济合作区重庆北路501号中亚之门C区5层558、560、565、566、567、568号房 | 奎屯-疆山府 | 1#住宅 | 奎屯市福丰房地产开发有限责任公司 |  | 屋面雨水排除、溢流设施的设置和排水能力不得影响屋面结构、墙体及人员安全，且应符合下列规定：屋面雨水排水系统应保证及时排除设计重现期的雨水量，且在超过设计重现期雨水状况时溢流设施应能安全可靠运行；屋面雨水排水系统的设计重现期应根据建筑物的重要程度、系统要求以及出现水患可能造成的财产损失或建筑损害的严重级别来确定 | GB55020-2021第4.5.2条
新疆正和建筑设计院有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市边境经济合作区重庆北路501号中亚之门C区5层558、560、565、566、567、568号房 | 奎屯-疆山府 | 1#住宅 | 奎屯市福丰房地产开发有限责任公司 | 建筑给排水 | 用水点处水压大于0.2MPa的配水支管应采取减压措施，并应满足用水器具工作压力的要求。 | GB55020-2021第3.4.4条
新疆正和建筑设计院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市边境经济合作区重庆北路501号中亚之门C区5层558、560、565、566、567、568号房 | 奎屯-疆山府 | 2#住宅 | 奎屯市福丰房地产开发有限责任公司 | 抗震设计 | 3 抗震设防烈度不低于8度的大跨度、长悬臂结构和抗震设防烈度9度的高层建筑物、盛水构筑物、贮气罐、储气柜等，应计算竖向地震作用 | 建筑与市政工程抗震通用规范4.1.2
新疆正和建筑设计院有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市边境经济合作区重庆北路501号中亚之门C区5层558、560、565、566、567、568号房 | 奎屯-疆山府 | 1#住宅 | 奎屯市福丰房地产开发有限责任公司 | 建筑节能 | 对于严寒和寒冷地区居住建筑，只有当符合下列条件之一时，应允许采用电直接加热设备作为供暖热源： | GB55015-2021中3.2.2
新疆正和建筑设计院有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市边境经济合作区重庆北路501号中亚之门C区5层558、560、565、566、567、568号房 | 奎屯-疆山府 | 1#住宅 | 奎屯市福丰房地产开发有限责任公司 | 建筑防火 | 采用自然通风方式的封闭楼梯间应在最高部位设置面积不小于1.0m2的可开启外窗。 | GB51251-2017中3.2.1
新疆正和建筑设计院有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市边境经济合作区重庆北路501号中亚之门C区5层558、560、565、566、567、568号房 | 奎屯-疆山府 | 1#住宅 | 奎屯市福丰房地产开发有限责任公司 | 建筑防火 | 采用自然通风方式的封闭楼梯间应在最高部位设置面积不小于1.0m2的可开启外窗。 | GB51251-2017中3.2.1
新疆正和建筑设计院有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市边境经济合作区重庆北路501号中亚之门C区5层558、560、565、566、567、568号房 | 奎屯-疆山府 | 2#住宅 | 奎屯市福丰房地产开发有限责任公司 | 建筑防火 | 对于严寒和寒冷地区居住建筑，只有当符合下列条件之一时，应允许采用电直接加热设备作为供暖热源： | GB55015-2021中3.2.2
新疆正和建筑设计院有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市边境经济合作区重庆北路501号中亚之门C区5层558、560、565、566、567、568号房 | 奎屯-疆山府 | 2#住宅 | 奎屯市福丰房地产开发有限责任公司 | 建筑防火 | 地下或半地下建筑（室）、地上建筑内的无窗房间，当总建筑面积大于200m2或一个房间建筑面积大于50m2，且经常有人停留或可燃物较多时，应设置排烟设施。 | GB50016-2014(2018年版）中8.5.4条
新疆正和建筑设计院有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市边境经济合作区重庆北路501号中亚之门C区5层558、560、565、566、567、568号房 | 奎屯-疆山府 | 2#住宅 | 奎屯市福丰房地产开发有限责任公司 | 建筑防火 | 采用自然通风方式的封闭楼梯间应在最高部位设置面积不小于1.0m2的可开启外窗。 | GB51251-2017中3.2.1条
新疆正和建筑设计院有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市边境经济合作区重庆北路501号中亚之门C区5层558、560、565、566、567、568号房 | 奎屯-疆山府 | 3#住宅 | 奎屯市福丰房地产开发有限责任公司 | 建筑防火 | 对于严寒和寒冷地区居住建筑，只有当符合下列条件之一时，应允许采用电直接加热设备作为供暖热源： | GB55015-2021中3.2.2
新疆正和建筑设计院有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市边境经济合作区重庆北路501号中亚之门C区5层558、560、565、566、567、568号房 | 奎屯-疆山府 | 3#住宅 | 奎屯市福丰房地产开发有限责任公司 | 建筑防火 | 地下或半地下建筑（室）、地上建筑内的无窗房间，当总建筑面积大于200m2或一个房间建筑面积大于50m2，且经常有人停留或可燃物较多时，应设置排烟设施。 | GB50016-2014(2018年版）中8.5.4条
新疆正和建筑设计院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市边境经济合作区重庆北路501号中亚之门C区5层558、560、565、566、567、568号房 | 奎屯-疆山府 | 2#住宅 | 奎屯市福丰房地产开发有限责任公司 | 地基基础 | 2.0.1 混凝土结构工程应确定其结构设计工作年限、结构安全等级、抗震设防类别、结构上的作用和作用组合；应进行结构承载能力极限状态、正常使用极限状态和耐久性设计，并应符合工程的功能和结构性能要求 | 混凝土结构通用规范 2.0.1
新疆正和建筑设计院有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市边境经济合作区重庆北路501号中亚之门C区5层558、560、565、566、567、568号房 | 奎屯-疆山府 | 3#住宅 | 奎屯市福丰房地产开发有限责任公司 | 建筑防火 | 采用自然通风方式的封闭楼梯间应在最高部位设置面积不小于1.0m2的可开启外窗。 | GB51251-2017中GB51251-2017中
新疆正和建筑设计院有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市边境经济合作区重庆北路501号中亚之门C区5层558、560、565、566、567、568号房 | 奎屯-疆山府 | 4#住宅 | 奎屯市福丰房地产开发有限责任公司 | 建筑节能 | 对于严寒和寒冷地区居住建筑，只有当符合下列条件之一时，应允许采用电直接加热设备作为供暖热源： | GB55015-2021中3.2.2
新疆正和建筑设计院有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市边境经济合作区重庆北路501号中亚之门C区5层558、560、565、566、567、568号房 | 奎屯-疆山府 | 4#住宅 | 奎屯市福丰房地产开发有限责任公司 | 建筑防火 | 地下或半地下建筑（室）、地上建筑内的无窗房间，当总建筑面积大于200m2或一个房间建筑面积大于50m2，且经常有人停留或可燃物较多时，应设置排烟设施。 | GB50016-2014(2018年版）中8.5.4条
新疆正和建筑设计院有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市边境经济合作区重庆北路501号中亚之门C区5层558、560、565、566、567、568号房 | 奎屯-疆山府 | 4#住宅 | 奎屯市福丰房地产开发有限责任公司 | 建筑防火 | 采用自然通风方式的封闭楼梯间应在最高部位设置面积不小于1.0m2的可开启外窗。 | GB51251-2017中3.2.1
新疆正和建筑设计院有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市边境经济合作区重庆北路501号中亚之门C区5层558、560、565、566、567、568号房 | 奎屯-疆山府 | 5#住宅 | 奎屯市福丰房地产开发有限责任公司 | 建筑节能 | 对于严寒和寒冷地区居住建筑，只有当符合下列条件之一时，应允许采用电直接加热设备作为供暖热源： | GB55015-2021中3.2.2
新疆正和建筑设计院有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市边境经济合作区重庆北路501号中亚之门C区5层558、560、565、566、567、568号房 | 奎屯-疆山府 | 5#住宅 | 奎屯市福丰房地产开发有限责任公司 | 建筑防火 | 地下或半地下建筑（室）、地上建筑内的无窗房间，当总建筑面积大于200m2或一个房间建筑面积大于50m2，且经常有人停留或可燃物较多时，应设置排烟设施。 | GB50016-2014(2018年版）中8.5.4
新疆正和建筑设计院有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市边境经济合作区重庆北路501号中亚之门C区5层558、560、565、566、567、568号房 | 奎屯-疆山府 | 5#住宅 | 奎屯市福丰房地产开发有限责任公司 | 建筑防火 | 采用自然通风方式的封闭楼梯间应在最高部位设置面积不小于1.0m2的可开启外窗。 | GB51251-2017中3.16条
新疆正和建筑设计院有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市边境经济合作区重庆北路501号中亚之门C区5层558、560、565、566、567、568号房 | 奎屯-疆山府 | 6#住宅 | 奎屯市福丰房地产开发有限责任公司 | 建筑节能 | 对于严寒和寒冷地区居住建筑，只有当符合下列条件之一时，应允许采用电直接加热设备作为供暖热源： | GB55015-2021中3.2.2
新疆正和建筑设计院有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市边境经济合作区重庆北路501号中亚之门C区5层558、560、565、566、567、568号房 | 奎屯-疆山府 | 6#住宅 | 奎屯市福丰房地产开发有限责任公司 | 建筑防火 | 地下或半地下建筑（室）、地上建筑内的无窗房间，当总建筑面积大于200m2或一个房间建筑面积大于50m2，且经常有人停留或可燃物较多时，应设置排烟设施。 | GB50016-2014(2018年版）中8.5.4条
新疆正和建筑设计院有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市边境经济合作区重庆北路501号中亚之门C区5层558、560、565、566、567、568号房 | 奎屯-疆山府 | 6#住宅 | 奎屯市福丰房地产开发有限责任公司 | 建筑防火 | 采用自然通风方式的封闭楼梯间应在最高部位设置面积不小于1.0m2的可开启外窗。 | GB51251-2017 中3.2.1
新疆正和建筑设计院有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市边境经济合作区重庆北路501号中亚之门C区5层558、560、565、566、567、568号房 | 伊犁创锦农腾农业有限公司1200吨玉米烘干储存深加工项目 | 粮库 | 伊犁创锦农腾农业有限公司 | 建筑防火 | 7.2.4 厂房、仓库、公共建筑的外墙应在每层的适当位置设置可供消防救援人员进入的窗口。 | GB50016-2014（2018年版）-7.2.4
新疆正和建筑设计院有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市边境经济合作区重庆北路501号中亚之门C区5层558、560、565、566、567、568号房 | 伊犁创锦农腾农业有限公司1200吨玉米烘干储存深加工项目 | 综合楼 | 伊犁创锦农腾农业有限公司 | 建筑防火 | 3 建筑的地下或半地下部分与地上部分不应共用楼梯间，确需共用楼梯间时，应在首层采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和乙级防火门将地下或半地下部分与地上部分的连通部位完全分隔，并应设置明显的标志。 | 《建筑设计防火规范 》GB50016-2014（2018年），6.4.4

## 广东省华城建筑设计有限公司
企业名称 | 专业目录 | 企业类型 | 工商注册地址 | 项目名称 | 违反强条单体工程名称 | 建设单位 | 违反强条类别 | 强条内容 | 强条编号与条目
广东省华城建筑设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 广州市天河区天河北路179号22层自编(一) | 喀什市古香古味美食茶餐厅消防改造项目 | 餐厅 | 喀什民族经济房地产开发有限公司 | 建筑设计 | 5．5．12 一类高层公共建筑和建筑高度大于32m的二类高层公共建筑，其疏散楼梯应采用防烟楼梯间 | 5．5．12 一类高层公共建筑和建筑高度大于32m的二类高层公共建筑，其疏散楼梯应采用防烟楼梯间
广东省华城建筑设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 广州市天河区天河北路179号22层自编(一) | 喀什市古香古味美食茶餐厅消防改造项目 | 餐厅 | 喀什民族经济房地产开发有限公司 | 建筑防火 | 5．5．12 一类高层公共建筑和建筑高度大于32m的二类高层公共建筑，其疏散楼梯应采用防烟楼梯间 | 5.5.12
广东省华城建筑设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 广州市天河区天河北路179号22层自编(一) | 英阿瓦提乡2022年中心村建设项目 | (北侧商铺） | 喀什地区疏勒县英阿瓦提乡人民政府 | 建筑设计 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）5.5.15条2款； | （2018年版）5.5.15条2款；
广东省华城建筑设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 广州市天河区天河北路179号22层自编(一) | 新疆喀什地区泽普县翡翠御园城市综合体建设项目 | 14#商业楼 | 泽普县润科房地产开发有限公司 | 建筑防火 | 室外疏散楼梯应符合下列规定：除疏散门外，楼梯周围2m内的墙面上不应设置门、窗、洞口。疏散门不应正对梯段。 | 《建筑设计防火规范：6.4.5
广东省华城建筑设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 广州市天河区天河北路179号22层自编(一) | 新疆喀什地区泽普县翡翠御园城市综合体建设项目 | 8#住宅楼 | 泽普县润科房地产开发有限公司 | 建筑设计 | 电梯不应与卧室、起居室紧邻布置。受条件限制需要紧邻布置时，必须采取有效的隔声和减振措施。 | 《住宅建筑规范》7.1.5
广东省华城建筑设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 广州市天河区天河北路179号22层自编(一) | 新疆喀什地区泽普县翡翠御园城市综合体建设项目 | 8#住宅楼 | 泽普县润科房地产开发有限公司 | 建筑防火 | 下列建筑应设置消防电梯：建筑高度大于33m的住宅建筑； | 《建筑设计防火规范》7.3.1
广东省华城建筑设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 广州市天河区天河北路179号22层自编(一) | 新疆喀什地区泽普县翡翠御园城市综合体建设项目 | 7#住宅楼 | 泽普县润科房地产开发有限公司 | 建筑设计 | 电梯不应与卧室、起居室紧邻布置。受条件限制需要紧邻布置时，必须采取有效的隔声和减振措施。 | 《住宅建筑规范》7.1.5
广东省华城建筑设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 广州市天河区天河北路179号22层自编(一) | 新疆喀什地区泽普县翡翠御园城市综合体建设项目 | 7#住宅楼 | 泽普县润科房地产开发有限公司 | 建筑防火 | 下列建筑应设置消防电梯： 1 建筑高度大于33m的住宅建筑； | 《建筑设计防火规范》7.3.1
广东省华城建筑设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 广州市天河区天河北路179号22层自编(一) | 英阿瓦提乡2022年中心村建设项目 | (北侧商铺） | 喀什地区疏勒县英阿瓦提乡人民政府 | 建筑设计 | 公共建筑房间设置一个疏散门的条件：由房间内任一点至疏散门的直线距离不大于15米、建筑面积不大于200平方米且疏散门的净宽度不小于1.40米 | 《GB50016-2014》2018年版5.5.15条2款
广东省华城建筑设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 广州市天河区天河北路179号22层自编(一) | 叶城县核桃大厦商住楼 | 核桃大厦商住楼 | 叶城县新隆鑫房地产开发有限公司 | 建筑防火 | 8.1.8 消防水泵房和消防控制室应采取防水淹的技术措施。 | 《 建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年），8.1.8
广东省华城建筑设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 广州市天河区天河北路179号22层自编(一) | 岳普湖县喀迪江牛羊肉店建设项目 | 商业楼 | 岳普湖县喀迪江牛羊肉店 | 建筑防火 | 采用自然排烟的封闭楼梯间在最高处应设置排烟窗，并满足相关的参数。 | 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017 3.2.1条
广东省华城建筑设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 广州市天河区天河北路179号22层自编(一) | 岳普湖县美合超市商住楼建设项目 | 商住楼 | 岳普湖县美合超市 | 建筑防火 | 厂房、仓库、公共建筑的外墙应在每层的适当位置设置可供消防救援人员进入的窗口。 | GB50016-2014(2018年）规范7.2.4条
广东省华城建筑设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 广州市天河区天河北路179号22层自编(一) | 岳普湖县佳米拉综合商店建设项目 | 商业楼 | 岳普湖县佳米拉综合商店 | 建筑防火 | 采用自然排烟的封闭楼梯间在最高处应设置排烟窗，并满足相关的参数。 | 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017 3.2.1条
广东省华城建筑设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 广州市天河区天河北路179号22层自编(一) | 岳普湖县美合超市商住楼建设项目 | 商住楼 | 岳普湖县美合超市 | 建筑防火 | 采用自然通风方式的封闭楼梯间，应在最高部位设置面积不小于1．0m2的可开启外窗或开口 | 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017 3.2.1条
广东省华城建筑设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 广州市天河区天河北路179号22层自编(一) | 岳普湖县美合超市商住楼建设项目 | 商住楼 | 岳普湖县美合超市 | 建筑防火 | 外墙应在每层应设置供消防队员进入的窗口，并满足相关的参数 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 7.2.4条
广东省华城建筑设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 广州市天河区天河北路179号22层自编(一) | 岳普湖县民福日用品店商住楼建设项目 | 商住楼 | 岳普湖县民福日用品店 | 建筑防火 | 外墙应在每层应设置供消防队员进入的窗口，并满足相关的参数 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 7.2.4条
广东省华城建筑设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 广州市天河区天河北路179号22层自编(一) | 麦盖提县刀郎花城小区建设项目 | 1#商业楼 | 新疆刀郎绿城房地产开发有限公司 |  | 6.4.5 室外疏散楼梯应符合下列规定：5 除疏散门外，楼梯周围2m内的墙面上不应设置门、窗、洞口。 | 《建筑设计防火规范GB 50016-2014（2018年版）》6.4.5 -5
广东省华城建筑设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 广州市天河区天河北路179号22层自编(一) | 克州缘美医疗美容有限公司消防改造项目 | (消防改造项目） | 克州缘美医疗美容有限公司 | 建筑防火 | 手术室应设置防火隔墙和防火门 | 6.2.2
广东省华城建筑设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 广州市天河区天河北路179号22层自编(一) | 克州缘美医疗美容有限公司消防改造项目 | (消防改造项目） | 克州缘美医疗美容有限公司 | 建筑防火 | 房间疏散门的净宽不应小于0.9米。 | 《建规》GB50016-2014(2018版)5.5.18条
广东省华城建筑设计有限公司 | 电气专业 | 设计 | 广州市天河区天河北路179号22层自编(一) | 新疆喀什地区泽普县翡翠御园城市综合体建设项目 | 12#商住楼 | 泽普县润科房地产开发有限公司 | 建筑电气 | 1.系统总线上应设置总线短路隔离器，每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备的总数不应超过32点； | 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013-3.1.6
广东省华城建筑设计有限公司 | 电气专业 | 设计 | 广州市天河区天河北路179号22层自编(一) | 叶城县金果镇产业就业基地建设项目 | （消防水池及泵房） | 叶城县金果镇人民政府 | 建筑电气 | 消防泵控制柜与泵房同一个空间时其防护等级不应低于IP55 | GB 50974-2014 11.0.9
广东省华城建筑设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 广州市天河区天河北路179号22层自编(一) | 新疆喀什地区泽普县翡翠御园城市综合体建设项目 | 13#商业楼 | 泽普县润科房地产开发有限公司 | 建筑防火 | 室外疏散楼梯除疏散门外，楼梯周围2米的墙面上不应设置门、窗、洞口 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版）6.4.5条
广东省华城建筑设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 广州市天河区天河北路179号22层自编(一) | 新疆喀什地区泽普县翡翠御园城市综合体建设项目 | 13#商业楼 | 泽普县润科房地产开发有限公司 | 建筑防火 | 室外疏散楼梯应符合下列规定：除疏散门外，楼梯周围2m内的墙面上不应设置门、窗、洞口。疏散门不应正对梯段。 | 《建筑设计防火规范》6.4.5
广东省华城建筑设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 广州市天河区天河北路179号22层自编(一) | 新疆喀什地区泽普县翡翠御园城市综合体建设项目 | 12#商住楼 | 泽普县润科房地产开发有限公司 | 建筑设计 | 住宅与附建公共用房的出入口应分开布置。住宅的公共出入口位于阳台、外廊及开敞楼梯平台的下部时，应采取防止物体坠落伤人的安全措施。 | 《住宅建筑规范》5.2.4
广东省华城建筑设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 广州市天河区天河北路179号22层自编(一) | 新疆喀什地区泽普县翡翠御园城市综合体建设项目 | 11#商住楼 | 泽普县润科房地产开发有限公司 | 建筑设计 | 住宅与附建公共用房的出入口应分开布置。住宅的公共出入口位于阳台、外廊及开敞楼梯平台的下部时，应采取防止物体坠落伤人的安全措施。 | 《住宅建筑规范》5.2.4
广东省华城建筑设计有限公司 | 建筑专业 |  | 广州市天河区天河北路179号22层自编(一) | 喀什疏附县广东商品城总部经济公寓区、商务区建设项目 | D-1栋，D-2栋，D-3栋,D-4栋，D-11栋，D-12栋，D-13栋 | 新疆喀什（广东）援建投资有限公司 |  |  | 《建筑设计防火规范GB 50016-2014（2018年版）》6.2.5
广东省华城建筑设计有限公司 | 建筑专业 |  | 广州市天河区天河北路179号22层自编(一) | 喀什疏附县广东商品城总部经济公寓区、商务区建设项目 | D-5栋，D-6栋 | 新疆喀什（广东）援建投资有限公司 |  |  | 《建筑设计防火规范GB 50016-2014（2018年版）》6.2.5
广东省华城建筑设计有限公司 | 建筑专业 |  | 广州市天河区天河北路179号22层自编(一) | 喀什疏附县广东商品城总部经济公寓区、商务区建设项目 | D-9栋，D-23栋，D-24栋 | 新疆喀什（广东）援建投资有限公司 |  |  | 《建筑设计防火规范GB 50016-2014（2018年版）》6.2.5
广东省华城建筑设计有限公司 | 建筑专业 |  | 广州市天河区天河北路179号22层自编(一) | 喀什疏附县广东商品城总部经济公寓区、商务区建设项目 | D-7栋，D-8栋，D-14栋,D-15栋，D-16栋 | 新疆喀什（广东）援建投资有限公司 |  |  | 《建筑设计防火规范GB 50016-2014（2018年版）》6.2.5
广东省华城建筑设计有限公司 | 建筑专业 |  | 广州市天河区天河北路179号22层自编(一) | 喀什疏附县广东商品城总部经济公寓区、商务区建设项目 | D-17栋，D-18栋，D-19栋 | 新疆喀什（广东）援建投资有限公司 |  |  | 《建筑设计防火规范GB 50016-2014（2018年版）》6.2.5
广东省华城建筑设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 广州市天河区天河北路179号22层自编(一) | 喀什疏附县广东商品城总部经济公寓区、商务区建设项目 | D-20栋，D-21栋，D-22栋 | 新疆喀什（广东）援建投资有限公司 |  |  | 《建筑设计防火规范GB 50016-2014（2018年版）》6.2.5
广东省华城建筑设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 广州市天河区天河北路179号22层自编(一) | 喀什疏附县广东商品城总部经济公寓区、商务区建设项目 | D-10栋 | 新疆喀什（广东）援建投资有限公司 | 建筑设计 | 住宅建筑外墙上相邻户开口之间的墙体宽度不应小于1.0米 | 《GB50016-2014》2018年版6.2.5条
广东省华城建筑设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 广州市天河区天河北路179号22层自编(一) | 喀什疏附县广东商品城总部经济公寓区、商务区建设项目 | D-1栋，D-2栋，D-3栋,D-4栋，D-11栋，D-12栋，D-13栋 | 新疆喀什（广东）援建投资有限公司 | 建筑设计 | 住宅建筑外墙上相邻户开口之间的墙体宽度不应小于1.0米 | 《GB50016-2014》2018年版6.2.5条
广东省华城建筑设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 广州市天河区天河北路179号22层自编(一) | 喀什疏附县广东商品城总部经济公寓区、商务区建设项目 | D-5栋，D-6栋 | 新疆喀什（广东）援建投资有限公司 | 建筑设计 | 住宅建筑外墙上相邻户开口之间的墙体宽度不应小于1.0米 | 《GB50016-2014》2018年版6.2.5条
广东省华城建筑设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 广州市天河区天河北路179号22层自编(一) | 喀什疏附县广东商品城总部经济公寓区、商务区建设项目 | D-9栋，D-23栋，D-24栋 | 新疆喀什（广东）援建投资有限公司 | 建筑设计 | 住宅建筑外墙上相邻户开口之间的墙体宽度不应小于1.0米 | 《GB50016-2014》2018年版6.2.5条
广东省华城建筑设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 广州市天河区天河北路179号22层自编(一) | 喀什疏附县广东商品城总部经济公寓区、商务区建设项目 | D-7栋，D-8栋，D-14栋,D-15栋，D-16栋 | 新疆喀什（广东）援建投资有限公司 | 建筑设计 | 住宅建筑外墙上相邻户开口之间的墙体宽度不应小于1.0米 | 《GB50016-2014》2018年版6.2.5条
广东省华城建筑设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 广州市天河区天河北路179号22层自编(一) | 喀什疏附县广东商品城总部经济公寓区、商务区建设项目 | D-17栋，D-18栋，D-19栋 | 新疆喀什（广东）援建投资有限公司 | 建筑设计 | 住宅建筑外墙上相邻户开口之间的墙体宽度不应小于1.0米 | 《GB50016-2014》2018年版6.2.5条
广东省华城建筑设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 广州市天河区天河北路179号22层自编(一) | 喀什疏附县广东商品城总部经济公寓区、商务区建设项目 | D-20栋，D-21栋，D-22栋 | 新疆喀什（广东）援建投资有限公司 | 建筑设计 | 住宅建筑外墙上相邻户开口之间的墙体宽度不应小于1.0米 | 《GB50016-2014》2018年版6.2.5条
广东省华城建筑设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 广州市天河区天河北路179号22层自编(一) | 喀什疏附县广东商品城总部经济公寓区、商务区建设项目 | D-1栋，D-2栋，D-3栋,D-4栋，D-11栋，D-12栋，D-13栋 | 新疆喀什（广东）援建投资有限公司 | 地基基础 | 经处理后的地基，当在受力层范围内仍存在软弱下卧层时，应进行软弱下卧层地基承载力验算。 | 《JGJ79—2012》3.0.5条1款
广东省华城建筑设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 广州市天河区天河北路179号22层自编(一) | 喀什疏附县广东商品城总部经济公寓区、商务区建设项目 | D-1栋，D-2栋，D-3栋,D-4栋，D-11栋，D-12栋，D-13栋 | 新疆喀什（广东）援建投资有限公司 | 地基基础 | 处理地基上的建筑物应在施工期间及使用期间进行沉降变形观测 | 《GB50007—2011》10.3.8条3款
广东省华城建筑设计有限公司 | 电气专业 | 设计 | 广州市天河区天河北路179号22层自编(一) | 乌恰县波斯坦铁列克乡居鲁克巴什村标准化养殖场地（二期） | (消防水池及泵房) | 乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府 | 建筑电气 | 消防水泵控制柜与泵房同一个空间是其防护等级不应低于IP55. | GB 50974-2014 11.0.9
广东省华城建筑设计有限公司 | 电气专业 | 设计 | 广州市天河区天河北路179号22层自编(一) | 吉木乃互市贸易配套仓储库房建设项目 | 4#4厂房 | 吉木乃县吉天利投资管理有限公司 | 建筑电气 | 应急照明配电箱或集中电源的输入及输出回路中不应装设剩余电流动作保护器，输出回路严禁接入系统以外的开关装置、插座及其他负载。 | GB51309-2018 3.3.2
广东省华城建筑设计有限公司 | 电气专业 | 设计 | 广州市天河区天河北路179号22层自编(一) | 吉木乃互市贸易配套仓储库房建设项目 | 4#7厂房 | 吉木乃县吉天利投资管理有限公司 | 建筑电气 | 应急照明配电箱或集中电源的输入及输出回路中不应装设剩余电流动作保护器，输出回路严禁接入系统以外的开关装置、插座及其他负载。 | GB51309-2018 3.3.2
广东省华城建筑设计有限公司 | 电气专业 | 设计 | 广州市天河区天河北路179号22层自编(一) | 吉木乃互市贸易配套仓储库房建设项目 | 4#3厂房 | 吉木乃县吉天利投资管理有限公司 | 建筑电气 | 应急照明配电箱或集中电源的输入及输出回路中不应装设剩余电流动作保护器，输出回路严禁接入系统以外的开关装置、插座及其他负载。 | GB51309-2018 3.3.2
广东省华城建筑设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 广州市天河区天河北路179号22层自编(一) | 英吉沙县全意综合服务楼建设项目 | 综合服务楼 | 英吉沙县全意房屋租赁服务有限公司 | 建筑防火 | 封闭楼梯间应设置排烟窗 | 《建筑防排烟系统技术标准》GB51251-2017 3.2.1条
广东省华城建筑设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 广州市天河区天河北路179号22层自编(一) | 新疆喀什地区泽普县翡翠御园城市综合体建设项目 | 地下车库 | 泽普县润科房地产开发有限公司 | 建筑防火 | 除楼梯间的出入口和外窗外，楼梯间的墙上不应开设其他门、窗、洞口。 | 《建筑设计防火规范》6.4.2
广东省华城建筑设计有限公司 | 电气专业 | 设计 | 广州市天河区天河北路179号22层自编(一) | 新疆喀什地区泽普县翡翠御园城市综合体建设项目 | 4#商住楼 | 泽普县润科房地产开发有限公司 | 建筑电气 | 系统总线上应设置总线短路隔离器，每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备的总数不应超过32点； | 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013-3.1.6

## 北京森磊源建筑规划设计有限公司
企业名称 | 专业目录 | 企业类型 | 工商注册地址 | 项目名称 | 违反强条单体工程名称 | 建设单位 | 违反强条类别 | 强条内容 | 强条编号与条目
北京森磊源建筑规划设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 北京市海淀区首都体育馆南路6号3号楼1461室 | 疏勒县昆仑小区建设项目 | 4#楼 | 喀什汇城房地产开发有限公司 | 建筑设计 | 卧室、起居室（厅）、厨房应设置外窗，窗地面积比不应小于1/7。 | 《住宅建筑规范》7.2.2
北京森磊源建筑规划设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 北京市海淀区首都体育馆南路6号3号楼1461室 | 疏勒县昆仑小区建设项目 | 12#楼 | 喀什汇城房地产开发有限公司 | 建筑设计 | 卧室、起居室（厅）、厨房应设置外窗，窗地面积比不应小于1/7。 | 《住宅建筑规范》7.2.2
北京森磊源建筑规划设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 北京市海淀区首都体育馆南路6号3号楼1461室 | 疏勒县昆仑小区建设项目 | 2#楼 | 喀什汇城房地产开发有限公司 | 建筑防火 | 封闭楼梯间除应符合本规范第6．4．1条的规定外，尚应符合下列规定：除楼梯间的出入口和外窗外，楼梯间的墙上不应开设其他门、窗、洞口。 | 《建规》6.4.2
北京森磊源建筑规划设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 北京市海淀区首都体育馆南路6号3号楼1461室 | 疏勒县昆仑小区建设项目 | 1#楼 | 喀什汇城房地产开发有限公司 | 建筑防火 | 封闭楼梯间除应符合本规范第6．4．1条的规定外，尚应符合下列规定： 除楼梯间的出入口和外窗外，楼梯间的墙上不应开设其他门、窗、洞口。 | 《建规》6.4.2
北京森磊源建筑规划设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 北京市海淀区首都体育馆南路6号3号楼1461室 | 疏勒县昆仑小区建设项目 | 13#楼 | 喀什汇城房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 水平地震作用分项系数应取1.4，不再是1.3. | 建筑与市政工程抗震通用规（GB55002-2021)4.3.2条
北京森磊源建筑规划设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 北京市海淀区首都体育馆南路6号3号楼1461室 | 疏勒县昆仑小区建设项目 | 2#楼 | 喀什汇城房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 水平地震作用分项系数应取1.4，不再是1.3. | 建筑与市政工程抗震通用规（GB55002-2021)4.3.2条
北京森磊源建筑规划设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 北京市海淀区首都体育馆南路6号3号楼1461室 | 疏勒县昆仑小区建设项目 | 1#楼 | 喀什汇城房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 水平地震作用分项系数应取1.4，不再是1.3. | 建筑与市政工程抗震通用规（GB55002-2021)4.3.2条
北京森磊源建筑规划设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 北京市海淀区首都体育馆南路6号3号楼1461室 | 疏勒县昆仑小区建设项目 | 12#楼 | 喀什汇城房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 水平地震作用分项系数应取1.4，不再是1.3. | 建筑与市政工程抗震通用规（GB55002-2021)4.3.2条
北京森磊源建筑规划设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 北京市海淀区首都体育馆南路6号3号楼1461室 | 疏勒县昆仑小区建设项目 | 4#楼 | 喀什汇城房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 水平地震作用分项系数应取1.4，不再是1.3. | 建筑与市政工程抗震通用规（GB55002-2021)4.3.2条
北京森磊源建筑规划设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 北京市海淀区首都体育馆南路6号3号楼1461室 | 疏勒县昆仑小区建设项目 | 3#楼 | 喀什汇城房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 水平地震作用分项系数应取1.4，不再是1.3. | 建筑与市政工程抗震通用规（GB55002-2021)4.3.2条。
北京森磊源建筑规划设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 北京市海淀区首都体育馆南路6号3号楼1461室 | 疏勒县昆仑小区建设项目 | 11#楼 | 喀什汇城房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 水平地震作用分项系数应取1.4，不再是1.3. | 建筑与市政工程抗震通用规（GB55002-2021)4.3.2条
北京森磊源建筑规划设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 北京市海淀区首都体育馆南路6号3号楼1461室 | 疏勒县昆仑小区建设项目 | 10#楼 | 喀什汇城房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 水平地震作用分项系数应取1.4，不再是1.3. | 建筑与市政工程抗震通用规（GB55002-2021)4.3.2条
北京森磊源建筑规划设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 北京市海淀区首都体育馆南路6号3号楼1461室 | 疏勒县昆仑小区建设项目 | 9#楼 | 喀什汇城房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 水平地震作用分项系数应取1.4，不再是1.3. | 建筑与市政工程抗震通用规（GB55002-2021)4.3.2条
北京森磊源建筑规划设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 北京市海淀区首都体育馆南路6号3号楼1461室 | 疏勒县昆仑小区建设项目 | 8#楼 | 喀什汇城房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 水平地震作用分项系数应取1.4，不再是1.3. | 建筑与市政工程抗震通用规（GB55002-2021)4.3.2条
北京森磊源建筑规划设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 北京市海淀区首都体育馆南路6号3号楼1461室 | 疏勒县昆仑小区建设项目 | 7#楼 | 喀什汇城房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 水平地震作用分项系数应取1.4，不再是1.3. | 建筑与市政工程抗震通用规（GB55002-2021)4.3.2条
北京森磊源建筑规划设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 北京市海淀区首都体育馆南路6号3号楼1461室 | 疏勒县昆仑小区建设项目 | 6#楼 | 喀什汇城房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 水平地震作用分项系数应取1.4，不再是1.3. | 建筑与市政工程抗震通用规（GB55002-2021)4.3.2条
北京森磊源建筑规划设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 北京市海淀区首都体育馆南路6号3号楼1461室 | 疏勒县昆仑小区建设项目 | 5#楼 | 喀什汇城房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 建筑与市政工程抗震通用规范（GB55002-2021)4.3.2条，水平地震作用分项系数应取1.4，不再是1.3。 | 建筑与市政工程抗震通用规范（GB55002-2021)4.3.2条
北京森磊源建筑规划设计有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 北京市海淀区首都体育馆南路6号3号楼1461室 | 疏勒县昆仑小区建设项目 | 12#楼 | 喀什汇城房地产开发有限公司 | 建筑给排水 | 给排水新建建筑应安装太阳能系统。 | GB55015-2021第5.2.1条
北京森磊源建筑规划设计有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 北京市海淀区首都体育馆南路6号3号楼1461室 | 疏勒县昆仑小区建设项目 | 13#楼 | 喀什汇城房地产开发有限公司 | 建筑暖通 | 公共建筑内建筑面积大于100m2且经常有人停留的地上房间。 | GB 50016-2014（2018年版）第8.5
北京森磊源建筑规划设计有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 北京市海淀区首都体育馆南路6号3号楼1461室 | 疏勒县昆仑小区建设项目 | 8#楼 | 喀什汇城房地产开发有限公司 | 建筑给排水 | 给排水新建建筑应安装太阳能系统。 | GB55015-2021第5.2.1条
北京森磊源建筑规划设计有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 北京市海淀区首都体育馆南路6号3号楼1461室 | 疏勒县昆仑小区建设项目 | 11#楼 | 喀什汇城房地产开发有限公司 | 建筑给排水 | 给排水新建建筑应安装太阳能系统。 | GB55015-2021第5.2.1条
北京森磊源建筑规划设计有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 北京市海淀区首都体育馆南路6号3号楼1461室 | 疏勒县昆仑小区建设项目 | 7#楼 | 喀什汇城房地产开发有限公司 | 建筑给排水 | 给排水新建建筑应安装太阳能系统。 | GB55015-2021第5.2.1条
北京森磊源建筑规划设计有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 北京市海淀区首都体育馆南路6号3号楼1461室 | 疏勒县昆仑小区建设项目 | 6#楼 | 喀什汇城房地产开发有限公司 | 建筑给排水 | 给排水新建建筑应安装太阳能系统。 | GB55015-2021第5.2.1条
北京森磊源建筑规划设计有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 北京市海淀区首都体育馆南路6号3号楼1461室 | 疏勒县昆仑小区建设项目 | 4#楼 | 喀什汇城房地产开发有限公司 | 建筑给排水 | 给排水新建建筑应安装太阳能系统。 | GB55015-2021第5.2.1条
北京森磊源建筑规划设计有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 北京市海淀区首都体育馆南路6号3号楼1461室 | 疏勒县昆仑小区建设项目 | 3#楼 | 喀什汇城房地产开发有限公司 | 建筑给排水 | 给排水新建建筑应安装太阳能系统。 | GB55015-2021第5.2.1条
北京森磊源建筑规划设计有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 北京市海淀区首都体育馆南路6号3号楼1461室 | 疏勒县昆仑小区建设项目 | 10#楼 | 喀什汇城房地产开发有限公司 | 建筑暖通 | 高位消防水箱间应通风良好，不应结冰，当必须设置在严寒、寒冷等冬季结冰地区的非采暖房间时，应采取防冻措施，环境温度或水温不应低于5℃。 | GB50974-2014第5.2.5条
北京森磊源建筑规划设计有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 北京市海淀区首都体育馆南路6号3号楼1461室 | 疏勒县昆仑小区建设项目 | 10#楼 | 喀什汇城房地产开发有限公司 | 建筑给排水 | 给排水新建建筑应安装太阳能系统。 | GB55015-2021第5.2.1条
北京森磊源建筑规划设计有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 北京市海淀区首都体育馆南路6号3号楼1461室 | 疏勒县昆仑小区建设项目 | 5#楼 | 喀什汇城房地产开发有限公司 | 建筑给排水 | 给排水新建建筑应安装太阳能系统。 | GB55015-2021第5.2.1条
北京森磊源建筑规划设计有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 北京市海淀区首都体育馆南路6号3号楼1461室 | 疏勒县昆仑小区建设项目 | 9#楼 | 喀什汇城房地产开发有限公司 | 建筑给排水 | 给排水新建建筑应安装太阳能系统。 | GB55015-2021第5.2.1条
北京森磊源建筑规划设计有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 北京市海淀区首都体育馆南路6号3号楼1461室 | 喀什地区疏勒县绿谷未来城项目 | 2#商业楼 | 新疆美谷房地产开发有限公司 | 建筑给排水 | 自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统和固定消防炮灭火系统等水灭火系统，均应设置消防水泵接合器。 | GB50974-2014第5.4条
北京森磊源建筑规划设计有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 北京市海淀区首都体育馆南路6号3号楼1461室 | 喀什地区疏勒县绿谷未来城项目 | 3#商业楼 | 新疆美谷房地产开发有限公司 | 建筑给排水 | 自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统和固定消防炮灭火系统等水灭火系统，均应设置消防水泵接合器。 | GB50974-2014第5.4条
北京森磊源建筑规划设计有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 北京市海淀区首都体育馆南路6号3号楼1461室 | 喀什地区疏勒县绿谷未来城项目 | 4#商业楼 | 新疆美谷房地产开发有限公司 | 建筑给排水 | 自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统和固定消防炮灭火系统等水灭火系统，均应设置消防水泵接合器。 | GB50974-2014第5.4条
北京森磊源建筑规划设计有限公司 | 电气专业 | 设计 | 北京市海淀区首都体育馆南路6号3号楼1461室 | 疏勒县巴合齐乡面粉生产加工项目 | 5#粮种展销大厅 | 疏勒县齐花麦业有限责任公司 | 建筑电气 | GB50016-2014（2018年版）第8.4.1条； | GB50016-2014（2018年版）第8.4.1条；
北京森磊源建筑规划设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 北京市海淀区首都体育馆南路6号3号楼1461室 | 疏勒县巴合齐乡面粉生产加工项目 | 3#面粉厂 | 疏勒县齐花麦业有限责任公司 | 建筑设计 | 每座仓库的安全出口不应少于2个，当一座仓库的占地面积不大于300平方米时，可设置一个安全出口 | 《GB50016-2014》2018年版3.8.2条
北京森磊源建筑规划设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 北京市海淀区首都体育馆南路6号3号楼1461室 | 疏勒县巴合齐乡面粉生产加工项目 | 3#面粉厂 | 疏勒县齐花麦业有限责任公司 | 建筑设计 | 高层仓库地下层的防火分区建筑面积不得大于300平方米 | 《GB50016-2014》2018年版3.3.2条表3.3.2
北京森磊源建筑规划设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 北京市海淀区首都体育馆南路6号3号楼1461室 | 疏勒县巴合齐乡面粉生产加工项目 | 3#面粉厂 | 疏勒县齐花麦业有限责任公司 | 建筑设计 | 配电室开向建筑内的门应采用甲级防火门 | 《GB50016-2014》(2018年版）6.2.7条
北京森磊源建筑规划设计有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 北京市海淀区首都体育馆南路6号3号楼1461室 | 疏勒县巴合齐乡面粉生产加工项目 | 5#粮种展销大厅 | 疏勒县齐花麦业有限责任公司 | 建筑给排水 | 任一层建筑面积大于1500m²的展览建筑应自动喷水灭火系统 | GB50016-2018第8.3.4条
北京森磊源建筑规划设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 北京市海淀区首都体育馆南路6号3号楼1461室 | 疏勒县巴合齐乡面粉生产加工项目 | 3#面粉厂 | 疏勒县齐花麦业有限责任公司 | 建筑设计 | 厂房与仓库贴邻，当较高一侧外墙为防火墙时，其防火间距不限 | 《GB50016-2014》2018年版3.4.1条表3.4.1附注2
北京森磊源建筑规划设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 北京市海淀区首都体育馆南路6号3号楼1461室 | 疏勒县巴合齐乡面粉生产加工项目 | 2#仓库 | 疏勒县齐花麦业有限责任公司 | 建筑设计 | 每座仓库的安全出口不应少于2个，当一座仓库的占地面积不大于300平方米时，可设置一个安全出口 | 《GB50016-2014》2018年版3.8.2条
北京森磊源建筑规划设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 北京市海淀区首都体育馆南路6号3号楼1461室 | 疏勒县巴合齐乡面粉生产加工项目 | 1#仓库 | 疏勒县齐花麦业有限责任公司 | 建筑设计 | 厂房与仓库贴邻，当较高一侧外墙为防火墙时，其防火间距不限 | 《GB50016-2014》2018年版3.4.1条表3.4.1附注2
北京森磊源建筑规划设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 北京市海淀区首都体育馆南路6号3号楼1461室 | 疏勒县巴合齐乡面粉生产加工项目 | 3#面粉厂 | 疏勒县齐花麦业有限责任公司 | 建筑防火 | 建筑物应每层设置消防救援窗 | 《建规》GB50016-2014（2018版）7.2.4条
北京森磊源建筑规划设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 北京市海淀区首都体育馆南路6号3号楼1461室 | 疏勒县巴合齐乡面粉生产加工项目 | 3#面粉厂 | 疏勒县齐花麦业有限责任公司 | 建筑防火 | 厂房每层应设置两个安全出口 | 《建规》GB50016-2014(2018版)3.7.3
北京森磊源建筑规划设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 北京市海淀区首都体育馆南路6号3号楼1461室 | 疏勒县巴合齐乡面粉生产加工项目 | 3#面粉厂 | 疏勒县齐花麦业有限责任公司 | 建筑防火 | 配电室的墙体应达到2.0h的防火隔墙。 | 《建规》GB50016-2014（2018版）6.2.7条

## 上海新建设建筑设计有限公司
企业名称 | 专业目录 | 企业类型 | 工商注册地址 | 项目名称 | 违反强条单体工程名称 | 建设单位 | 违反强条类别 | 强条内容 | 强条编号与条目
上海新建设建筑设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 上海市普陀区中山北路3000号38F | 万容壹号街 | 商业C栋 | 新疆万容房地产开发有限公司 | 结构设计 | 地下室顶板施工活荷载标准值不应小于5.0kN/m2 | 工程结构通用规范GB 55001-2021，4.2.13
上海新建设建筑设计有限公司 | 结构专业 |  | 上海市普陀区中山北路3000号38F | 喀什地区泽普县新时代党校实训楼建设项目 | 综合实训楼 | 中共泽普县组织部 |  | 建筑结构的地震影响系数应根据烈度、场地类别、设计地震分组和结构自振周期以及阻尼比确定 | 建筑抗震设计规范第5.1.4条
上海新建设建筑设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 上海市普陀区中山北路3000号38F | 喀什地区泽普县新时代党校实训楼建设项目 | 1#宿舍楼 | 中共泽普县组织部 |  | 建筑结构的地震影响系数应根据烈度、场地类别、设计地震分组和结构自振周期以及阻尼比确定 | 建筑抗震设计规范第5.1.4条
上海新建设建筑设计有限公司 | 结构专业 |  | 上海市普陀区中山北路3000号38F | 喀什地区泽普县新时代党校实训楼建设项目 | 值班室大门 | 中共泽普县组织部 | 抗震设计 | 建筑结构的地震影响系数应根据烈度、场地类别、设计地震分组和结构自振周期以及阻尼比确定 | 建筑抗震设计规范第5.1.4条
上海新建设建筑设计有限公司 | 结构专业 |  | 上海市普陀区中山北路3000号38F | 喀什地区泽普县新时代党校实训楼建设项目 | 综合实训楼 | 中共泽普县组织部 | 抗震设计 | 建筑结构的地震影响系数应根据烈度、场地类别、设计地震分组和结构自振周期以及阻尼比确定 | 建筑抗震设计规范第5.1.4条
上海新建设建筑设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 上海市普陀区中山北路3000号38F | 喀什地区泽普县新时代党校实训楼建设项目 | 1#宿舍楼 | 中共泽普县组织部 | 抗震设计 | 建筑结构的地震影响系数应根据烈度、场地类别、设计地震分组和结构自振周期以及阻尼比确定 | 建筑抗震设计规范第5.1.4条
上海新建设建筑设计有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 上海市普陀区中山北路3000号38F | 喀什地区泽普县新时代党校实训楼建设项目 | 综合实训楼 | 中共泽普县组织部 | 建筑暖通 | 集中供暖系统的施工图设计，必须对每个房间进行热负荷计算。 | GB50736—2012 第5.2.1条
上海新建设建筑设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 上海市普陀区中山北路3000号38F | 喀什古城—高台民居保护性开发建设项目 | 111#、113#、115#、117#组团 | 喀什市文化体育广播电视和旅游局 | 抗震设计 | 第三组，II类场地土，特征周期应为0.45 | GB50011-2010第5.1.4条
上海新建设建筑设计有限公司 | 电气专业 | 设计 | 上海市普陀区中山北路3000号38F | 喀什古城—高台民居保护性开发建设项目 | 44#、46#、48#、50#、52#、54#组团 | 喀什市文化体育广播电视和旅游局 | 建筑电气 | 除建筑高度小于 27m 的住宅建筑外,民用建筑、厂房和丙类仓库的下列部位应设置疏散照明： 2 观众厅、展览厅、多功能厅和建筑面积大于200m2的营业厅、餐厅、演播室等人员密集的场所； | GB50016-2014(2018年版)第10.3.1.2条
上海新建设建筑设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 上海市普陀区中山北路3000号38F | 喀什古城—高台民居保护性开发建设项目 | 44#、46#、48#、50#、52#、54#组团 | 喀什市文化体育广播电视和旅游局 | 建筑防火 | 1 民用建筑和厂房的疏散门，应采用向疏散方向开启的平开门， | 《 建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版），6.4.11
上海新建设建筑设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 上海市普陀区中山北路3000号38F | 喀什古城—高台民居保护性开发建设项目 | 327+329a+329b | 喀什市文化体育广播电视和旅游局 | 建筑设计 | 公共建筑内疏散走道和疏散楼梯的净宽度不应小于1．10m。 | GB50016-2014(2018年版)第5.5.18条
上海新建设建筑设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 上海市普陀区中山北路3000号38F | 喀什古城—高台民居保护性开发建设项目 | 341+343+345# | 喀什市文化体育广播电视和旅游局 | 建筑设计 | 公共建筑内建筑面积大于100m2且经常有人停留的地上房间应设置排烟设施。 | GB50016-2014(2018年版)第8.5.3.1条
上海新建设建筑设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 上海市普陀区中山北路3000号38F | 喀什古城—高台民居保护性开发建设项目 | 341+343+345# | 喀什市文化体育广播电视和旅游局 | 建筑设计 | 设备房开向建筑内的门应采用乙级防火门。 | GB50016-2014(2018年版)第6.2.7条
上海新建设建筑设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 上海市普陀区中山北路3000号38F | 喀什古城—高台民居保护性开发建设项目 | 341+343+345# | 喀什市文化体育广播电视和旅游局 | 建筑设计 | 民用建筑和厂房的疏散门，应采用向疏散方向开启的平开门。 | GB50016-2014(2018年版)第6.4.11.1条
上海新建设建筑设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 上海市普陀区中山北路3000号38F | 喀什古城—高台民居保护性开发建设项目 | 375+377+379+381a+381b | 喀什市文化体育广播电视和旅游局 | 建筑设计 | 公共建筑内每个防火分区或一个防火分区的每个楼层，其安全出口的数量应经计算确定，且不应少于2个。 | GB50016-2014(2018年版)第5.5.8条
上海新建设建筑设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 上海市普陀区中山北路3000号38F | 喀什古城—高台民居保护性开发建设项目 | 375+377+379+381a+381b | 喀什市文化体育广播电视和旅游局 | 建筑设计 | 室外疏散楼梯除疏散门外，楼梯周围2m内的墙面上不应设置门、窗、洞口。疏散门不应正对梯段。 | GB50016-2014(2018年版)第6.4.5.5条
上海新建设建筑设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 上海市普陀区中山北路3000号38F | 喀什古城—高台民居保护性开发建设项目 | 375+377+379+381a+381b | 喀什市文化体育广播电视和旅游局 | 建筑设计 | 公共建筑内建筑面积大于100m2且经常有人停留的地上房间应设置排烟设施。 | GB50016-2014(2018年版)第8.5.3.1条
上海新建设建筑设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 上海市普陀区中山北路3000号38F | 喀什古城—高台民居保护性开发建设项目 | 44#、46#、48#、50#、52#、54#组团 | 喀什市文化体育广播电视和旅游局 | 建筑设计 | 公共建筑内每个防火分区或一个防火分区的每个楼层，其安全出口的数量应经计算确定，且不应少于2个。 | GB50016-2014(2018年版)第5.5.8条
上海新建设建筑设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 上海市普陀区中山北路3000号38F | 喀什古城—高台民居保护性开发建设项目 | 44#、46#、48#、50#、52#、54#组团 | 喀什市文化体育广播电视和旅游局 | 建筑设计 | 室外疏散楼梯除疏散门外，楼梯周围2m内的墙面上不应设置门、窗、洞口。疏散门不应正对梯段。 | GB50016-2014(2018年版)第6.4.5.5条
上海新建设建筑设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 上海市普陀区中山北路3000号38F | 喀什古城—高台民居保护性开发建设项目 | 56#、58#、60#、62#、64#、66#、68#、78#组团 | 喀什市文化体育广播电视和旅游局 | 建筑设计 | 室外疏散楼梯除疏散门外，楼梯周围2m内的墙面上不应设置门、窗、洞口。疏散门不应正对梯段。 | GB50016-2014(2018年版)第6.4.5.5条
上海新建设建筑设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 上海市普陀区中山北路3000号38F | 喀什古城—高台民居保护性开发建设项目 | 125#、127#、129#、131#、133#、135#、347#、349#、351#组团 | 喀什市文化体育广播电视和旅游局 | 建筑设计 | 公共建筑内建筑面积大于100m2且经常有人停留的地上房间应设置排烟设施。 | GB50016-2014(2018年版)第8.5.3.3条
上海新建设建筑设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 上海市普陀区中山北路3000号38F | 喀什古城—高台民居保护性开发建设项目 | 125#、127#、129#、131#、133#、135#、347#、349#、351#组团 | 喀什市文化体育广播电视和旅游局 | 建筑防火 | 3 高层建筑、人员密集的公共建筑、人员密集的多层丙类厂房、甲、乙类厂房，其封闭楼梯间的门应采用乙级防火门，并应向疏散方向开启； | 《 建筑设计防火规范 》GB50016-2014（2018年版），6.4.2
上海新建设建筑设计有限公司 | 建筑专业 |  | 上海市普陀区中山北路3000号38F | 喀什古城—高台民居保护性开发建设项目 | 125#、127#、129#、131#、133#、135#、347#、349#、351#组团 | 喀什市文化体育广播电视和旅游局 | 建筑防火 | 1 民用建筑和厂房的疏散门，应采用向疏散方向开启的平开门， | 《 建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版），6.4.11
上海新建设建筑设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 上海市普陀区中山北路3000号38F | 喀什古城—高台民居保护性开发建设项目 | 184#、234#、236#组团 | 喀什市文化体育广播电视和旅游局 | 建筑设计 | 符合下列条件之一的房间可设置1个疏散门：建筑面积不大于200m2且疏散门的净宽度不小于1．40m。 | G50016-2014(2018年版)第5.5.15.2条
上海新建设建筑设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 上海市普陀区中山北路3000号38F | 喀什古城—高台民居保护性开发建设项目 | 184#、234#、236#组团 | 喀什市文化体育广播电视和旅游局 | 建筑设计 | 民用建筑和厂房的疏散门，应采用向疏散方向开启的平开门 | G50016-2014(2018年版)第6.4.11.1条
上海新建设建筑设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 上海市普陀区中山北路3000号38F | 喀什古城—高台民居保护性开发建设项目 | 134-136# | 喀什市文化体育广播电视和旅游局 | 建筑设计 | 设置商业服务网点的住宅建筑，其居住部分与商业服务网点之间应采用耐火极限不低于2．00h且无门、窗、洞口的防火隔墙和1．50h的不燃性楼板完全分隔，住宅部分和商业服务网点部分的安全出口和疏散楼梯应分别独立设置。 | GB50016-2014(2018年版)第5.4.11条
上海新建设建筑设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 上海市普陀区中山北路3000号38F | 喀什古城—高台民居保护性开发建设项目 | 188#、190#、224#、226#、228#组团 | 喀什市文化体育广播电视和旅游局 | 建筑设计 | 公共建筑内每个防火分区或一个防火分区的每个楼层，其安全出口的数量应经计算确定，且不应少于2个。 | GB50016-2014(2018年版)第5.5.8条
上海新建设建筑设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 上海市普陀区中山北路3000号38F | 万特生活广场 | （二期）11#住宅楼 | 新疆万特房地产开发有限公司 | 结构设计 | 4.2.3房屋建筑的混凝土楼盖应满足楼盖竖向振动舒适度要求；混凝土结构高层建筑应满足10年重现期水平风荷载作用的振动舒适度要求。 | 按GB55008-2021-4.2.3条要求，本工程应进行高层建筑水平风荷载作用的振动舒适度验算，补充验算计算书，并自查是否满足。
上海新建设建筑设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 上海市普陀区中山北路3000号38F | 万特生活广场 | （二期）11#住宅楼 | 新疆万特房地产开发有限公司 | 建筑防火 | 防火墙应直接设置在建筑物的基础或框架、梁等承重结构上 | GB50016-2014（2018年版） 6.1.1
上海新建设建筑设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 上海市普陀区中山北路3000号38F | 万特生活广场 | （二期）10#住宅楼 | 新疆万特房地产开发有限公司 | 结构设计 | 混凝土结构高层建筑应满足10年重现期水平风荷载作用的振动舒适度要求 | GB55008-2021-4.2.3
上海新建设建筑设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 上海市普陀区中山北路3000号38F | 万特生活广场 | （二期）10#住宅楼 | 新疆万特房地产开发有限公司 | 结构设计 | 混凝土楼盖应进行竖向振动舒适度验算 | GB55008-2021-4.2.3
上海新建设建筑设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 上海市普陀区中山北路3000号38F | 万特生活广场 | （二期）10#住宅楼 | 新疆万特房地产开发有限公司 | 建筑防火 | 防火墙应直接设置在建筑物的基础或框架、梁等承重结构上 | GB50016-2014（2018年版） 6.1.1
上海新建设建筑设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 上海市普陀区中山北路3000号38F | 万特生活广场 | （二期）11#住宅楼 | 新疆万特房地产开发有限公司 | 建筑设计 | 新建建筑应安装太阳能系统。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021第5.2.1条
上海新建设建筑设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 上海市普陀区中山北路3000号38F | 万特生活广场 | （二期）10#住宅楼 | 新疆万特房地产开发有限公司 | 建筑设计 | 新建建筑应安装太阳能系统。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021第5.2.1条
上海新建设建筑设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 上海市普陀区中山北路3000号38F | 万特生活广场 | （二期）8#住宅楼 | 新疆万特房地产开发有限公司 | 建筑设计 | 新建建筑应安装太阳能系统。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021第5.2.1条
上海新建设建筑设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 上海市普陀区中山北路3000号38F | 万特生活广场 | （二期）7#住宅楼 | 新疆万特房地产开发有限公司 | 建筑设计 | 新建建筑应安装太阳能系统。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021第5.2.1条
上海新建设建筑设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 上海市普陀区中山北路3000号38F | 万特生活广场 | （二期）6#住宅楼 | 新疆万特房地产开发有限公司 | 建筑设计 | 新建建筑应安装太阳能系统。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021第5.2.1条
上海新建设建筑设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 上海市普陀区中山北路3000号38F | 万特生活广场 | （二期）9#住宅楼 | 新疆万特房地产开发有限公司 | 建筑设计 | 新建建筑应安装太阳能系统。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021第5.2.1条
上海新建设建筑设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 上海市普陀区中山北路3000号38F | 万特生活广场 | （二期）5#住宅楼 | 新疆万特房地产开发有限公司 | 建筑设计 | 新建建筑应安装太阳能系统。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021第5.2.1条
上海新建设建筑设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 上海市普陀区中山北路3000号38F | 万特生活广场 | （二期）3#住宅楼 | 新疆万特房地产开发有限公司 | 建筑设计 | 新建建筑应安装太阳能系统。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021第5.2.1条
上海新建设建筑设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 上海市普陀区中山北路3000号38F | 万特生活广场 | （二期）2#住宅楼 | 新疆万特房地产开发有限公司 | 建筑设计 | 新建建筑应安装太阳能系统。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021第5.2.1条
上海新建设建筑设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 上海市普陀区中山北路3000号38F | 万特生活广场 | （二期）1#住宅楼 | 新疆万特房地产开发有限公司 | 建筑节能 | 新建建筑应安装太阳能系统。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021第5.2.1条

## 四川中七建筑规划设计有限公司
企业名称 | 专业目录 | 企业类型 | 工商注册地址 | 项目名称 | 违反强条单体工程名称 | 建设单位 | 违反强条类别 | 强条内容 | 强条编号与条目
四川中七建筑规划设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 成都市武侯区佳灵路20号1栋11层28号 | 霍尔果斯进出口药品集散中心基础设施改造项目 | 内部装饰装修设计 | 霍尔果斯开建发展集团有限公司 | 结构鉴定和加固 | 既有建筑的改造，应根据检查或鉴定结果进行设计。 | 《 既有建筑维护与改造通用规范》5.1.2条
四川中七建筑规划设计有限公司 | 建筑专业 |  | 成都市武侯区佳灵路20号1栋11层28号 | 克州乌恰县中医服务设施建设项目 | -铁列克乡中医科用房 | 乌恰县卫生健康委员会 | 建筑防火 | 采用自然排烟的封闭楼梯间在最高处应设置排烟窗，并满足相关的参数。 | 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017 3.2.1条
四川中七建筑规划设计有限公司 | 建筑专业 |  | 成都市武侯区佳灵路20号1栋11层28号 | 克州乌恰县中医服务设施建设项目 | -托云乡中医科用房 | 乌恰县卫生健康委员会 | 建筑防火 | 采用自然排烟的封闭楼梯间在最高处应设置排烟窗，并满足相关的参数。 | 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017 3.2.1条
四川中七建筑规划设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 成都市武侯区佳灵路20号1栋11层28号 | 克州乌恰县中医服务设施建设项目 | -黑孜苇乡中医科用房 | 乌恰县卫生健康委员会 | 建筑防火 | 采用自然排烟的封闭楼梯间在最高处应设置排烟窗，并满足相关的参数。 | 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017 3.2.1条
四川中七建筑规划设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 成都市武侯区佳灵路20号1栋11层28号 | 霍尔果斯市技工学校建设项目 | 实训楼 | 霍尔果斯市人力资源和社会保障局 |  |  | 《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222-2017-4.0.5
四川中七建筑规划设计有限公司 | 电气专业 |  | 成都市武侯区佳灵路20号1栋11层28号 | 霍尔果斯市技工学校建设项目 | 1#教学楼 | 霍尔果斯市人力资源和社会保障局 | 建筑防火 | 对于人员密集场所、老年人照料设施、病房楼或手术部内的楼梯间、前室或合用前室、避难走道，不应低于10.0lx。 | 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014-10.3.2
四川中七建筑规划设计有限公司 | 电气专业 | 设计 | 成都市武侯区佳灵路20号1栋11层28号 | 霍尔果斯市技工学校建设项目 | 2#教学楼 | 霍尔果斯市人力资源和社会保障局 | 建筑防火 | 对于人员密集场所、老年人照料设施、病房楼或手术部内的楼梯间、前室或合用前室、避难走道，不应低于10.0lx。 | 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014-10.3.2
四川中七建筑规划设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 成都市武侯区佳灵路20号1栋11层28号 | 艾尔木东乡鲁艾小微产业园建设项目 | -1#厂房 | 疏勒县艾尔木东人民政府 | 建筑设计 | 除骑楼、建筑连接体、地铁相关设施及连接城市的管线、管沟、管廊等市政公共设施以外，建筑物及其附属的下列设施不应突出道路红线或用地红线建造： | 《民用建筑设计统一标准 GB 50352-2019》4．3．1
四川中七建筑规划设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 成都市武侯区佳灵路20号1栋11层28号 | 鄯善县城乡一体物流配送中心建设项目 | 冷库 | 鄯善县众惠农产品有限公司 |  | “运货穿堂、收发货间”活荷载应取15.0kN/m2 | GB50072-2021第5.2.1条
四川中七建筑规划设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 成都市武侯区佳灵路20号1栋11层28号 | 鄯善县城乡一体物流配送中心建设项目 | 冻肉及副食品交易大厅 | 鄯善县众惠农产品有限公司 | 结构设计 | 储藏间楼面活荷载取值【3.5kN/m2】不满足GB55001-2010第4.2.2条的要求 | GB55001-2010第4.2.2条
四川中七建筑规划设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 成都市武侯区佳灵路20号1栋11层28号 | 鄯善县城乡一体物流配送中心建设项目 | 水产海鲜及冷冻食品交易大厅 | 鄯善县众惠农产品有限公司 | 结构设计 | 计算模型中储藏间楼面活荷载取值【3.5kN/m2】不满足GB55001-2010第4.2.2条的要求 | GB55001-2010第4.2.2条
四川中七建筑规划设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 成都市武侯区佳灵路20号1栋11层28号 | 鄯善县城乡一体物流配送中心建设项目 | 蔬菜水果交易大厅 | 鄯善县众惠农产品有限公司 | 结构设计 | 计算模型中储藏间楼面活荷载取值【3.5kN/m2】不满足GB55001-2010第4.2.2条的要求 | GB55001-2010第4.2.2条
四川中七建筑规划设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 成都市武侯区佳灵路20号1栋11层28号 | 喀什经济开发区城北警务站及配套附属设施建设项目 | -(单体工程） | 喀什经济开发区规划土地建设环保局 | 建筑防火 | 公共建筑应设置消防救援窗。 | 《建规》GB50016-2014(2018版)7.2.4条
四川中七建筑规划设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 成都市武侯区佳灵路20号1栋11层28号 | 喀什经济开发区城北警务站及配套附属设施建设项目 | -(单体工程） | 喀什经济开发区规划土地建设环保局 | 建筑防火 | 房间疏散门的净宽不应小于0.9米 | 《建规》DB50016-2014(2018版)5.5.18条
四川中七建筑规划设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 成都市武侯区佳灵路20号1栋11层28号 | 乌苏市物流运输服务中心与大型停车场建设项目 | 消防水池与泵房 | 乌苏市塔南商贸物流服务中心 | 抗震设计 | 计算书场地类别取值错误。 | GB50011-2010第5.1.4
四川中七建筑规划设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 成都市武侯区佳灵路20号1栋11层28号 | 阿克苏庞环服务管理有限责任公司庞环酒店建设项目 | （单体项目） | 阿克苏天力房地产开发有限责任公司 | 建筑防火 | 根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018)5.4.9， 歌舞厅、录像厅、夜总会、卡拉OK厅（含具有卡拉OK功能的餐厅）、游艺厅（含电子游艺厅）、桑拿浴室（不包括洗浴部分）、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所（不含剧场、电影院）的布置应符合下列规定：厅、室之间及与建筑的其他部位之间，应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的不燃性楼板分隔，设置在厅、室墙上的门和该场所与建筑内其他部位相通的门均应采用乙级防火门 | 足浴区应按照歌舞娱乐场所设计。根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018)5.4.9， 歌舞厅、录像厅、夜总会、卡拉OK厅（含具有卡拉OK功能的餐厅）、游艺厅（含电子游艺厅）、桑拿浴室（不包括洗浴部分）、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所（不含剧场、电影院）的布置应符合下列规定：厅、室之间及与建筑的其他部位之间，应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的不燃性楼板分隔，设置在厅、室墙上的门和该场所与建筑内其他部位相通的门均应采用乙级防火门。5.5.21歌舞娱乐放映游艺场所中录像厅的疏散人数，应根据厅、室的建筑面积按不小于1.0人/m²计算；其他歌舞娱乐放映游艺场所的疏散人数，应根据厅、室的建筑面积按不小于0.5人/m²计算。
四川中七建筑规划设计有限公司 | 电气专业 |  | 成都市武侯区佳灵路20号1栋11层28号 | 霍尔果斯消费电子产业园（百万平米标准化厂房五期）项目 | 12#楼 | 霍尔果斯开建联合投资发展有限责任公司 | 建筑防火 | 5．2．2 排烟风机、补风机的控制方式应符合下列规定：2.火灾自动报警系统自动启动； | GB51251-2017第5.2.2.2
四川中七建筑规划设计有限公司 | 电气专业 |  | 成都市武侯区佳灵路20号1栋11层28号 | 霍尔果斯消费电子产业园（百万平米标准化厂房五期）项目 | 11#楼 | 霍尔果斯开建联合投资发展有限责任公司 | 建筑防火 | 5．2．2 排烟风机、补风机的控制方式应符合下列规定：2.火灾自动报警系统自动启动； | GB51251-2017第5.2.2.2
四川中七建筑规划设计有限公司 | 电气专业 |  | 成都市武侯区佳灵路20号1栋11层28号 | 霍尔果斯消费电子产业园（百万平米标准化厂房五期）项目 | 10#楼 | 霍尔果斯开建联合投资发展有限责任公司 | 建筑防火 | 5．2．2 排烟风机、补风机的控制方式应符合下列规定：2.火灾自动报警系统自动启动； | GB51251-2017第5.2.2.2
四川中七建筑规划设计有限公司 | 电气专业 |  | 成都市武侯区佳灵路20号1栋11层28号 | 霍尔果斯消费电子产业园（百万平米标准化厂房五期）项目 | 9#楼 | 霍尔果斯开建联合投资发展有限责任公司 | 建筑防火 | 5．2．2 排烟风机、补风机的控制方式应符合下列规定：3 消防控制室手动启动； | GB51251-2017第5.2.2.3
四川中七建筑规划设计有限公司 | 电气专业 |  | 成都市武侯区佳灵路20号1栋11层28号 | 霍尔果斯消费电子产业园（百万平米标准化厂房五期）项目 | 8#楼 | 霍尔果斯开建联合投资发展有限责任公司 | 建筑防火 | 5．2．2 排烟风机、补风机的控制方式应符合下列规定：3 消防控制室手动启动； | GB51251-2017第5.2.2.3
四川中七建筑规划设计有限公司 | 电气专业 |  | 成都市武侯区佳灵路20号1栋11层28号 | 霍尔果斯消费电子产业园（百万平米标准化厂房五期）项目 | 7#楼 | 霍尔果斯开建联合投资发展有限责任公司 | 建筑防火 | 5．2．2 排烟风机、补风机的控制方式应符合下列规定：3 消防控制室手动启动； | GB51251-2017第5.2.2.3
四川中七建筑规划设计有限公司 | 电气专业 |  | 成都市武侯区佳灵路20号1栋11层28号 | 霍尔果斯消费电子产业园（百万平米标准化厂房五期）项目 | 6#楼 | 霍尔果斯开建联合投资发展有限责任公司 | 建筑防火 | 5．2．2 排烟风机、补风机的控制方式应符合下列规定：3 消防控制室手动启动； | GB51251-2017第5.2.2.3
四川中七建筑规划设计有限公司 | 电气专业 |  | 成都市武侯区佳灵路20号1栋11层28号 | 霍尔果斯消费电子产业园（百万平米标准化厂房五期）项目 | 5#楼 | 霍尔果斯开建联合投资发展有限责任公司 | 建筑防火 | 5．2．2 排烟风机、补风机的控制方式应符合下列规定：3 消防控制室手动启动； | GB51251-2017第5.2.2.3
四川中七建筑规划设计有限公司 | 电气专业 |  | 成都市武侯区佳灵路20号1栋11层28号 | 霍尔果斯消费电子产业园（百万平米标准化厂房五期）项目 | 3#楼 | 霍尔果斯开建联合投资发展有限责任公司 | 建筑防火 | 5．2．2 排烟风机、补风机的控制方式应符合下列规定：3 消防控制室手动启动； | GB51251-2017第5.2.2.3
四川中七建筑规划设计有限公司 | 电气专业 |  | 成都市武侯区佳灵路20号1栋11层28号 | 霍尔果斯消费电子产业园（百万平米标准化厂房五期）项目 | 4#楼 | 霍尔果斯开建联合投资发展有限责任公司 | 建筑防火 | 5．2．2 排烟风机、补风机的控制方式应符合下列规定：3 消防控制室手动启动； | GB51251-2017第5.2.2.3
四川中七建筑规划设计有限公司 | 电气专业 |  | 成都市武侯区佳灵路20号1栋11层28号 | 霍尔果斯消费电子产业园（百万平米标准化厂房五期）项目 | 2#楼 | 霍尔果斯开建联合投资发展有限责任公司 | 建筑防火 | 5．2．2 排烟风机、补风机的控制方式应符合下列规定：3 消防控制室手动启动； | GB51251-2017第5.2.2.3
四川中七建筑规划设计有限公司 | 电气专业 |  | 成都市武侯区佳灵路20号1栋11层28号 | 霍尔果斯通讯电子产业园（百万平米标准化厂房六期）项目 | 7#楼 | 新疆霍尔果斯工业投资集团有限公司 | 建筑防火 | 5．2．2 排烟风机、补风机的控制方式应符合下列规定： 3 消防控制室手动启动； | GB51251-2017第5.2.2.3
四川中七建筑规划设计有限公司 | 电气专业 |  | 成都市武侯区佳灵路20号1栋11层28号 | 霍尔果斯通讯电子产业园（百万平米标准化厂房六期）项目 | 6#楼 | 新疆霍尔果斯工业投资集团有限公司 | 建筑防火 | 5．2．2 排烟风机、补风机的控制方式应符合下列规定： 3 消防控制室手动启动； | GB51251-2017第5.2.2.3
四川中七建筑规划设计有限公司 | 电气专业 | 设计 | 成都市武侯区佳灵路20号1栋11层28号 | 霍尔果斯通讯电子产业园（百万平米标准化厂房六期）项目 | 5#楼 | 新疆霍尔果斯工业投资集团有限公司 | 建筑防火 | 5．2．2 排烟风机、补风机的控制方式应符合下列规定： 3 消防控制室手动启动； | GB51251-2017第5.2.2.3
四川中七建筑规划设计有限公司 | 电气专业 | 设计 | 成都市武侯区佳灵路20号1栋11层28号 | 霍尔果斯消费电子产业园（百万平米标准化厂房五期）项目 | 1#楼 | 霍尔果斯开建联合投资发展有限责任公司 | 建筑防火 | 5．2．2 排烟风机、补风机的控制方式应符合下列规定：3 消防控制室手动启动； | GB51251-2017第5.2.2.3
四川中七建筑规划设计有限公司 | 电气专业 | 设计 | 成都市武侯区佳灵路20号1栋11层28号 | 霍尔果斯消费电子产业园（百万平米标准化厂房五期）项目 | 消防水池、换热站、发电机房 | 霍尔果斯开建联合投资发展有限责任公司 | 建筑防火 | 消防水池应设置就地水位显示装置，并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置，同时应有最高和最低报警水位； | GB51348-2019第4.3.9.2
四川中七建筑规划设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 成都市武侯区佳灵路20号1栋11层28号 | 米粮泉回族乡克米其买里村农牧民就业增收孵化中心建设项目 | 就业孵化基地库房 | 察布查尔锡伯自治县米粮泉回族乡人民政府 | 抗震设计 | 察布查尔锡伯自治县米粮泉回族乡抗震设防烈度8度，峰值加速度0.20g | GB18306-2015表c.31(续）
四川中七建筑规划设计有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 成都市武侯区佳灵路20号1栋11层28号 | 伊犁州霍尔果斯市中等职业学校建设项目 | 宿舍楼 | 霍尔果斯市人力资源和社会保障局 | 建筑防火 | 设置室内消火栓的建筑，包括设备层在内的各层均应设置消火栓。 | GB50974-2014
四川中七建筑规划设计有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 成都市武侯区佳灵路20号1栋11层28号 | 霍尔果斯市技工学校建设项目 | 宿舍楼 | 霍尔果斯市人力资源和社会保障局 | 建筑防火 | 设置室内消火栓的建筑，包括设备层在内的各层均应设置消火栓。 | GB50974-2014
四川中七建筑规划设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 成都市武侯区佳灵路20号1栋11层28号 | 霍尔果斯市技工学校建设项目 | 宿舍楼 | 霍尔果斯市人力资源和社会保障局 | 建筑防火 | 建筑物与消防车登高操作场地相对应的范围内，应设置直通室外的楼梯或直通楼梯间的入口。 | 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014第7．2．3条
四川中七建筑规划设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 成都市武侯区佳灵路20号1栋11层28号 | 霍尔果斯市技工学校建设项目 | 宿舍楼 | 霍尔果斯市人力资源和社会保障局 | 建筑防火 | 高层民用建筑应设置环形消防车道， | 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014第7.1.2条
四川中七建筑规划设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 成都市武侯区佳灵路20号1栋11层28号 | 伊犁州霍尔果斯市中等职业学校建设项目 | 宿舍楼 | 霍尔果斯市人力资源和社会保障局 | 建筑防火 | 建筑物与消防车登高操作场地相对应的范围内，应设置直通室外的楼梯或直通楼梯间的入口。 | 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014第7．2．3条
四川中七建筑规划设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 成都市武侯区佳灵路20号1栋11层28号 | 伊犁州霍尔果斯市中等职业学校建设项目 | 宿舍楼 | 霍尔果斯市人力资源和社会保障局 | 建筑防火 | 高层民用建筑应设置环形消防车道， | 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014第7.1.2条
四川中七建筑规划设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 成都市武侯区佳灵路20号1栋11层28号 | 伊犁州霍尔果斯市中等职业学校建设项目 | 宿舍楼 | 霍尔果斯市人力资源和社会保障局 | 建筑防火 | 开向疏散走道的门应采用甲级防火门 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第5.5.12-3条。
四川中七建筑规划设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 成都市武侯区佳灵路20号1栋11层28号 | 伊犁州霍尔果斯市中等职业学校建设项目 | 宿舍楼 | 霍尔果斯市人力资源和社会保障局 | 建筑设计 | 门应采用甲级防火门 | 《建筑设计防火规范》GB 50016--2014第5.4.13条3款
四川中七建筑规划设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 成都市武侯区佳灵路20号1栋11层28号 | 伊犁州霍尔果斯市中等职业学校建设项目 | 宿舍楼 | 霍尔果斯市人力资源和社会保障局 | 建筑设计 | 机房内设置储油间时，其总储存量不应大于1m3，储油间应采用耐火极限不低于3．00h的防火隔墙与发电机间分隔；确需在防火隔墙上开门时，应设置甲级防火门 | 《建筑设计防火规范》GB 50016--2014第5.4.13条4款。

## 深圳建昌工程设计有限公司
企业名称 | 专业目录 | 企业类型 | 工商注册地址 | 项目名称 | 违反强条单体工程名称 | 建设单位 | 违反强条类别 | 强条内容 | 强条编号与条目
深圳建昌工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 深圳市福田区福保街道福保社区桃花路8号 中天元物流中心B栋三层 | 年产50万张新型防火板项目 | 3#生产车间 | 新疆埃特邦建材有限公司 | 结构设计 | 《混凝土结构通用规范》GB 55008-2021第2.0.4条 | 《混凝土结构通用规范》GB 55008-2021
深圳建昌工程设计有限公司 | 结构专业 |  | 深圳市福田区福保街道福保社区桃花路8号 中天元物流中心B栋三层 | 阿克苏凤凰宏宇实业有限公司凤宇百汇二期项目 | 8#商业 | 阿克苏凤凰宏宇实业有限公司 | 结构设计 | 钢筋混凝土结构房屋应根据设防类别、设防烈度、结构类型和房屋高度采用不同的抗震等级，并应符合相应的内力调整和抗震构造要求。 | 《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002-2021第5.2.1条
深圳建昌工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 深圳市福田区福保街道福保社区桃花路8号 中天元物流中心B栋三层 | 阿克苏凤凰宏宇实业有限公司凤宇百汇二期项目 | 6#商业 | 阿克苏凤凰宏宇实业有限公司 | 结构设计 | 钢筋混凝土结构房屋应根据设防类别、设防烈度、结构类型和房屋高度采用不同的抗震等级，并应符合相应的内力调整和抗震构造要求。 | 《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002-2021第5.2.1条
深圳建昌工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 深圳市福田区福保街道福保社区桃花路8号 中天元物流中心B栋三层 | 伽师县巴仁镇第八中学建设项目（一期） | 学生食堂 | 伽师县教育局 | 地基基础 | 下列建筑物应在施工期间及使用期间进行沉降变形观测：3 处理地基上的建筑物； | GB50007-2011 10.3.8
深圳建昌工程设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 深圳市福田区福保街道福保社区桃花路8号 中天元物流中心B栋三层 | 伽师县巴仁镇第八中学建设项目（一期） | 多功能厅 | 伽师县教育局 | 建筑防火 | 5.5.13 下列多层公共建筑的疏散楼梯，除与敞开式外廊直接相连的楼梯间外，均应采用封闭楼梯间：3 商店、图书馆、展览建筑、会议中心及类似使用功能的建筑； | 《 建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年），5.5.13
深圳建昌工程设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 深圳市福田区福保街道福保社区桃花路8号 中天元物流中心B栋三层 | 伽师县巴仁镇第八中学建设项目（一期） | 多功能厅 | 伽师县教育局 | 建筑防火 | 4 通向室外楼梯的门应采用乙级防火门，并应向外开启。 | 《 建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版），6.4.5
深圳建昌工程设计有限公司 | 电气专业 | 设计 | 深圳市福田区福保街道福保社区桃花路8号 中天元物流中心B栋三层 | 中国农业银行股份有限公司喀什分行喀什-克州区域档案库建设项目 | 消防水池 | 中国农业银行股份有限公司岳普湖县支行 |  | 消防泵房控制柜与泵房同一个空间时其防护等级不应低于IP55。 | GB 50974-2014 11.0.9
深圳建昌工程设计有限公司 | 结构专业 |  | 深圳市福田区福保街道福保社区桃花路8号 中天元物流中心B栋三层 | 新疆鼎恒达再生资源利用有限公司乌鲁木齐废旧物资再生园一期 | 10#生产车间 | 新疆鼎恒达再生资源利用有限公司 | 结构设计 | 《工程结构通用规范》（GB55001-2021）3.1.10条 | 《工程结构通用规范》（GB55001-2021）3.1.10条
深圳建昌工程设计有限公司 | 结构专业 |  | 深圳市福田区福保街道福保社区桃花路8号 中天元物流中心B栋三层 | 新疆鼎恒达再生资源利用有限公司乌鲁木齐废旧物资再生园一期 | 9#生产车间 | 新疆鼎恒达再生资源利用有限公司 | 结构设计 | 《工程结构通用规范》（GB55001-2021）3.1.10条 | 《工程结构通用规范》（GB55001-2021）3.1.10条
深圳建昌工程设计有限公司 | 结构专业 |  | 深圳市福田区福保街道福保社区桃花路8号 中天元物流中心B栋三层 | 新疆鼎恒达再生资源利用有限公司乌鲁木齐废旧物资再生园一期 | 8#生产车间 | 新疆鼎恒达再生资源利用有限公司 | 结构设计 | 《工程结构通用规范》（GB55001-2021）3.1.10条 | 《工程结构通用规范》（GB55001-2021）3.1.10条
深圳建昌工程设计有限公司 | 结构专业 |  | 深圳市福田区福保街道福保社区桃花路8号 中天元物流中心B栋三层 | 新疆鼎恒达再生资源利用有限公司乌鲁木齐废旧物资再生园一期 | 7#生产车间 | 新疆鼎恒达再生资源利用有限公司 | 结构设计 | 《工程结构通用规范》（GB55001-2021）3.1.10条 | 《工程结构通用规范》（GB55001-2021）3.1.10条
深圳建昌工程设计有限公司 | 结构专业 |  | 深圳市福田区福保街道福保社区桃花路8号 中天元物流中心B栋三层 | 新疆鼎恒达再生资源利用有限公司乌鲁木齐废旧物资再生园一期 | 5#拆解车间 | 新疆鼎恒达再生资源利用有限公司 | 结构设计 | 《工程结构通用规范》（GB55001-2021）3.1.10条 | 《工程结构通用规范》（GB55001-2021）3.1.10条
深圳建昌工程设计有限公司 | 结构专业 |  | 深圳市福田区福保街道福保社区桃花路8号 中天元物流中心B栋三层 | 新疆鼎恒达再生资源利用有限公司乌鲁木齐废旧物资再生园一期 | 4#生产车间 | 新疆鼎恒达再生资源利用有限公司 | 结构设计 | 《工程结构通用规范》（GB55001-2021）3.1.10条 | 《工程结构通用规范》（GB55001-2021）3.1.10条
深圳建昌工程设计有限公司 | 结构专业 |  | 深圳市福田区福保街道福保社区桃花路8号 中天元物流中心B栋三层 | 新疆鼎恒达再生资源利用有限公司乌鲁木齐废旧物资再生园一期 | 3#生产车间 | 新疆鼎恒达再生资源利用有限公司 | 结构设计 | 《工程结构通用规范》（GB55001-2021）3.1.10条 | 《工程结构通用规范》（GB55001-2021）3.1.10条
深圳建昌工程设计有限公司 | 结构专业 |  | 深圳市福田区福保街道福保社区桃花路8号 中天元物流中心B栋三层 | 新疆鼎恒达再生资源利用有限公司乌鲁木齐废旧物资再生园一期 | 2#生产车间 | 新疆鼎恒达再生资源利用有限公司 | 结构设计 | 《工程结构通用规范》（GB55001-2021）3.1.10条 | 《工程结构通用规范》（GB55001-2021）3.1.10条
深圳建昌工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 深圳市福田区福保街道福保社区桃花路8号 中天元物流中心B栋三层 | 新疆鼎恒达再生资源利用有限公司乌鲁木齐废旧物资再生园一期 | 1#生产车间 | 新疆鼎恒达再生资源利用有限公司 | 结构设计 | 《工程结构通用规范》（GB55001-2021）3.1.10条 | 《工程结构通用规范》（GB55001-2021）3.1.10条
深圳建昌工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 深圳市福田区福保街道福保社区桃花路8号 中天元物流中心B栋三层 | 新疆舍得新型建材有限公司年产3万吨环保塑料管道建设项目 | 综合楼 | 新疆舍得新型建材有限公司 | 地基基础 | 第2.2.4.3条，地基、基础设计时应有地基变形计算 | 《建筑与市政地基基础通用规范GB55003-2021》第2.2.4.3条
深圳建昌工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 深圳市福田区福保街道福保社区桃花路8号 中天元物流中心B栋三层 | 博格达城居住小区四期 | 地下车库 | 新疆双宇房地产开发有限公司 | 结构设计 | 民用建筑楼面均布活荷载的标准值及其组合值系数、频遇值系数和准永久值系数的取值，不应小于表5.1.1的规定。 | GB50009-2012第5.1.1
深圳建昌工程设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 深圳市福田区福保街道福保社区桃花路8号 中天元物流中心B栋三层 | 喀什经济开发区疏勒县产业园建设项目二期(厂房)工程 | 9#厂房 | 疏勒园区建设发展有限公司 | 建筑设计 | 甲、乙、丙类中间仓库应采用防火墙和耐火等级不低于1.50小时的不燃性楼板与其他部位分隔 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）3.3.6条2款
深圳建昌工程设计有限公司 | 给排水专业 |  | 深圳市福田区福保街道福保社区桃花路8号 中天元物流中心B栋三层 | 喀什经济开发区疏勒县产业园建设项目二期(厂房)工程 | 12#厂房 | 疏勒园区建设发展有限公司 | 建筑给排水 | 末端试水应设置在最不利点 | GB50084-2017第６.5.1条
深圳建昌工程设计有限公司 | 暖通专业 |  | 深圳市福田区福保街道福保社区桃花路8号 中天元物流中心B栋三层 | 喀什经济开发区疏勒县产业园建设项目二期(厂房)工程 | 12#厂房 | 疏勒园区建设发展有限公司 | 建筑暖通 | 供暖系统应设置补偿器 | GB50736-2012第5.9.5条
深圳建昌工程设计有限公司 | 给排水专业 |  | 深圳市福田区福保街道福保社区桃花路8号 中天元物流中心B栋三层 | 喀什经济开发区疏勒县产业园建设项目二期(厂房)工程 | 11#厂房 | 疏勒园区建设发展有限公司 | 建筑给排水 | 末端试水应设置在最不利点 | GB50084-2017第６.5.1条
深圳建昌工程设计有限公司 | 暖通专业 |  | 深圳市福田区福保街道福保社区桃花路8号 中天元物流中心B栋三层 | 喀什经济开发区疏勒县产业园建设项目二期(厂房)工程 | 11#厂房 | 疏勒园区建设发展有限公司 | 建筑暖通 | 供暖系统应设置补偿器 | GB50736-2012第5.9.5条
深圳建昌工程设计有限公司 | 暖通专业 |  | 深圳市福田区福保街道福保社区桃花路8号 中天元物流中心B栋三层 | 喀什经济开发区疏勒县产业园建设项目二期(厂房)工程 | 10#厂房 | 疏勒园区建设发展有限公司 | 建筑暖通 | 供暖系统应设置补偿器 | GB50736-2012第5.9.5条
深圳建昌工程设计有限公司 | 给排水专业 |  | 深圳市福田区福保街道福保社区桃花路8号 中天元物流中心B栋三层 | 喀什经济开发区疏勒县产业园建设项目二期(厂房)工程 | 10#厂房 | 疏勒园区建设发展有限公司 | 建筑给排水 | 末端试水应设置在最不利点 | GB50084-2017第６.5.1条
深圳建昌工程设计有限公司 | 给排水专业 |  | 深圳市福田区福保街道福保社区桃花路8号 中天元物流中心B栋三层 | 喀什经济开发区疏勒县产业园建设项目二期(厂房)工程 | 9#厂房 | 疏勒园区建设发展有限公司 | 建筑给排水 | 末端试水应设置在最不利点 | GB50084-2017第６.5.1条
深圳建昌工程设计有限公司 | 暖通专业 |  | 深圳市福田区福保街道福保社区桃花路8号 中天元物流中心B栋三层 | 喀什经济开发区疏勒县产业园建设项目二期(厂房)工程 | 9#厂房 | 疏勒园区建设发展有限公司 | 建筑暖通 | 供暖系统应设置补偿器 | GB50736-2012第5.9.5条
深圳建昌工程设计有限公司 | 给排水专业 |  | 深圳市福田区福保街道福保社区桃花路8号 中天元物流中心B栋三层 | 喀什经济开发区疏勒县产业园建设项目二期(厂房)工程 | 8#厂房 | 疏勒园区建设发展有限公司 | 建筑给排水 | 末端试水应设置在最不利点 | GB50084-2017第６.5.1条
深圳建昌工程设计有限公司 | 暖通专业 |  | 深圳市福田区福保街道福保社区桃花路8号 中天元物流中心B栋三层 | 喀什经济开发区疏勒县产业园建设项目二期(厂房)工程 | 8#厂房 | 疏勒园区建设发展有限公司 | 建筑暖通 | 供暖系统应设置补偿器 | GB50736-2012第5.9.5条
深圳建昌工程设计有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 深圳市福田区福保街道福保社区桃花路8号 中天元物流中心B栋三层 | 喀什经济开发区疏勒县产业园建设项目二期(厂房)工程 | 7#厂房 | 疏勒园区建设发展有限公司 | 建筑暖通 | 供暖系统应设置补偿器 | GB50736-2012第5.9.5条
深圳建昌工程设计有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 深圳市福田区福保街道福保社区桃花路8号 中天元物流中心B栋三层 | 喀什经济开发区疏勒县产业园建设项目二期(厂房)工程 | 7#厂房 | 疏勒园区建设发展有限公司 | 建筑给排水 | 末端试水应设置在最不利点 | GB50084-2017第６.5.1条
深圳建昌工程设计有限公司 | 结构专业 |  | 深圳市福田区福保街道福保社区桃花路8号 中天元物流中心B栋三层 | 博格达城居住小区四期 | 3#住宅楼 | 新疆双宇房地产开发有限公司 | 结构设计 | 民用建筑楼面均布活荷载的标准值及其组合值系数、频遇值系数和准永久值系数的取值，不应小于表5.1.1的规定。 | GB50009-2012第5.1.1
深圳建昌工程设计有限公司 | 结构专业 |  | 深圳市福田区福保街道福保社区桃花路8号 中天元物流中心B栋三层 | 博格达城居住小区四期 | 2#住宅楼 | 新疆双宇房地产开发有限公司 | 结构设计 | 民用建筑楼面均布活荷载的标准值及其组合值系数、频遇值系数和准永久值系数的取值，不应小于表5.1.1的规定。 | GB50009-2012第5.1.1
深圳建昌工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 深圳市福田区福保街道福保社区桃花路8号 中天元物流中心B栋三层 | 博格达城居住小区四期 | 1#住宅楼 | 新疆双宇房地产开发有限公司 | 结构设计 | 民用建筑楼面均布活荷载的标准值及其组合值系数、频遇值系数和准永久值系数的取值，不应小于表5.1.1的规定。 | GB50009-2012第5.1.1
深圳建昌工程设计有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 深圳市福田区福保街道福保社区桃花路8号 中天元物流中心B栋三层 | 雏鹰艺术培训有限公司装修及消防改造项目 | 单位工程 | 克拉玛依市原雏鹰艺术培训有限公司 | 建筑给排水 | 民用建筑和厂房采用湿式系统是的设计基本参数不应低于表5.0.1的规定。 | GB50084-2017第5.0.1条
深圳建昌工程设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 深圳市福田区福保街道福保社区桃花路8号 中天元物流中心B栋三层 | 富蕴县疾病预防控制中心标准化建设项目 | 业务用房 | 富蕴县疾病预防控制中心 | 建筑防火 | 疏散楼梯的门，当其完全开启时，不应减少楼梯平台的有效宽度 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018年）第6.4.11/3条
深圳建昌工程设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 深圳市福田区福保街道福保社区桃花路8号 中天元物流中心B栋三层 | 富蕴县疾病预防控制中心标准化建设项目 | 业务用房 | 富蕴县疾病预防控制中心 | 建筑防火 | 开向疏散楼梯或疏散楼梯间的门，当其完全开启时，不应减少楼梯平台的有效宽度。 | GB50016-214（2018年版）第6.4.11.3条

## 中联合创设计有限公司
企业名称 | 专业目录 | 企业类型 | 工商注册地址 | 项目名称 | 违反强条单体工程名称 | 建设单位 | 违反强条类别 | 强条内容 | 强条编号与条目
中联合创设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 长春市二道区吉林大路535号 | 泽普县蔬菜净菜加工中心改建及配套设施建设项目 | 交易中心 | 泽普县供销社 | 建筑防火 | 地下室防火分区不应大于500平米。 | 5.3.1
中联合创设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 长春市二道区吉林大路535号 | 泽普县蔬菜净菜加工中心改建及配套设施建设项目 | 交易中心 | 泽普县供销社 | 建筑防火 | 通风、空气调节机房和变配电室开向建筑内的门应采用甲级防火门， | 《 建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）6.2.7条
中联合创设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 长春市二道区吉林大路535号 | 泽普县蔬菜净菜加工中心改建及配套设施建设项目 | 交易中心 | 泽普县供销社 | 建筑防火 | 通风、空气调节机房和变配电室开向建筑内的门应采用甲级防火门， | 《 建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）6.2.7条
中联合创设计有限公司 | 电气专业 | 设计 | 长春市二道区吉林大路535号 | 精河县锦绣豪庭小区项目（北区） | -酒店 | 新疆西度置业有限公司 |  | 具有消防联动功能的火灾自动报警系统的保护对象中应设置消防控制室 | 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 第3.4.1（强条）
中联合创设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 长春市二道区吉林大路535号 | 精河县托里镇2021年棚户区改造安置楼建设项目 | 2#楼B段 | 精河县诚达市政城乡投资有限责任公司 | 抗震设计 | 计算水平地震作用分项系数为1.4 | 建筑与市政工程抗震通用规范》(GB55002-2021)
中联合创设计有限公司 | 结构专业 |  | 长春市二道区吉林大路535号 | 精河县托里镇2021年棚户区改造安置楼建设项目 | 1#楼A段 | 精河县诚达市政城乡投资有限责任公司 |  | 仅计算水平地震作用分项系数为1.4 | 《建筑与市政工程抗震通用规范》(GB55002-2021)4.3.2
中联合创设计有限公司 | 结构专业 |  | 长春市二道区吉林大路535号 | 精河县托里镇2021年棚户区改造安置楼建设项目 | 2#楼A段 | 精河县诚达市政城乡投资有限责任公司 | 抗震设计 | GB55002-2021)4.3.2条，水平地震作用分项系数为1.4 | 《建筑与市政工程抗震通用规范》(GB55002-2021)4.3.2
中联合创设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 长春市二道区吉林大路535号 | 精河县托里镇2021年棚户区改造安置楼建设项目 | 1#楼B段 | 精河县诚达市政城乡投资有限责任公司 |  |  | 《建筑与市政工程抗震通用规范》(GB55002-2021)4.3.2
中联合创设计有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 长春市二道区吉林大路535号 | 精河县大河沿子镇“书香小镇”便民图书馆建设项目 | （单位工程） | 精河县大河沿子镇人民政府 | 建筑给排水 | 5.2.1 新建建筑应安装太阳能系统 | 建筑节能与可再生能源利用通用规范
中联合创设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 长春市二道区吉林大路535号 | 精河县大河沿子镇“书香小镇”便民图书馆建设项目 | （单位工程） | 精河县大河沿子镇人民政府 | 建筑防火 | 5.5.13 下列多层公共建筑的疏散楼梯，除与敞开式外廊直接相连的楼梯间外，均应采用封闭楼梯间:3 商店、图书馆、展览建筑、会议中心及类似使用功能的建筑； | 5.5.13.3
中联合创设计有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 长春市二道区吉林大路535号 | 阿合奇县同心中学室内文体活动中心及配套设施建设项目 | 阿合奇县同心中学室内文体活动中心及配套设施建设项目 | 阿合奇县同心中学 | 建筑暖通 | 集中供暖系统的施工图设计，必须对每个房间进行热负荷计算。 | GB50736-2012/5.2.1
中联合创设计有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 长春市二道区吉林大路535号 | 福海县鑫源汽贸城三期建设项目（二标段） | 5#楼 | 福海县鑫源城市开发建设有限公司 | 建筑给排水 | 消防给水系统试验装置处应设置专用排水设施。 | GB50974-2014 9.3.1条
中联合创设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 长春市二道区吉林大路535号 | 福海县鑫源汽贸城三期建设项目（二标段） | 5#楼 | 福海县鑫源城市开发建设有限公司 | 结构设计 | 《工程结构通用规范》GB55001-2021第4.2.2条。 | 《工程结构通用规范》GB55001-2021第4.2.2条。
中联合创设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 长春市二道区吉林大路535号 | 精河县康宁小区C区二期商住楼、D区二期住宅楼项目 | （D区）5#住宅楼 | 精河县昌泰房地产开发有限责任公司 | 建筑设计 | 电梯不应紧邻卧室布置。 | GB50096-2011第6.4.7条及条文说明
中联合创设计有限公司 | 结构专业 |  | 长春市二道区吉林大路535号 | 精河县康宁小区C区二期商住楼、D区二期住宅楼项目 | （C区）9#商铺 | 精河县昌泰房地产开发有限责任公司 | 抗震设计 | 《建筑与市政工程抗震通用规范》(GB55002-2021)表4.3.2-2地震作用分项系数应取1.4 | 《建筑与市政工程抗震通用规范》(GB55002-2021)
中联合创设计有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 长春市二道区吉林大路535号 | 精河县康宁小区C区二期商住楼、D区二期住宅楼项目 | （C区）4#底商住宅楼 | 精河县昌泰房地产开发有限责任公司 | 建筑防火 | GB50016-2014，第8.2.1条 | GB50016-2014，第8.2.1条
中联合创设计有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 长春市二道区吉林大路535号 | 精河县康宁小区C区二期商住楼、D区二期住宅楼项目 | （C区）5#底商住宅楼 | 精河县昌泰房地产开发有限责任公司 | 建筑防火 | GB50016-2014，第8.2.1条 | GB50016-2014，第8.2.1条
中联合创设计有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 长春市二道区吉林大路535号 | 精河县康宁小区C区二期商住楼、D区二期住宅楼项目 | （C区）6#底商住宅楼 | 精河县昌泰房地产开发有限责任公司 | 建筑防火 | GB50016-2014，第8.2.1条 | GB50016-2014，第8.2.1条
中联合创设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 长春市二道区吉林大路535号 | 精河县康宁小区C区二期商住楼、D区二期住宅楼项目 | （D区）5#住宅楼 | 精河县昌泰房地产开发有限责任公司 | 建筑设计 | 住宅的卧室不应布置在地下室。 | GB 50368-2005第 5.4.1条
中联合创设计有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 长春市二道区吉林大路535号 | 精河县锦绣豪庭小区项目（北区） | 4#住宅楼 | 新疆西度置业有限公司 | 建筑防火 | GB50974-2014第5.4.1 | GB50974-2014第5.4.1
中联合创设计有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 长春市二道区吉林大路535号 | 精河县锦绣豪庭小区项目（北区） | 5#住宅楼 | 新疆西度置业有限公司 | 建筑防火 | GB50974-2014第5.4.1条 | GB50974-2014第5.4.1条
中联合创设计有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 长春市二道区吉林大路535号 | 巴楚县全域文化旅游投资有限公司“喀什味道”餐厅及民宿改造项目 | 巴楚友谊小区餐厅 | 巴楚县全域文化旅游投资有限公司 | 建筑给排水 | 自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统和固定消防炮灭火系统等水灭火系统，均应设置消防水泵接合器。 | GB50974-2014第5.4条
中联合创设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 长春市二道区吉林大路535号 | 伊宁市森八台球俱乐部内装修及消防改造工程 | 单位工程 | 伊宁市森八台球俱乐部 | 建筑防火 | 5.3.1 除本规范另有规定外，不同耐火等级建筑的允许建筑高度或层数、防火分区最大允许建筑面积应符合表5.3.1的规定。 | 《 建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年），
中联合创设计有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 长春市二道区吉林大路535号 | 博乐市君悦养生馆装修、消防改造工程项目 | 装修、消防改造 | 博乐市君悦养生馆 | 建筑防火 | 防烟、排烟、供暖、通风和空气调节系统中的管道及建筑内的其他管道，在穿越防火隔墙、楼板和防火墙处的孔隙应采用防火封堵材料封堵。 | GB50016-2014（2018年版）/6.3.5
中联合创设计有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 长春市二道区吉林大路535号 | 博乐市新起点娱乐有限公司装修、消防改造工程 | 装修、消防改造 | 博乐市新起点娱乐有限公司 | 建筑防火 | 防烟、排烟、供暖、通风和空气调节系统中的管道及建筑内的其他管道，在穿越防火隔墙、楼板和防火墙处的孔隙应采用防火封堵材料封堵。 | GB50016-2014（2018年版）/6.3.5
中联合创设计有限公司 | 电气专业 | 设计 | 长春市二道区吉林大路535号 | 博乐市新起点娱乐有限公司装修、消防改造工程 | 装修、消防改造 | 博乐市新起点娱乐有限公司 |  | 消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的消防设备房应设置备用照明，其作业面的最低照度不应低于正常照明的照度。 | 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）10.3.3
中联合创设计有限公司 | 电气专业 | 设计 | 长春市二道区吉林大路535号 | 博乐市新起点娱乐有限公司装修、消防改造工程 | 装修、消防改造 | 博乐市新起点娱乐有限公司 |  | 模块严禁设置在配电(控制)柜(箱)内 | 《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013 6.8.2
中联合创设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 长春市二道区吉林大路535号 | 伊犁州巩留县殡仪馆建设项目-第一殡仪馆（二） | （单位工程） | 巩留县民政局 | 抗震设计 | 6.3.3 梁的钢筋配置，应符合下列各项要求： | GB50011-2011第6.3.3
中联合创设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 长春市二道区吉林大路535号 | 精河县医疗废物处置中心项目 | 医疗垃圾高温蒸煮杀菌车间 | 精河县滨河乡都城乡建设投资有限公司 | 建筑防火 | 厂房的疏散门，应采用向疏散方向开启的平开门，不应采用推拉门、卷帘门、吊门、转门和折叠门。 | GB50016-2014第6.4.11.1条
中联合创设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 长春市二道区吉林大路535号 | 喀什地区叶城县乔戈里峰大本营游客接待中心建设项目 | 围合客房 | 叶城县文化体育广播电视和旅游局 | 建筑防火 | 公共建筑内每个防火分区或一个防火分区的每个楼层，其安全出口的数量应经计算确定，且不应少于2个。设置1个安全出口或1部疏散楼梯的公共建筑应符合下列条件之一： | 建筑设计防火规范5.5.8条。
中联合创设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 长春市二道区吉林大路535号 | 喀什地区叶城县乔戈里峰大本营游客接待中心建设项目 | 展览馆 | 叶城县文化体育广播电视和旅游局 | 建筑防火 | 公共建筑内房间的疏散门数量应经计算确定且不应少于2个。除托儿所、幼儿园、老年人照料设施、医疗建筑、教学建筑内位于走道尽端的房间外，符合下列条件之一的房间可设置1个疏散门： | 《建筑设计防火规范》5.5.15
中联合创设计有限公司 | 电气专业 | 设计 | 长春市二道区吉林大路535号 | 众硕·翰林苑建设项目 | 地下车库一期 | 新疆众硕置业有限公司 | 建筑电气 | 消防水池应设置就地水位显示装置，并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置，同时应有最高和最低报警水位 | GB 50974-2014第4．3．9
中联合创设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 长春市二道区吉林大路535号 | “一带一路”国际物流体系创新发展先行先试公路铁路口岸 | 公路港综合楼 | 新疆能源集团西海实业有限公司 | 抗震设计 | 抗震设防烈度不低于8度 的长悬挑结构，应计算竖向地震作用。 | GB55002-2021第4.1.2.3
中联合创设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 长春市二道区吉林大路535号 | “一带一路”国际物流体系创新发展先行先试公路铁路口岸 | 公路港综合楼 | 新疆能源集团西海实业有限公司 | 结构设计 | 设计悬挑雨篷时，考虑施工集中荷载每隔一米1kn，应在最不利位置。 | GB55001-2021第4.2.12.1、3条。
中联合创设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 长春市二道区吉林大路535号 | 伊宁市克伯克于孜乡园艺村自治区示范村建设项目 | 冷鲜库 | 伊宁市克伯克于孜乡人民政府 | 抗震设计 | 分项系数取值错误 | GB55002-2021第4.3.2条
中联合创设计有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 长春市二道区吉林大路535号 | “一带一路”国际物流体系创新发展先行先试公路铁路口岸 | 4#公寓楼 | 新疆能源集团西海实业有限公司 |  | 消防给水系统试验装置处应设置专用排水设施，排水管径应符合下列规定：报警阀处的排水立管宜为DN100； | GB50974-2014/9.3.1

## 福建省中景建筑设计院有限公司
企业名称 | 专业目录 | 企业类型 | 工商注册地址 | 项目名称 | 违反强条单体工程名称 | 建设单位 | 违反强条类别 | 强条内容 | 强条编号与条目
福建省中景建筑设计院有限公司 | 电气专业 | 设计 | 福建省福州市鼓楼区梁厝路5号华雄大厦3号楼19层 | 巴楚县“创元广场”二期 | 16号楼室内装修消防改造项目 | 巴楚创元商业发展有限公司 | 建筑电气 | 防烟和排烟风机房的消防用电设备的供电，应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014-10.1.8
福建省中景建筑设计院有限公司 | 电气专业 | 设计 | 福建省福州市鼓楼区梁厝路5号华雄大厦3号楼19层 | 巴楚县“创元广场”二期 | 16号楼室内装修消防改造项目 | 巴楚创元商业发展有限公司 | 建筑电气 | 消防控制室发生火灾时仍需正常工作的消防设备房应设置备用照明，其作业面的最低照度不应低于正常照明的照度。 | 《 建筑设计防火规范》GB50016-2014-10.3.3
福建省中景建筑设计院有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 福建省福州市鼓楼区梁厝路5号华雄大厦3号楼19层 | 莎车米洛洛乐园有限公司 | 消防改造项目 | 莎车米洛洛乐园有限公司 | 建筑防火 | 该场所与建筑内其他部位相同的门应设乙级防火门。 | 5.4.9
福建省中景建筑设计院有限公司 | 电气专业 | 设计 | 福建省福州市鼓楼区梁厝路5号华雄大厦3号楼19层 | 喀什地区结核病防治所(地区肺科医院)暨肺科医院肺部疾病微创诊疗中心 | 改扩建项目-改造项目 | 新疆维族尔自治区喀什地区结核病防治所 | 建筑电气 | 加压送风机的启动应设置现场启动装置 | GB51251-2017-5.1.2
福建省中景建筑设计院有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 福建省福州市鼓楼区梁厝路5号华雄大厦3号楼19层 | 莎车县清水湾洗浴中心 | 消防改造项目 | 莎车县清水湾洗浴中心 | 建筑防火 | 楼梯间疏散门完全开启后，不应减少楼梯平台的有效宽度。 | 6.4.11
福建省中景建筑设计院有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 福建省福州市鼓楼区梁厝路5号华雄大厦3号楼19层 | 莎车县清水湾洗浴中心 | 消防改造项目 | 莎车县清水湾洗浴中心 | 建筑防火 | 位于袋型走道两侧的疏散门至最近安全出口超过最大疏散距离要求。 | 5.5.17
福建省中景建筑设计院有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 福建省福州市鼓楼区梁厝路5号华雄大厦3号楼19层 | 喀什市尊盛歌舞娱乐俱乐部 | 消防改造项目 | 喀什市尊盛歌舞娱乐俱乐部 | 建筑设计 | 歌舞娱乐放映游艺场所2个安全出口之间的最大疏散距离为50米 | 《GB50016-2014》2018年版5.5.17条1款
福建省中景建筑设计院有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 福建省福州市鼓楼区梁厝路5号华雄大厦3号楼19层 | 乌鲁木齐市薇舞艺术培训有限公司室内装修改造工程 | . | 乌鲁木齐薇舞艺术培训有限公司 |  | 单层、多层民用建筑内部各部位装修材料的燃烧性能等级，不应低于本规范表5.1.1的规定 | GB50222-2017第5.1.1条。
福建省中景建筑设计院有限公司 | 电气专业 | 设计 | 福建省福州市鼓楼区梁厝路5号华雄大厦3号楼19层 | 喀什市优邑快捷酒店消防改造项目 | 单位工程 | 吴勇 | 建筑电气 | 二类高层民用建筑消防防用电应按二级负荷供电。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014-10.1.2.4
福建省中景建筑设计院有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 福建省福州市鼓楼区梁厝路5号华雄大厦3号楼19层 | 岳普湖县法宝音乐茶餐厅 | 消防改造项目 | 岳普湖县法宝音乐茶餐厅 | 建筑防火 | 设置在厅室墙上的门应采用乙级防火门。 | 5.4.9
福建省中景建筑设计院有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 福建省福州市鼓楼区梁厝路5号华雄大厦3号楼19层 | 伽师县酷八台球俱乐部消防改造项目 | 单位工程 | 伽师县酷八台球俱乐部 | 建筑设计 | 每层房间疏散门每百人最小疏散净宽度为0.75米 | 《GB50016-2014》2018年版5.5.21条1款
福建省中景建筑设计院有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 福建省福州市鼓楼区梁厝路5号华雄大厦3号楼19层 | 伽师县首领台球俱乐部消防改造项目 | 单位工程 | 伽师县首领台球俱乐部 | 建筑设计 | 每层疏散走道的每百人最小疏散净宽度每百人0.75米 | 《GB50016-2014》2018年版5.5.21条1款
福建省中景建筑设计院有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 福建省福州市鼓楼区梁厝路5号华雄大厦3号楼19层 | 伽师县首领台球俱乐部消防改造项目 | 单位工程 | 伽师县首领台球俱乐部 |  | 歌舞娱乐放映游艺场所，位于两个安全出口之间的疏散门，对于一、二级耐火等级的建筑，不应大于25米 | 《GB50016-2014》2018年版5.5.17条1款
福建省中景建筑设计院有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 福建省福州市鼓楼区梁厝路5号华雄大厦3号楼19层 | 巴楚县震华棉纺有限责任公司改造项目 | 2#厂房 | 巴楚县震华棉纺有限责任公司 | 建筑防火 | 丙类厂房设置一个安全出口的条件，每层建筑面积不大于250m2，且同一时间的作业人数不超过20人； | 《建规》GB50016-2014(2018版)3.7.3条
福建省中景建筑设计院有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 福建省福州市鼓楼区梁厝路5号华雄大厦3号楼19层 | 新疆机场集团天缘酒店管理有限责任公司喀什天缘国际酒店消防改造项目 | 单位工程 | 新疆机场集团天缘酒店管理有限责任公司喀什天缘国际酒店 | 建筑防火 | 除住宅建筑的楼梯间前室外，防烟楼梯间和前室内的墙上不应开设除疏散门和送风口外的其他门、窗、洞口。 | 《建规》GB50016-2014（2018版）6.4.3.5条
福建省中景建筑设计院有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 福建省福州市鼓楼区梁厝路5号华雄大厦3号楼19层 | 新疆机场集团天缘酒店管理有限责任公司喀什天缘国际酒店消防改造项目 | 单位工程 | 新疆机场集团天缘酒店管理有限责任公司喀什天缘国际酒店 | 建筑防火 | 公共建筑的疏散门的净宽不应小于0.9米 | 《建规》GB50016-2014（2018版）5.5.18条
福建省中景建筑设计院有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 福建省福州市鼓楼区梁厝路5号华雄大厦3号楼19层 | 阿克陶县黑八地带台球俱乐部改造项目 | 单位工程 | 阿克陶县黑八地带台球俱乐部 | 建筑防火 | 娱乐场所应设置封闭楼梯间 | 《建规》GB50016-2014(2018版)5.5.13.2条
福建省中景建筑设计院有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 福建省福州市鼓楼区梁厝路5号华雄大厦3号楼19层 | 阿克陶县黑八地带台球俱乐部改造项目 | 单位工程 | 阿克陶县黑八地带台球俱乐部 | 建筑防火 | 公共建筑的疏散门的净宽不应小于0.9米。 | 《建规》GB50019-2014(2018版)5.5.18条
福建省中景建筑设计院有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 福建省福州市鼓楼区梁厝路5号华雄大厦3号楼19层 | 阿克陶县黑八地带台球俱乐部改造项目 | 单位工程 | 阿克陶县黑八地带台球俱乐部 | 建筑防火 | 歌舞娱乐场所不符合设置一部楼梯的要求， | 《建规》GB50016-2014(2018版)5.5.8.2
福建省中景建筑设计院有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 福建省福州市鼓楼区梁厝路5号华雄大厦3号楼19层 | 朱森良商业综合楼 | 单位工程 | 朱森良 | 建筑防火 | 公共建筑内建筑面积大于100平米且经常有人停留的房间应设排烟设施。 | 8.5.3
福建省中景建筑设计院有限公司 | 电气专业 | 设计 | 福建省福州市鼓楼区梁厝路5号华雄大厦3号楼19层 | 华凌国际综合广场一期（负一层二段）消防改造项目 | 单位工程 | 喀什建工（集团）有限责任公司 | 建筑电气 | 1.加压送风机/排烟风机、补风机的控制方式应符合现场手动启动. | 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017-5.1.2/5.2.2
福建省中景建筑设计院有限公司 | 电气专业 | 设计 | 福建省福州市鼓楼区梁厝路5号华雄大厦3号楼19层 | 朱森良商业综合楼 | 单位工程 | 朱森良 | 建筑电气 | 穿越冷间保温材料敷设的电气线路应采取防火和防止产生冷桥的措施 | 06
福建省中景建筑设计院有限公司 | 电气专业 | 设计 | 福建省福州市鼓楼区梁厝路5号华雄大厦3号楼19层 | 华凌国际综合广场一期（负一层一段） | 消防改造项目 | 喀什建工（集团）有限责任公司 | 建筑电气 | 系统总线上应设置总线短路隔离器，每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备的总数不应超过32点；总线穿越防火分区时，应在穿越处设置总线短路隔离器。 | 《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013-3.1.6
福建省中景建筑设计院有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 福建省福州市鼓楼区梁厝路5号华雄大厦3号楼19层 | 朱森良商业综合楼 | 单位工程 | 朱森良 | 建筑防火 | 1.厂房、仓库公共建筑应在每层适当位置设置进入建筑内的消防救援窗口。 | 7.2.4
福建省中景建筑设计院有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 福建省福州市鼓楼区梁厝路5号华雄大厦3号楼19层 | 朱森良商业综合楼 | 单位工程 | 朱森良 | 建筑防火 | 民用建筑内不应设置生产线车间和其他库房 | 5.4.2条
福建省中景建筑设计院有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 福建省福州市鼓楼区梁厝路5号华雄大厦3号楼19层 | 朱森良商业综合楼 | 单位工程 | 朱森良 | 建筑暖通 | 民用建筑的下列场所或部位应设置排烟设施：公共建筑内建筑面积大于100m2且经常有人停留的地上房间；建筑内长度大于20m的疏散走道。 | GB50016-2014（2018年版）第8.5条
福建省中景建筑设计院有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 福建省福州市鼓楼区梁厝路5号华雄大厦3号楼19层 | 伽师县欢乐府音乐宴会厅消防改造项目 | 单位工程 | 伽师县欢乐府音乐宴会厅 | 建筑给排水 | 自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统和固定消防炮灭火系统等水灭火系统，均应设置消防水泵接合器。 | GB50974-2014第5.4条
福建省中景建筑设计院有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 福建省福州市鼓楼区梁厝路5号华雄大厦3号楼19层 | 华凌国际综合广场一期（一层）消防改造项目 | 单位工程 | 喀什建工（集团）有限责任公司 |  | 防火墙上应设甲级防火门窗 | 6.1.5
福建省中景建筑设计院有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 福建省福州市鼓楼区梁厝路5号华雄大厦3号楼19层 | 华凌国际综合广场一期（一层）消防改造项目 | 单位工程 | 喀什建工（集团）有限责任公司 | 建筑给排水 | 自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统和固定消防炮灭火系统等水灭火系统，均应设置消防水泵接合器。 | GB50974-2014第5.4条
福建省中景建筑设计院有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 福建省福州市鼓楼区梁厝路5号华雄大厦3号楼19层 | 疏附县明朗快餐店消防改造工程 | 单位工程 | 沙依提·卡德尔 | 建筑防火 | 房间疏散门的净宽不应小于0.9米。 | 《建规》GB 50016-2014（2018年版）5.5.18
福建省中景建筑设计院有限公司 | 电气专业 | 设计 | 福建省福州市鼓楼区梁厝路5号华雄大厦3号楼19层 | 喀什中亚南亚农副产品批发交易市场增加建设和扩大投资规模项目 | -1#冷库 | 喀什美地亚农产品综合开发有限公司 | 建筑电气 | 穿越冷间保温材料敷设的电气线路应采取防火和防止产生冷桥的措施 | 《冷库设计标准》GB50072-2021-7.3.8
福建省中景建筑设计院有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 福建省福州市鼓楼区梁厝路5号华雄大厦3号楼19层 | 喀什中亚南亚农副产品批发交易市场增加建设和扩大投资规模项目 | --2#仓库 | 喀什美地亚农产品综合开发有限公司 | 建筑给排水 | 建筑占地面积大于300m2的厂房和仓库应设置室内消火栓系统。 | GB 50016-2014（2018年版）第8.2.1条
福建省中景建筑设计院有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 福建省福州市鼓楼区梁厝路5号华雄大厦3号楼19层 | 喀什中亚南亚农副产品批发交易市场增加建设和扩大投资规模项目 | --1#仓库 | 喀什美地亚农产品综合开发有限公司 | 建筑给排水 | 建筑占地面积大于300m2的厂房和仓库应设置室内消火栓系统。 | GB 50016-2014（2018年版）第8.2.1条
福建省中景建筑设计院有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 福建省福州市鼓楼区梁厝路5号华雄大厦3号楼19层 | 塔什库尔干县大同乡寄宿制小学煤改电建设项目 | ---大同乡中心幼儿园 | 塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局 | 建筑暖通 | 集中供暖系统的施工图设计，必须对每个房间进行热负荷计算。 | GB50736—2012 第5.2.1条

## 山东新达工程设计有限公司
企业名称 | 专业目录 | 企业类型 | 工商注册地址 | 项目名称 | 违反强条单体工程名称 | 建设单位 | 违反强条类别 | 强条内容 | 强条编号与条目
山东新达工程设计有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 山东省潍坊高新区胜利东街195号求是和信大厦7层 | 新和县李晓林综合楼建设项目 | 单位工程 | 李晓林 | 建筑给排水 | 用水点处水压大于0.2MPa的配水支管应采取减压措施，并应满足用水器具工作压力的要求。 | 《建筑给水排水与节水通用规范GB55020-2021》第3.4.4条
山东新达工程设计有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 山东省潍坊高新区胜利东街195号求是和信大厦7层 | 新和县李晓林综合楼建设项目 | 单位工程 | 李晓林 | 建筑给排水 | 从生活饮用水管网向消防、中水和雨水回用等其他非生活饮用水贮水池（箱）充水或补水时，补水管应从水池（箱）上部或顶部接入，其出水口最低点高出溢流边缘的空气间隙不应小于150mm，补水管严禁采用淹没式浮球阀补水。 | 《建筑给水排水与节水通用规范GB55020-2021》第3.2.8条
山东新达工程设计有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 山东省潍坊高新区胜利东街195号求是和信大厦7层 | 拜城县双创就业扶持体系建设项目 | （单位工程） | 拜城县人力资源和社会保障局 | 建筑暖通 | 供暖管道必须计算其热膨胀。当利用管段的自然补偿不满足要求时，应设置补偿器。 | 《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范GB50019-2015》第5.8.17条
山东新达工程设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 山东省潍坊高新区胜利东街195号求是和信大厦7层 | 哈密市巴里坤县人民医院分院建设项目 | -业务用房 | 巴里坤哈萨克自治县人民医院 | 建筑防火 | 医疗建筑内的手术室或手术部、产房、重症监护室、贵重精密医疗装备用房、储藏间、实验室、胶片室等，附设在建筑内的托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所、老年人照料设施，应采用耐火极限不低于2．00h的防火隔墙和1．00h的楼板与其他场所或部位分隔，墙上必须设置的门、窗应采用乙级防火门、窗。 | 《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）2018年版第6.2.2条
山东新达工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 山东省潍坊高新区胜利东街195号求是和信大厦7层 | 新疆通庆塑业有限公司水表厂建设项目 | 车间 | 新疆通庆塑业有限公司 | 结构设计 | 4.6.5.1 主要受力结构的风荷载放大系数应根据地形特征、脉动风特性、结构周期、阻尼比等因素确定，其值不应小于1.2； | 工程结构通规4.6.5.1
山东新达工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 山东省潍坊高新区胜利东街195号求是和信大厦7层 | 阿克苏纺织工业城（开发区）2022年公租房建设项目. | 1#商业（地块二） | 阿克苏纺织城保障性住房投资建设管理有限责任公司 | 结构设计 | 工程结构通用规范-4.2.2 | 工程结构通用规范-4.2.2
山东新达工程设计有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 山东省潍坊高新区胜利东街195号求是和信大厦7层 | 阿克苏纺织工业城（开发区）2022年公租房建设项目. | 室外附属（地块一） | 阿克苏纺织城保障性住房投资建设管理有限责任公司 | 建筑给排水 | 室外给水管网干管应成环状布置。 | 《建筑给水排水与节水通用规范GB55020-2021》第3.2.3条
山东新达工程设计有限公司 | 给排水专业 |  | 山东省潍坊高新区胜利东街195号求是和信大厦7层 | 阿克苏纺织工业城（开发区）2022年公租房建设项目. | 1#楼（地块三） | 阿克苏纺织城保障性住房投资建设管理有限责任公司 | 建筑防火 | 消防水箱溢流管应备注其末端标高，并采取间接排水；溢流管末端应设置防虫网。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范GB50974-2014》第4.3.9.3条、第4.3.10.2条
山东新达工程设计有限公司 | 给排水专业 |  | 山东省潍坊高新区胜利东街195号求是和信大厦7层 | 阿克苏纺织工业城（开发区）2022年公租房建设项目. | 1#楼（地块三） | 阿克苏纺织城保障性住房投资建设管理有限责任公司 | 建筑防火 | 高位消防水箱应符合下列规定：1 高位消防水箱的有效容积、出水、排水和水位等，应符合本规范第4.3.8条和第4.3.9条的规定； | 《消防给水及消火栓系统技术规范GB50974-2014》第5.2.6.1条
山东新达工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 山东省潍坊高新区胜利东街195号求是和信大厦7层 | 拜什吐格曼乡英巴扎村敬老院改扩建项目 | 敬老院 | 阿克苏市拜什吐格曼乡人民政府 | 抗震设计 | 高大建筑造型，镶嵌砌体应补充拉结要求，出入口及通道处砌体女儿墙应与主体拉结 | GB55002-2021 5.1.14
山东新达工程设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 山东省潍坊高新区胜利东街195号求是和信大厦7层 | 库车聚集地台球俱乐部消防改造项目 | 单位工程 | 库车聚集地台球俱乐部 | 建筑防火 | 3 开向疏散楼梯或疏散楼梯间的门，当其完全开启时，不应减少楼梯平台的有效宽度。 | GB 50016-2014（2018年版）P6.4.11.3
山东新达工程设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 山东省潍坊高新区胜利东街195号求是和信大厦7层 | 库车聚集地台球俱乐部消防改造项目 | 单位工程 | 库车聚集地台球俱乐部 | 建筑防火 | 除疏散门外，楼梯周围2m内的墙面上不应设置门、窗、洞口。疏散门不应正对梯段。 | GB 50016-2014（2018年版）P6.4.5.5
山东新达工程设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 山东省潍坊高新区胜利东街195号求是和信大厦7层 | 库车聚集地台球俱乐部消防改造项目 | 单位工程 | 库车聚集地台球俱乐部 | 建筑防火 | 4 通向室外楼梯的门应采用乙级防火门，并应向外开启。 | GB 50016-2014（2018年版）P6.4.5.4
山东新达工程设计有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 山东省潍坊高新区胜利东街195号求是和信大厦7层 | 温宿水韵之都养生足道馆消防改造 | （单位工程） | 温宿县水韵之都养生足道馆 | 建筑防火 | 封闭楼梯间应采用自然通风系统，不能满足自然通风条件的封闭楼梯间，应设置机械正压送风系统。 | 《建筑防烟排烟系统技术标准GB51251-2017》第3.1.6条
山东新达工程设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 山东省潍坊高新区胜利东街195号求是和信大厦7层 | 奎屯市数字文化馆提升改造建设项目 | 奎屯市数字文化馆提升改造建设项目 | 奎屯市文化体育广播电视和旅游局 | 建筑防火 | 内装修防火规范4.0.4、4.0.5 | 建筑内部装修设计防火规范
山东新达工程设计有限公司 | 结构专业 |  | 山东省潍坊高新区胜利东街195号求是和信大厦7层 | 阿克苏通庆塑业有限公司年产万吨HDPE、PVC管材建设项目 | 厂房1-1 | 新疆通庆塑业有限公司 | 抗震设计 | 《建筑与市政抗震通用规范》4.3.2 | 《建筑与市政抗震通用规范》4.3.2
山东新达工程设计有限公司 | 结构专业 |  | 山东省潍坊高新区胜利东街195号求是和信大厦7层 | 阿克苏通庆塑业有限公司年产万吨HDPE、PVC管材建设项目 | 厂房1-1 | 新疆通庆塑业有限公司 |  | <建筑与市政地基基础通用规范>4.2节 | <建筑与市政地基基础通用规范>4.2节
山东新达工程设计有限公司 | 结构专业 |  | 山东省潍坊高新区胜利东街195号求是和信大厦7层 | 阿克苏通庆塑业有限公司年产万吨HDPE、PVC管材建设项目 | 厂房1-1 | 新疆通庆塑业有限公司 | 结构设计 | 《钢结构通用规范》6.3节 | 《钢结构通用规范》6.3节
山东新达工程设计有限公司 | 结构专业 |  | 山东省潍坊高新区胜利东街195号求是和信大厦7层 | 阿克苏通庆塑业有限公司年产万吨HDPE、PVC管材建设项目 | 5#厂房 | 新疆通庆塑业有限公司 |  | <建筑与市政地基基础通用规范>4.2节 | <建筑与市政地基基础通用规范>4.2节
山东新达工程设计有限公司 | 结构专业 |  | 山东省潍坊高新区胜利东街195号求是和信大厦7层 | 阿克苏通庆塑业有限公司年产万吨HDPE、PVC管材建设项目 | 5#厂房 | 新疆通庆塑业有限公司 | 抗震设计 | 《建筑与市政抗震通用规范》4.3.2 | 《建筑与市政抗震通用规范》4.3.2
山东新达工程设计有限公司 | 结构专业 |  | 山东省潍坊高新区胜利东街195号求是和信大厦7层 | 阿克苏通庆塑业有限公司年产万吨HDPE、PVC管材建设项目 | 5#厂房 | 新疆通庆塑业有限公司 | 结构设计 | 《钢结构通用规范》6.3节 | 《钢结构通用规范》6.3节
山东新达工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 山东省潍坊高新区胜利东街195号求是和信大厦7层 | 阿克苏通庆塑业有限公司年产万吨HDPE、PVC管材建设项目 | 4#厂房 | 新疆通庆塑业有限公司 | 地基基础 | <建筑与市政地基基础通用规范>4.2节 | <建筑与市政地基基础通用规范>4.2节
山东新达工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 山东省潍坊高新区胜利东街195号求是和信大厦7层 | 阿克苏通庆塑业有限公司年产万吨HDPE、PVC管材建设项目 | 4#厂房 | 新疆通庆塑业有限公司 | 结构设计 | 《钢结构通用规范》6.3节 | 《钢结构通用规范》6.3节
山东新达工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 山东省潍坊高新区胜利东街195号求是和信大厦7层 | 阿克苏通庆塑业有限公司年产万吨HDPE、PVC管材建设项目 | 4#厂房 | 新疆通庆塑业有限公司 | 抗震设计 | 《建筑与市政抗震通用规范》4.3.2 | 《建筑与市政抗震通用规范》4.3.2
山东新达工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 山东省潍坊高新区胜利东街195号求是和信大厦7层 | 年产2000吨核桃和坚果深加工建设项目 | 综合楼 | 库车金德恒原生态果品有限公司 | 结构设计 | 楼梯间及门厅内墙阳角处的大梁支承长度不应小于500mm，并应与圈梁连接。 | 《抗规》7.3.8.2
山东新达工程设计有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 山东省潍坊高新区胜利东街195号求是和信大厦7层 | 阿克苏纺织工业城（开发区）2022年公租房建设项目. | 设备用房（地块一） | 阿克苏纺织城保障性住房投资建设管理有限责任公司 | 建筑给排水 | 从城镇生活给水管网上直接抽水的生活供水加压设备出水管上应设置消毒装置。 | 《建筑给水排水设计标准GB50015-2019》第3.3.20条
山东新达工程设计有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 山东省潍坊高新区胜利东街195号求是和信大厦7层 | 阿克苏纺织工业城（开发区）2022年公租房建设项目. | 设备用房（地块一） | 阿克苏纺织城保障性住房投资建设管理有限责任公司 | 建筑给排水 | 生活饮用水水箱间、给水泵房应设置入侵报警系统等技防、物防安全防范和监控措施。 | 《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020-2021 第3.3.5条
山东新达工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 山东省潍坊高新区胜利东街195号求是和信大厦7层 | 九区大院棚户区改造项目二期 | 6#住宅楼 | 克拉玛依市龙基房地产开发有限公司 | 结构设计 | 高层住宅楼梯活载不小于3.5kN/m2 | GB55001-2021 4.2.2
山东新达工程设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 山东省潍坊高新区胜利东街195号求是和信大厦7层 | 鄯善县宇森实验幼儿园建设项目 | 辅楼 | 鄯善县火车站镇金色摇篮幼儿园有限公司 | 建筑防火 | 地下室与地上部分不应共用楼梯间，确需共用时应采用防火墙或乙级防火门完全分隔。 | 10、《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版），第6.4.4条
山东新达工程设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 山东省潍坊高新区胜利东街195号求是和信大厦7层 | 兵团第十三师淖毛湖至烟墩火车站能源公路配套收费站服务区项目 | （伊吾县）-站房 | 哈密恒益工程建设有限公司 | 建筑防火 | 室外疏散楼梯，除疏散门外，楼梯周围2米范围内不应设置门窗洞口。 | 建筑设计防火规范 6.4.5.5
山东新达工程设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 山东省潍坊高新区胜利东街195号求是和信大厦7层 | 兵团第十三师淖毛湖至烟墩火车站能源公路配套收费站服务区项目 | （伊州区）-站房 | 哈密恒益工程建设有限公司 | 建筑防火 | 室外疏散楼梯，除疏散门外，楼梯周围2米范围内不应设置门窗洞口。 | 建筑设计防火规范 6.4.5.5
山东新达工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 山东省潍坊高新区胜利东街195号求是和信大厦7层 | 阿克苏地区库车市第十七幼儿园建设项目 | 1#幼儿园 | 库车市教育和科学技术局 | 地基基础 | 基础沉降验算不满足框架结构要求 | GB55003-2021 4.1.1 GB50007-2011 5.3.1 5.3.4
山东新达工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 山东省潍坊高新区胜利东街195号求是和信大厦7层 | 新和通庆塑业有限公司年产万吨新型节能材料建设项目 | 配电室及消防泵房 | 新和通庆塑业有限公司 | 结构设计 | 基础设计应包括受地下水浮力作用的抗浮设计 | 《建筑与市政地基基础通用规范》2.2.4
山东新达工程设计有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 山东省潍坊高新区胜利东街195号求是和信大厦7层 | 石油钻采大型设备维修中心项目 | 办公楼 | 新疆天通达石油工程有限公司 | 建筑给排水 | 用水点处水压大于0.2MPa的配水支管应采取减压措施，并应满足用水器具工作压力的要求。 | 《建筑给水排水与节水通用规范GB55020-2021》第3.4.4条

## 中地设计集团有限公司
企业名称 | 专业目录 | 企业类型 | 工商注册地址 | 项目名称 | 违反强条单体工程名称 | 建设单位 | 违反强条类别 | 强条内容 | 强条编号与条目
中地设计集团有限公司 | 电气专业 | 设计 | 辽宁省大连市西岗区胜利路100号17层5号 | 阿克苏地区柯坪县产业园污水处理工程 | 电锅炉房及消防泵房 | 柯坪县住房和城乡建设局 | 建筑电气 | 10.1.8 消防控制室、消防水泵房、防烟和排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电，应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。 | GB50016.10.1.8
中地设计集团有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 辽宁省大连市西岗区胜利路100号17层5号 | 哈密焱鑫铜业有限公司土屋铜矿生产、生活设施配套工程建设项目 | 新建综合楼 | 哈密焱鑫铜业有限公司 | 建筑给排水 |  | GB55015-2021第5.2.1条
中地设计集团有限公司 | 结构专业 | 设计 | 辽宁省大连市西岗区胜利路100号17层5号 | 贵域市场 | 地下车库 | 新疆菩鼎房地产开发有限公司 | 地基处理 | 地下室存在上浮,应进行抗浮验算. | ,GB50007-2011第3.0.2;
中地设计集团有限公司 | 结构专业 | 设计 | 辽宁省大连市西岗区胜利路100号17层5号 | 贵域市场 | 地下车库 | 新疆菩鼎房地产开发有限公司 | 地基处理 | 地基计算应满足承载力的要求. | GB50007-2011第3.0.2
中地设计集团有限公司 | 结构专业 | 设计 | 辽宁省大连市西岗区胜利路100号17层5号 | 贵域市场 | 1号楼 | 新疆菩鼎房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 8度，较大悬挑构件，计算时未考虑竖向地震力 | GB50011-2010第5.1.1条
中地设计集团有限公司 | 结构专业 | 设计 | 辽宁省大连市西岗区胜利路100号17层5号 | 塔城地区和布克赛尔蒙古自治县县消防站水域救援 基地建设、训练场建设及装备设备采购项目 | 水域救援基地 | 和布克赛尔蒙古自治县应急管理局 | 抗震设计 | 《抗震规范》第6.3.3条 | 《抗震规范》第6.3.3条
中地设计集团有限公司 | 结构专业 | 设计 | 辽宁省大连市西岗区胜利路100号17层5号 | 和田创谷汽车产业园 | 1#综合楼 | 和田市创硕房地产开发有限责任公司 | 结构设计 | 电梯机房活载8.0KN/m2 | GB 55001-2021表4.2.2项次7
中地设计集团有限公司 | 结构专业 | 设计 | 辽宁省大连市西岗区胜利路100号17层5号 | 和田创谷汽车产业园 | 1#综合楼 | 和田市创硕房地产开发有限责任公司 | 结构设计 | 办公楼走廊活载取值不应小于3.0KN/m2 | 《工程结构通用规范》GB 55001-2021项次10
中地设计集团有限公司 | 结构专业 | 设计 | 辽宁省大连市西岗区胜利路100号17层5号 | 和田创谷汽车产业园 | 1#地下车库 | 和田市创硕房地产开发有限责任公司 | 结构设计 | 地下工程迎水面主体结构应采用防水混凝土 | 《地下工程防水技术规范》 GB 50108-2008第3.1.4
中地设计集团有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 辽宁省大连市西岗区胜利路100号17层5号 | 和田创谷汽车产业园 | 2#综合楼 | 和田市创硕房地产开发有限责任公司 | 建筑防火 | GB50974-2014第9.3.1 | GB50974-2014第9.3.1
中地设计集团有限公司 | 道路桥隧 | 设计 | 辽宁省大连市西岗区胜利路100号17层5号 | 木垒县民生工业园区基础设施（二期）建设项目 | 道路 | 木垒哈萨克自治县民生工业园区管理委员会 | 城市道路 | 路基路面排水应满足道路总体排水要求，并结合沿线地形、地质、水文、气候等自然条件，设置必要的地表和地下排水设施，并应形成合理、完整的排水系统 | 《城市道路交通工程项目规范》(GB55011-2021)5.0.6
中地设计集团有限公司 | 道路桥隧 | 设计 | 辽宁省大连市西岗区胜利路100号17层5号 | 木垒县民生工业园区基础设施（二期）建设项目 | 道路 | 木垒哈萨克自治县民生工业园区管理委员会 | 城市道路 | 道路路面结构设计工作年限应根据道路等级及路面结构类型确定，沥青路面次干路15年、支路10年 | 《城市道路交通工程项目规范》(GB55011-2021)5.0.3
中地设计集团有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 辽宁省大连市西岗区胜利路100号17层5号 | 和田创谷汽车产业园 | 2#综合楼 | 和田市创硕房地产开发有限责任公司 | 建筑防火 | 7.2.4 厂房、仓库、公共建筑的外墙应在每层的适当位置设置可供消防救援人员进入的窗口。 | GB50016-2018第7.2.4、7.2.5条
中地设计集团有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 辽宁省大连市西岗区胜利路100号17层5号 | 和田创谷汽车产业园 | 2#综合楼 | 和田市创硕房地产开发有限责任公司 | 建筑防火 | 2 裙房与高层建筑主体之间设置防火墙时，裙房的防火分区可按单、多层建筑的要求确定。 | GB50016-2018第5.3.1-注2条
中地设计集团有限公司 | 结构专业 | 设计 | 辽宁省大连市西岗区胜利路100号17层5号 | 和田地区洛浦县中等职业技术学校二校区建设项目一期工程 | 综合实验实训用房 | 洛浦县中等职业技术学校 | 抗震设计 | 地震作用分项系数1.4 | 《建筑与市政工程抗震通用规范》4.3.2条表4.3.2-2
中地设计集团有限公司 | 结构专业 | 设计 | 辽宁省大连市西岗区胜利路100号17层5号 | 和田创谷汽车产业园 | 2#综合楼 | 和田市创硕房地产开发有限责任公司 |  | 钢筋混凝土房屋应根据设防类别、烈度、结构类型和房屋高度采用不同的抗震等级，并应符合相应的计算和构造措施要求。丙类建筑的抗震等级应按表6.1.2确定。 | 抗震规范6.1.2
中地设计集团有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 辽宁省大连市西岗区胜利路100号17层5号 | 和田市2022年新城区保障性租赁住房建设项目 | （地块二）2~6#楼 | 和田市住房和城乡建设局 | 建筑给排水 | 消防电梯基坑未设排水设施 | GB50974-2014第9.2.1/9.2.3条
中地设计集团有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 辽宁省大连市西岗区胜利路100号17层5号 | 和田市壹昊桌球会所消防改造项目 | 单体工程 | 和田市壹昊桌球会所 | 建筑防火 | 5.4.9确需布置在地下或四层及以上楼层时，一个厅、室的建筑面积不应大于200m2； | 建筑设计防火规范GB50016-2014（2018年版）-5.4.9
中地设计集团有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 辽宁省大连市西岗区胜利路100号17层5号 | 和田市壹昊桌球会所消防改造项目 | 单体工程 | 和田市壹昊桌球会所 | 建筑防火 | 除本规范另有规定外，不同耐火等级建筑的允许建筑高度或层数、防火分区最大允许建筑面积应符合表5.3.1的规定。 | 建筑设计防火规范 GB50016-2014（2018年版）-5.3.1
中地设计集团有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 辽宁省大连市西岗区胜利路100号17层5号 | 和田市壹昊桌球会所消防改造项目 | 单体工程 | 和田市壹昊桌球会所 | 建筑防火 | 5.5.21 2 地下或半地下人员密集的厅、室和歌舞娱乐放映游艺场所，其房间疏散门、安全出口、疏散走道和疏散楼梯的各自总净宽度，应根据疏散人数按每100人不小于1.00m计算确定。 | 建筑设计防火规范 GB50016-2014（2018年版）-5.5.21
中地设计集团有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 辽宁省大连市西岗区胜利路100号17层5号 | 和田市壹昊桌球会所消防改造项目 | 单体工程 | 和田市壹昊桌球会所 | 建筑暖通 | 排烟系统设计风量不应小于该系统计算风量的1.2倍 | GB51251-2017第4.6.1
中地设计集团有限公司 | 结构专业 | 设计 | 辽宁省大连市西岗区胜利路100号17层5号 | 塔城玖汇均道路工程养护有限公司综合用房、库房等附属用房建设项目 | 库房 | 塔城玖汇均道路工程养护有限公司 | 结构设计 | 《工程结构通用规范》4.6.5-2款 | 《工程结构通用规范》4.6.5
中地设计集团有限公司 | 结构专业 | 设计 | 辽宁省大连市西岗区胜利路100号17层5号 | 新疆森茂志春房地产开发有限公司色力布亚镇商业楼建设项目 | 商业楼 | 新疆森茂志春房地产开发有限公司 | 结构设计 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.2.3条 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.2.3条
中地设计集团有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 辽宁省大连市西岗区胜利路100号17层5号 | 新疆森茂志春房地产开发有限公司色力布亚镇商业楼建设项目 | 商业楼 | 新疆森茂志春房地产开发有限公司 | 建筑给排水 | 高位消防水箱的有效容积、出水、排水和水位等，应符合本规范第4.3.8条和第4.3.9条的规定； | GB50974-2014第5.2.6条
中地设计集团有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 辽宁省大连市西岗区胜利路100号17层5号 | 新疆森茂志春房地产开发有限公司色力布亚镇商业楼建设项目 | 商业楼 | 新疆森茂志春房地产开发有限公司 | 建筑暖通 | 除地上建筑的走道或建筑面积小于500m2的房间外，设置排烟系统的场所应设置补风系统。 | GB51251-2017第4.5.1
中地设计集团有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 辽宁省大连市西岗区胜利路100号17层5号 | 新疆森茂志春房地产开发有限公司色力布亚镇商业楼建设项目 | 商业楼 | 新疆森茂志春房地产开发有限公司 | 建筑暖通 | 严寒、寒冷等冬季结冰地区采暖温度不应低于10℃，但当无人值守时不应低于5℃ | GB50974-2014第5.5.9 条
中地设计集团有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 辽宁省大连市西岗区胜利路100号17层5号 | 新疆森茂志春房地产开发有限公司色力布亚镇商业楼建设项目 | 商业楼 | 新疆森茂志春房地产开发有限公司 | 建筑防火 | 消防水泵房疏散门应直通室外或安全出口 | 8.1.6
中地设计集团有限公司 | 结构专业 | 设计 | 辽宁省大连市西岗区胜利路100号17层5号 | 新疆森茂志春房地产开发有限公司色力布亚镇商业楼建设项目 | 商业楼 | 新疆森茂志春房地产开发有限公司 | 结构设计 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.2.3条 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.2.3条
中地设计集团有限公司 | 结构专业 | 设计 | 辽宁省大连市西岗区胜利路100号17层5号 | 新疆森茂志春房地产开发有限公司色力布亚镇商业楼建设项目 | 商业楼 | 新疆森茂志春房地产开发有限公司 | 地基基础 | 建筑地基基础设计规范3.0.1条 | 建筑地基基础设计规范3.0.1条
中地设计集团有限公司 | 结构专业 | 设计 | 辽宁省大连市西岗区胜利路100号17层5号 | 新疆森茂志春房地产开发有限公司色力布亚镇商业楼建设项目 | 商业楼 | 新疆森茂志春房地产开发有限公司 | 结构设计 | 建筑地基基础设计规范10.3.8条 | 建筑地基基础设计规范10.3.8条
中地设计集团有限公司 | 结构专业 | 设计 | 辽宁省大连市西岗区胜利路100号17层5号 | 新疆森茂志春房地产开发有限公司色力布亚镇商业楼建设项目 | 商业楼 | 新疆森茂志春房地产开发有限公司 | 地基基础 | 建筑与市政地基基础通用规范4.2.5条 | 建筑与市政地基基础通用规范4.2.5条
中地设计集团有限公司 | 结构专业 | 设计 | 辽宁省大连市西岗区胜利路100号17层5号 | 新疆森茂志春房地产开发有限公司色力布亚镇商业楼建设项目 | 商业楼 | 新疆森茂志春房地产开发有限公司 | 地基基础 | 建筑与市政地基基础通用规范GB55003-2021之2.2.1条、2.2.4条 | 建筑与市政地基基础通用规范GB55003-2021之2.2.1条、2.2.4条
中地设计集团有限公司 | 结构专业 | 设计 | 辽宁省大连市西岗区胜利路100号17层5号 | 岳普湖县高标准纺织厂房建设项目 | 纺纱车间 | 岳普湖县商务和工业信息化局 | 结构设计 | 垂直于建筑物表面上的风荷载标准值，应在基本风压、风压高度变化系数、风荷载体型系数、地形修正系数和风向影响系数的乘积基础上，考虑风荷载脉动的增大效应加以确定。 | GB55001-2021 4.6.1
中地设计集团有限公司 | 结构专业 | 设计 | 辽宁省大连市西岗区胜利路100号17层5号 | 岳普湖县高标准纺织厂房建设项目 | 纺纱车间 | 岳普湖县商务和工业信息化局 | 结构设计 | 8度长悬臂结构应计算 | GB 55002-2021 4.1.2-3

## 华越设计集团股份有限公司
企业名称 | 专业目录 | 企业类型 | 工商注册地址 | 项目名称 | 违反强条单体工程名称 | 建设单位 | 违反强条类别 | 强条内容 | 强条编号与条目
华越设计集团股份有限公司 | 结构专业 | 设计 | 浙江省杭州市拱墅区蓝钻天成901-908 | 乐天工业孵化基地项目 | 配套地下室 | 新疆世必通企业管理有限公司 | 抗震设计 | 抗震计算，重力荷载分项系数为1.3，主控地震作用分项系数为1.4 | 《建筑与市政工程抗震通用规范》4.3.2条
华越设计集团股份有限公司 | 结构专业 |  | 浙江省杭州市拱墅区蓝钻天成901-908 | 乐天工业孵化基地项目 | G1#厂房、车库 | 新疆世必通企业管理有限公司 | 抗震设计 | 《建筑与市政工程抗震通用规范》4.1.2条3款考虑竖向地震作用 | 《建筑与市政工程抗震通用规范》4.1.2条3款
华越设计集团股份有限公司 | 结构专业 | 设计 | 浙江省杭州市拱墅区蓝钻天成901-908 | 乐天工业孵化基地项目 | C1#厂房、车库 | 新疆世必通企业管理有限公司 | 抗震设计 | 《建筑与市政工程抗震通用规范》4.1.2条3款考虑竖向地震作用 | 《建筑与市政工程抗震通用规范》4.1.2条3款
华越设计集团股份有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 浙江省杭州市拱墅区蓝钻天成901-908 | 乐天工业孵化基地项目 | H4#、H5#员工宿舍、食堂 | 新疆世必通企业管理有限公司 | 建筑防火 | 公共建筑内每个防火分区或一个防火分区的每个楼层，其安全出口的数量应经计算确定，且不应少于2个。 | GB50016-2014（2018版）-5.5.8
华越设计集团股份有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 浙江省杭州市拱墅区蓝钻天成901-908 | 乐天工业孵化基地项目 | H4#、H5#员工宿舍、食堂 | 新疆世必通企业管理有限公司 | 建筑防火 | 直通疏散走道的房间疏散门至最近安全出口的直线距离不应大于表5.5.17的规定。 | GB50016-2014（2018版）5.5.17
华越设计集团股份有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 浙江省杭州市拱墅区蓝钻天成901-908 | 乐天工业孵化基地项目 | 配套地下室 | 新疆世必通企业管理有限公司 | 建筑防火 | 。。。同时设置机械补风系统。 | 《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB 51251-2017) 第4.5.1条。《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB 50067-2014) 第5.3.3条、第8.2.10条。
华越设计集团股份有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 浙江省杭州市拱墅区蓝钻天成901-908 | 乐天工业孵化基地项目 | 配套地下室 | 新疆世必通企业管理有限公司 | 建筑防火 | 机械排烟系统应采用管道排烟，且不应采用土建风道。 | 《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB 51251-2017）第4.4.7条。
华越设计集团股份有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 浙江省杭州市拱墅区蓝钻天成901-908 | 乐天工业孵化基地项目 | 配套地下室 | 新疆世必通企业管理有限公司 | 建筑防火 | 。。。应设置排烟设施。 | 《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）【2018年版】第8.5.3条。
华越设计集团股份有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 浙江省杭州市拱墅区蓝钻天成901-908 | 乐天工业孵化基地项目 | 配套地下室 | 新疆世必通企业管理有限公司 | 建筑防火 | 经过有爆炸危险及变电、配电室等场所的管网、壳体等金属件应设防静电接地。 | 《气体灭火系统防设计规范》(GB 50370-2005)第6.0.6条。
华越设计集团股份有限公司 | 暖通专业 |  | 浙江省杭州市拱墅区蓝钻天成901-908 | 乐天工业孵化基地项目 | 配套地下室 | 新疆世必通企业管理有限公司 | 建筑节能 | 施工图设计文件应明确建筑节能措施及可再生能源利用系统运营管理的技术要求。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB 55015-2021)第2.0.5条。
华越设计集团股份有限公司 | 暖通专业 |  | 浙江省杭州市拱墅区蓝钻天成901-908 | 乐天工业孵化基地项目 | 配套地下室 | 新疆世必通企业管理有限公司 | 建筑节能 | 应安装太阳能系统。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB 55015-2021)第5.2.1条。
华越设计集团股份有限公司 | 暖通专业 |  | 浙江省杭州市拱墅区蓝钻天成901-908 | 乐天工业孵化基地项目 | 配套地下室 | 新疆世必通企业管理有限公司 | 建筑暖通 | 集中供热工程设计必须进行水力平衡计算，工程竣工验收必须进行水力平衡检测。 | 《供热计量技术规程》JCJ 173-2009第5.2.1条。
华越设计集团股份有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 浙江省杭州市拱墅区蓝钻天成901-908 | 乐天工业孵化基地项目 | 配套地下室 | 新疆世必通企业管理有限公司 | 建筑给排水 | 生活给水水箱应设置水位控制和溢流报警装置。 | 《建筑给水排水与节水通用规范》（GB 55020-2021）第3.4.6条。
华越设计集团股份有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 浙江省杭州市拱墅区蓝钻天成901-908 | 乐天工业孵化基地项目 | 配套地下室 | 新疆世必通企业管理有限公司 | 建筑给排水 | 生活饮用水水箱间应设置入侵报警系统等技防、物防安全防范和监控措施。 | 《建筑给水排水与节水通用规范》（GB 55020-2021）第3.3.5条。
华越设计集团股份有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 浙江省杭州市拱墅区蓝钻天成901-908 | 乐天工业孵化基地项目 | 配套地下室 | 新疆世必通企业管理有限公司 | 建筑给排水 | 给水泵的房管路应采取消除水锤危害的措施。 | 《建筑给水排水与节水通用规范》（GB 55020-2021）第3.3.3条。
华越设计集团股份有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 浙江省杭州市拱墅区蓝钻天成901-908 | 乐天工业孵化基地项目 | 配套地下室 | 新疆世必通企业管理有限公司 | 建筑给排水 | 生活饮用水箱的人孔应密闭并设锁具。 | 《建筑给水排水与节水通用规范》（GB 55020-2021）第3.3.1条。
华越设计集团股份有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 浙江省杭州市拱墅区蓝钻天成901-908 | 乐天工业孵化基地项目 | 配套地下室 | 新疆世必通企业管理有限公司 | 建筑防火 | 。。。处的孔隙应采用防火封堵材料封堵。 | 《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）【2018年版】第6.3.5条。
华越设计集团股份有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 浙江省杭州市拱墅区蓝钻天成901-908 | 乐天工业孵化基地项目 | 配套地下室 | 新疆世必通企业管理有限公司 | 建筑节能 | 施工图设计文件应明确建筑节能措施及可再生能源利用系统运营管理的技术要求。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB 55015-2021)第2.0.5条。
华越设计集团股份有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 浙江省杭州市拱墅区蓝钻天成901-908 | 乐天工业孵化基地项目 | 配套地下室 | 新疆世必通企业管理有限公司 | 建筑节能 | 应安装太阳能系统。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB 55015-2021)第5.2.1条。
华越设计集团股份有限公司 | 结构专业 | 设计 | 浙江省杭州市拱墅区蓝钻天成901-908 | 乐天工业孵化基地项目 | 配套地下室 | 新疆世必通企业管理有限公司 | 抗震设计 | 地震作用分项系数应为1.40。 | 《建筑与市政工程抗震通用规范》GB 55002-2021表4.3.2-2
华越设计集团股份有限公司 | 结构专业 |  | 浙江省杭州市拱墅区蓝钻天成901-908 | 乐天工业孵化基地项目 | G1#厂房、车库 | 新疆世必通企业管理有限公司 | 抗震设计 | 长悬臂的混凝土结构或结构构件，当抗震设防 | 《混凝土结构通用规范》GB 55008-2021 第4.3.6条
华越设计集团股份有限公司 | 结构专业 | 设计 | 浙江省杭州市拱墅区蓝钻天成901-908 | 乐天工业孵化基地项目 | C1#厂房、车库 | 新疆世必通企业管理有限公司 | 抗震设计 | 长悬臂的混凝土结构或结构构件，当抗震设防 | 《混凝土结构通用规范》GB 55008-2021 第4.3.6条
华越设计集团股份有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 浙江省杭州市拱墅区蓝钻天成901-908 | 乐天工业孵化基地项目 | H3#员工宿舍 | 新疆世必通企业管理有限公司 | 建筑防火 | 。。。应设置防烟设施。 | 《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）【2018年版】第8.5.3条。
华越设计集团股份有限公司 | 暖通专业 |  | 浙江省杭州市拱墅区蓝钻天成901-908 | 乐天工业孵化基地项目 | H3#员工宿舍 | 新疆世必通企业管理有限公司 | 建筑暖通 | 集中供热工程设计必须进行水力平衡计算，工程竣工验收必须进行水力平衡检测。 | 《供热计量技术规程》JCJ 173-2009第5.2.1条。
华越设计集团股份有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 浙江省杭州市拱墅区蓝钻天成901-908 | 乐天工业孵化基地项目 | H3#员工宿舍 | 新疆世必通企业管理有限公司 | 建筑防火 | 。。。处的孔隙应采用防火封堵材料封堵。 | 《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）【2018年版】第6.3.5条。
华越设计集团股份有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 浙江省杭州市拱墅区蓝钻天成901-908 | 乐天工业孵化基地项目 | H4#、H5#员工宿舍、食堂 | 新疆世必通企业管理有限公司 | 建筑防火 | 。。。应设置排烟设施。 | 《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）【2018年版】第8.5.3条。
华越设计集团股份有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 浙江省杭州市拱墅区蓝钻天成901-908 | 乐天工业孵化基地项目 | H4#、H5#员工宿舍、食堂 | 新疆世必通企业管理有限公司 | 建筑暖通 | 集中供热工程设计必须进行水力平衡计算，工程竣工验收必须进行水力平衡检测。 | 《供热计量技术规程》JCJ 173-2009第5.2.1条。
华越设计集团股份有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 浙江省杭州市拱墅区蓝钻天成901-908 | 乐天工业孵化基地项目 | H4#、H5#员工宿舍、食堂 | 新疆世必通企业管理有限公司 | 建筑防火 | 。。。处的孔隙应采用防火封堵材料封堵。 | 《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）【2018年版】第6.3.5条。
华越设计集团股份有限公司 | 给排水专业 |  | 浙江省杭州市拱墅区蓝钻天成901-908 | 乐天工业孵化基地项目 | G1#厂房、车库 | 新疆世必通企业管理有限公司 | 建筑防火 | 灭火器的选用不得超出其使用温度范围，应选用耐低温性灭火器。 | 《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005) 第5.1.5条。
华越设计集团股份有限公司 | 给排水专业 |  | 浙江省杭州市拱墅区蓝钻天成901-908 | 乐天工业孵化基地项目 | G1#厂房、车库 | 新疆世必通企业管理有限公司 | 建筑防火 | 室内环境温度低于4℃，且不高于70℃的场所，应采用湿式室内消火栓系统。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB 50974-2014）第7.1.2条。
华越设计集团股份有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 浙江省杭州市拱墅区蓝钻天成901-908 | 乐天工业孵化基地项目 | C1#厂房、车库 | 新疆世必通企业管理有限公司 | 建筑防火 | 室内环境温度低于4℃，且不高于70℃的场所，应采用湿式室内消火栓系统。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB 50974-2014）第7.1.2条。
华越设计集团股份有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 浙江省杭州市拱墅区蓝钻天成901-908 | 乐天工业孵化基地项目 | C1#厂房、车库 | 新疆世必通企业管理有限公司 | 建筑防火 | 灭火器的选用不得超出其使用温度范围，应选用耐低温性灭火器。 | 《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005) 第5.1.5条。

## 容海川城乡规划设计有限公司
企业名称 | 专业目录 | 企业类型 | 工商注册地址 | 项目名称 | 违反强条单体工程名称 | 建设单位 | 违反强条类别 | 强条内容 | 强条编号与条目
容海川城乡规划设计有限公司 | 电气专业 | 设计 | 太原市尖草坪区滨河西路北段3号 | 吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇生活垃圾填埋场及收运系统建设项目 | 消防泵房 | 托克逊县伊拉湖镇人民政府 | 建筑防火 | 储油间的油箱应密闭且应设置通向室外的通气管，通气管应设置带阻火器的呼吸阀，油箱的下部应设置防止油品流散的设施。 | GB 50016-2014（2018年版）第5.4.15 第2款
容海川城乡规划设计有限公司 | 环境卫生 | 设计 | 太原市尖草坪区滨河西路北段3号 | 吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇生活垃圾填埋场及收运系统建设项目 | 生活垃圾填埋场 | 托克逊县伊拉湖镇人民政府 | 城市环境卫生 | 调节池应设计为2个或设置分格 | 《生活垃圾处理处置工程项目规范》（GB55012-2021）2.2.3第3条
容海川城乡规划设计有限公司 | 环境卫生 | 设计 | 太原市尖草坪区滨河西路北段3号 | 吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇生活垃圾填埋场及收运系统建设项目 | 生活垃圾填埋场 | 托克逊县伊拉湖镇人民政府 | 城市环境卫生 | 4.2.2填埋场场底必须设置纵、横向坡度，排水坡度不应小于2% | 《生活垃圾处理处置工程项目规范》GB55012-2021第4.2.2条
容海川城乡规划设计有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 太原市尖草坪区滨河西路北段3号 | 阿拉山口卓佳海关监管库建设项目 | 2#、3#办公楼 | 新疆卓佳物流有限公司 | 建筑给排水 | 1、从城镇给水管网不同管段接出两路及两路以上至小区或建筑物，且与城镇给水管网形成连通管网的引入管上； | 建筑给水排水与节水通用规范3.2.9 第1条
容海川城乡规划设计有限公司 | 电气专业 | 设计 | 太原市尖草坪区滨河西路北段3号 | 吐鲁番市托克逊县阿乐惠镇污水处理厂及污水收集管网建设项目 | --一期消防水池 | 阿乐惠镇人民政府 | 建筑电气 | 10.1.6 消防用电设备应采用专用的供电回路，当建筑内的生产、生活用电被切断时，应仍能保证消防用电。 | GB 50016-2014(2018年版）第10.1.6条
容海川城乡规划设计有限公司 | 电气专业 | 设计 | 太原市尖草坪区滨河西路北段3号 | 吐鲁番市托克逊县阿乐惠镇污水处理厂及污水收集管网建设项目 | --一期消防水池 | 阿乐惠镇人民政府 | 建筑电气 | 消防水泵房照明功率密度限制应为不大于3.5w/m2。 | GB 55015-2021第3.3.7条表3.3.7-12
容海川城乡规划设计有限公司 | 电气专业 | 设计 | 太原市尖草坪区滨河西路北段3号 | 吐鲁番市托克逊县阿乐惠镇污水处理厂及污水收集管网建设项目 | --一期消防泵房 | 阿乐惠镇人民政府 | 建筑电气 | 10.1.6 消防用电设备应采用专用的供电回路，当建筑内的生产、生活用电被切断时，应仍能保证消防用电。 | GB 50016-2014(2018年版）第10.1.6条
容海川城乡规划设计有限公司 | 电气专业 | 设计 | 太原市尖草坪区滨河西路北段3号 | 吐鲁番市托克逊县阿乐惠镇污水处理厂及污水收集管网建设项目 | --一期消防泵房 | 阿乐惠镇人民政府 | 建筑电气 | 照明功率密度限制应为不大于3.5w/m2 | GB 55015-2021第3.3.7条表3.3.7-12
容海川城乡规划设计有限公司 | 电气专业 | 设计 | 太原市尖草坪区滨河西路北段3号 | 吐鲁番市托克逊县阿乐惠镇污水处理厂及污水收集管网建设项目 | --一期配电室 | 阿乐惠镇人民政府 | 建筑电气 | 5.4.15 设置在建筑内的锅炉、柴油发电机，其燃料供给管道应符合下列规定：2 储油间的油箱应密闭且应设置通向室外的通气管，通气管应设置带阻火器的呼吸阀，油箱的下部应设置防止油品流散的设施。 | GB 50016-2014(2018年版）第5.4.15条第2款
容海川城乡规划设计有限公司 | 电气专业 | 设计 | 太原市尖草坪区滨河西路北段3号 | 吐鲁番市托克逊县阿乐惠镇污水处理厂及污水收集管网建设项目 | --一期锅炉房 | 阿乐惠镇人民政府 | 建筑节能 | 3. 3. 7 建筑照明功率密度应符合表3. 3. 7-1～表3. 3. 7-12的规定；当房间或场所的室形指数值等于或小于1时，其照明功率密度限值可增加，但增加值不应超过限值的20％；当房间或场所的照度标准值提高或降低一级时，其照明功率密度限值应按比例提高或折减。 | GB 55015-2021 3.3.7
容海川城乡规划设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 太原市尖草坪区滨河西路北段3号 | 吐鲁番市托克逊县阿乐惠镇污水处理厂及污水收集管网建设项目 | --一期综合用房 | 阿乐惠镇人民政府 |  | 2.3.4 轮椅坡道的高度大于300mm且纵向坡度大于1：20时，应在两侧设置扶手，坡道与休息平台的扶手应保持连贯。 | 《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB55019-2021第2.3.4条.
容海川城乡规划设计有限公司 | 电气专业 | 设计 | 太原市尖草坪区滨河西路北段3号 | 吐鲁番市托克逊县阿乐惠镇污水处理厂及污水收集管网建设项目 | --一期综合用房 | 阿乐惠镇人民政府 | 建筑节能 | 3. 3. 7 建筑照明功率密度应符合表3. 3. 7-1～表3. 3. 7-12的规定；当房间或场所的室形指数值等于或小于1时，其照明功率密度限值可增加，但增加值不应超过限值的20％；当房间或场所的照度标准值提高或降低一级时，其照明功率密度限值应按比例提高或折减。 | GB 55015-2021 3.3.7
容海川城乡规划设计有限公司 | 电气专业 | 设计 | 太原市尖草坪区滨河西路北段3号 | 吐鲁番市托克逊县阿乐惠镇污水处理厂及污水收集管网建设项目 | --一期消防水池 | 阿乐惠镇人民政府 | 建筑节能 | 3. 3. 7 建筑照明功率密度应符合表3. 3. 7-1～表3. 3. 7-12的规定；当房间或场所的室形指数值等于或小于1时，其照明功率密度限值可增加，但增加值不应超过限值的20％；当房间或场所的照度标准值提高或降低一级时，其照明功率密度限值应按比例提高或折减。 | GB 55015-2021 3. 3. 7
容海川城乡规划设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 太原市尖草坪区滨河西路北段3号 | 吐鲁番市托克逊县阿乐惠镇污水处理厂及污水收集管网建设项目 | --一期锅炉房 | 阿乐惠镇人民政府 | 建筑防火 | 消防水泵房、机械加压送风排烟机房、固定灭火系统钢瓶间、配电室、变压器室、发电机房、储油间、通风和空调机房等，其内部所有装修均应为A级装修材料。 | 《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017第4.0.9条。
容海川城乡规划设计有限公司 | 电气专业 | 设计 | 太原市尖草坪区滨河西路北段3号 | 吐鲁番市托克逊县阿乐惠镇污水处理厂及污水收集管网建设项目 | --一期消防泵房 | 阿乐惠镇人民政府 | 建筑节能 | 3. 3. 7 建筑照明功率密度应符合表3. 3. 7-1～表3. 3. 7-12的规定；当房间或场所的室形指数值等于或小于1时，其照明功率密度限值可增加，但增加值不应超过限值的20％；当房间或场所的照度标准值提高或降低一级时，其照明功率密度限值应按比例提高或折减。 | GB 55015-2021 3. 3. 7
容海川城乡规划设计有限公司 | 电气专业 | 设计 | 太原市尖草坪区滨河西路北段3号 | 吐鲁番市托克逊县阿乐惠镇污水处理厂及污水收集管网建设项目 | --一期值班室 | 阿乐惠镇人民政府 | 建筑节能 | 建筑照明功率密度应符合表3. 3. 7-1～表3. 3. 7-12的规定；当房间或场所的室形指数值等于或小于1时，其照明功率密度限值可增加，但增加值不应超过限值的20％；当房间或场所的照度标准值提高或降低一级时，其照明功率密度限值应按比例提高或折减。 | GB55015-2021 3.3.7
容海川城乡规划设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 太原市尖草坪区滨河西路北段3号 | 吐鲁番市托克逊县阿乐惠镇污水处理厂及污水收集管网建设项目 | --一期配电室 | 阿乐惠镇人民政府 | 建筑防火 | 4.0.9 消防水泵房、机械加压送风排烟机房、固定灭火系统钢瓶间、配电室、变压器室、发电机房、储油间、通风和空调机房等，其内部所有装修均应为A级装修材料。 | 《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017第4.0.9条。
容海川城乡规划设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 太原市尖草坪区滨河西路北段3号 | 吐鲁番市托克逊县阿乐惠镇污水处理厂及污水收集管网建设项目 | --一期配电室 | 阿乐惠镇人民政府 | 建筑防火 | 储油间的油箱应密闭且应设置通向室外的通气管，通气管应设置带阻火器的呼吸阀，油箱的下部应设置防止油品流散的设施。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第5.4.15条
容海川城乡规划设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 太原市尖草坪区滨河西路北段3号 | 吐鲁番市托克逊县阿乐惠镇污水处理厂及污水收集管网建设项目 | --一期配电室 | 阿乐惠镇人民政府 | 建筑节能 | 新建建筑应安装太阳能系统。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》第5.2.1条。
容海川城乡规划设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 太原市尖草坪区滨河西路北段3号 | 吐鲁番市托克逊县阿乐惠镇污水处理厂及污水收集管网建设项目 | --一期消防泵房 | 阿乐惠镇人民政府 | 建筑节能 | 新建建筑应安装太阳能系统。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》第5.2.1条。
容海川城乡规划设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 太原市尖草坪区滨河西路北段3号 | 吐鲁番市托克逊县阿乐惠镇污水处理厂及污水收集管网建设项目 | --一期贮泥池 | 阿乐惠镇人民政府 | 建筑节能 | 新建建筑应安装太阳能系统。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第5.2.1条。
容海川城乡规划设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 太原市尖草坪区滨河西路北段3号 | 吐鲁番市托克逊县阿乐惠镇污水处理厂及污水收集管网建设项目 | --一期贮泥池 | 阿乐惠镇人民政府 | 建筑防火 | 厂房、仓库、民用建筑的外墙应在每层的适当位置设置可供消防人员进入的窗口。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第7.2.4条
容海川城乡规划设计有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 太原市尖草坪区滨河西路北段3号 | 巴州博湖县仓储物流园建设项目 | 综合楼 | 博湖县商务和工业信息化局 | 建筑防火 | 机械排烟系统应采用管道排烟，且不应采用土建风道。 | 《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB 51251-2017）第4.4.7条。
容海川城乡规划设计有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 太原市尖草坪区滨河西路北段3号 | 巴州博湖县仓储物流园建设项目 | 综合楼 | 博湖县商务和工业信息化局 | 建筑暖通 | 安装于距地面高度180cm以下的电供暖元器件，必须采取接地及剩余电流保护措施。 | 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB 50736-2012）第5.5.8条。
容海川城乡规划设计有限公司 | 电气专业 | 设计 | 太原市尖草坪区滨河西路北段3号 | 疏附县党性教育基地、爱国主义教育基地、红色村庄建设项目 | 综合教学楼 | 中共疏附县委党校 | 建筑电气 | 消防用电设备应采用专用的供电回路，当建筑内的生产、生活用电被切断时，应仍能保证消防用电。《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018版)10.1.6 | 建规-10.1.6
容海川城乡规划设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 太原市尖草坪区滨河西路北段3号 | 新源县东城·翰林府住宅小区建设项目 | 地下车库 | 伊犁百事能房地产开发有限公司 | 建筑设计 | 种植屋面防水层应满足一级防水等级设防要求，且必须至少设置一道具有耐根穿刺性能的防水材料 | 《种植屋面工程技术规范》JGJ155-2013第5.1.7条
容海川城乡规划设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 太原市尖草坪区滨河西路北段3号 | 新源县东城·翰林府住宅小区建设项目 | 10#住宅楼 | 伊犁百事能房地产开发有限公司 | 建筑防火 | 建筑外墙上、下层开口之间应设置高度不小于1．2m的实体墙 | 《建筑设计防火规范》GB 50016--2014第6.2.5条
容海川城乡规划设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 太原市尖草坪区滨河西路北段3号 | 新源县东城·翰林府住宅小区建设项目 | 11#住宅楼 | 伊犁百事能房地产开发有限公司
容海川城乡规划设计有限公司 | 暖通专业 |  | 太原市尖草坪区滨河西路北段3号 | 新源县银创物资再生利用有限公司60万吨/年废钢铁加工和2万辆报废机动车拆解项目 | 库房及零部件再利用厂房 | 新源县银创物资再生利用有限公司 | 建筑节能 | 应安装太阳能系统。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB 55015-2021)第5.2.1条。
容海川城乡规划设计有限公司 | 给排水专业 |  | 太原市尖草坪区滨河西路北段3号 | 新源县银创物资再生利用有限公司60万吨/年废钢铁加工和2万辆报废机动车拆解项目 | 库房及零部件再利用厂房 | 新源县银创物资再生利用有限公司 | 建筑防火 | 室内环境温度低于4℃，且不高于70℃的场所，应采用湿式室内消火栓系统。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB 50974-2014）第7.1.2条。
容海川城乡规划设计有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 太原市尖草坪区滨河西路北段3号 | 新源县银创物资再生利用有限公司60万吨/年废钢铁加工和2万辆报废机动车拆解项目 | 报废汽车回收拆解车间 | 新源县银创物资再生利用有限公司 | 建筑节能 | 应安装太阳能系统。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB 55015-2021)第5.2.1条。
容海川城乡规划设计有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 太原市尖草坪区滨河西路北段3号 | 新源县银创物资再生利用有限公司60万吨/年废钢铁加工和2万辆报废机动车拆解项目 | 报废汽车回收拆解车间 | 新源县银创物资再生利用有限公司 | 建筑防火 | 室内环境温度低于4℃，且不高于70℃的场所，应采用湿式室内消火栓系统。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB 50974-2014）第7.1.2条。

## 华沣国际工程设计有限公司
企业名称 | 专业目录 | 企业类型 | 工商注册地址 | 项目名称 | 违反强条单体工程名称 | 建设单位 | 违反强条类别 | 强条内容 | 强条编号与条目
华沣国际工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 西安市碑林区建设东路13号 | 阿克苏金城富士年组装5000台电梯项目 | 电梯试验塔 | 新疆金成富士电梯科技有限公司 | 结构设计 | 高层钢结构抗震设计应符合下列规定：2 钢框架柱和支撑构件的长细比，梁、柱和支撑的板件宽厚比限值，应与不同构件的抗震性能目标相适应。 | 《钢结构通用规范》GB55006-2021第5.2.4条第2款
华沣国际工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 西安市碑林区建设东路13号 | 阿克苏金城富士年组装5000台电梯项目 | 电梯试验塔 | 新疆金成富士电梯科技有限公司 | 抗震设计 | 框架结构以及框架-中心支撑结构和框架-偏心支撑结构中的无支撑框架，框架梁潜在塑性铰区的上下翼缘应设置侧向支承或采取其他有效措施，防止平面外失稳破坏。当房屋高度不高于100m且无支撑框架部分的计算剪力不大于结构底部总地震剪力的25%时，其抗震构造措施允许降低一级，但不得低于四级。框架-偏心支撑结构的消能梁段的钢材屈服强度不应大于355MPa。 | 《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002-2021第5.3.2条
华沣国际工程设计有限公司 | 结构专业 |  | 西安市碑林区建设东路13号 | 新和县渭干乡古城驿站丝路巴扎项目 | 1#商铺 | 新疆恒世安房地产开发有限公司新和分公司 | 结构设计 | GB55001-2021第4.2.2表第4项，商店活荷载标准值应为4.0。 | GB55001-2021第4.2.2表第4项
华沣国际工程设计有限公司 | 结构专业 |  | 西安市碑林区建设东路13号 | 新和县渭干乡古城驿站丝路巴扎项目 | 2#商铺 | 新疆恒世安房地产开发有限公司新和分公司 | 结构设计 | GB55001-2021第4.2.2表第4项，商店活荷载标准值应为4.0。 | GB55001-2021第4.2.2表第4项
华沣国际工程设计有限公司 | 结构专业 |  | 西安市碑林区建设东路13号 | 新和县渭干乡古城驿站丝路巴扎项目 | 3#商铺 | 新疆恒世安房地产开发有限公司新和分公司 | 结构设计 | GB55001-2021第4.2.2表第4项，商店活荷载标准值应为4.0。 | GB55001-2021第4.2.2表第4项
华沣国际工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 西安市碑林区建设东路13号 | 新和县渭干乡古城驿站丝路巴扎项目 | 4#商铺 | 新疆恒世安房地产开发有限公司新和分公司 | 结构设计 | GB55001-2021第4.2.2表第4项，商店活荷载标准值应为4.0。 | GB55001-2021第4.2.2表第4项
华沣国际工程设计有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 西安市碑林区建设东路13号 | 巴楚县巴尔楚克大巴扎建设项目一标段 | 3#住宅楼 | 巴楚县万隆房地产开发有限责任公司 | 建筑暖通 | 高位消防水箱间应通风良好，不应结冰，当必须设置在严寒、寒冷等冬季结冰地区的非采暖房间时，应采取防冻措施，环境温度或水温不应低于5℃。 | GB 50974-2014第5.2.5条
华沣国际工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 西安市碑林区建设东路13号 | 巴楚县巴尔楚克大巴扎建设项目一标段 | 1#住宅楼 | 巴楚县万隆房地产开发有限责任公司 | 抗震设计 | 框架梁箍筋加密区间距不应大于1/4梁高 | 建筑抗震设计规范第6.3.3条
华沣国际工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 西安市碑林区建设东路13号 | 巴楚县巴尔楚克大巴扎建设项目一标段 | 1#住宅楼 | 巴楚县万隆房地产开发有限责任公司 | 地基处理 | 经处理后的地基，当在受力层范围内扔存在软弱下卧层时，应进行软弱下卧层承载力验算 | 建筑地基处理规范第3.0.5条
华沣国际工程设计有限公司 | 结构专业 |  | 西安市碑林区建设东路13号 | 巴楚县巴尔楚克大巴扎建设项目一标段 | 4#住宅楼 | 巴楚县万隆房地产开发有限责任公司 | 地基基础 | 建筑地基处理技术规范JGJ79-2012之3.0.5条1款：经处理后的地基，当在受力层范围内仍存在软弱下卧层时，应进行软弱下卧层地基承载力验算 | 建筑地基处理技术规范JGJ79-2012之3.0.5条1款
华沣国际工程设计有限公司 | 结构专业 |  | 西安市碑林区建设东路13号 | 巴楚县巴尔楚克大巴扎建设项目一标段 | 4#住宅楼 | 巴楚县万隆房地产开发有限责任公司 | 结构设计 | 建筑结构荷载规范5.5.2条 | 建筑结构荷载规范5.5.2条
华沣国际工程设计有限公司 | 结构专业 |  | 西安市碑林区建设东路13号 | 巴楚县巴尔楚克大巴扎建设项目一标段 | 4#住宅楼 | 巴楚县万隆房地产开发有限责任公司 |  | 高层建筑混凝土结构技术规程5.6.4条 | 高层建筑混凝土结构技术规程4.3.15条、5.6.4条
华沣国际工程设计有限公司 | 结构专业 |  | 西安市碑林区建设东路13号 | 巴楚县巴尔楚克大巴扎建设项目一标段 | 4#住宅楼 | 巴楚县万隆房地产开发有限责任公司 | 结构设计 | 建筑结构荷载规范5.5.1条 | 建筑结构荷载规范5.5.1条
华沣国际工程设计有限公司 | 结构专业 |  | 西安市碑林区建设东路13号 | 巴楚县巴尔楚克大巴扎建设项目一标段 | 4#住宅楼 | 巴楚县万隆房地产开发有限责任公司 | 抗震设计 | 高层建筑混凝土结构技术规程6.3.2条4款 | 高层建筑混凝土结构技术规程6.3.2条4款
华沣国际工程设计有限公司 | 结构专业 |  | 西安市碑林区建设东路13号 | 巴楚县巴尔楚克大巴扎建设项目一标段 | 3#住宅楼 | 巴楚县万隆房地产开发有限责任公司 | 地基基础 | 建筑地基处理技术规范JGJ79-2012之3.0.5条1款：经处理后的地基，当在受力层范围内仍存在软弱下卧层时，应进行软弱下卧层地基承载力验算 | 建筑地基处理技术规范JGJ79-2012之3.0.5条1款
华沣国际工程设计有限公司 | 结构专业 |  | 西安市碑林区建设东路13号 | 巴楚县巴尔楚克大巴扎建设项目一标段 | 3#住宅楼 | 巴楚县万隆房地产开发有限责任公司 | 结构设计 | 建筑结构荷载规范5.5.2条 | 建筑结构荷载规范5.5.2条
华沣国际工程设计有限公司 | 结构专业 |  | 西安市碑林区建设东路13号 | 巴楚县巴尔楚克大巴扎建设项目一标段 | 3#住宅楼 | 巴楚县万隆房地产开发有限责任公司 |  | 高层建筑混凝土结构技术规程5.6.4条 | 高层建筑混凝土结构技术规程4.3.15条、5.6.4条
华沣国际工程设计有限公司 | 结构专业 |  | 西安市碑林区建设东路13号 | 巴楚县巴尔楚克大巴扎建设项目一标段 | 3#住宅楼 | 巴楚县万隆房地产开发有限责任公司 | 结构设计 | 建筑结构荷载规范5.5.1条 | 建筑结构荷载规范5.5.1条
华沣国际工程设计有限公司 | 结构专业 |  | 西安市碑林区建设东路13号 | 巴楚县巴尔楚克大巴扎建设项目一标段 | 3#住宅楼 | 巴楚县万隆房地产开发有限责任公司 | 抗震设计 | 高层建筑混凝土结构技术规程6.3.2条4款 | 高层建筑混凝土结构技术规程6.3.2条4款
华沣国际工程设计有限公司 | 结构专业 |  | 西安市碑林区建设东路13号 | 巴楚县巴尔楚克大巴扎建设项目一标段 | 2#住宅楼 | 巴楚县万隆房地产开发有限责任公司 | 地基基础 | 建筑地基处理技术规范JGJ79-2012之3.0.5条1款：经处理后的地基，当在受力层范围内仍存在软弱下卧层时，应进行软弱下卧层地基承载力验算 | 建筑地基处理技术规范JGJ79-2012之3.0.5条1款
华沣国际工程设计有限公司 | 结构专业 |  | 西安市碑林区建设东路13号 | 巴楚县巴尔楚克大巴扎建设项目一标段 | 2#住宅楼 | 巴楚县万隆房地产开发有限责任公司 | 结构设计 | 建筑结构荷载规范5.5.2条 | 建筑结构荷载规范5.5.2条
华沣国际工程设计有限公司 | 结构专业 |  | 西安市碑林区建设东路13号 | 巴楚县巴尔楚克大巴扎建设项目一标段 | 2#住宅楼 | 巴楚县万隆房地产开发有限责任公司 | 结构设计 | 建筑结构荷载规范5.5.1条 | 建筑结构荷载规范5.5.1条
华沣国际工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 西安市碑林区建设东路13号 | 巴楚县巴尔楚克大巴扎建设项目一标段 | 1#住宅楼 | 巴楚县万隆房地产开发有限责任公司 | 结构设计 | 《混凝土结构设计规范》8.5.1条 | 《混凝土结构设计规范》8.5.1条
华沣国际工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 西安市碑林区建设东路13号 | 巴楚县巴尔楚克大巴扎建设项目一标段 | 1#住宅楼 | 巴楚县万隆房地产开发有限责任公司 | 抗震设计 | 高层建筑混凝土结构技术规程6.3.2条4款 | 高层建筑混凝土结构技术规程6.3.2条4款
华沣国际工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 西安市碑林区建设东路13号 | 巴楚县巴尔楚克大巴扎建设项目一标段 | 1#住宅楼 | 巴楚县万隆房地产开发有限责任公司 |  | 高层建筑混凝土结构技术规程5.6.4条 | 高层建筑混凝土结构技术规程4.3.15条、5.6.4条
华沣国际工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 西安市碑林区建设东路13号 | 巴楚县巴尔楚克大巴扎建设项目一标段 | 1#住宅楼 | 巴楚县万隆房地产开发有限责任公司 | 地基基础 | 建筑地基处理技术规范JGJ79-2012之3.0.5条1款：经处理后的地基，当在受力层范围内仍存在软弱下卧层时，应进行软弱下卧层地基承载力验算 | 建筑地基处理技术规范JGJ79-2012之3.0.5条1款
华沣国际工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 西安市碑林区建设东路13号 | 巴楚县巴尔楚克大巴扎建设项目一标段 | 1#住宅楼 | 巴楚县万隆房地产开发有限责任公司 | 结构设计 | 建筑结构荷载规范5.5.1条 | 建筑结构荷载规范5.5.1条
华沣国际工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 西安市碑林区建设东路13号 | 巴楚县巴尔楚克大巴扎建设项目一标段 | 1#住宅楼 | 巴楚县万隆房地产开发有限责任公司 | 结构设计 | 建筑结构荷载规范5.5.2条 | 建筑结构荷载规范5.5.2条
华沣国际工程设计有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 西安市碑林区建设东路13号 | 巴楚县巴尔楚克大巴扎建设项目一标段 | 4#住宅楼 | 巴楚县万隆房地产开发有限责任公司 | 建筑暖通 | 集中供暖系统的施工图设计，必须对每个房间进行热负荷计算。 | GB50736—2012 第5.2.1条
华沣国际工程设计有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 西安市碑林区建设东路13号 | 巴楚县巴尔楚克大巴扎建设项目一标段 | 3#住宅楼 | 巴楚县万隆房地产开发有限责任公司 | 建筑暖通 | 高位消防水箱间应通风良好，不应结冰，当必须设置在严寒、寒冷等冬季结冰地区的非采暖房间时，应采取防冻措施，环境温度或水温不应低于5℃。 | GB50974-2014第5.2.5条

## 新疆建筑设计研究院有限公司
企业名称 | 专业目录 | 企业类型 | 工商注册地址 | 项目名称 | 违反强条单体工程名称 | 建设单位 | 违反强条类别 | 强条内容 | 强条编号与条目
新疆建筑设计研究院有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市天山区光明路125号 | 喀什地区智慧城市一期（国际大数据中心机房第一标段）建设项目 | 中心机房 | 喀什地区大数据局 | 建筑防火 | 公共建筑内房间的疏散门数量应经计算确定且不应少于2个。除托儿所、幼儿园、老年人照料设施、医疗建筑、教学建筑内位于走道尽端的房间外，符合下列条件之一的房间可设置1个疏散门。 | 《建筑设计防火规范》5.5.15条
新疆建筑设计研究院有限公司 | 结构专业 |  | 新疆乌鲁木齐市天山区光明路125号 | 喀什城投·和悦嘉苑建设项目 | 6#楼 | 喀什城建投资集团有限公司 | 结构设计 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.2.3条 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.2.3条
新疆建筑设计研究院有限公司 | 结构专业 |  | 新疆乌鲁木齐市天山区光明路125号 | 喀什城投·和悦嘉苑建设项目 | 6#楼 | 喀什城建投资集团有限公司 | 建筑防火 | 民用建筑的耐火等级应根据其建筑高度、使用功能、重要性和火灾扑救难度等确定，并应符合下列规定：地下或半地下建筑(室)和一类高层建筑的耐火等级不应低于一级；单、多层重要公共建筑和二类高层建筑的耐火等级不应低于二级。 | 建筑防火设计规范5.1.3条
新疆建筑设计研究院有限公司 | 结构专业 |  | 新疆乌鲁木齐市天山区光明路125号 | 喀什城投·和悦嘉苑建设项目 | 6#楼 | 喀什城建投资集团有限公司 | 结构设计 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.4.5条 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.4.5条
新疆建筑设计研究院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市天山区光明路125号 | 喀什城投·和悦嘉苑建设项目 | 5#楼 | 喀什城建投资集团有限公司 | 结构设计 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.2.3条 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.2.3条
新疆建筑设计研究院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市天山区光明路125号 | 喀什城投·和悦嘉苑建设项目 | 3#楼 | 喀什城建投资集团有限公司 | 结构设计 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.2.3条 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.2.3条
新疆建筑设计研究院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市天山区光明路125号 | 喀什城投·和悦嘉苑建设项目 | 4#楼 | 喀什城建投资集团有限公司 | 结构设计 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.2.3条 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.2.3条
新疆建筑设计研究院有限公司 | 结构专业 |  | 新疆乌鲁木齐市天山区光明路125号 | 喀什城投·和悦嘉苑建设项目 | 4#楼 | 喀什城建投资集团有限公司 | 结构设计 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.2.3条 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.2.3条
新疆建筑设计研究院有限公司 | 结构专业 |  | 新疆乌鲁木齐市天山区光明路125号 | 喀什城投·和悦嘉苑建设项目 | 4#楼 | 喀什城建投资集团有限公司 | 结构设计 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.4.5条 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.4.5条
新疆建筑设计研究院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市天山区光明路125号 | 喀什城投·和悦嘉苑建设项目 | 1#楼 | 喀什城建投资集团有限公司 | 抗震设计 | 抗震设防烈度不低于8度的大跨度及长悬臂结构，应进行竖向地震作用分析。 | 混凝土结构通用规范第4.3.6条及条文说明
新疆建筑设计研究院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市天山区光明路125号 | 喀什城投·和悦嘉苑建设项目 | 1#楼 | 喀什城建投资集团有限公司 | 结构设计 | 民用建筑的耐火等级应根据其建筑高度、使用功能、重要性和火灾扑救难度等确定，并应符合下列规定：地下或半地下建筑(室)和一类高层建筑的耐火等级不应低于一级；单、多层重要公共建筑和二类高层建筑的耐火等级不应低于二级。 | 建筑防火设计规范5.1.3条
新疆建筑设计研究院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市天山区光明路125号 | 喀什城投·和悦嘉苑建设项目 | 1#楼 | 喀什城建投资集团有限公司 | 地基基础 | 建筑与市政地基基础通用规范4.2.5条 | 建筑与市政地基基础通用规范4.2.5条
新疆建筑设计研究院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市天山区光明路125号 | 喀什城投·和悦嘉苑建设项目 | 1#楼 | 喀什城建投资集团有限公司 | 结构设计 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.2.3条 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.2.3条
新疆建筑设计研究院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市天山区光明路125号 | 喀什地区泽普县春天商业楼建设项目 | （单位工程） | 泽普县商流饰品店 | 结构设计 | 对持久设计状况、短暂设计状况和地震设计状况，当用内力的形式表达时，结构构件应采用下列承载能力极限状态设计表达式：γ0S≤R | 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010中3.3.2
新疆建筑设计研究院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市天山区光明路125号 | 喀什地区泽普县五金百货商业楼建设项目 | （单位工程） | 泽普县老田五金百货店 | 结构设计 | 框架抗震等级为三级，箍筋直径按《建筑抗震设计规范》GB50011-2010中6.3.3条梁端箍筋加密区最小直径应为8 | 《建筑抗震设计规范》GB50011-2010第6.3.3
新疆建筑设计研究院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市天山区光明路125号 | 喀什城投·和悦嘉苑建设项目 | 1#楼 | 喀什城建投资集团有限公司 | 结构设计 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.4.5条 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.4.5条
新疆建筑设计研究院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市天山区光明路125号 | 喀什城投·和悦嘉苑建设项目 | 1#楼 | 喀什城建投资集团有限公司 | 抗震设计 | 建筑抗震设计规范6.4.3条1款强制性条文、混凝土结构通用规范4.4.7条 | 建筑抗震设计规范6.4.3条1款强制性条文、混凝土结构通用规范4.4.7条
新疆建筑设计研究院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市天山区光明路125号 | 喀什地区泽普县五金百货商业楼建设项目 | （单位工程） | 泽普县老田五金百货店 | 结构设计 | 对持久设计状况、短暂设计状况和地震设计状况，当用内力的形式表达时，结构构件应采用下列承载能力极限状态设计表达式：γ0S≤R | 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010中3.3.2
新疆建筑设计研究院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市天山区光明路125号 | 喀什城投·和悦嘉苑建设项目 | 1#楼 | 喀什城建投资集团有限公司 | 结构设计 | 楼梯间活荷载不应小于3.5kN/m2 | 工程结构通用规范GB55001-2021第4.2.2条
新疆建筑设计研究院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市天山区光明路125号 | 喀什城投·和悦嘉苑建设项目 | 1#楼 | 喀什城建投资集团有限公司 |  | 上人屋面活荷载标准值不应小于2kN/m2 | 工程结构通用规范GB55001-2021第4.2.8条
新疆建筑设计研究院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市天山区光明路125号 | 装配式建材产业园建设项目EPC（设计-施工-采购）总承包 | 6#标准厂房Ⅰ | 塔城地区城市建设投资发展（集团）有限责任公司 | 结构设计 | 民用建筑办公楼楼面均布活荷载标准值2.5kn/m2；走廊3.0kn/m2 | 《工程结构通用规范》GB55001-2021条文4.2.2
新疆建筑设计研究院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市天山区光明路125号 | 装配式建材产业园建设项目EPC（设计-施工-采购）总承包 | 5#标准厂房Ⅰ | 塔城地区城市建设投资发展（集团）有限责任公司 | 结构设计 | 民用建筑办公楼楼面均布活荷载标准值2.5kn/m2；走廊3.0kn/m2 | 《工程结构通用规范》GB55001-2021条文4.2.2
新疆建筑设计研究院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市天山区光明路125号 | 装配式建材产业园建设项目EPC（设计-施工-采购）总承包 | 4#标准厂房Ⅰ | 塔城地区城市建设投资发展（集团）有限责任公司 | 结构设计 | 办公室活荷载标准值2.5kn/m2；走廊活荷载标准值3.0kn/m2。 | 《工程结构通用规范》GB55001-2021条文4.2.2
新疆建筑设计研究院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市天山区光明路125号 | 装配式建材产业园建设项目EPC（设计-施工-采购）总承包 | 4#标准厂房Ⅱ | 塔城地区城市建设投资发展（集团）有限责任公司 | 结构设计 | 民用建筑办公楼楼面均布活荷载标准值2.5kn/m2；走廊3.0kn/m2. | 《工程结构通用规范》GB55001-2021条文4.2.2
新疆建筑设计研究院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市天山区光明路125号 | 装配式建材产业园建设项目EPC（设计-施工-采购）总承包 | 3#标准厂房Ⅱ | 塔城地区城市建设投资发展（集团）有限责任公司 | 结构设计 | 民用建筑办公楼楼面均布活荷载标准值2.5kn/m2；走廊3.0kn/m2. | 《工程结构通用规范》GB55001-2021条文4.2.2
新疆建筑设计研究院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市天山区光明路125号 | 装配式建材产业园建设项目EPC（设计-施工-采购）总承包 | 2#研发办公 | 塔城地区城市建设投资发展（集团）有限责任公司 | 结构设计 | 电梯机房活荷载标准值8.0kn/m2 | 《工程结构通用规范》GB55001-2021条文4.2.2
新疆建筑设计研究院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市天山区光明路125号 | 装配式建材产业园建设项目EPC（设计-施工-采购）总承包 | 2#研发办公 | 塔城地区城市建设投资发展（集团）有限责任公司 | 地基基础 | 构件超过了承载能力极限状态，地基丧失承载力。 | 《工程结构通用规范》GB55001-2021第3.1.1-6条
新疆建筑设计研究院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市天山区光明路125号 | 装配式建材产业园建设项目EPC（设计-施工-采购）总承包 | 1#研发办公 | 塔城地区城市建设投资发展（集团）有限责任公司 | 结构设计 | 电梯机房活荷载标准值8.0kn/m2 | 《工程结构通用规范》GB55001条文4.2.2
新疆建筑设计研究院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市天山区光明路125号 | 装配式建材产业园建设项目EPC（设计-施工-采购）总承包 | 1#研发办公 | 塔城地区城市建设投资发展（集团）有限责任公司 |  | 构件超过了承载能力极限状态，地基丧失承载力。 | 《工程结构通用规范》GB55001-2021第3.1.1第6条
新疆建筑设计研究院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市天山区光明路125号 | 装配式建材产业园建设项目EPC（设计-施工-采购）总承包 | 1#研发办公 | 塔城地区城市建设投资发展（集团）有限责任公司 | 结构设计 | 构件超过了承载能力极限状态，地基丧失承载力。 | 《工程结构通用规范》GB 55001-2021第3.1.1条6款

## 中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司
企业名称 | 专业目录 | 企业类型 | 工商注册地址 | 项目名称 | 违反强条单体工程名称 | 建设单位 | 违反强条类别 | 强条内容 | 强条编号与条目
中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 | 电气专业 | 设计 | 陕西省西安市雁塔区丈八东路18号 | 中电投哈密十三间房风电场一期风电项目 | 水泵房 | 中电投新疆能源化工集团哈密碱业发电有限公司 | 建筑电气 | 消防水泵控制柜设置在专用消防水泵控制室时，其防护等级不应低于IP30；与消防水泵设置在同一空间时，其防护等级不应低于IP55。 | 《 消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014第11.0.9条
中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 陕西省西安市雁塔区丈八东路18号 | 米东区精细化工产业创新园及中小微企业创新创业园基础设施二期建设项目 | 1#办公楼 | 乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室） | 抗震设计 | 重力荷载分项系数为1.3，水平地震作用分项系数为1.4 | 《建筑与市政工程抗震通用规范》4.3.2条
中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 | 电气专业 | 设计 | 陕西省西安市雁塔区丈八东路18号 | 米东区精细化工产业创新园及中小微企业创新创业园基础设施二期建设项目 | 3#办公楼 | 乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室） | 建筑电气 | 防烟和排烟风机的控制设备，还应在消防控制室设置手动直接控制装置 | GB50116-2013 4.1.4
中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 | 电气专业 | 设计 | 陕西省西安市雁塔区丈八东路18号 | 米东区精细化工产业创新园及中小微企业创新创业园基础设施二期建设项目 | 3#办公楼 | 乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室） |  | 消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室防排烟风机以及发生火灾时仍需正常工作的消防设备房应设置备用照明，其作业面的最低照度不应低于正常照明的照度。 | GB50016-2014 2018 10.3.3
中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 | 结构专业 |  | 陕西省西安市雁塔区丈八东路18号 | 米东区精细化工产业创新园及中小微企业创新创业园基础设施二期建设项目 | 1#办公楼 | 乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室） | 抗震设计 | 抗震设防烈度不低于8度的大跨度、长悬臂结构和抗震设防烈度9度的高层建筑物、盛水构筑物、贮气雄、储气柜等，应计算竖向地震作用。 | GB55002-2021第4.1.2.3条
中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 | 结构专业 |  | 陕西省西安市雁塔区丈八东路18号 | 米东区精细化工产业创新园及中小微企业创新创业园基础设施二期建设项目 | 3#厂房 | 乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室） |  | 下列建筑与市政工程应在施工期间及使用期间进行沉降变形监测，直至沉降变形达到稳定为止：3 处理地基上的； | GB55003-2021第4.4.7.3条
中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 | 结构专业 |  | 陕西省西安市雁塔区丈八东路18号 | 米东区精细化工产业创新园及中小微企业创新创业园基础设施二期建设项目 | 3#厂房 | 乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室） | 抗震设计 | 4．3．2 结构构件抗震验算的组合内力设计值应采用地震作用效应和其他作用效应的基本组合值，并应符合下式规定：γEh、γEv——分别为水平、竖向地震作用分项系数，其取值不应低于表4.3.2-2的规定； | GB55002-2021第4.3.2条及表4.3.2-2
中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 | 结构专业 |  | 陕西省西安市雁塔区丈八东路18号 | 米东区精细化工产业创新园及中小微企业创新创业园基础设施二期建设项目 | 3#厂房 | 乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室） | 结构设计 | 围护结构的风荷载放大系数应根据地形特征、脉动风特性和流场特征等因素确定，且不应小于1+0.7/√μz,其中μz为风压高度变化系数。 | GB55001-2021第4.6.5.2条
中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 | 结构专业 |  | 陕西省西安市雁塔区丈八东路18号 | 米东区精细化工产业创新园及中小微企业创新创业园基础设施二期建设项目 | 1#厂房 | 乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室） |  | 下列建筑与市政工程应在施工期间及使用期间进行沉降变形监测，直至沉降变形达到稳定为止：3 处理地基上的； | GB55003-2021第4.4.7.3条
中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 | 结构专业 |  | 陕西省西安市雁塔区丈八东路18号 | 米东区精细化工产业创新园及中小微企业创新创业园基础设施二期建设项目 | 1#厂房 | 乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室） | 抗震设计 | 4．3．2 结构构件抗震验算的组合内力设计值应采用地震作用效应和其他作用效应的基本组合值，并应符合下式规定：γEh、γEv——分别为水平、竖向地震作用分项系数，其取值不应低于表4.3.2-2的规定； | GB55002-2021第4.3.2条及表4.3.2-2
中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 | 结构专业 |  | 陕西省西安市雁塔区丈八东路18号 | 米东区精细化工产业创新园及中小微企业创新创业园基础设施二期建设项目 | 1#厂房 | 乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室） | 结构设计 | 围护结构的风荷载放大系数应根据地形特征、脉动风特性和流场特征等因素确定，且不应小于1+0.7/√μz,其中μz为风压高度变化系数。 | GB55001-2021第4.6.5.2条
中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 | 结构专业 |  | 陕西省西安市雁塔区丈八东路18号 | 米东区精细化工产业创新园及中小微企业创新创业园基础设施二期建设项目 | 2#厂房 | 乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室） | 抗震设计 | 4．3．2 结构构件抗震验算的组合内力设计值应采用地震作用效应和其他作用效应的基本组合值，并应符合下式规定：γEh、γEv——分别为水平、竖向地震作用分项系数，其取值不应低于表4.3.2-2的规定； | GB55002-2021第4.3.2条及表4.3.2-2
中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 | 结构专业 |  | 陕西省西安市雁塔区丈八东路18号 | 米东区精细化工产业创新园及中小微企业创新创业园基础设施二期建设项目 | 2#厂房 | 乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室） | 地基基础 | 下列建筑与市政工程应在施工期间及使用期间进行沉降变形监测，直至沉降变形达到稳定为止：3 处理地基上的； | GB55003-2021第4.4.7.3条
中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 | 结构专业 |  | 陕西省西安市雁塔区丈八东路18号 | 米东区精细化工产业创新园及中小微企业创新创业园基础设施二期建设项目 | 2#厂房 | 乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室） | 结构设计 | 围护结构的风荷载放大系数应根据地形特征、脉动风特性和流场特征等因素确定，且不应小于1+0.7/√μz,其中μz为风压高度变化系数。 | GB55001-2021第4.6.5.2条
中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 陕西省西安市雁塔区丈八东路18号 | 米东区精细化工产业创新园及中小微企业创新创业园基础设施二期建设项目 | 2#办公楼 | 乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室） | 抗震设计 | 抗震设防烈度不低于8度的大跨度、长悬臂结构和抗震设防烈度9度的高层建筑物、盛水构筑物、贮气雄、储气柜等，应计算竖向地震作用。 | GB55002-2021第4.1.2.3条
中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 | 结构专业 |  | 陕西省西安市雁塔区丈八东路18号 | 米东区精细化工产业创新园及中小微企业创新创业园基础设施二期建设项目 | 4#厂房 | 乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室） |  | 下列建筑与市政工程应在施工期间及使用期间进行沉降变形监测，直至沉降变形达到稳定为止：3 处理地基上的； | GB55003-2021第4.4.7.3条
中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 | 结构专业 |  | 陕西省西安市雁塔区丈八东路18号 | 米东区精细化工产业创新园及中小微企业创新创业园基础设施二期建设项目 | 4#厂房 | 乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室） | 抗震设计 | 4．3．2 结构构件抗震验算的组合内力设计值应采用地震作用效应和其他作用效应的基本组合值，并应符合下式规定：γEh、γEv——分别为水平、竖向地震作用分项系数，其取值不应低于表4.3.2-2的规定； | GB55002-2021第4.3.2条及表4.3.2-2
中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 | 结构专业 |  | 陕西省西安市雁塔区丈八东路18号 | 米东区精细化工产业创新园及中小微企业创新创业园基础设施二期建设项目 | 4#厂房 | 乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室） | 结构设计 | 围护结构的风荷载放大系数应根据地形特征、脉动风特性和流场特征等因素确定，且不应小于1+0.7/√μz,其中μz为风压高度变化系数。 | GB55001-2021第4.6.5.2条
中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 | 结构专业 |  | 陕西省西安市雁塔区丈八东路18号 | 米东区精细化工产业创新园及中小微企业创新创业园基础设施二期建设项目 | 5#厂房 | 乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室） | 抗震设计 | 4．3．2 结构构件抗震验算的组合内力设计值应采用地震作用效应和其他作用效应的基本组合值，并应符合下式规定：γEh、γEv——分别为水平、竖向地震作用分项系数，其取值不应低于表4.3.2-2的规定； | GB55002-2021第4.3.2条及表4.3.2-2
中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 | 结构专业 |  | 陕西省西安市雁塔区丈八东路18号 | 米东区精细化工产业创新园及中小微企业创新创业园基础设施二期建设项目 | 5#厂房 | 乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室） | 地基基础 | 下列建筑与市政工程应在施工期间及使用期间进行沉降变形监测，直至沉降变形达到稳定为止：3 处理地基上的； | GB55003-2021第4.4.7.3条
中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 | 结构专业 |  | 陕西省西安市雁塔区丈八东路18号 | 米东区精细化工产业创新园及中小微企业创新创业园基础设施二期建设项目 | 5#厂房 | 乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室） | 结构设计 | 围护结构的风荷载放大系数应根据地形特征、脉动风特性和流场特征等因素确定，且不应小于1+0.7/√μz,其中μz为风压高度变化系数。 | GB55001-2021第4.6.5.2条
中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 | 结构专业 |  | 陕西省西安市雁塔区丈八东路18号 | 米东区精细化工产业创新园及中小微企业创新创业园基础设施二期建设项目 | 6#厂房 | 乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室） |  | 下列建筑与市政工程应在施工期间及使用期间进行沉降变形监测，直至沉降变形达到稳定为止：3 处理地基上的； | GB55003-2021第4.4.7.3条
中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 陕西省西安市雁塔区丈八东路18号 | 米东区精细化工产业创新园及中小微企业创新创业园基础设施二期建设项目 | 6#厂房 | 乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室） | 结构设计 | 围护结构的风荷载放大系数应根据地形特征、脉动风特性和流场特征等因素确定，且不应小于1+0.7/√μz,其中μz为风压高度变化系数。 | GB55001-2021第4.6.5.2条
中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 陕西省西安市雁塔区丈八东路18号 | 米东区精细化工产业创新园及中小微企业创新创业园基础设施二期建设项目 | 6#厂房 | 乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室） | 抗震设计 | 4．3．2 结构构件抗震验算的组合内力设计值应采用地震作用效应和其他作用效应的基本组合值，并应符合下式规定：γEh、γEv——分别为水平、竖向地震作用分项系数，其取值不应低于表4.3.2-2的规定； | GB55002-2021第4.3.2条及表4.3.2-2
中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 | 结构专业 |  | 陕西省西安市雁塔区丈八东路18号 | 哈密国投十三间房110kV配套送出工程 | 附属用房 | 哈密国投十三间房风力发电有限公司 | 抗震设计 | 荷载基本组合中，重力荷载分项系数为1.3，水平地震作用分项系数为1.4 | 《建筑与市政工程抗震通用规范》4.3.2条
中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 陕西省西安市雁塔区丈八东路18号 | 哈密国投十三间房110kV配套送出工程 | 综合楼 | 哈密国投十三间房风力发电有限公司 | 抗震设计 | 荷载基本组合中，重力荷载分项系数为1.3，水平地震作用分项系数为1.4 | 《建筑与市政工程抗震通用规范》4.3.2条
中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 | 给排水专业 |  | 陕西省西安市雁塔区丈八东路18号 | 特变电工哈密十三间房风电场一期49.5MW工程 | 南侧综合楼 | 哈密十三间房新特风能有限责任公司 | 建筑给排水 | 从小区或建筑物内的生活饮用水管道上直接接出下列用水管道时，应在用水管道上设置真空破坏器等防回流污染设施：3 消防（软管）卷盘、轻便消防水龙； | 《建筑给水排设计规范》GB50015-2019第3.3.10条第3款
中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 陕西省西安市雁塔区丈八东路18号 | 特变电工哈密十三间房风电场一期49.5MW工程 | 北侧综合楼 | 哈密十三间房新特风能有限责任公司 | 建筑给排水 | 从小区或建筑物内的生活饮用水管道上直接接出下列用水管道时，应在用水管道上设置真空破坏器等防回流污染设施：3 消防（软管）卷盘、轻便消防水龙； | 《建筑给水排设计规范》GB50015-2019第3.3.10条第3款
中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 | 电气专业 | 设计 | 陕西省西安市雁塔区丈八东路18号 | 特变电工哈密十三间房风电场一期49.5MW工程 | 北侧辅助用房 | 哈密十三间房新特风能有限责任公司 | 建筑电气 | 消防水泵控制柜设置在专用消防水泵控制室时，其防护等级不应低于IP30；与消防水泵设置在同一空间时，其防护等级不应低于IP55。 | 《 消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014第11.0.9条
中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 | 电气专业 | 设计 | 陕西省西安市雁塔区丈八东路18号 | 特变电工哈密十三间房风电场一期49.5MW工程 | 南侧辅助用房 | 哈密十三间房新特风能有限责任公司 |  | 消防水泵控制柜设置在专用消防水泵控制室时，其防护等级不应低于IP30；与消防水泵设置在同一空间时，其防护等级不应低于IP55。 | 《 消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014第11.0.9条

## 强条排名 (hidden)
企业名称 | 计数项:项目名称 | 序号 | 企业名称 | 强条数
阿克苏蓝景建设勘察设计有限责任公司 | 3 | 1 | 上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 134
阿克苏中远世纪建筑设计院有限公司 | 5 | 2 | 方远建设集团股份有限公司 | 104
安徽华东化工医药工程有限责任公司 | 12 | 3 | 东辰国际建筑工程设计有限公司 | 73
翱华工程技术股份有限公司 | 11 | 4 | 新疆西域建筑勘察设计研究院（有限公司） | 73
澳创国际工程设计（深圳）有限公司 | 1 | 5 | 浙江新创规划建筑设计有限公司 | 66
北京班墨国际工程设计有限公司 | 4 | 6 | 中凡国际工程设计有限公司 | 61
北京北方天亚工程设计有限公司 | 1 | 7 | 新疆正和建筑设计院有限公司 | 53
北京方州基业建筑规划设计有限公司 | 5 | 8 | 广东省华城建筑设计有限公司 | 47
北京高能时代环境技术股份有限公司 | 9 | 9 | 北京森磊源建筑规划设计有限公司 | 43
北京国科天创建筑设计院有限责任公司 | 1 | 10 | 上海新建设建筑设计有限公司 | 42
北京国庄国际经济技术咨询有限公司 | 10 | 11 | 四川中七建筑规划设计有限公司 | 42
北京京业国际工程技术有限公司 | 18 | 12 | 深圳建昌工程设计有限公司 | 37
北京蓝图工程设计有限公司 | 1 | 13 | 中联合创设计有限公司 | 36
北京龙源科建建筑设计有限公司 | 1 | 14 | 福建省中景建筑设计院有限公司 | 34
北京清大原点建筑设计有限公司 | 11 | 15 | 山东新达工程设计有限公司 | 34
北京清水爱派建筑设计股份有限公司 | 1 | 16 | 中地设计集团有限公司 | 34
北京清新环境技术股份有限公司 | 6 | 17 | 华越设计集团股份有限公司 | 32
北京森磊源建筑规划设计有限公司 | 43 | 18 | 容海川城乡规划设计有限公司 | 32
北京世纪千府国际工程设计有限公司 | 1 | 19 | 华沣国际工程设计有限公司 | 30
北京万合创景国际规划设计研究院有限公司 | 4 | 20 | 新疆建筑设计研究院有限公司 | 30
北京中奥建工程设计有限公司 | 2 | 21 | 中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 | 30
北京中航油工程建设有限公司 | 1 | 22 | 中伦建筑工程设计有限公司 | 29
北京中建建筑设计院有限公司 | 1 | 23 | 新疆铁道勘察设计院有限公司 | 28
北京中厦建筑设计研究院有限公司 | 3 | 24 | 太原王孝雄建筑设计院（有限公司） | 27
北京中天国际设计集团有限公司 | 1 | 25 | 吉林东北亚国际工程技术集团有限公司 | 26
北京中外建建筑设计有限公司 | 5 | 26 | 广州黄埔建筑设计院有限公司 | 24
北山工程设计有限公司 | 2 | 27 | 威海思维建筑设计有限公司 | 24
北石设计有限公司 | 2 | 28 | 中塍勘察设计有限公司 | 24
博尔塔拉蒙古自治州建筑规划设计院 | 1 | 29 | 陕西宏基建筑勘察设计工程有限公司 | 23
博尔塔拉蒙古自治州建筑规划设计院有限责任公司 | 2 | 30 | 上海创霖建筑规划设计有限公司 | 22
成都碧城建筑设计有限公司 | 15 | 31 | 首辅工程设计有限公司 | 22
成都基准方中建筑设计有限公司 | 2 | 32 | 中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司 | 22
成都美厦建筑设计有限公司 | 1 | 33 | 哈密市城创建筑规划设计院有限责任公司 | 21
成都赛普瑞兴科技有限公司 | 5 | 34 | 铭扬工程设计集团有限公司 | 21
成都市建筑设计研究院有限公司 | 1 | 35 | 胜帮科技股份有限公司 | 21
大连民用建筑设计研究院有限责任公司 | 2 | 36 | 辽宁省建筑设计研究院有限责任公司 | 20
大连中天工程设计有限公司 | 14 | 37 | 新疆城乡建设工程设计有限公司 | 20
大洲设计咨询集团有限公司 | 15 | 38 | 伊犁鼎轩建筑设计院有限公司 | 20
东北大学设计研究院（有限公司） | 4 | 39 | 国昇设计有限责任公司 | 19
东辰国际建筑工程设计有限公司 | 73 | 40 | 盐城市规划市政设计院有限公司 | 19
东华工程科技股份有限公司 | 1 | 41 | 中国中建设计研究院有限公司 | 19
方远建设集团股份有限公司 | 104 | 42 | 北京京业国际工程技术有限公司 | 18
福建凯筑工程设计集团有限公司 | 1 | 43 | 上海光华建筑规划设计有限公司 | 18
福州盈创筑业工程设计有限公司 | 1 | 44 | 中勘建筑设计有限公司 | 18
福建省中景建筑设计院有限公司 | 34 | 45 | 山东临大方元建筑设计院有限公司 | 17
公和设计集团有限公司 | 1 | 46 | 新疆有色冶金设计研究院有限公司 | 17
光正建设集团有限公司 | 3 | 47 | 禾泽都林设计集团有限公司 | 16
广东鸿宇建筑与工程设计顾问有限公司 | 4 | 48 | 山东平众工程设计有限公司 | 16
广东人防建筑设计院有限公司 | 9 | 49 | 新疆美盛沃建筑规划设计有限公司 | 16
广东省华城建筑设计有限公司 | 47 | 50 | 新疆原创城市设计研究（院）有限公司 | 16
广东政和工程有限公司 | 2 | 51 | 成都碧城建筑设计有限公司 | 15
广西建通工程设计咨询有限公司 | 2 | 52 | 大洲设计咨询集团有限公司 | 15
广州博厦建筑设计研究院有限公司 | 7 | 53 | 新疆煤炭设计研究院有限责任公司 | 15
广州黄埔建筑设计院有限公司 | 24 | 54 | 大连中天工程设计有限公司 | 14
广州市弘基市政建筑设计院有限公司 | 3 | 55 | 新疆交通科学研究院有限责任公司 | 14
广州市建工设计院有限公司 | 7 | 56 | 新疆印象建设规划设计研究院（有限公司） | 14
广州亚泰建筑设计院有限公司 | 6 | 57 | 浙江恒欣设计集团股份有限公司 | 14
贵州中勘绘工程咨询有限公司 | 3 | 58 | 新疆环力城乡工程设计咨询有限公司 | 13
国策众合（北京）建筑工程设计有限公司 | 4 | 59 | 安徽华东化工医药工程有限责任公司 | 12
国核电力规划设计研究院有限公司 | 1 | 60 | 新疆瑞祥工程勘察设计有限公司 | 12
国贸工程设计院 | 6 | 61 | 新疆维吾尔自治区建筑设计研究院 | 12
国昇设计有限责任公司 | 19 | 62 | 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | 12
哈尔滨工业大学建筑设计研究院 | 1 | 63 | 中铁工程设计咨询集团有限公司 | 12
哈尔滨天源石化工程设计有限责任公司 | 2 | 64 | 中外建华诚工程技术集团有限公司 | 12
哈密大地工程勘察有限责任公司 | 9 | 65 | 翱华工程技术股份有限公司 | 11
哈密建勘设计院有限责任公司 | 3 | 66 | 北京清大原点建筑设计有限公司 | 11
哈密市城创建筑规划设计院有限责任公司 | 21 | 67 | 喀什市规划设计研究院（有限责任公司） | 11
哈密托实水利水电勘测设计有限责任公司 | 1 | 68 | 临沂市建筑设计研究院有限责任公司 | 11
海南元正建筑设计咨询有限责任公司 | 4 | 69 | 山东省建筑设计研究院有限公司 | 11
汉宸国际工程设计集团有限公司 | 2 | 70 | 乌鲁木齐银河建筑勘察设计院有限公司 | 11
杭州江南建筑设计院有限公司 | 2 | 71 | 中环城乡规划设计有限公司 | 11
航天长征化学工程股份有限公司 | 9 | 72 | 中科华创国际工程设计顾问集团有限公司 | 11
皓筠工程设计有限公司 | 1 | 73 | 北京国庄国际经济技术咨询有限公司 | 10
禾泽都林设计集团有限公司 | 16 | 74 | 华茗设计集团有限公司 | 10
和田地区建筑勘察设计院 | 2 | 75 | 华黔设计有限公司 | 10
和田玉信建筑勘察设计有限责任公司 | 5 | 76 | 新疆天北勘测设计研究有限公司 | 10
河北建工集团有限责任公司 | 1 | 77 | 新疆土木建材勘察设计院有限公司 | 10
河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司 | 9 | 78 | 智诚建科设计有限公司 | 10
河南省城乡建筑设计院有限公司 | 2 | 79 | 中外建工程设计与顾问有限公司 | 10
河南省中原石化工程有限公司 | 2 | 80 | 中远雅泰设计有限公司 | 10
核工业西南勘察设计研究院有限公司 | 2 | 81 | 北京高能时代环境技术股份有限公司 | 9
黑龙江龙维化学工程设计有限公司 | 2 | 82 | 广东人防建筑设计院有限公司 | 9
恒企工程技术集团有限公司 | 6 | 83 | 哈密大地工程勘察有限责任公司 | 9
湖北工品消防工程有限公司 | 1 | 84 | 航天长征化学工程股份有限公司 | 9
湖北中天世纪工程技术有限公司 | 7 | 85 | 河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司 | 9
湖南宝信云建筑综合服务平台股份有限公司 | 1 | 86 | 上海经安建筑设计院有限公司 | 9
湖南方圆建筑工程设计有限公司 | 2 | 87 | 四川多禾消防工程有限公司 | 9
湖南省建筑科学研究院有限责任公司 | 7 | 88 | 无锡轻大建筑设计研究院有限公司 | 9
华电重工股份有限公司 | 1 | 89 | 新疆建创建筑规划设计有限公司 | 9
华东建筑设计研究院有限公司 | 5 | 90 | 伊犁哈萨克自治州建筑勘察设计研究院有限责任公司 | 9
华沣国际工程设计有限公司 | 30 | 91 | 中国建筑西南勘察设计研究院有限公司 | 9
华陆工程科技有限责任公司 | 3 | 92 | 重庆银桥工程设计（集团）有限公司 | 9
华茗设计集团有限公司 | 10 | 93 | 机械工业第六设计研究院有限公司 | 8
华黔设计有限公司 | 10 | 94 | 三桥设计有限公司 | 8
华森工程科技集团有限公司 | 5 | 95 | 武德勘测设计有限公司 | 8
华商国际工程有限公司 | 2 | 96 | 亚瑞建筑设计有限公司 | 8
华优建筑设计院有限责任公司 | 1 | 97 | 浙江地标设计集团有限公司 | 8
华越设计集团股份有限公司 | 32 | 98 | 中奥建工程管理有限公司 | 8
机械工业第六设计研究院有限公司 | 8 | 99 | 广州博厦建筑设计研究院有限公司 | 7
吉林东北亚国际工程技术集团有限公司 | 26 | 100 | 广州市建工设计院有限公司 | 7
济南石油化工设计院 | 1 | 101 | 湖北中天世纪工程技术有限公司 | 7
济宁市化工设计院有限责任公司 | 2 | 102 | 湖南省建筑科学研究院有限责任公司 | 7
江苏德丰建设集团有限公司 | 3 | 103 | 精佳建设工程集团有限公司 | 7
江苏省城镇与乡村规划设计院有限公司 | 1 | 104 | 朗建城市设计研究院有限公司 | 7
江苏省方圆建筑设计研究有限公司 | 2 | 105 | 美华建筑设计有限公司 | 7
江苏省纺织工业设计研究院有限公司 | 1 | 106 | 莎车县建筑规划设计院 | 7
江苏省建筑设计研究院股份有限公司 | 2 | 107 | 山东鸿运工程设计有限公司 | 7
江苏扬建集团有限公司 | 3 | 108 | 陕西新创工程设计有限公司 | 7
杰恩国际设计（北京）股份有限公司 | 4 | 109 | 新疆北疆建筑规划设计研究院（有限责任公司） | 7
泾清项目管理有限公司 | 2 | 110 | 新疆绿城建筑规划设计有限公司 | 7
精佳建设工程集团有限公司 | 7 | 111 | 新疆域景城乡建设工程设计有限公司 | 7
玖度工程设计有限公司 | 1 | 112 | 伊犁花城勘测设计研究有限责任公司（原农四师勘测设计院） | 7
喀什河流域水利水电设计院有限公司 | 1 | 113 | 中化化工科学技术研究总院有限公司 | 7
喀什市规划设计研究院（有限责任公司） | 11 | 114 | 北京清新环境技术股份有限公司 | 6
开元工程设计有限公司 | 1 | 115 | 广州亚泰建筑设计院有限公司 | 6
克孜勒苏柯尔克孜自治州建筑规划勘察设计院 | 1 | 116 | 国贸工程设计院 | 6
兰州市城市建设设计院 | 1 | 117 | 恒企工程技术集团有限公司 | 6
兰州铁道设计院有限公司 | 3 | 118 | 内蒙古冰山工程设计咨询有限公司 | 6
蓝院建筑规划设计有限公司 | 2 | 119 | 万品国际工程设计有限公司 | 6
朗建城市设计研究院有限公司 | 7 | 120 | 新疆城乡规划设计研究院有限公司 | 6
辽宁北方建筑设计院有限责任公司 | 2 | 121 | 新疆生产建设兵团建工设计研究院有限责任公司 | 6
辽宁方大工程设计有限公司 | 1 | 122 | 伊宁市城市建设有限责任公司 | 6
辽宁省建筑设计研究院有限责任公司 | 20 | 123 | 长春建工勘测规划设计有限公司 | 6
临沂市建筑设计研究院有限责任公司 | 11 | 124 | 中达建筑设计有限公司 | 6
珑图设计（集团）有限公司 | 5 | 125 | 中国市政工程东北设计研究总院有限公司 | 6
美华建筑设计有限公司 | 7 | 126 | 中远交科设计咨询有限公司 | 6
民航机场规划设计研究总院有限公司 | 2 | 127 | 卓筑工程设计有限公司 | 6
铭扬工程设计集团有限公司 | 21 | 128 | 阿克苏中远世纪建筑设计院有限公司 | 5
南京丰源建筑设计有限公司 | 2 | 129 | 北京方州基业建筑规划设计有限公司 | 5
南京金陵建筑装饰有限责任公司 | 3 | 130 | 北京中外建建筑设计有限公司 | 5
南京优佳建筑设计有限公司 | 1 | 131 | 成都赛普瑞兴科技有限公司 | 5
南瑞电力设计有限公司 | 1 | 132 | 和田玉信建筑勘察设计有限责任公司 | 5
南阳市建筑设计研究院 | 3 | 133 | 华东建筑设计研究院有限公司 | 5
内蒙古冰山工程设计咨询有限公司 | 6 | 134 | 华森工程科技集团有限公司 | 5
宁夏煤矿设计研究院有限责任公司 | 5 | 135 | 珑图设计（集团）有限公司 | 5
濮阳市安信公用工程设计有限公司 | 1 | 136 | 宁夏煤矿设计研究院有限责任公司 | 5
企业名称 | 1 | 137 | 上宸工程设计集团有限公司 | 5
青岛市人防建筑设计研究院有限公司 | 1 | 138 | 上海林同炎李国豪土建工程咨询有限公司 | 5
轻工业设计研究院（新疆）控股有限责任公司 | 1 | 139 | 沈阳市金罗盘建筑设计有限公司 | 5
容海川城乡规划设计有限公司 | 32 | 140 | 乌鲁木齐集美建筑装饰设计有限公司 | 5
三桥设计有限公司 | 8 | 141 | 新疆昊辰建筑规划设计研究院有限公司 | 5
莎车县建筑规划设计院 | 7 | 142 | 新疆四方建筑设计院有限公司 | 5
山东大卫国际建筑设计有限公司 | 3 | 143 | 新疆通艺市政规划设计院有限公司 | 5
山东富海石化工程有限公司 | 1 | 144 | 新疆正和建筑设计院（有限公司） | 5
山东鸿运工程设计有限公司 | 7 | 145 | 新疆卓越智联工程设计有限公司 | 5
山东临大方元建筑设计院有限公司 | 17 | 146 | 中北工程设计咨询有限公司 | 5
山东平众工程设计有限公司 | 16 | 147 | 中庚工程技术有限公司452223 | 5
山东省环科院环境工程有限公司 | 2 | 148 | 中国建筑西北设计研究院有限公司 | 5
山东省建筑设计研究院有限公司 | 11 | 149 | 中合一工程设计有限公司 | 5
山东同筑工程设计有限公司 | 1 | 150 | 中科瑞城设计有限公司 | 5
山东新达工程设计有限公司 | 34 | 151 | 中图设计有限公司 | 5
山东中天科技工程有限公司 | 1 | 152 | 中誉设计有限公司 | 5
山西太钢工程技术有限公司 | 3 | 153 | 中浙信科技咨询有限公司 | 5
山西中泰恒工程技术有限公司 | 1 | 154 | 中筑（深圳）设计院有限公司 | 5
陕西方得建筑工程设计有限公司 | 2 | 155 | 北京班墨国际工程设计有限公司 | 4
陕西宏基建筑勘察设计工程有限公司 | 23 | 156 | 北京万合创景国际规划设计研究院有限公司 | 4
陕西汇创建筑设计有限公司 | 2 | 157 | 东北大学设计研究院（有限公司） | 4
陕西鸣德通圣工程设计有限公司 | 1 | 158 | 广东鸿宇建筑与工程设计顾问有限公司 | 4
陕西西北火电工程设计咨询有限公司 | 1 | 159 | 国策众合（北京）建筑工程设计有限公司 | 4
陕西新创工程设计有限公司 | 7 | 160 | 海南元正建筑设计咨询有限责任公司 | 4
陕西宇泰建筑设计有限公司 | 3 | 161 | 杰恩国际设计（北京）股份有限公司 | 4
陕西长之河石油工程有限公司 | 2 | 162 | 上海汇浦规划建筑设计有限公司 | 4
上宸工程设计集团有限公司 | 5 | 163 | 上海瑞桥土木工程咨询有限公司 | 4
上海澳锘建筑规划设计有限公司 | 1 | 164 | 深圳鹏润建设集团有限公司 | 4
上海城乡建筑设计院有限公司 | 1 | 165 | 苏交科集团股份有限公司 | 4
上海传承博华建筑规划设计有限公司 | 3 | 166 | 同创鸿源建筑工程设计有限公司 | 4
上海创霖建筑规划设计有限公司 | 22 | 167 | 武汉江汉化工设计有限公司 | 4
上海都市建筑设计有限公司 | 1 | 168 | 新疆瑞昶设计院有限公司 | 4
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 134 | 169 | 新疆润疆工程设计有限责任公司 | 4
上海光华建筑规划设计有限公司 | 18 | 170 | 浙江宸泰建筑设计研究院有限公司 | 4
上海汇浦规划建筑设计有限公司 | 4 | 171 | 智博建筑设计集团有限公司 | 4
上海经安建筑设计院有限公司 | 9 | 172 | 中城科泽工程设计集团有限责任公司 | 4
上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司 | 2 | 173 | 中机第一设计研究院有限公司 | 4
上海竣铭化工工程设计有限公司 | 3 | 174 | 中苑工程设计有限公司 | 4
上海开艺设计集团有限公司 | 1 | 175 | 中赟国际工程有限公司 | 4
上海林同炎李国豪土建工程咨询有限公司 | 5 | 176 | 重庆渝浩建筑设计研究院有限公司 | 4
上海民航新时代机场设计研究院有限公司 | 1 | 177 | 阿克苏蓝景建设勘察设计有限责任公司 | 3
上海瑞桥土木工程咨询有限公司 | 4 | 178 | 北京中厦建筑设计研究院有限公司 | 3
上海申建工程设计院有限公司 | 1 | 179 | 光正建设集团有限公司 | 3
上海同大规划建筑设计有限公司 | 2 | 180 | 广州市弘基市政建筑设计院有限公司 | 3
上海新建设建筑设计有限公司 | 42 | 181 | 贵州中勘绘工程咨询有限公司 | 3
上木（武汉）建筑设计有限公司 | 2 | 182 | 哈密建勘设计院有限责任公司 | 3
深圳华新国际建筑工程设计顾问有限公司 | 1 | 183 | 华陆工程科技有限责任公司 | 3
深圳建昌工程设计有限公司 | 37 | 184 | 江苏德丰建设集团有限公司 | 3
深圳鹏润建设集团有限公司 | 4 | 185 | 江苏扬建集团有限公司 | 3
深圳市工勘岩土集团有限公司 | 3 | 186 | 兰州铁道设计院有限公司 | 3
深圳市广泰建筑设计有限公司 | 1 | 187 | 南京金陵建筑装饰有限责任公司 | 3
深圳市中深建装饰设计工程有限公司 | 1 | 188 | 南阳市建筑设计研究院 | 3
深圳市中饰南方建设工程有限公司 | 2 | 189 | 山东大卫国际建筑设计有限公司 | 3
深圳市筑道建筑工程设计有限公司 | 1 | 190 | 山西太钢工程技术有限公司 | 3
深圳洲际建筑装饰集团有限公司 | 3 | 191 | 陕西宇泰建筑设计有限公司 | 3
沈阳市金罗盘建筑设计有限公司 | 5 | 192 | 上海传承博华建筑规划设计有限公司 | 3
圣丰规划设计有限公司 | 3 | 193 | 上海竣铭化工工程设计有限公司 | 3
胜帮科技股份有限公司 | 21 | 194 | 深圳市工勘岩土集团有限公司 | 3
首辅工程设计有限公司 | 22 | 195 | 深圳洲际建筑装饰集团有限公司 | 3
水利部新疆维吾尔自治区水利水电勘测设计研究院 | 2 | 196 | 圣丰规划设计有限公司 | 3
四川大学工程设计研究院有限公司 | 2 | 197 | 四川美城建筑规划设计有限公司 | 3
四川多禾消防工程有限公司 | 9 | 198 | 四川省兴发规划建筑设计有限公司 | 3
四川高地工程设计咨询有限公司 | 1 | 199 | 四川振鸿工程项目管理有限公司 | 3
四川海辰工程设计研究有限公司 | 2 | 200 | 苏州和氏设计营造股份有限公司 | 3
四川环宇建筑设计有限公司 | 1 | 201 | 新疆城市建筑装饰设计院（有限公司） | 3
四川玖格工程设计有限公司 | 2 | 202 | 新疆光源电力勘察设计院有限责任公司 | 3
四川美城建筑规划设计有限公司 | 3 | 203 | 新疆广域建筑设计院（有限公司） | 3
四川省商业建筑设计院有限公司 | 1 | 204 | 新疆交通规划勘察设计研究院有限公司 | 3
四川省兴发规划建筑设计有限公司 | 3 | 205 | 新疆凯盛建材设计研究院（有限公司） | 3
四川拓宇市政工程设计有限公司 | 2 | 206 | 新疆时代城乡设计研究院有限公司 | 3
四川振鸿工程项目管理有限公司 | 3 | 207 | 新疆岩土工程勘察设计研究院有限公司 | 3
四川中七建筑规划设计有限公司 | 42 | 208 | 浙江华洲国际设计工程顾问有限公司 | 3
苏交科集团股份有限公司 | 4 | 209 | 浙江经纬工程设计有限公司 | 3
苏州和氏设计营造股份有限公司 | 3 | 210 | 郑州市交通规划勘察设计研究院 | 3
太原王孝雄建筑设计院（有限公司） | 27 | 211 | 中匠民大国际工程设计有限公司 | 3
天津大学建筑设计规划研究总院有限公司 | 1 | 212 | 中交城市能源研究设计院有限公司 | 3
天津市人防建筑科研设计院有限公司 | 1 | 213 | 中晏建设集团有限公司 | 3
天津市振津石油天然气工程有限公司 | 1 | 214 | 中誉恒信工程咨询有限公司 | 3
天津易天诚建筑工程设计有限公司 | 1 | 215 | 重庆渝宏建筑规划设计有限公司 | 3
天尚设计集团有限公司 | 1 | 216 | 北京中奥建工程设计有限公司 | 2
同创鸿源建筑工程设计有限公司 | 4 | 217 | 北山工程设计有限公司 | 2
万品国际工程设计有限公司 | 6 | 218 | 北石设计有限公司 | 2
威海思维建筑设计有限公司 | 24 | 219 | 博尔塔拉蒙古自治州建筑规划设计院有限责任公司 | 2
威海邑成建筑设计有限公司 | 1 | 220 | 成都基准方中建筑设计有限公司 | 2
乌鲁木齐集美建筑装饰设计有限公司 | 5 | 221 | 大连民用建筑设计研究院有限责任公司 | 2
乌鲁木齐热力工程设计研究院有限责任公司 | 1 | 222 | 广东政和工程有限公司 | 2
乌鲁木齐市园林设计研究院有限责任公司 | 2 | 223 | 广西建通工程设计咨询有限公司 | 2
乌鲁木齐铁建工程咨询有限公司 | 1 | 224 | 哈尔滨天源石化工程设计有限责任公司 | 2
乌鲁木齐银河建筑勘察设计院有限公司 | 11 | 225 | 汉宸国际工程设计集团有限公司 | 2
无锡轻大建筑设计研究院有限公司 | 9 | 226 | 杭州江南建筑设计院有限公司 | 2
无锡市建筑科研设计有限公司 | 1 | 227 | 和田地区建筑勘察设计院 | 2
五家渠农六师勘测设计研究有限责任公司 | 1 | 228 | 河南省城乡建筑设计院有限公司 | 2
武德勘测设计有限公司 | 8 | 229 | 河南省中原石化工程有限公司 | 2
武汉江汉化工设计有限公司 | 4 | 230 | 核工业西南勘察设计研究院有限公司 | 2
西安航天源动力工程有限公司 | 1 | 231 | 黑龙江龙维化学工程设计有限公司 | 2
西安市银锚幕墙装饰有限公司 | 1 | 232 | 湖南方圆建筑工程设计有限公司 | 2
西城工程设计集团有限公司 | 2 | 233 | 华商国际工程有限公司 | 2
西南化工研究设计院有限公司 | 2 | 234 | 济宁市化工设计院有限责任公司 | 2
西桥设计有限公司 | 2 | 235 | 江苏省方圆建筑设计研究有限公司 | 2
新疆北疆建筑规划设计研究院（有限责任公司） | 7 | 236 | 江苏省建筑设计研究院股份有限公司 | 2
新疆昌吉方汇水电设计有限公司 | 2 | 237 | 泾清项目管理有限公司 | 2
新疆城市建设设计研究院有限公司 | 2 | 238 | 蓝院建筑规划设计有限公司 | 2
新疆城市建筑装饰设计院（有限公司） | 3 | 239 | 辽宁北方建筑设计院有限责任公司 | 2
新疆城乡规划设计研究院有限公司 | 6 | 240 | 民航机场规划设计研究总院有限公司 | 2
新疆城乡建设工程设计有限公司 | 20 | 241 | 南京丰源建筑设计有限公司 | 2
新疆当代城市建筑装饰设计院（有限责任公司） | 1 | 242 | 山东省环科院环境工程有限公司 | 2
新疆光源电力勘察设计院有限责任公司 | 3 | 243 | 陕西方得建筑工程设计有限公司 | 2
新疆广维现代建筑设计研究院有限责任公司 | 1 | 244 | 陕西汇创建筑设计有限公司 | 2
新疆广域建筑设计院（有限公司） | 3 | 245 | 陕西长之河石油工程有限公司 | 2
新疆昊辰建筑规划设计研究院有限公司 | 5 | 246 | 上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司 | 2
新疆合筑营造建筑规划设计院（有限公司） | 2 | 247 | 上海同大规划建筑设计有限公司 | 2
新疆环力城乡工程设计咨询有限公司 | 13 | 248 | 上木（武汉）建筑设计有限公司 | 2
新疆佳联城建规划设计研究院（有限公司） | 2 | 249 | 深圳市中饰南方建设工程有限公司 | 2
新疆建创建筑规划设计有限公司 | 9 | 250 | 水利部新疆维吾尔自治区水利水电勘测设计研究院 | 2
新疆建筑设计研究院有限公司 | 30 | 251 | 四川大学工程设计研究院有限公司 | 2
新疆交通规划勘察设计研究院有限公司 | 3 | 252 | 四川海辰工程设计研究有限公司 | 2
新疆交通科学研究院有限责任公司 | 14 | 253 | 四川玖格工程设计有限公司 | 2
新疆开源岩土工程勘察设计有限公司 | 1 | 254 | 四川拓宇市政工程设计有限公司 | 2
新疆凯盛建材设计研究院（有限公司） | 3 | 255 | 乌鲁木齐市园林设计研究院有限责任公司 | 2
新疆绿城建筑规划设计有限公司 | 7 | 256 | 西城工程设计集团有限公司 | 2
新疆煤炭设计研究院有限责任公司 | 15 | 257 | 西南化工研究设计院有限公司 | 2
新疆美盛沃建筑规划设计有限公司 | 16 | 258 | 西桥设计有限公司 | 2
新疆民用建筑设计院有限公司 | 1 | 259 | 新疆昌吉方汇水电设计有限公司 | 2
新疆平安装饰工程有限公司 | 1 | 260 | 新疆城市建设设计研究院有限公司 | 2
新疆人防建筑设计院有限责任公司 | 1 | 261 | 新疆合筑营造建筑规划设计院（有限公司） | 2
新疆瑞昶设计院有限公司 | 4 | 262 | 新疆佳联城建规划设计研究院（有限公司） | 2
新疆瑞祥工程勘察设计有限公司 | 12 | 263 | 新疆赛特装饰工程有限公司 | 2
新疆润疆工程设计有限责任公司 | 4 | 264 | 新疆西陲地质工程勘察有限责任公司 | 2
新疆赛特装饰工程有限公司 | 2 | 265 | 新疆西焱正泓勘察设计院有限公司 | 2
新疆生产建设兵团建工设计研究院有限责任公司 | 6 | 266 | 新疆中地岩土工程勘察设计院有限责任公司 | 2
新疆时代城乡设计研究院有限公司 | 3 | 267 | 烟台建筑设计有限公司 | 2
新疆时代岩土工程勘察设计院有限公司 | 1 | 268 | 宜兴市建筑设计研究院有限公司 | 2
新疆四方建筑设计院有限公司 | 5 | 269 | 中城科泽工程设计有限责任公司 | 2
新疆天北勘测设计研究有限公司 | 10 | 270 | 中达建诚工程管理集团有限公司 | 2
新疆天恒基建筑设计院有限公司 | 1 | 271 | 中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司 | 2
新疆铁道勘察设计院有限公司 | 28 | 272 | 中国市政工程西南设计研究总院有限公司 | 2
新疆通艺市政规划设计院有限公司 | 5 | 273 | 中国天辰工程有限公司 | 2
新疆土木建材勘察设计院有限公司 | 10 | 274 | 中恒工程设计院有限公司 | 2
新疆维吾尔自治区建筑设计研究院 | 12 | 275 | 中化环境科技工程有限公司 | 2
新疆西陲地质工程勘察有限责任公司 | 2 | 276 | 中科科航工程设计有限公司 | 2
新疆西焱正泓勘察设计院有限公司 | 2 | 277 | 中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司 | 2
新疆西域建筑勘察设计研究院（有限公司） | 73 | 278 | 中煤天津设计工程有限责任公司 | 2
新疆现代建设（集团）有限公司 | 1 | 279 | 中色科技股份有限公司 | 2
新疆岩土工程勘察设计研究院有限公司 | 3 | 280 | 中铁城际规划建设有限公司 | 2
新疆印象建设规划设计研究院（有限公司） | 14 | 281 | 中铁十一局集团有限公司 | 2
新疆有色冶金设计研究院有限公司 | 17 | 282 | 中油（新疆）石油工程有限公司 | 2
新疆域景城乡建设工程设计有限公司 | 7 | 283 | 中裕工程集团有限公司 | 2
新疆原创城市设计研究（院）有限公司 | 16 | 284 | 重庆钢铁集团设计院有限公司 | 2
新疆长江岩土工程勘察设计研究院有限公司 | 1 | 285 | 洲宇设计集团股份有限公司 | 2
新疆正和建筑设计院（有限公司） | 5 | 286 | 澳创国际工程设计（深圳）有限公司 | 1
新疆正和建筑设计院有限公司 | 53 | 287 | 北京北方天亚工程设计有限公司 | 1
新疆中地岩土工程勘察设计院有限责任公司 | 2 | 288 | 北京国科天创建筑设计院有限责任公司 | 1
新疆筑福锦诚工程设计有限公司 | 1 | 289 | 北京蓝图工程设计有限公司 | 1
新疆卓越智联工程设计有限公司 | 5 | 290 | 北京龙源科建建筑设计有限公司 | 1
信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 1 | 291 | 北京清水爱派建筑设计股份有限公司 | 1
亚瑞建筑设计有限公司 | 8 | 292 | 北京世纪千府国际工程设计有限公司 | 1
烟台建筑设计有限公司 | 2 | 293 | 北京中航油工程建设有限公司 | 1
盐城市规划市政设计院有限公司 | 19 | 294 | 北京中建建筑设计院有限公司 | 1
伊犁鼎轩建筑设计院有限公司 | 20 | 295 | 北京中天国际设计集团有限公司 | 1
伊犁哈萨克自治州建筑勘察设计研究院有限责任公司 | 9 | 296 | 博尔塔拉蒙古自治州建筑规划设计院 | 1
伊犁花城勘测设计研究有限责任公司（原农四师勘测设计院） | 7 | 297 | 成都美厦建筑设计有限公司 | 1
伊宁市城市建设有限责任公司 | 6 | 298 | 成都市建筑设计研究院有限公司 | 1
宜兴市建筑设计研究院有限公司 | 2 | 299 | 东华工程科技股份有限公司 | 1
源筑工程设计有限公司 | 1 | 300 | 福建凯筑工程设计集团有限公司 | 1
长春建工勘测规划设计有限公司 | 6 | 301 | 福州盈创筑业工程设计有限公司 | 1
浙江宸泰建筑设计研究院有限公司 | 4 | 302 | 公和设计集团有限公司 | 1
浙江城建建设集团有限公司 | 1 | 303 | 国核电力规划设计研究院有限公司 | 1
浙江地标设计集团有限公司 | 8 | 304 | 哈尔滨工业大学建筑设计研究院 | 1
浙江恒欣设计集团股份有限公司 | 14 | 305 | 哈密托实水利水电勘测设计有限责任公司 | 1
浙江华洲国际设计工程顾问有限公司 | 3 | 306 | 皓筠工程设计有限公司 | 1
浙江汇创设计集团有限公司 | 1 | 307 | 河北建工集团有限责任公司 | 1
浙江经纬工程设计有限公司 | 3 | 308 | 湖北工品消防工程有限公司 | 1
浙江新创规划建筑设计有限公司 | 66 | 309 | 湖南宝信云建筑综合服务平台股份有限公司 | 1
浙江新中环建筑设计有限公司 | 1 | 310 | 华电重工股份有限公司 | 1
郑州市交通规划勘察设计研究院 | 3 | 311 | 华优建筑设计院有限责任公司 | 1
郑州中粮科研设计院有限公司 | 1 | 312 | 济南石油化工设计院 | 1
智博建筑设计集团有限公司 | 4 | 313 | 江苏省城镇与乡村规划设计院有限公司 | 1
智诚建科设计有限公司 | 10 | 314 | 江苏省纺织工业设计研究院有限公司 | 1
中奥建工程管理有限公司 | 8 | 315 | 玖度工程设计有限公司 | 1
中北工程设计咨询有限公司 | 5 | 316 | 喀什河流域水利水电设计院有限公司 | 1
中城城园设计有限公司 | 1 | 317 | 开元工程设计有限公司 | 1
中城科泽工程设计集团有限责任公司 | 4 | 318 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州建筑规划勘察设计院 | 1
中城科泽工程设计有限责任公司 | 2 | 319 | 兰州市城市建设设计院 | 1
中塍勘察设计有限公司 | 24 | 320 | 辽宁方大工程设计有限公司 | 1
中达建诚工程管理集团有限公司 | 2 | 321 | 南京优佳建筑设计有限公司 | 1
中达建筑设计有限公司 | 6 | 322 | 南瑞电力设计有限公司 | 1
中地设计集团有限公司 | 34 | 323 | 濮阳市安信公用工程设计有限公司 | 1
中凡国际工程设计有限公司 | 61 | 324 | 企业名称 | 1
中防雅宸规划建筑设计有限公司 | 1 | 325 | 青岛市人防建筑设计研究院有限公司 | 1
中庚工程技术有限公司452223 | 5 | 326 | 轻工业设计研究院（新疆）控股有限责任公司 | 1
中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 | 30 | 327 | 山东富海石化工程有限公司 | 1
中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司 | 1 | 328 | 山东同筑工程设计有限公司 | 1
中国恩菲工程技术有限公司 | 1 | 329 | 山东中天科技工程有限公司 | 1
中国海诚工程科技股份有限公司 | 1 | 330 | 山西中泰恒工程技术有限公司 | 1
中国建筑设计研究院有限公司 | 1 | 331 | 陕西鸣德通圣工程设计有限公司 | 1
中国建筑西北设计研究院有限公司 | 5 | 332 | 陕西西北火电工程设计咨询有限公司 | 1
中国建筑西南勘察设计研究院有限公司 | 9 | 333 | 上海澳锘建筑规划设计有限公司 | 1
中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司 | 2 | 334 | 上海城乡建筑设计院有限公司 | 1
中国轻工业广州工程有限公司 | 1 | 335 | 上海都市建筑设计有限公司 | 1
中国轻工业武汉设计工程有限责任公司 | 1 | 336 | 上海开艺设计集团有限公司 | 1
中国石油天然气管道工程有限公司 | 1 | 337 | 上海民航新时代机场设计研究院有限公司 | 1
中国市政工程东北设计研究总院有限公司 | 6 | 338 | 上海申建工程设计院有限公司 | 1
中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | 12 | 339 | 深圳华新国际建筑工程设计顾问有限公司 | 1
中国市政工程西南设计研究总院有限公司 | 2 | 340 | 深圳市广泰建筑设计有限公司 | 1
中国天辰工程有限公司 | 2 | 341 | 深圳市中深建装饰设计工程有限公司 | 1
中国五环工程有限公司 | 1 | 342 | 深圳市筑道建筑工程设计有限公司 | 1
中国中建设计集团有限公司 | 1 | 343 | 四川高地工程设计咨询有限公司 | 1
中国中建设计研究院有限公司 | 19 | 344 | 四川环宇建筑设计有限公司 | 1
中国中轻国际工程有限公司 | 1 | 345 | 四川省商业建筑设计院有限公司 | 1
中合一工程设计有限公司 | 5 | 346 | 天津大学建筑设计规划研究总院有限公司 | 1
中恒工程设计院有限公司 | 2 | 347 | 天津市人防建筑科研设计院有限公司 | 1
中衡卓创国际工程设计有限公司 | 1 | 348 | 天津市振津石油天然气工程有限公司 | 1
中化化工科学技术研究总院有限公司 | 7 | 349 | 天津易天诚建筑工程设计有限公司 | 1
中化环境科技工程有限公司 | 2 | 350 | 天尚设计集团有限公司 | 1
中环城乡规划设计有限公司 | 11 | 351 | 威海邑成建筑设计有限公司 | 1
中机第一设计研究院有限公司 | 4 | 352 | 乌鲁木齐热力工程设计研究院有限责任公司 | 1
中冀轩辕建设科技有限公司 | 1 | 353 | 乌鲁木齐铁建工程咨询有限公司 | 1
中匠民大国际工程设计有限公司 | 3 | 354 | 无锡市建筑科研设计有限公司 | 1
中交城市能源研究设计院有限公司 | 3 | 355 | 五家渠农六师勘测设计研究有限责任公司 | 1
中交第二公路勘察设计研究院有限公司 | 1 | 356 | 西安航天源动力工程有限公司 | 1
中交铁道设计研究总院有限公司 | 1 | 357 | 西安市银锚幕墙装饰有限公司 | 1
中交一公局公路勘察设计院有限公司 | 1 | 358 | 新疆当代城市建筑装饰设计院（有限责任公司） | 1
中勘建筑设计有限公司 | 18 | 359 | 新疆广维现代建筑设计研究院有限责任公司 | 1
中科华创国际工程设计顾问集团有限公司 | 11 | 360 | 新疆开源岩土工程勘察设计有限公司 | 1
中科科航工程设计有限公司 | 2 | 361 | 新疆民用建筑设计院有限公司 | 1
中科瑞城设计有限公司 | 5 | 362 | 新疆平安装饰工程有限公司 | 1
中联合创设计有限公司 | 36 | 363 | 新疆人防建筑设计院有限责任公司 | 1
中伦建筑工程设计有限公司 | 29 | 364 | 新疆时代岩土工程勘察设计院有限公司 | 1
中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司 | 22 | 365 | 新疆天恒基建筑设计院有限公司 | 1
中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司 | 2 | 366 | 新疆现代建设（集团）有限公司 | 1
中煤天津设计工程有限责任公司 | 2 | 367 | 新疆长江岩土工程勘察设计研究院有限公司 | 1
中色科技股份有限公司 | 2 | 368 | 新疆筑福锦诚工程设计有限公司 | 1
中盛弘宇建设科技有限公司 | 1 | 369 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 1
中石化石油工程设计有限公司 | 1 | 370 | 源筑工程设计有限公司 | 1
中水华创国际工程设计顾问有限公司 | 1 | 371 | 浙江城建建设集团有限公司 | 1
中天环宇建筑设计有限公司 | 1 | 372 | 浙江汇创设计集团有限公司 | 1
中铁城际规划建设有限公司 | 2 | 373 | 浙江新中环建筑设计有限公司 | 1
中铁工程设计咨询集团有限公司 | 12 | 374 | 郑州中粮科研设计院有限公司 | 1
中铁合肥建筑市政工程设计研究院有限公司 | 1 | 375 | 中城城园设计有限公司 | 1
中铁十一局集团有限公司 | 2 | 376 | 中防雅宸规划建筑设计有限公司 | 1
中图设计有限公司 | 5 | 377 | 中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司 | 1
中土大地国际建筑设计有限公司 | 1 | 378 | 中国恩菲工程技术有限公司 | 1
中外建工程设计与顾问有限公司 | 10 | 379 | 中国海诚工程科技股份有限公司 | 1
中外建华诚工程技术集团有限公司 | 12 | 380 | 中国建筑设计研究院有限公司 | 1
中维国际工程设计有限公司 | 1 | 381 | 中国轻工业广州工程有限公司 | 1
中信建筑设计研究总院有限公司 | 1 | 382 | 中国轻工业武汉设计工程有限责任公司 | 1
中晏建设集团有限公司 | 3 | 383 | 中国石油天然气管道工程有限公司 | 1
中油（新疆）石油工程有限公司 | 2 | 384 | 中国五环工程有限公司 | 1
中裕工程集团有限公司 | 2 | 385 | 中国中建设计集团有限公司 | 1
中誉恒信工程咨询有限公司 | 3 | 386 | 中国中轻国际工程有限公司 | 1
中誉设计有限公司 | 5 | 387 | 中衡卓创国际工程设计有限公司 | 1
中元天纬集团有限公司 | 1 | 388 | 中冀轩辕建设科技有限公司 | 1
中远交科设计咨询有限公司 | 6 | 389 | 中交第二公路勘察设计研究院有限公司 | 1
中远雅泰设计有限公司 | 10 | 390 | 中交铁道设计研究总院有限公司 | 1
中苑工程设计有限公司 | 4 | 391 | 中交一公局公路勘察设计院有限公司 | 1
中赟国际工程有限公司 | 4 | 392 | 中盛弘宇建设科技有限公司 | 1
中浙信科技咨询有限公司 | 5 | 393 | 中石化石油工程设计有限公司 | 1
中征城乡规划设计有限公司 | 1 | 394 | 中水华创国际工程设计顾问有限公司 | 1
中征瑞日建设科技有限公司 | 1 | 395 | 中天环宇建筑设计有限公司 | 1
中筑（深圳）设计院有限公司 | 5 | 396 | 中铁合肥建筑市政工程设计研究院有限公司 | 1
众生设计集团有限公司 | 1 | 397 | 中土大地国际建筑设计有限公司 | 1
重庆钢铁集团设计院有限公司 | 2 | 398 | 中维国际工程设计有限公司 | 1
重庆银桥工程设计（集团）有限公司 | 9 | 399 | 中信建筑设计研究总院有限公司 | 1
重庆渝浩建筑设计研究院有限公司 | 4 | 400 | 中元天纬集团有限公司 | 1
重庆渝宏建筑规划设计有限公司 | 3 | 401 | 中征城乡规划设计有限公司 | 1
洲宇设计集团股份有限公司 | 2 | 402 | 中征瑞日建设科技有限公司 | 1
卓筑工程设计有限公司 | 6 | 403 | 众生设计集团有限公司 | 1
总计 | 2967

## 强条明细
企业名称 | 专业目录 | 企业类型 | 工商注册地址 | 项目名称 | 违反强条单体工程名称 | 建设单位 | 违反强条类别 | 强条内容 | 强条编号与条目
杰恩国际设计（北京）股份有限公司 | 结构专业 | 设计 | 北京市通州区经海五路1号院24号楼9层 | 哈密巨融能源燃气有限公司西气东输二线配套50万吨/年液化天然气工厂及配套设施项目 | 综合楼装饰工程 | 哈密巨融能源燃气有限公司 | 结构设计 | 地震作用分项系数应为1.4 | （GB 55002-2021）4.3.2条
北京清新环境技术股份有限公司 | 结构专业 | 设计 | 北京市海淀区西八里庄路69号11层11层 | 新疆嘉润资源控股有限公司电解烟气脱硫EPC工程 | 塔封闭间（1#机组） | 新疆嘉润资源控股有限公司 | 结构设计 | 混凝土结构通用规范、工程结构通用规范 | 结构计算应考虑通用规范
北京清新环境技术股份有限公司 | 结构专业 | 设计 | 北京市海淀区西八里庄路69号11层11层 | 新疆嘉润资源控股有限公司电解烟气脱硫EPC工程 | 塔封闭间（2#机组） | 新疆嘉润资源控股有限公司 | 结构设计 | 混凝土结构通用规范、工程结构通用规范 | 计算应考虑通用规范
杰恩国际设计（北京）股份有限公司 | 结构专业 | 设计 | 北京市通州区经海五路1号院24号楼9层 | 哈密巨融能源燃气有限公司西气东输二线配套50万吨/年液化天然气工厂及配套设施项目 | 门卫室装饰工程 | 哈密巨融能源燃气有限公司 | 结构设计 | 1永久作用:当对结构不利时，不应小于1.3;活荷载分项系数不应小于1.5 | GB55001-2021第3.1.13
中外建工程设计与顾问有限公司 | 结构专业 | 设计 | 北京市海淀区车公庄西路甲19号华通大厦374室 | 新疆喀什（山东水发）现代蔬菜产业园东区 | 门卫-02 | 新疆东鲁水控农业发展有限公司 | 结构设计 | 悬臂板受弯构件最小配筋率不应小于0.2% | 混凝土结构设计规范第8.5.1条
中外建工程设计与顾问有限公司 | 结构专业 | 设计 | 北京市海淀区车公庄西路甲19号华通大厦374室 | 新疆喀什（山东水发）现代蔬菜产业园东区 | 门卫-02 | 新疆东鲁水控农业发展有限公司 | 抗震设计 | 一级抗震等级的框架梁箍筋加密区最大间距不应大于6倍纵筋直径 | 建筑抗震设计第6.3.3条
中外建工程设计与顾问有限公司 | 结构专业 | 设计 | 北京市海淀区车公庄西路甲19号华通大厦374室 | 新疆喀什（山东水发）现代蔬菜产业园东区 | 门卫-01 | 新疆东鲁水控农业发展有限公司 | 抗震设计 | 一级抗震等级的框架梁，箍筋加密区的最大间距不应大于6倍纵筋直径。 | 建筑抗震设计规范第6.3.3条
中外建华诚工程技术集团有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 北京市石景山区实兴大街30号院3号楼2层B-0066房间 | 疏附县人民医院呼吸系统疾病感染防控示范基地建设项目 | 疏附县人民医院感染科大楼 | 疏附县人民医院 | 建筑防火 | 公共建筑的安全疏散距离应符合表5.5.17条的要求。 | 《建筑设计防火规范》5.5.17
中外建华诚工程技术集团有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 北京市石景山区实兴大街30号院3号楼2层B-0066房间 | 疏附县人民医院呼吸系统疾病感染防控示范基地建设项目 | 疏附县人民医院感染科大楼 | 疏附县人民医院 | 建筑防火 | 建筑高度不大于50米的公共建筑，当其防烟楼梯间的前室或合用前室具有不同朝向的可开启外窗，且可开启外窗的面积满足自然排烟口的面积要求时，可不设置防烟系统。 | 《建筑设计防火规范》8.5.1
中外建华诚工程技术集团有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 北京市石景山区实兴大街30号院3号楼2层B-0066房间 | 疏附县人民医院呼吸系统疾病感染防控示范基地建设项目 | 疏附县人民医院感染科大楼 | 疏附县人民医院 | 建筑防火 | 消防电梯应设置前室 ，除前室的出入口前室内设置的正压送风口外，前室内不应开设其他门窗洞口。 | 《建筑设计防火规范》7.3.5
中外建华诚工程技术集团有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 北京市石景山区实兴大街30号院3号楼2层B-0066房间 | 疏附县人民医院呼吸系统疾病感染防控示范基地建设项目 | 疏附县人民医院感染科大楼 | 疏附县人民医院 | 建筑防火 | 公共建筑的安全疏散距离应符合表5.5.17中对医疗建筑的要求。 | 《建筑设计防火规范》5.5.17
浙江新创规划建筑设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 浙江省温州市瓯海区娄桥街道瓯商大厦3405室 | 喀什市融境清朗苑小区建设项目 | 3#楼 | 喀什融境东城置业有限公司 | 结构设计 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.2.3条 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.2.3条
浙江新创规划建筑设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 浙江省温州市瓯海区娄桥街道瓯商大厦3405室 | 喀什市融境清朗苑小区建设项目 | 1#楼 | 喀什融境东城置业有限公司 | 结构设计 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.2.3条 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.2.3条
浙江新创规划建筑设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 浙江省温州市瓯海区娄桥街道瓯商大厦3405室 | 喀什市融境清朗苑小区建设项目 | 2#楼 | 喀什融境东城置业有限公司 | 结构设计 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.2.3条 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.2.3条
浙江新创规划建筑设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 浙江省温州市瓯海区娄桥街道瓯商大厦3405室 | 喀什市融境清朗苑小区建设项目 | 2#楼 | 喀什融境东城置业有限公司 | 结构设计 | 混凝土结构通用规范4.4.6条 | 混凝土结构通用规范4.4.6条
浙江新创规划建筑设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 浙江省温州市瓯海区娄桥街道瓯商大厦3405室 | 喀什市融境清朗苑小区建设项目 | 1#楼 | 喀什融境东城置业有限公司 | 结构设计 | 混凝土结构通用规范4.4.6条 | 混凝土结构通用规范4.4.6条
北京中奥建工程设计有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 北京市大兴区礼贤镇乾平路1号自贸试验区大兴机场片区A号楼0502号 | 新疆天瑞能化有限公司煤油一体化精深加工建设项目(一期） | 多聚甲醛车间 | 新疆天瑞能化有限公司 | 建筑给排水 | 9.2.2 甲、乙类厂房(仓库)内严禁采用明火和电热散热器供暖。 | 建筑设计防火规范 GB50016-2014（2018年版）
临沂市建筑设计研究院有限责任公司 | 结构专业 | 设计 | 山东省临沂市兰山区北城新区汶河路北段鲁商中心A7座1单元 | 喀什市金域蓝湾小区建设项目 | 喀什市金域蓝湾10#住宅楼变更 | 新疆清水吉祥房地产开发有限公司 | 结构设计 | 工程结构通用规范4.2.5条2款 | 工程结构通用规范4.2.5条2款
新疆环力城乡工程设计咨询有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市天山区新华北路8号新世纪小区1栋18层18-B4、B5 | 吉木乃边境经济合作区产业园区基础设施项目(EPC模式) | 配套用房 | 吉木乃县商务科技和工业信息化局 | 建筑防火 | 4.3.9 消防水池的出水、排水和水位应符合下列规定：2 消防水池应设置就地水位显示装置，并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置，同时应有最高和最低报警水位； | GB50974-2014 4.3.9
新疆印象建设规划设计研究院（有限公司） | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）苏州东街568号金邦（公寓）大厦1513室 | 准东新悦都城市生活广场 | 室外消防给水工程水泵房设计 | 新疆诺德天成房地产开发有限公司 | 结构设计 | 混凝土结构用结构混凝土的强度标准值应具有不小于95%的保证率。 | 《混凝土结构通用规范 GB55008-2021》第2.0.4条
中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 陕西省西安市高新技术产业开发区团结南路22号 | 国网能源准东电厂2x66 万千瓦机组工程 | 主厂房 | 国网能源新疆准东煤电有限公司 | 抗震设计 | 乙类建筑应按抗震烈度提高一度设计 | GB55002-2021第2.3.2
广东鸿宇建筑与工程设计顾问有限公司 | 电气专业 | 设计 | 东莞市莞城街道莞太路34号创意产业中心园区8号楼第4层整层 | 莎车县热斯塔萨巴综合楼消防改造项目 | （单位工程） | 新疆萨巴房地产开发有限公司莎车县分公司 | 建筑防火 | GB50016-2014（2018年版）第8.1.7条 | GB50016-2014（2018年版）第8.1.7条
广东鸿宇建筑与工程设计顾问有限公司 | 电气专业 | 设计 | 东莞市莞城街道莞太路34号创意产业中心园区8号楼第4层整层 | 莎车县热斯塔萨巴综合楼消防改造项目 | （单位工程） | 新疆萨巴房地产开发有限公司莎车县分公司 | 建筑电气 | GB50116-2013第3.1.6条 | GB50116-2013第3.1.6条
华森工程科技集团有限公司 | 勘察（岩土）专业 | 设计 | 云南省昭通市昭阳区北部新区发达广场1幢601号 | 喀什市一品华府建设项目 | 地下车库边坡支护工程 | 新疆亿鸿坤泰房地产开发有限公司 | 基坑支护 | 支护结构的承载力、稳定和变形计算； | 建筑与市地基基础通用规范
华森工程科技集团有限公司 | 勘察（岩土）专业 | 设计 | 云南省昭通市昭阳区北部新区发达广场1幢601号 | 喀什市一品华府建设项目 | 地下车库边坡支护工程 | 新疆亿鸿坤泰房地产开发有限公司 | 基坑支护 | 3.1.13 | 工程结构通用规范
华森工程科技集团有限公司 | 勘察（岩土）专业 | 设计 | 云南省昭通市昭阳区北部新区发达广场1幢601号 | 喀什市一品华府建设项目 | 地下车库边坡支护工程 | 新疆亿鸿坤泰房地产开发有限公司 |  | 2. 2. 5 基坑工程设计应包括下列内容：6 基坑开挖与回填要求； | 建筑与市政地基基础通用规范
华森工程科技集团有限公司 | 勘察（岩土）专业 | 设计 | 云南省昭通市昭阳区北部新区发达广场1幢601号 | 喀什市一品华府建设项目 | 地下车库边坡支护工程 | 新疆亿鸿坤泰房地产开发有限公司 | 基坑支护 | 基坑工程设计应规定工作年限，且设计工作年限不应小于1 年 | 建筑与市政地基基础通用规范
华森工程科技集团有限公司 | 勘察（岩土）专业 | 设计 | 云南省昭通市昭阳区北部新区发达广场1幢601号 | 喀什市一品华府建设项目 | 地下车库边坡支护工程 | 新疆亿鸿坤泰房地产开发有限公司 | 基坑支护 | 对于支护结构安全等级为一级、二级的基坑工程，应对支护结构变形及基坑周边土体的变形进行计算，并应进行周边环境影响的分析评价 | 建筑与市政地基基础通用规范
北京中航油工程建设有限公司 | 结构专业 | 设计 | 北京市顺义区北京空港物流基地物流园八街1号二层B2-183 | 乌鲁木齐机场改扩建工程项目 | 生产值班用房 | 中航油新疆航空油料有限公司 | 结构设计 | 基本雪压按照本规范规定的方法确定的重现期的雪压； | GB50009-2012第7.1.2或GB55001-2021第4.5.2
中塍勘察设计有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 四川省成都市武侯区环球中心W1区1820 | 喀什地区巴楚县阿纳库勒产业园厂房及配套设施建设项目 | 一标段-净化车间改造（原5#厂房） | 巴楚县工业园区管理委员会 | 建筑暖通 | 排烟系统的设计风量不应小于该系统计算风量的1．2倍。 | GB51251-2017第4.6.1条
中塍勘察设计有限公司 | 暖通专业 |  | 四川省成都市武侯区环球中心W1区1820 | 喀什地区巴楚县阿纳库勒产业园厂房及配套设施建设项目 | 一标段-整经车间改造（原2#厂房） | 巴楚县工业园区管理委员会 | 建筑暖通 | 一个排烟系统负担多个防烟分区的排烟支管上应设置排烟防火阀 | GB51251-2017第4．4．10 条
中塍勘察设计有限公司 | 暖通专业 |  | 四川省成都市武侯区环球中心W1区1820 | 喀什地区巴楚县阿纳库勒产业园厂房及配套设施建设项目 | 一标段-织布车间改造（原3#厂房） | 巴楚县工业园区管理委员会 | 建筑暖通 | 一个排烟系统负担多个防烟分区的排烟支管上应设置排烟防火阀 | GB51251-2017第4．4．10 条
中塍勘察设计有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 四川省成都市武侯区环球中心W1区1820 | 喀什地区巴楚县阿纳库勒产业园厂房及配套设施建设项目 | 一标段-织布车间改造（原1#厂房） | 巴楚县工业园区管理委员会 | 建筑暖通 | 一个排烟系统负担多个防烟分区的排烟支管上应设置排烟防火阀 | GB51251-2017第4．4．10 条
福建省中景建筑设计院有限公司 | 电气专业 | 设计 | 福建省福州市鼓楼区梁厝路5号华雄大厦3号楼19层 | 巴楚县“创元广场”二期 | 16号楼室内装修消防改造项目 | 巴楚创元商业发展有限公司 | 建筑电气 | 防烟和排烟风机房的消防用电设备的供电，应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014-10.1.8
福建省中景建筑设计院有限公司 | 电气专业 | 设计 | 福建省福州市鼓楼区梁厝路5号华雄大厦3号楼19层 | 巴楚县“创元广场”二期 | 16号楼室内装修消防改造项目 | 巴楚创元商业发展有限公司 | 建筑电气 | 消防控制室发生火灾时仍需正常工作的消防设备房应设置备用照明，其作业面的最低照度不应低于正常照明的照度。 | 《 建筑设计防火规范》GB50016-2014-10.3.3
恒企工程技术集团有限公司 | 结构专业 | 设计 | 中国（广西）自由贸易试验区南宁片区凯旋路16号广西裕达集团南宁五象总部基地1号办公楼十八层1802、1803、1805号房 | 新疆昌农种业玉米种子烘干加工项目 | 新建库房 | 新疆昌农种业股份有限公司 | 结构设计 | 《建筑与市政工程抗震通用规范 GB 55002-2021》第4.3.2条 | 《建筑与市政工程抗震通用规范 GB 55002-2021》第4.3.2条
恒企工程技术集团有限公司 | 结构专业 | 设计 | 中国（广西）自由贸易试验区南宁片区凯旋路16号广西裕达集团南宁五象总部基地1号办公楼十八层1802、1803、1805号房 | 新疆昌农种业玉米种子烘干加工项目 | 新建库房 | 新疆昌农种业股份有限公司 | 结构设计 | 2.0.4条：混凝土结构用结构混凝土的强度标准值应具有不小于95%的保证率。 | 《混凝土结构通用规范 GB55008-2021》第2.0.4条
广东省华城建筑设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 广州市天河区天河北路179号22层自编(一) | 喀什市古香古味美食茶餐厅消防改造项目 | 餐厅 | 喀什民族经济房地产开发有限公司 | 建筑设计 | 5．5．12 一类高层公共建筑和建筑高度大于32m的二类高层公共建筑，其疏散楼梯应采用防烟楼梯间 | 5．5．12 一类高层公共建筑和建筑高度大于32m的二类高层公共建筑，其疏散楼梯应采用防烟楼梯间
广东人防建筑设计院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 广州市白云区广园中路901号省人防大院内 | 库尔勒市职业技能实训基地建设项目 | 图书馆地下人防工程 | 库尔勒市教育局 | 结构设计 | 重点设防建筑重要性系数不小于1.1 | GB55001-2021 3.1.12 GB50010-2010 3.3.2
铭扬工程设计集团有限公司 | 电气专业 | 设计 | 杭州市江干区新塘路58号广新商务大厦1302室 | 儿童游乐园室内装修及消防改造 | （单位工程） | 乌鲁木齐锦美汇信息咨询有限公司 | 建筑电气 | 火灾自动报警系统各类线路选型应满足规范要求。（报警总线、电话线、广播线应采用阻燃或耐火阻燃线路） | GB50116-2013 11.2.2
浙江华洲国际设计工程顾问有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 西湖区公元大厦南裙2-501室 | 国网能源新疆准东煤电有限公司职工单身及带家公寓（9#、10#）工程建设项目 | 9#楼 | 国网能源新疆准东煤电有限公司 |  | 新建建筑应安装太阳能系统 | GB55015-2021第5.2.1条
山东新达工程设计有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 山东省潍坊高新区胜利东街195号求是和信大厦7层 | 新和县李晓林综合楼建设项目 | 单位工程 | 李晓林 | 建筑给排水 | 用水点处水压大于0.2MPa的配水支管应采取减压措施，并应满足用水器具工作压力的要求。 | 《建筑给水排水与节水通用规范GB55020-2021》第3.4.4条
山东新达工程设计有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 山东省潍坊高新区胜利东街195号求是和信大厦7层 | 新和县李晓林综合楼建设项目 | 单位工程 | 李晓林 | 建筑给排水 | 从生活饮用水管网向消防、中水和雨水回用等其他非生活饮用水贮水池（箱）充水或补水时，补水管应从水池（箱）上部或顶部接入，其出水口最低点高出溢流边缘的空气间隙不应小于150mm，补水管严禁采用淹没式浮球阀补水。 | 《建筑给水排水与节水通用规范GB55020-2021》第3.2.8条
新疆西域建筑勘察设计研究院（有限公司） | 暖通专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路天隆大厦103号 | 岳普湖县瑞佳优联超市 | 商住楼 | 岳普湖县瑞佳优联超市 | 建筑暖通 | 公共建筑内建筑面积大于100m2且经常有人停留的地上房间； | GB50016-2014（2018年版）第8.5.3.3
新疆西域建筑勘察设计研究院（有限公司） | 暖通专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路天隆大厦103号 | 岳普湖县龙祥商贸有限公司 | 商业楼 | 岳普湖县龙祥商贸有限公司 | 建筑暖通 | 公共建筑内建筑面积大于100m2且经常有人停留的地上房间；建筑内长度大于20m的疏散走道。 | GB50016-2014（2018年版）第8.5.3.3、8.5.3.5
吉林东北亚国际工程技术集团有限公司 | 电气专业 | 设计 | 长春市二道区吉林大路909号 | 新疆东部合盛硅业有限公司煤电硅一体化项目二期年产40万吨工业硅项目 | 15#环保变电所 | 新疆东部合盛硅业有限公司 | 建筑电气 | 消防电源对于突然断电比过负荷造成损失更大的线路，不应设置过负荷保护。 | GB51348-2019.7.6.3
吉林东北亚国际工程技术集团有限公司 | 电气专业 | 设计 | 长春市二道区吉林大路909号 | 新疆东部合盛硅业有限公司煤电硅一体化项目二期年产40万吨工业硅项目 | 13#环保变电所 | 新疆东部合盛硅业有限公司 | 建筑电气 | 消防电源对于突然断电比过负荷造成损失更大的线路，不应设置过负荷保护。 | GB51348-2019.7.6.3
吉林东北亚国际工程技术集团有限公司 | 电气专业 | 设计 | 长春市二道区吉林大路909号 | 新疆东部合盛硅业有限公司煤电硅一体化项目二期年产40万吨工业硅项目 | 11#环保变电所 | 新疆东部合盛硅业有限公司 | 建筑电气 | 消防电源对于突然断电比过负荷造成损失更大的线路，不应设置过负荷保护。 | GB51348-2019.7.6.3
吉林东北亚国际工程技术集团有限公司 | 电气专业 | 设计 | 长春市二道区吉林大路909号 | 新疆东部合盛硅业有限公司煤电硅一体化项目二期年产40万吨工业硅项目 | 9#环保变电所 | 新疆东部合盛硅业有限公司 | 建筑电气 | 消防电源对于突然断电比过负荷造成损失更大的线路，不应设置过负荷保护。 | GB51348-2019.7.6.3
吉林东北亚国际工程技术集团有限公司 | 电气专业 | 设计 | 长春市二道区吉林大路909号 | 新疆东部合盛硅业有限公司煤电硅一体化项目二期年产40万吨工业硅项目 | 16#环保变电所 | 新疆东部合盛硅业有限公司 | 建筑电气 | 消防电源对于突然断电比过负荷造成损失更大的线路，不应设置过负荷保护。 | GB51348-2019.7.6.3
吉林东北亚国际工程技术集团有限公司 | 电气专业 | 设计 | 长春市二道区吉林大路909号 | 新疆东部合盛硅业有限公司煤电硅一体化项目二期年产40万吨工业硅项目 | 14#环保变电所 | 新疆东部合盛硅业有限公司 | 建筑电气 | 消防电源对于突然断电比过负荷造成损失更大的线路，不应设置过负荷保护。 | GB51348-2019.7.6.3
吉林东北亚国际工程技术集团有限公司 | 电气专业 | 设计 | 长春市二道区吉林大路909号 | 新疆东部合盛硅业有限公司煤电硅一体化项目二期年产40万吨工业硅项目 | 12#环保变电所 | 新疆东部合盛硅业有限公司 | 建筑电气 | 消防电源对于突然断电比过负荷造成损失更大的线路，不应设置过负荷保护。 | GB51348-2019.7.6.3
吉林东北亚国际工程技术集团有限公司 | 电气专业 | 设计 | 长春市二道区吉林大路909号 | 新疆东部合盛硅业有限公司煤电硅一体化项目二期年产40万吨工业硅项目 | 10#环保变电所 | 新疆东部合盛硅业有限公司 | 建筑电气 | 消防电源对于突然断电比过负荷造成损失更大的线路，不应设置过负荷保护。 | GB51348-2019.7.6.3
新疆建筑设计研究院有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市天山区光明路125号 | 喀什地区智慧城市一期（国际大数据中心机房第一标段）建设项目 | 中心机房 | 喀什地区大数据局 | 建筑防火 | 公共建筑内房间的疏散门数量应经计算确定且不应少于2个。除托儿所、幼儿园、老年人照料设施、医疗建筑、教学建筑内位于走道尽端的房间外，符合下列条件之一的房间可设置1个疏散门。 | 《建筑设计防火规范》5.5.15条
无锡轻大建筑设计研究院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 无锡市滨湖区锦溪路100号 | 西帕食品一期厂房建设项目 | 库房 | 博乐市边合区鸿道投资开发有限责任公司 | 结构设计 | 纵向结构体系存在缺陷 | GB55006-2021 5.1.2
三桥设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 西藏拉萨市八一路哈达滨河花园西区五排4栋16单元102 | 哈密市社会福利院消防设施改造升级项目建设 | 养老院2#楼装修改造 | 哈密市社会福利院（哈密市儿童福利院、哈密市光荣院） | 建筑防火 | 1 位于两个安全出口之间或袋形走道两侧的房间，对于托儿所、幼儿园、老年人照料设施，建筑面积不大于50m2；对于医疗建筑、教学建筑，建筑面积不大于75m2；对于其他建筑或场所，建筑面积不大于120m2。 | 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）第5.5.15条第1款
三桥设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 西藏拉萨市八一路哈达滨河花园西区五排4栋16单元102 | 哈密市社会福利院消防设施改造升级项目建设 | 养老院2#楼装修改造 | 哈密市社会福利院（哈密市儿童福利院、哈密市光荣院） | 建筑防火 | 民用建筑和厂房的疏散门，应采用向疏散方向开启的平开门，不应采用推拉门、卷帘门、吊门、转门和折叠门。除甲、乙类生产车间外，人数不超过60人且每樘门的平均疏散人数不超过30人的房间，其疏散门的开启方向不限。 | 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）第6.4.11条第1款
三桥设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 西藏拉萨市八一路哈达滨河花园西区五排4栋16单元102 | 哈密市社会福利院消防设施改造升级项目建设 | 养老院2#楼装修改造 | 哈密市社会福利院（哈密市儿童福利院、哈密市光荣院） | 建筑防火 | 厂房、仓库、公共建筑的外墙应在每层的适当位置设置可供消防救援人员进入的窗口。 | 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）第7.2.4条
三桥设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 西藏拉萨市八一路哈达滨河花园西区五排4栋16单元102 | 哈密市社会福利院消防设施改造升级项目建设 | 康复中心3#楼装修改造 | 哈密市社会福利院（哈密市儿童福利院、哈密市光荣院） | 建筑防火 | 厂房、仓库、公共建筑的外墙应在每层的适当位置设置可供消防救援人员进入的窗口。 | 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）第7.2.4条
三桥设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 西藏拉萨市八一路哈达滨河花园西区五排4栋16单元102 | 哈密市社会福利院消防设施改造升级项目建设 | 养老院1#楼装修改造 | 哈密市社会福利院（哈密市儿童福利院、哈密市光荣院） | 建筑防火 | 厂房、仓库、公共建筑的外墙应在每层的适当位置设置可供消防救援人员进入的窗口。 | 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）第7.2.4条
三桥设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 西藏拉萨市八一路哈达滨河花园西区五排4栋16单元102 | 哈密市社会福利院消防设施改造升级项目建设 | 康复中心3#楼装修改造 | 哈密市社会福利院（哈密市儿童福利院、哈密市光荣院） | 建筑防火 | 开向疏散楼梯或疏散楼梯间的门，当其完全开启时，不应减少楼梯平台的有效宽度。 | 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）第6.4.11条第3款
三桥设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 西藏拉萨市八一路哈达滨河花园西区五排4栋16单元102 | 哈密市社会福利院消防设施改造升级项目建设 | 养老院1#楼装修改造 | 哈密市社会福利院（哈密市儿童福利院、哈密市光荣院） | 建筑防火 | 民用建筑和厂房的疏散门，应采用向疏散方向开启的平开门，不应采用推拉门、卷帘门、吊门、转门和折叠门。除甲、乙类生产车间外，人数不超过60人且每樘门的平均疏散人数不超过30人的房间，其疏散门的开启方向不限。 | 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）第6.4.11条第1款
三桥设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 西藏拉萨市八一路哈达滨河花园西区五排4栋16单元102 | 哈密市社会福利院消防设施改造升级项目建设 | 养老院1#楼装修改造 | 哈密市社会福利院（哈密市儿童福利院、哈密市光荣院） | 建筑防火 | 1 位于两个安全出口之间或袋形走道两侧的房间，对于托儿所、幼儿园、老年人照料设施，建筑面积不大于50m2；对于医疗建筑、教学建筑，建筑面积不大于75m2；对于其他建筑或场所，建筑面积不大于120m2。 | 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）第5.5.15条第1款
吉林东北亚国际工程技术集团有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 长春市二道区吉林大路909号 | 新疆东部合盛硅业有限公司煤电硅一体化项目二期年产40万吨工业硅项目 | 办公楼 | 新疆东部合盛硅业有限公司 | 建筑设计 | 民用建筑和厂房的疏散门，应采用向疏散方向开启的平开门. | GB50016-2014(2018年版)第6.4.11.1条
新疆卓越智联工程设计有限公司 | 电气专业 |  | 新疆乌鲁木齐市天山区红山路16号时代广场小区1栋9层D座D-9K、9L | 拜城县察尔齐镇喀依库拉克（3）村垃圾无害化处理项目 | 值班室（兼计量） | 拜城县住房和城乡建设局 | 建筑电气 | 工程电源接地应在进户隔离开关前进行，否则按GB50054-2011第3.1.4条及GB51348-2019第7.5.2条规定不应采用4极开关。(强条） | GB51348-2019第7.5.2
新疆卓越智联工程设计有限公司 | 电气专业 |  | 新疆乌鲁木齐市天山区红山路16号时代广场小区1栋9层D座D-9K、9L | 拜城县察尔齐镇喀依库拉克（3）村垃圾无害化处理项目 | 管理用房 | 拜城县住房和城乡建设局 | 建筑电气 | 工程电源接地应在进户隔离开关前进行，否则按GB50054-2011第3.1.4条及GB51348-2019第7.5.2条规定不应采用4极开关。(强条） | GB51348-2019第7.5.2
广东省华城建筑设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 广州市天河区天河北路179号22层自编(一) | 喀什市古香古味美食茶餐厅消防改造项目 | 餐厅 | 喀什民族经济房地产开发有限公司 | 建筑防火 | 5．5．12 一类高层公共建筑和建筑高度大于32m的二类高层公共建筑，其疏散楼梯应采用防烟楼梯间 | 5.5.12
吉林东北亚国际工程技术集团有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 长春市二道区吉林大路909号 | 新疆东部合盛硅业有限公司煤电硅一体化项目二期年产40万吨工业硅项目 | 办公楼 | 新疆东部合盛硅业有限公司 | 建筑暖通 | 5.2.1：集中供暖系统的施工图设计，必须对每个房间进行热负荷计算；7.2.1：施工图设计阶段应对空调区的冬季热负荷和夏季逐时冷负荷进行计算。 | GB50736-2012/5.2.1、7.2.1
朗建城市设计研究院有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 莱山区迎春大街125号 | 托克逊县克尔碱镇驿站二期商业区建设项目 | S4商业2 | 托克逊县广厦房地产开发有限责任公司 | 建筑防火 | 3．2．1 采用自然通风方式的封闭楼梯间、防烟楼梯间，应在最高部位设置面积不小于1．0m2的可开启外窗或开口 | 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017 3．2．1
朗建城市设计研究院有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 莱山区迎春大街125号 | 托克逊县克尔碱镇驿站二期商业区建设项目 | S4商业1 | 托克逊县广厦房地产开发有限责任公司 | 建筑防火 | 3．2．1 采用自然通风方式的封闭楼梯间、防烟楼梯间，应在最高部位设置面积不小于1．0m2的可开启外窗或开口 | 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017 3．2．1
朗建城市设计研究院有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 莱山区迎春大街125号 | 托克逊县克尔碱镇驿站二期商业区建设项目 | S3商业 | 托克逊县广厦房地产开发有限责任公司 | 建筑防火 | 3．2．1 采用自然通风方式的封闭楼梯间、防烟楼梯间，应在最高部位设置面积不小于1．0m2的可开启外窗或开口 | 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017 3．2．1
朗建城市设计研究院有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 莱山区迎春大街125号 | 托克逊县克尔碱镇驿站二期商业区建设项目 | S2商业 | 托克逊县广厦房地产开发有限责任公司 | 建筑防火 | 3．2．1 采用自然通风方式的封闭楼梯间、防烟楼梯间，应在最高部位设置面积不小于1．0m2的可开启外窗或开口 | 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017 3．2．1
新疆原创城市设计研究（院）有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 新疆克拉玛依市克拉玛依区碧水路1-416号 | 阿热勒乡苏盖提力克（3）村基础设施建设项目 | --村民活动中心 | 莎车县阿热勒乡人民政府 | 建筑暖通 | 集中供暖的新建建筑和既有建筑节能改造必须设置热量计量装置，并具备室温调控功能。用于热量结算的热量计量装置必须采用热量表。 | GB 50736-2012第5.10.1条
朗建城市设计研究院有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 莱山区迎春大街125号 | 托克逊县克尔碱镇驿站二期商业区建设项目 | S1商业1 | 托克逊县广厦房地产开发有限责任公司 | 建筑防火 | 3．2．1 采用自然通风方式的封闭楼梯间、防烟楼梯间，应在最高部位设置面积不小于1．0m2的可开启外窗或开口 | 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017 3．2．1
新疆原创城市设计研究（院）有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 新疆克拉玛依市克拉玛依区碧水路1-416号 | 阿热勒乡苏盖提力克（3）村基础设施建设项目 | --村民活动中心 | 莎车县阿热勒乡人民政府 | 建筑暖通 | 集中供暖系统的施工图设计，必须对每个房间进行热负荷计算。 | GB50736—2012 第5.2.1条
朗建城市设计研究院有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 莱山区迎春大街125号 | 托克逊县克尔碱镇驿站二期商业区建设项目 | S1商业2 | 托克逊县广厦房地产开发有限责任公司 | 建筑防火 | 3．2．1 采用自然通风方式的封闭楼梯间、防烟楼梯间，应在最高部位设置面积不小于1．0m2的可开启外窗或开口 | 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017 3．2．1
华黔设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 贵州省贵安新区大学城贵安数字经济产业园E栋1单元5层1房7号 | 新疆棉花产业集团岳普湖棉业有限公司铁力木轧花厂新建办公用房，宿舍及商铺建设项目 | -办公楼 | 新疆棉花产业集团岳普湖棉业有限公司 | 建筑防火 | 消防控制室开向建筑内的门应采用乙级防火门。 | 《建筑设计防火规范 》GB 50016-2014（2018年版）6.2.7条
中地设计集团有限公司 | 电气专业 | 设计 | 辽宁省大连市西岗区胜利路100号17层5号 | 阿克苏地区柯坪县产业园污水处理工程 | 电锅炉房及消防泵房 | 柯坪县住房和城乡建设局 | 建筑电气 | 10.1.8 消防控制室、消防水泵房、防烟和排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电，应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。 | GB50016.10.1.8
容海川城乡规划设计有限公司 | 电气专业 | 设计 | 太原市尖草坪区滨河西路北段3号 | 吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇生活垃圾填埋场及收运系统建设项目 | 消防泵房 | 托克逊县伊拉湖镇人民政府 | 建筑防火 | 储油间的油箱应密闭且应设置通向室外的通气管，通气管应设置带阻火器的呼吸阀，油箱的下部应设置防止油品流散的设施。 | GB 50016-2014（2018年版）第5.4.15 第2款
天津易天诚建筑工程设计有限公司 | 电气专业 | 设计 | 天津市东丽区华明高新技术产业区弘程道18号A-13-1-10033 | 汇嘉苑 | 防空地下室 | 昌吉市汇投房地产开发有限公司 | 建筑电气 | 热风幕的电加热器未与送风机连锁，未设无风断电、超温断电保护装置、电加热器未采取接地及剩余电流保护措施违规。 | GB50736-2012/9.4.9
新疆卓越智联工程设计有限公司 | 电气专业 |  | 新疆乌鲁木齐市天山区红山路16号时代广场小区1栋9层D座D-9K、9L | 拜城县察尔齐镇喀依库拉克（3）村垃圾无害化处理项目 | 洗车间 | 拜城县住房和城乡建设局 | 建筑电气 | 工程电源接地应在进户隔离开关前进行，否则按GB50054-2011第3.1.4条及GB51348-2019第7.5.2条规定不应采用4极开关。(强条） | GB51348-2019第7.5.2
中凡国际工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 陕西省西安市莲湖区莲湖路6号院3号楼 | 新疆新美迪房地产开发有限公司商务酒店建设项目 | 综合楼 | 新疆新美迪房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 8度长悬臂结构应计算竖向地震作用 | GB50011-2010 5.1.1.4
新疆卓越智联工程设计有限公司 | 电气专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市天山区红山路16号时代广场小区1栋9层D座D-9K、9L | 拜城县察尔齐镇喀依库拉克（3）村垃圾无害化处理项目 | 特种车库 | 拜城县住房和城乡建设局 | 建筑电气 | 工程电源接地应在进户隔离开关前进行，否则按GB50054-2011第3.1.4条及GB51348-2019第7.5.2条规定不应采用4极开关。(强条） | GB51348-2019第7.5.2
新疆卓越智联工程设计有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市天山区红山路16号时代广场小区1栋9层D座D-9K、9L | 拜城县察尔齐镇喀依库拉克（3）村垃圾无害化处理项目 | 特种车库 | 拜城县住房和城乡建设局 | 建筑给排水 | 化粪池应设通气管，通气管排出口设置位置应满足安全、环保要求。 | GB55020-2021第4.4.3
中国建筑西北设计研究院有限公司 | 电气专业 | 设计 | 西安市经济技术开发区文景路中段98号 | 库尔勒市职业技能实训基地建设项目 | 图书馆地下人防工程 | 库尔勒市教育局 | 建筑电气 | 总建筑面积大于20000m2的地下、半地下建筑应急照明蓄电池的持续工作时间小于1.0h违规。 | GB51309-2018/3.2.4
容海川城乡规划设计有限公司 | 环境卫生 | 设计 | 太原市尖草坪区滨河西路北段3号 | 吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇生活垃圾填埋场及收运系统建设项目 | 生活垃圾填埋场 | 托克逊县伊拉湖镇人民政府 | 城市环境卫生 | 调节池应设计为2个或设置分格 | 《生活垃圾处理处置工程项目规范》（GB55012-2021）2.2.3第3条
容海川城乡规划设计有限公司 | 环境卫生 | 设计 | 太原市尖草坪区滨河西路北段3号 | 吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇生活垃圾填埋场及收运系统建设项目 | 生活垃圾填埋场 | 托克逊县伊拉湖镇人民政府 | 城市环境卫生 | 4.2.2填埋场场底必须设置纵、横向坡度，排水坡度不应小于2% | 《生活垃圾处理处置工程项目规范》GB55012-2021第4.2.2条
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 78#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 结构设计 | 屋面活荷不小于0.5KN每平米 | GB55001-2021 4.2.8
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 79#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 地震工况分项系数误为1.3 | GB55002-2021 4.3.2
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 79#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 结构设计 | 应围护结构脉动风荷载放大系数 | GB55001-2021 4.6.5
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 79#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 结构设计 | 屋面活荷不小于0.5KN每平米 | GB55001-2021 4.2.8
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 107#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 地震工况分项系数误为1.3 | GB55002-2021 4.3.2
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 106#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 8度大跨未考虑竖向地震作用 | GB55002-2021 4.1.2
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 106#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 地震工况分项系数误为1.3 | GB55002-2021 4.3.2
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 106#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 结构设计 | 屋面活荷不小于0.5KN每平米 | GB55001-2021 4.2.8
中国建筑西北设计研究院有限公司 | 电气专业 | 设计 | 西安市经济技术开发区文景路中段98号 | 库尔勒市职业技能实训基地建设项目 | 图书馆地下人防工程 | 库尔勒市教育局 | 建筑电气 | 280度排烟防火阀未连锁控制排烟风机、补风机违规。 | GB51251-2017/5.2.2
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 105#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 8度大跨未考虑竖向地震作用 | GB55002-2021 4.1.2
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 105#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 地震工况分项系数误为1.3 | GB55002-2021 4.3.2
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 105#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 结构设计 | 应围护结构脉动风荷载放大系数 | GB55001-2021 4.6.5
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 105#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 结构设计 | 屋面活荷不小于0.5KN每平米 | GB55001-2021 4.2.8
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 103#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 8度大跨未考虑竖向地震作用 | GB55002-2021 4.1.2
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 103#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 地震工况分项系数误为1.3 | GB55002-2021 4.3.2
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 103#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 结构设计 | 应围护结构脉动风荷载放大系数 | GB55001-2021 4.6.5
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 103#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 结构设计 | 屋面活荷不小于0.5KN每平米 | GB55001-2021 4.2.8
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 102#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 8度大跨未考虑竖向地震作用 | GB55002-2021 4.1.2
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 102#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 地震工况分项系数误为1.3 | GB55002-2021 4.3.2
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 102#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 结构设计 | 应围护结构脉动风荷载放大系数 | GB55001-2021 4.6.5
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 102#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 结构设计 | 屋面活荷不小于0.5KN每平米 | GB55001-2021 4.2.8
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 101#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 8度大跨未考虑竖向地震作用 | GB55002-2021 4.1.2
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 101#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 地震工况分项系数误为1.3 | GB55002-2021 4.3.2
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 101#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 结构设计 | 应围护结构脉动风荷载放大系数 | GB55001-2021 4.6.5
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 101#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 结构设计 | 屋面活荷不小于0.5KN每平米 | GB55001-2021 4.2.8
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 99#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 地震工况分项系数误为1.3 | GB55002-2021 4.3.2
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 99#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 结构设计 | 应围护结构脉动风荷载放大系数 | GB55001-2021 4.6.5
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 99#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 结构设计 | 屋面活荷不小于0.5KN每平米 | GB55001-2021 4.2.8
铭扬工程设计集团有限公司 | 结构专业 | 设计 | 杭州市江干区新塘路58号广新商务大厦1302室 | 尼勒克县乌赞镇阔勒迭能阔切村2022年村民服务中心建设项目 | （单位工程） | 尼勒克县乌赞镇人民政府 | 抗震设计 | 结构构件抗震验算的组合内力设计值应采用地震作用效应和其他作用效应的基本组合值，地震作用分项系数不应小于1.4。 | GB55002-2021第4.3.2条
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 98#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 8度大跨未考虑竖向地震作用 | GB55002-2021 4.1.2
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 98#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 地震工况分项系数误为1.3 | GB55002-2021 4.3.2
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 98#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 结构设计 | 应围护结构脉动风荷载放大系数 | GB55001-2021 4.6.5
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 98#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 结构设计 | 屋面活荷不小于0.5KN每平米 | GB55001-2021 4.2.8
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 97#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 8度大跨未考虑竖向地震作用 | GB55002-2021 4.1.2
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 97#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 地震工况分项系数误为1.3 | GB55002-2021 4.3.2
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 97#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 结构设计 | 应围护结构脉动风荷载放大系数 | GB55001-2021 4.6.5
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 97#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 结构设计 | 屋面活荷不小于0.5KN每平米 | GB55001-2021 4.2.8
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 96#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 8度大跨未考虑竖向地震作用 | GB55002-2021 4.1.2
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 96#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 地震工况分项系数误为1.3 | GB55002-2021 4.3.2
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 96#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 结构设计 | 应围护结构脉动风荷载放大系数 | GB55001-2021 4.6.5
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 96#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 结构设计 | 屋面活荷不小于0.5KN每平米 | GB55001-2021 4.2.8
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 95#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 8度大跨未考虑竖向地震作用 | GB55002-2021 4.1.2
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 95#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 地震工况分项系数误为1.3 | GB55002-2021 4.3.2
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 95#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 结构设计 | 应围护结构脉动风荷载放大系数 | GB55001-2021 4.6.5
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 95#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 结构设计 | 屋面活荷不小于0.5KN每平米 | GB55001-2021 4.2.8
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 94#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 结构设计 | 应围护结构脉动风荷载放大系数 | GB55001-2021 4.6.5
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 94#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 地震工况分项系数误为1.3 | GB55002-2021 4.3.2
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 94#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 结构设计 | 屋面活荷不小于0.5KN每平米 | GB55001-2021 4.2.8
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 93#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 地震工况分项系数误为1.3 | GB55002-2021 4.3.2
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 93#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 结构设计 | 应围护结构脉动风荷载放大系数 | GB55001-2021 4.6.5
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 93#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 结构设计 | 屋面活荷不小于0.5KN每平米 | GB55001-2021 4.2.8
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 92#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 8度大跨未考虑竖向地震作用 | GB55002-2021 4.1.2
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 92#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 地震工况分项系数误为1.3 | GB55002-2021 4.3.2
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 92#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 结构设计 | 应围护结构脉动风荷载放大系数 | GB55001-2021 4.6.5
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 92#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 结构设计 | 屋面活荷不小于0.5KN每平米 | GB55001-2021 4.2.8
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 91#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 8度大跨未考虑竖向地震作用 | GB55002-2021 4.1.2
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 91#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 地震工况分项系数误为1.3 | GB55002-2021 4.3.2
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 91#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 结构设计 | 应围护结构脉动风荷载放大系数 | GB55001-2021 4.6.5
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 91#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 结构设计 | 屋面活荷不小于0.5KN每平米 | GB55001-2021 4.2.8
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 90#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 8度大跨未考虑竖向地震作用 | GB55002-2021 4.1.2
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 90#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 地震工况分项系数误为1.3 | GB55002-2021 4.3.2
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 90#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 结构设计 | 应围护结构脉动风荷载放大系数 | GB55001-2021 4.6.5
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 90#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 结构设计 | 屋面活荷不小于0.5KN每平米 | GB55001-2021 4.2.8
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 89#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 8度大跨未考虑竖向地震作用 | GB55002-2021 4.1.2
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 89#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 地震工况分项系数误为1.3 | GB55002-2021 4.3.2
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 89#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 结构设计 | 应围护结构脉动风荷载放大系数 | GB55001-2021 4.6.5
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 89#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 结构设计 | 屋面活荷不小于0.5KN每平米 | GB55001-2021 4.2.8
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 88#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 8度大跨未考虑竖向地震作用 | GB55002-2021 4.1.2
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 88#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 地震工况分项系数误为1.3 | GB55002-2021 4.3.2
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 88#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 结构设计 | 屋面活荷不小于0.5KN每平米 | GB55001-2021 4.2.8
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 88#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 结构设计 | 应围护结构脉动风荷载放大系数 | GB55001-2021 4.6.5
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 87#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 8度大跨未考虑竖向地震作用 | GB55002-2021 4.1.2
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 87#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 结构设计 | 应围护结构脉动风荷载放大系数 | GB55001-2021 4.6.5
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 87#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 地震工况分项系数误为1.3 | GB55002-2021 4.3.2
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 87#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 结构设计 | 屋面活荷不小于0.5KN每平米 | GB55001-2021 4.2.8
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 86#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 8度大跨未考虑竖向地震作用 | GB55002-2021 4.1.2
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 86#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 结构设计 | 应围护结构脉动风荷载放大系数 | GB55001-2021 4.6.5
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 86#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 地震工况分项系数误为1.3 | GB55002-2021 4.3.2
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 86#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 结构设计 | 屋面活荷不小于0.5KN每平米 | GB55001-2021 4.2.8
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 85#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 8度大跨未考虑竖向地震作用 | GB55002-2021 4.1.2
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 85#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 地震工况分项系数误为1.3 | GB55002-2021 4.3.2
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 85#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 结构设计 | 应围护结构脉动风荷载放大系数 | GB55001-2021 4.6.5
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 85#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 结构设计 | 屋面活荷不小于0.5KN每平米 | GB55001-2021 4.2.8
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 84#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 结构设计 | 屋面活荷不小于0.5KN每平米 | GB55001-2021 4.2.8
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 83#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 8度大跨未考虑竖向地震作用 | GB55002-2021 4.1.2
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 83#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 地震工况分项系数误为1.3 | GB55002-2021 4.3.2
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 83#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 结构设计 | 应围护结构脉动风荷载放大系数 | GB55001-2021 4.6.5
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 83#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 结构设计 | 屋面活荷不小于0.5KN每平米 | GB55001-2021 4.2.8
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 82#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 8度大跨未考虑竖向地震作用 | GB55002-2021 4.1.2
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 82#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 地震工况分项系数误为1.3 | GB55002-2021 4.3.2
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 82#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 结构设计 | 应围护结构脉动风荷载放大系数 | GB55001-2021 4.6.5
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 82#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 结构设计 | 应围护结构脉动风荷载放大系数 | GB55001-2021 4.6.5
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 82#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 结构设计 | 屋面活荷不小于0.5KN每平米 | GB55001-2021 4.2.8
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 81#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 8度大跨未考虑竖向地震作用 | GB55002-2021 4.1.2
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 81#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 地震工况分项系数误为1.3 | GB55002-2021 4.3.2
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 81#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 结构设计 | 应围护结构脉动风荷载放大系数 | GB55001-2021 4.6.5
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 81#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 结构设计 | 应围护结构脉动风荷载放大系数 | GB55001-2021 4.6.5
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 81#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 结构设计 | 屋面活荷不小于0.5KN每平米 | GB55001-2021 4.2.8
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 80#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 8度大跨未考虑竖向地震作用 | GB55002-2021 4.1.2
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 80#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 地震工况分项系数误为1.3 | GB55002-2021 4.3.2
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 80#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 结构设计 | 应围护结构脉动风荷载放大系数 | GB55001-2021 4.6.5
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 |  |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 80#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 结构设计 | 屋面活荷不小于0.5KN每平米 | GB55001-2021 4.2.8
深圳建昌工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 深圳市福田区福保街道福保社区桃花路8号 中天元物流中心B栋三层 | 年产50万张新型防火板项目 | 3#生产车间 | 新疆埃特邦建材有限公司 | 结构设计 | 《混凝土结构通用规范》GB 55008-2021第2.0.4条 | 《混凝土结构通用规范》GB 55008-2021
上海创霖建筑规划设计有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 上海市杨浦区国定东路275号8号楼3A03室 | 京府商住小区 | 1#住宅楼 | 新疆城建鸿业投资发展有限公司 | 建筑给排水 | 生活饮用水管道直接接至下列用水管道或设施时，应在用水管道上如下位置设置真空破坏器等防止回流污染措施：。。。3 消防（软管）卷盘、轻便消防水龙给水管道的连接处。 | GB55020-2021第3.2.11条
上海创霖建筑规划设计有限公司 | 给排水专业 |  | 上海市杨浦区国定东路275号8号楼3A03室 | 京府商住小区 | 9#商住楼 | 新疆城建鸿业投资发展有限公司 | 建筑给排水 | 。。。太阳能热利用系统设计应根据工程所采用的集热器性能参数、气象数据以及设计参数计算太阳能热利用系统的集热效率，且应符合表5.2.10的规定。 | GB55015-2021第5.2.6~5.2.10条
上海创霖建筑规划设计有限公司 | 给排水专业 |  | 上海市杨浦区国定东路275号8号楼3A03室 | 京府商住小区 | 9#商住楼 | 新疆城建鸿业投资发展有限公司 | 建筑给排水 | 生活饮用水管道直接接至下列用水管道或设施时，应在用水管道上如下位置设置真空破坏器等防止回流污染措施：。。。3 消防（软管）卷盘、轻便消防水龙给水管道的连接处。 | GB55020-2021第3.2.11条
上海创霖建筑规划设计有限公司 | 给排水专业 |  | 上海市杨浦区国定东路275号8号楼3A03室 | 京府商住小区 | 11#住宅楼 | 新疆城建鸿业投资发展有限公司 | 建筑给排水 | 。。。太阳能热利用系统设计应根据工程所采用的集热器性能参数、气象数据以及设计参数计算太阳能热利用系统的集热效率，且应符合表5.2.10的规定。 | GB55015-2021第5.2.6~5.2.10条
上海创霖建筑规划设计有限公司 | 给排水专业 |  | 上海市杨浦区国定东路275号8号楼3A03室 | 京府商住小区 | 11#住宅楼 | 新疆城建鸿业投资发展有限公司 |  | 生活饮用水管道直接接至下列用水管道或设施时，应在用水管道上如下位置设置真空破坏器等防止回流污染措施：。。。3 消防（软管）卷盘、轻便消防水龙给水管道的连接处。4 出口接软管的冲洗水嘴（阀）、补水水嘴与给水管道的连接处。 | GB55020-2021第3.2.11条
上海创霖建筑规划设计有限公司 | 给排水专业 |  | 上海市杨浦区国定东路275号8号楼3A03室 | 京府商住小区 | 10#住宅楼 | 新疆城建鸿业投资发展有限公司 | 建筑给排水 | 。。。太阳能热利用系统设计应根据工程所采用的集热器性能参数、气象数据以及设计参数计算太阳能热利用系统的集热效率，且应符合表5.2.10的规定。 | GB55015-2021第5.2.6~5.2.10条
上海创霖建筑规划设计有限公司 | 给排水专业 |  | 上海市杨浦区国定东路275号8号楼3A03室 | 京府商住小区 | 10#住宅楼 | 新疆城建鸿业投资发展有限公司 | 建筑给排水 | 生活饮用水管道直接接至下列用水管道或设施时，应在用水管道上如下位置设置真空破坏器等防止回流污染措施：。。。3 消防（软管）卷盘、轻便消防水龙给水管道的连接处。 | GB55020-2021第3.2.11条
上海创霖建筑规划设计有限公司 | 给排水专业 |  | 上海市杨浦区国定东路275号8号楼3A03室 | 京府商住小区 | 8#住宅楼 | 新疆城建鸿业投资发展有限公司 | 建筑给排水 | 。。。太阳能热利用系统设计应根据工程所采用的集热器性能参数、气象数据以及设计参数计算太阳能热利用系统的集热效率，且应符合表5.2.10的规定。 | GB55015-2021第5.2.6~5.2.10条
上海创霖建筑规划设计有限公司 | 给排水专业 |  | 上海市杨浦区国定东路275号8号楼3A03室 | 京府商住小区 | 8#住宅楼 | 新疆城建鸿业投资发展有限公司 | 建筑给排水 | 生活饮用水管道直接接至下列用水管道或设施时，应在用水管道上如下位置设置真空破坏器等防止回流污染措施：。。。3 消防（软管）卷盘、轻便消防水龙给水管道的连接处。 | GB55020-2021第3.2.11条
广东人防建筑设计院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 广州市白云区广园中路901号省人防大院内 | 库尔勒市职业技能实训基地建设项目 | 图书馆地下人防工程 | 库尔勒市教育局 |  | 汽车通道及客车停车库的楼面均布活荷载标准值 | 《工程结构通用规范》4.2.3
吉林东北亚国际工程技术集团有限公司 | 电气专业 | 设计 | 长春市二道区吉林大路909号 | 新疆东部合盛硅业有限公司煤电硅一体化项目二期年产40万吨工业硅项目 | 1#循环水泵房及水池 | 新疆东部合盛硅业有限公司 | 建筑电气 | 消防电源对于突然断电比过负荷造成损失更大的线路，不应设置过负荷保护。 | GB51348-2019.7.6.3
吉林东北亚国际工程技术集团有限公司 | 电气专业 | 设计 | 长春市二道区吉林大路909号 | 新疆东部合盛硅业有限公司煤电硅一体化项目二期年产40万吨工业硅项目 | 4#循环水泵房及水池 | 新疆东部合盛硅业有限公司 | 建筑电气 | 消防电源对于突然断电比过负荷造成损失更大的线路，不应设置过负荷保护。 | GB51348-2019.7.6.3
吉林东北亚国际工程技术集团有限公司 | 电气专业 | 设计 | 长春市二道区吉林大路909号 | 新疆东部合盛硅业有限公司煤电硅一体化项目二期年产40万吨工业硅项目 | 3#循环水泵房及水池 | 新疆东部合盛硅业有限公司 | 建筑电气 | 消防电源对于突然断电比过负荷造成损失更大的线路，不应设置过负荷保护。 | GB51348-2019.7.6.3
吉林东北亚国际工程技术集团有限公司 | 电气专业 | 设计 | 长春市二道区吉林大路909号 | 新疆东部合盛硅业有限公司煤电硅一体化项目二期年产40万吨工业硅项目 | 2#循环水泵房及水池 | 新疆东部合盛硅业有限公司 | 建筑电气 | 消防电源对于突然断电比过负荷造成损失更大的线路，不应设置过负荷保护。 | GB51348-2019.7.6.3
吉林东北亚国际工程技术集团有限公司 | 电气专业 | 设计 | 长春市二道区吉林大路909号 | 新疆东部合盛硅业有限公司煤电硅一体化项目二期年产40万吨工业硅项目 | 15-16#配料控制室 | 新疆东部合盛硅业有限公司 | 建筑电气 | 消防电源对于突然断电比过负荷造成损失更大的线路，不应设置过负荷保护。 | GB51348-2019.7.6.3
吉林东北亚国际工程技术集团有限公司 | 电气专业 | 设计 | 长春市二道区吉林大路909号 | 新疆东部合盛硅业有限公司煤电硅一体化项目二期年产40万吨工业硅项目 | 13-14#配料控制室 | 新疆东部合盛硅业有限公司 | 建筑电气 | 消防电源对于突然断电比过负荷造成损失更大的线路，不应设置过负荷保护。 | GB51348-2019.7.6.3
吉林东北亚国际工程技术集团有限公司 | 电气专业 | 设计 | 长春市二道区吉林大路909号 | 新疆东部合盛硅业有限公司煤电硅一体化项目二期年产40万吨工业硅项目 | 11-12#配料控制室 | 新疆东部合盛硅业有限公司 | 建筑电气 | 消防电源对于突然断电比过负荷造成损失更大的线路，不应设置过负荷保护。 | GB51348-2019.7.6.3
上海创霖建筑规划设计有限公司 | 给排水专业 |  | 上海市杨浦区国定东路275号8号楼3A03室 | 京府商住小区 | 7#住宅楼 | 新疆城建鸿业投资发展有限公司 | 建筑给排水 | 。。。太阳能热利用系统设计应根据工程所采用的集热器性能参数、气象数据以及设计参数计算太阳能热利用系统的集热效率，且应符合表5.2.10的规定。 | GB55015-2021第5.2.6~5.2.10条
上海创霖建筑规划设计有限公司 | 给排水专业 |  | 上海市杨浦区国定东路275号8号楼3A03室 | 京府商住小区 | 7#住宅楼 | 新疆城建鸿业投资发展有限公司 | 建筑给排水 | 生活饮用水管道直接接至下列用水管道或设施时，应在用水管道上如下位置设置真空破坏器等防止回流污染措施：。。。3 消防（软管）卷盘、轻便消防水龙给水管道的连接处。 | GB55020-2021第3.2.11条
吉林东北亚国际工程技术集团有限公司 | 电气专业 | 设计 | 长春市二道区吉林大路909号 | 新疆东部合盛硅业有限公司煤电硅一体化项目二期年产40万吨工业硅项目 | 9-10#配料控制室 | 新疆东部合盛硅业有限公司 | 建筑电气 | 消防电源对于突然断电比过负荷造成损失更大的线路，不应设置过负荷保护。 | GB51348-2019.7.6.3
上海创霖建筑规划设计有限公司 | 给排水专业 |  | 上海市杨浦区国定东路275号8号楼3A03室 | 京府商住小区 | 6#住宅楼 | 新疆城建鸿业投资发展有限公司 | 建筑给排水 | 生活饮用水管道直接接至下列用水管道或设施时，应在用水管道上如下位置设置真空破坏器等防止回流污染措施：。。。3 消防（软管）卷盘、轻便消防水龙给水管道的连接处。 | GB55020-2021第3.2.11条
上海创霖建筑规划设计有限公司 | 给排水专业 |  | 上海市杨浦区国定东路275号8号楼3A03室 | 京府商住小区 | 6#住宅楼 | 新疆城建鸿业投资发展有限公司 | 建筑给排水 | 。。。太阳能热利用系统设计应根据工程所采用的集热器性能参数、气象数据以及设计参数计算太阳能热利用系统的集热效率，且应符合表5.2.10的规定。 | GB55015-2021第5.2.6~5.2.10条
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 | 设计 |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 104#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 结构设计 | 应围护结构脉动风荷载放大系数 | GB55001-2021 4.6.5
上海创霖建筑规划设计有限公司 | 给排水专业 |  | 上海市杨浦区国定东路275号8号楼3A03室 | 京府商住小区 | 5#商住楼 | 新疆城建鸿业投资发展有限公司 | 建筑给排水 | 。。。太阳能热利用系统设计应根据工程所采用的集热器性能参数、气象数据以及设计参数计算太阳能热利用系统的集热效率，且应符合表5.2.10的规定。 | GB55015-2021第5.2.6~5.2.10条
上海创霖建筑规划设计有限公司 | 给排水专业 |  | 上海市杨浦区国定东路275号8号楼3A03室 | 京府商住小区 | 5#商住楼 | 新疆城建鸿业投资发展有限公司 | 建筑给排水 | 生活饮用水管道直接接至下列用水管道或设施时，应在用水管道上如下位置设置真空破坏器等防止回流污染措施：。。。3 消防（软管）卷盘、轻便消防水龙给水管道的连接处。 | GB55020-2021第3.2.11条
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 | 设计 |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 104#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 结构设计 | 屋面活荷不小于0.5KN每平米 | GB55001-2021 4.2.8
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 | 设计 |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 104#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 地震工况分项系数误为1.3 | GB55002-2021 4.3.2
方远建设集团股份有限公司 | 结构专业 | 设计 |  | 米东浙商中小微创业产业园二期小微企业孵化中心 | 104#厂房 | 乌鲁木齐康庄科创房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 8度大跨未考虑竖向地震作用 | GB55002-2021 4.1.2
上海创霖建筑规划设计有限公司 | 给排水专业 |  | 上海市杨浦区国定东路275号8号楼3A03室 | 京府商住小区 | 3#住宅楼 | 新疆城建鸿业投资发展有限公司 | 建筑给排水 | 。。。太阳能热利用系统设计应根据工程所采用的集热器性能参数、气象数据以及设计参数计算太阳能热利用系统的集热效率，且应符合表5.2.10的规定。 | GB55015-2021第5.2.6~5.2.10条
上海创霖建筑规划设计有限公司 | 给排水专业 |  | 上海市杨浦区国定东路275号8号楼3A03室 | 京府商住小区 | 3#住宅楼 | 新疆城建鸿业投资发展有限公司 |  | 生活饮用水管道直接接至下列用水管道或设施时，应在用水管道上如下位置设置真空破坏器等防止回流污染措施：。。。3 消防（软管）卷盘、轻便消防水龙给水管道的连接处。4 出口接软管的冲洗水嘴（阀）、补水水嘴与给水管道的连接处。 | GB55020-2021第3.2.11条
上海创霖建筑规划设计有限公司 | 给排水专业 |  | 上海市杨浦区国定东路275号8号楼3A03室 | 京府商住小区 | 2#住宅楼 | 新疆城建鸿业投资发展有限公司 | 建筑给排水 | 。。。太阳能热利用系统设计应根据工程所采用的集热器性能参数、气象数据以及设计参数计算太阳能热利用系统的集热效率，且应符合表5.2.10的规定。 | GB55015-2021第5.2.6~5.2.10条
上海创霖建筑规划设计有限公司 | 给排水专业 |  | 上海市杨浦区国定东路275号8号楼3A03室 | 京府商住小区 | 2#住宅楼 | 新疆城建鸿业投资发展有限公司 | 建筑给排水 | 生活饮用水管道直接接至下列用水管道或设施时，应在用水管道上如下位置设置真空破坏器等防止回流污染措施：。。。3 消防（软管）卷盘、轻便消防水龙给水管道的连接处。 | GB55020-2021第3.2.11条
上海创霖建筑规划设计有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 上海市杨浦区国定东路275号8号楼3A03室 | 京府商住小区 | 1#住宅楼 | 新疆城建鸿业投资发展有限公司 | 建筑给排水 | 。。。太阳能热利用系统设计应根据工程所采用的集热器性能参数、气象数据以及设计参数计算太阳能热利用系统的集热效率，且应符合表5.2.10的规定。 | GB55015-2021第5.2.6~5.2.10条
中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市天山区三道湾路100号 | 伊犁新天煤化工有限责任公司-封闭式煤场 | 1#输煤廊道及栈桥 | 伊犁新天煤化工有限责任公司 | 抗震设计 | 各类建筑抗震设防烈度不应低于本地区抗震设防烈度 | 《建筑与市政工程抗震通用规范》2.2.1条
吉林东北亚国际工程技术集团有限公司 | 电气专业 | 设计 | 长春市二道区吉林大路909号 | 新疆东部合盛硅业有限公司煤电硅一体化项目二期年产40万吨工业硅项目 | 16#车间35kV高压室 | 新疆东部合盛硅业有限公司 | 建筑电气 | 消防电源对于突然断电比过负荷造成损失更大的线路，不应设置过负荷保护。 | GB51348-2019.7.6.3
吉林东北亚国际工程技术集团有限公司 | 电气专业 | 设计 | 长春市二道区吉林大路909号 | 新疆东部合盛硅业有限公司煤电硅一体化项目二期年产40万吨工业硅项目 | 15#车间35kV高压室 | 新疆东部合盛硅业有限公司 | 建筑电气 | 消防电源对于突然断电比过负荷造成损失更大的线路，不应设置过负荷保护。 | GB51348-2019.7.6.3
吉林东北亚国际工程技术集团有限公司 | 电气专业 | 设计 | 长春市二道区吉林大路909号 | 新疆东部合盛硅业有限公司煤电硅一体化项目二期年产40万吨工业硅项目 | 14#车间35kV高压室 | 新疆东部合盛硅业有限公司 | 建筑电气 | 消防电源对于突然断电比过负荷造成损失更大的线路，不应设置过负荷保护。 | GB51348-2019.7.6.3
吉林东北亚国际工程技术集团有限公司 | 电气专业 | 设计 | 长春市二道区吉林大路909号 | 新疆东部合盛硅业有限公司煤电硅一体化项目二期年产40万吨工业硅项目 | 13#车间35kV高压室 | 新疆东部合盛硅业有限公司 | 建筑电气 | 消防电源对于突然断电比过负荷造成损失更大的线路，不应设置过负荷保护。 | GB51348-2019.7.6.3
吉林东北亚国际工程技术集团有限公司 | 电气专业 | 设计 | 长春市二道区吉林大路909号 | 新疆东部合盛硅业有限公司煤电硅一体化项目二期年产40万吨工业硅项目 | 12#车间35kV高压室 | 新疆东部合盛硅业有限公司 | 建筑电气 | 消防电源对于突然断电比过负荷造成损失更大的线路，不应设置过负荷保护。 | GB51348-2019.7.6.3
吉林东北亚国际工程技术集团有限公司 | 电气专业 | 设计 | 长春市二道区吉林大路909号 | 新疆东部合盛硅业有限公司煤电硅一体化项目二期年产40万吨工业硅项目 | 11#车间35kV高压室 | 新疆东部合盛硅业有限公司 | 建筑电气 | 消防电源对于突然断电比过负荷造成损失更大的线路，不应设置过负荷保护。 | GB51348-2019.7.6.3
吉林东北亚国际工程技术集团有限公司 | 电气专业 | 设计 | 长春市二道区吉林大路909号 | 新疆东部合盛硅业有限公司煤电硅一体化项目二期年产40万吨工业硅项目 | 10#车间35kV高压室 | 新疆东部合盛硅业有限公司 | 建筑电气 | 消防电源对于突然断电比过负荷造成损失更大的线路，不应设置过负荷保护。 | GB51348-2019.7.6.3
吉林东北亚国际工程技术集团有限公司 | 电气专业 | 设计 | 长春市二道区吉林大路909号 | 新疆东部合盛硅业有限公司煤电硅一体化项目二期年产40万吨工业硅项目 | 9#车间35kV高压室 | 新疆东部合盛硅业有限公司 | 建筑电气 | 消防电源对于突然断电比过负荷造成损失更大的线路，不应设置过负荷保护。 | GB51348-2019.7.6.3
四川省兴发规划建筑设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 成都金牛高新技术产业园区金科南路38号IP科技中心二期4幢101、104号 | 赛海尔双星商住佳苑（二期） | 2号楼 | 伊犁赛海尔房地产开发有限责任公司 | 抗震设计 | 8度，较大悬挑时，计算时应考虑竖向地震力 | GB55002-2021第5.2.1条
浙江地标设计集团有限公司 | 电气专业 | 设计 | 浙江省杭州市西湖区万塘路317号华星世纪大楼8层808 | 吉木萨尔县吉瑞书苑小区建设项目 | 13#楼 | 新疆申祥房地产开发有限公司吉木萨尔县分公司 | 建筑电气 | 消防专用电话网络应为独立的消防通信系统 | GB50116-2013第6.7.1条
山东新达工程设计有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 山东省潍坊高新区胜利东街195号求是和信大厦7层 | 拜城县双创就业扶持体系建设项目 | （单位工程） | 拜城县人力资源和社会保障局 | 建筑暖通 | 供暖管道必须计算其热膨胀。当利用管段的自然补偿不满足要求时，应设置补偿器。 | 《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范GB50019-2015》第5.8.17条
中科华创国际工程设计顾问集团有限公司 | 电气专业 | 设计 | 成都市武侯区二环路南四段51号4栋4层3号 | 奎屯市念爱母婴月子护理中心消防改造 | 月子护理中心消防改造 | 奎屯市念爱母婴月子护理中心 | 建筑电气 | 火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路应采用耐火铜芯电线电缆，报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路应采用阻燃或阻燃耐火电线电缆。 | 火灾自动报警系统设计规范GB50116-2013第11.2.2条
四川省兴发规划建筑设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 成都金牛高新技术产业园区金科南路38号IP科技中心二期4幢101、104号 | 赛海尔双星商住佳苑（二期） | 2号楼 | 伊犁赛海尔房地产开发有限责任公司 | 抗震设计 | 结构剪力墙抗震等级取值错误 | GB55002-2021第5.2.1条
中凡国际工程设计有限公司 | 暖通专业 |  | 陕西省西安市莲湖区莲湖路6号院3号楼 | 阿克苏地区幸福社区等4个社区居家养老服务网络建设项目 | 杏花苑社区 | 库车市民政局 | 抗震设计 | 管道系统其自身及与结构主体的连接，应进行抗震设防。 | 《建筑与市政工程抗震通用规范》(GB 55002-2021)第5.1.12条。
中凡国际工程设计有限公司 | 暖通专业 |  | 陕西省西安市莲湖区莲湖路6号院3号楼 | 阿克苏地区幸福社区等4个社区居家养老服务网络建设项目 | 杏花苑社区 | 库车市民政局 | 建筑节能 | 施工图设计文件应明确建筑节能措施及可再生能源利用系统运营管理的技术要求。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB 55015-2021)第2.0.5条。
中凡国际工程设计有限公司 | 给排水专业 |  | 陕西省西安市莲湖区莲湖路6号院3号楼 | 阿克苏地区幸福社区等4个社区居家养老服务网络建设项目 | 杏花苑社区 | 库车市民政局 | 建筑防火 | 自动喷水灭火系统报警阀附近应设置专用排水设施。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB 50974-2014）第9.3.1条。
中凡国际工程设计有限公司 | 给排水专业 |  | 陕西省西安市莲湖区莲湖路6号院3号楼 | 阿克苏地区幸福社区等4个社区居家养老服务网络建设项目 | 杏花苑社区 | 库车市民政局 | 建筑节能 | 太阳能热利用系统设计应根据工程所采用的集热器性能参数、气象数据以及设计参数计算太阳能热利用系统的集热效率。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB 55015-2021)第5.2.10条。
中凡国际工程设计有限公司 | 给排水专业 |  | 陕西省西安市莲湖区莲湖路6号院3号楼 | 阿克苏地区幸福社区等4个社区居家养老服务网络建设项目 | 杏花苑社区 | 库车市民政局 | 建筑节能 | 施工图设计文件应明确建筑节能措施及可再生能源利用系统运营管理的技术要求。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB 55015-2021)第2.0.5条。
中凡国际工程设计有限公司 | 给排水专业 |  | 陕西省西安市莲湖区莲湖路6号院3号楼 | 阿克苏地区幸福社区等4个社区居家养老服务网络建设项目 | 杏花苑社区 | 库车市民政局 | 建筑节能 | 太阳能集热系统应设置防过热安全防护措施和防冻措施。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB 55015-2021)第5.2.7条。
中凡国际工程设计有限公司 | 给排水专业 |  | 陕西省西安市莲湖区莲湖路6号院3号楼 | 阿克苏地区幸福社区等4个社区居家养老服务网络建设项目 | 杏花苑社区 | 库车市民政局 | 建筑节能 | 热水系统应设置防止热水系统超温、超压的安全装置，保证系统功能的阀件应灵敏可靠。 | 《建筑给水排水与节水通用规范》（GB 55020-2021）第5.3.4条。
中凡国际工程设计有限公司 | 给排水专业 |  | 陕西省西安市莲湖区莲湖路6号院3号楼 | 阿克苏地区幸福社区等4个社区居家养老服务网络建设项目 | 杏花苑社区 | 库车市民政局 | 抗震设计 | 管道系统其自身及与结构主体的连接，应进行抗震设防。 | 《建筑与市政工程抗震通用规范》(GB 55002-2021)第5.1.12条。
中凡国际工程设计有限公司 | 给排水专业 |  | 陕西省西安市莲湖区莲湖路6号院3号楼 | 阿克苏地区幸福社区等4个社区居家养老服务网络建设项目 | 杏花苑社区 | 库车市民政局 | 建筑节能 | 太阳能热利用系统应对辅助热源供热量、集热系统进出口水温、集热系统循环水流量、太阳总辐照量，以及太阳能热水系统的供热水温度、供热水量进行监测和计量。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB 55015-2021)第5.2.6条。
中凡国际工程设计有限公司 | 给排水专业 |  | 陕西省西安市莲湖区莲湖路6号院3号楼 | 阿克苏地区幸福社区等4个社区居家养老服务网络建设项目 | 杏花苑社区 | 库车市民政局 | 建筑给排水 | 。。。进水管上应设置倒流防止器。 | 《建筑给水排水与节水通用规范》（GB 55020-2021）第3.2.9条。
中凡国际工程设计有限公司 | 暖通专业 |  | 陕西省西安市莲湖区莲湖路6号院3号楼 | 阿克苏地区幸福社区等4个社区居家养老服务网络建设项目 | 新华社区 | 库车市民政局 | 抗震设计 | 管道系统其自身及与结构主体的连接，应进行抗震设防。 | 《建筑与市政工程抗震通用规范》(GB 55002-2021)第5.1.12条。
中凡国际工程设计有限公司 | 暖通专业 |  | 陕西省西安市莲湖区莲湖路6号院3号楼 | 阿克苏地区幸福社区等4个社区居家养老服务网络建设项目 | 新华社区 | 库车市民政局 | 建筑节能 | 施工图设计文件应明确建筑节能措施及可再生能源利用系统运营管理的技术要求。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB 55015-2021)第2.0.5条。
中凡国际工程设计有限公司 | 给排水专业 |  | 陕西省西安市莲湖区莲湖路6号院3号楼 | 阿克苏地区幸福社区等4个社区居家养老服务网络建设项目 | 新华社区 | 库车市民政局 | 建筑防火 | 自动喷水灭火系统报警阀附近应设置专用排水设施。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB 50974-2014）第9.3.1条。
中凡国际工程设计有限公司 | 给排水专业 |  | 陕西省西安市莲湖区莲湖路6号院3号楼 | 阿克苏地区幸福社区等4个社区居家养老服务网络建设项目 | 新华社区 | 库车市民政局 | 建筑节能 | 太阳能热利用系统设计应根据工程所采用的集热器性能参数、气象数据以及设计参数计算太阳能热利用系统的集热效率。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB 55015-2021)第5.2.10条。
中凡国际工程设计有限公司 | 给排水专业 |  | 陕西省西安市莲湖区莲湖路6号院3号楼 | 阿克苏地区幸福社区等4个社区居家养老服务网络建设项目 | 新华社区 | 库车市民政局 | 建筑节能 | 施工图设计文件应明确建筑节能措施及可再生能源利用系统运营管理的技术要求。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB 55015-2021)第2.0.5条。
中凡国际工程设计有限公司 | 给排水专业 |  | 陕西省西安市莲湖区莲湖路6号院3号楼 | 阿克苏地区幸福社区等4个社区居家养老服务网络建设项目 | 新华社区 | 库车市民政局 | 建筑节能 | 太阳能集热系统应设置防过热安全防护措施和防冻措施。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB 55015-2021)第5.2.7条。
中凡国际工程设计有限公司 | 给排水专业 |  | 陕西省西安市莲湖区莲湖路6号院3号楼 | 阿克苏地区幸福社区等4个社区居家养老服务网络建设项目 | 新华社区 | 库车市民政局 | 建筑节能 | 热水系统应设置防止热水系统超温、超压的安全装置，保证系统功能的阀件应灵敏可靠。 | 《建筑给水排水与节水通用规范》（GB 55020-2021）第5.3.4条。
中凡国际工程设计有限公司 | 给排水专业 |  | 陕西省西安市莲湖区莲湖路6号院3号楼 | 阿克苏地区幸福社区等4个社区居家养老服务网络建设项目 | 新华社区 | 库车市民政局 | 抗震设计 | 管道系统其自身及与结构主体的连接，应进行抗震设防。 | 《建筑与市政工程抗震通用规范》(GB 55002-2021)第5.1.12条。
中凡国际工程设计有限公司 | 给排水专业 |  | 陕西省西安市莲湖区莲湖路6号院3号楼 | 阿克苏地区幸福社区等4个社区居家养老服务网络建设项目 | 新华社区 | 库车市民政局 | 建筑节能 | 太阳能热利用系统应对辅助热源供热量、集热系统进出口水温、集热系统循环水流量、太阳总辐照量，以及太阳能热水系统的供热水温度、供热水量进行监测和计量。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB 55015-2021)第5.2.6条。
中凡国际工程设计有限公司 | 给排水专业 |  | 陕西省西安市莲湖区莲湖路6号院3号楼 | 阿克苏地区幸福社区等4个社区居家养老服务网络建设项目 | 新华社区 | 库车市民政局 | 建筑给排水 | 。。。进水管上应设置倒流防止器。 | 《建筑给水排水与节水通用规范》（GB 55020-2021）第3.2.9条。
中凡国际工程设计有限公司 | 暖通专业 |  | 陕西省西安市莲湖区莲湖路6号院3号楼 | 阿克苏地区幸福社区等4个社区居家养老服务网络建设项目 | 幸福社区 | 库车市民政局 | 抗震设计 | 管道系统其自身及与结构主体的连接，应进行抗震设防。 | 《建筑与市政工程抗震通用规范》(GB 55002-2021)第5.1.12条。
中凡国际工程设计有限公司 | 暖通专业 |  | 陕西省西安市莲湖区莲湖路6号院3号楼 | 阿克苏地区幸福社区等4个社区居家养老服务网络建设项目 | 幸福社区 | 库车市民政局 | 建筑节能 | 施工图设计文件应明确建筑节能措施及可再生能源利用系统运营管理的技术要求。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB 55015-2021)第2.0.5条。
中凡国际工程设计有限公司 | 给排水专业 |  | 陕西省西安市莲湖区莲湖路6号院3号楼 | 阿克苏地区幸福社区等4个社区居家养老服务网络建设项目 | 幸福社区 | 库车市民政局 | 建筑防火 | 自动喷水灭火系统报警阀附近应设置专用排水设施。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB 50974-2014）第9.3.1条。
中凡国际工程设计有限公司 | 给排水专业 |  | 陕西省西安市莲湖区莲湖路6号院3号楼 | 阿克苏地区幸福社区等4个社区居家养老服务网络建设项目 | 幸福社区 | 库车市民政局 | 建筑节能 | 太阳能热利用系统设计应根据工程所采用的集热器性能参数、气象数据以及设计参数计算太阳能热利用系统的集热效率。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB 55015-2021)第5.2.10条。
中凡国际工程设计有限公司 | 给排水专业 |  | 陕西省西安市莲湖区莲湖路6号院3号楼 | 阿克苏地区幸福社区等4个社区居家养老服务网络建设项目 | 幸福社区 | 库车市民政局 | 建筑节能 | 施工图设计文件应明确建筑节能措施及可再生能源利用系统运营管理的技术要求。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB 55015-2021)第2.0.5条。
中凡国际工程设计有限公司 | 给排水专业 |  | 陕西省西安市莲湖区莲湖路6号院3号楼 | 阿克苏地区幸福社区等4个社区居家养老服务网络建设项目 | 幸福社区 | 库车市民政局 | 建筑节能 | 太阳能集热系统应设置防过热安全防护措施和防冻措施。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB 55015-2021)第5.2.7条。
中凡国际工程设计有限公司 | 给排水专业 |  | 陕西省西安市莲湖区莲湖路6号院3号楼 | 阿克苏地区幸福社区等4个社区居家养老服务网络建设项目 | 幸福社区 | 库车市民政局 | 建筑节能 | 热水系统应设置防止热水系统超温、超压的安全装置，保证系统功能的阀件应灵敏可靠。 | 《建筑给水排水与节水通用规范》（GB 55020-2021）第5.3.4条。
中凡国际工程设计有限公司 | 给排水专业 |  | 陕西省西安市莲湖区莲湖路6号院3号楼 | 阿克苏地区幸福社区等4个社区居家养老服务网络建设项目 | 幸福社区 | 库车市民政局 | 抗震设计 | 管道系统其自身及与结构主体的连接，应进行抗震设防。 | 《建筑与市政工程抗震通用规范》(GB 55002-2021)第5.1.12条。
中凡国际工程设计有限公司 | 给排水专业 |  | 陕西省西安市莲湖区莲湖路6号院3号楼 | 阿克苏地区幸福社区等4个社区居家养老服务网络建设项目 | 幸福社区 | 库车市民政局 | 建筑节能 | 太阳能热利用系统应对辅助热源供热量、集热系统进出口水温、集热系统循环水流量、太阳总辐照量，以及太阳能热水系统的供热水温度、供热水量进行监测和计量。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB 55015-2021)第5.2.6条。
中凡国际工程设计有限公司 | 给排水专业 |  | 陕西省西安市莲湖区莲湖路6号院3号楼 | 阿克苏地区幸福社区等4个社区居家养老服务网络建设项目 | 幸福社区 | 库车市民政局 | 建筑给排水 | 。。。进水管上应设置倒流防止器。 | 《建筑给水排水与节水通用规范》（GB 55020-2021）第3.2.9条。
中凡国际工程设计有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 陕西省西安市莲湖区莲湖路6号院3号楼 | 阿克苏地区幸福社区等4个社区居家养老服务网络建设项目 | 清风苑社区 | 库车市民政局 | 抗震设计 | 管道系统其自身及与结构主体的连接，应进行抗震设防。 | 《建筑与市政工程抗震通用规范》(GB 55002-2021)第5.1.12条。
中凡国际工程设计有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 陕西省西安市莲湖区莲湖路6号院3号楼 | 阿克苏地区幸福社区等4个社区居家养老服务网络建设项目 | 清风苑社区 | 库车市民政局 | 建筑节能 | 施工图设计文件应明确建筑节能措施及可再生能源利用系统运营管理的技术要求。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB 55015-2021)第2.0.5条。
中凡国际工程设计有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 陕西省西安市莲湖区莲湖路6号院3号楼 | 阿克苏地区幸福社区等4个社区居家养老服务网络建设项目 | 清风苑社区 | 库车市民政局 | 建筑给排水 | 。。。进水管上应设置倒流防止器。 | 《建筑给水排水与节水通用规范》（GB 55020-2021）第3.2.9条。
中凡国际工程设计有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 陕西省西安市莲湖区莲湖路6号院3号楼 | 阿克苏地区幸福社区等4个社区居家养老服务网络建设项目 | 清风苑社区 | 库车市民政局 | 建筑防火 | 自动喷水灭火系统报警阀附近应设置专用排水设施。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB 50974-2014）第9.3.1条。
中凡国际工程设计有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 陕西省西安市莲湖区莲湖路6号院3号楼 | 阿克苏地区幸福社区等4个社区居家养老服务网络建设项目 | 清风苑社区 | 库车市民政局 | 建筑节能 | 热水系统应设置防止热水系统超温、超压的安全装置，保证系统功能的阀件应灵敏可靠。 | 《建筑给水排水与节水通用规范》（GB 55020-2021）第5.3.4条。
中凡国际工程设计有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 陕西省西安市莲湖区莲湖路6号院3号楼 | 阿克苏地区幸福社区等4个社区居家养老服务网络建设项目 | 清风苑社区 | 库车市民政局 | 建筑节能 | 太阳能热利用系统设计应根据工程所采用的集热器性能参数、气象数据以及设计参数计算太阳能热利用系统的集热效率。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB 55015-2021)第5.2.10条。
中凡国际工程设计有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 陕西省西安市莲湖区莲湖路6号院3号楼 | 阿克苏地区幸福社区等4个社区居家养老服务网络建设项目 | 清风苑社区 | 库车市民政局 | 建筑节能 | 太阳能集热系统应设置防过热安全防护措施和防冻措施。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB 55015-2021)第5.2.7条。
中凡国际工程设计有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 陕西省西安市莲湖区莲湖路6号院3号楼 | 阿克苏地区幸福社区等4个社区居家养老服务网络建设项目 | 清风苑社区 | 库车市民政局 | 建筑节能 | 太阳能热利用系统应对辅助热源供热量、集热系统进出口水温、集热系统循环水流量、太阳总辐照量，以及太阳能热水系统的供热水温度、供热水量进行监测和计量。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB 55015-2021)第5.2.6条。
中凡国际工程设计有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 陕西省西安市莲湖区莲湖路6号院3号楼 | 阿克苏地区幸福社区等4个社区居家养老服务网络建设项目 | 清风苑社区 | 库车市民政局 | 抗震设计 | 管道系统其自身及与结构主体的连接，应进行抗震设防。 | 《建筑与市政工程抗震通用规范》(GB 55002-2021)第5.1.12条。
中凡国际工程设计有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 陕西省西安市莲湖区莲湖路6号院3号楼 | 阿克苏地区幸福社区等4个社区居家养老服务网络建设项目 | 清风苑社区 | 库车市民政局 | 建筑节能 | 施工图设计文件应明确建筑节能措施及可再生能源利用系统运营管理的技术要求。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB 55015-2021)第2.0.5条。
新疆建创建筑规划设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 新疆吐鲁番市高昌区示范区金源路阳光商城1幢4层401、402号（第六小学对面） | 托克逊县金玉华府小区建设项目 | 2#住宅楼 | 托克逊县汇鑫房地产开发有限责任公司 | 建筑防火 | 住宅建筑外墙上相邻户开口之间的墙体宽度不应小于1.0m；小于1.0m时，应在开口之间设置突出外墙不小于0.6m的隔板。 | GB50016-2014(2018)-6.2.5
北京京业国际工程技术有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 北京市门头沟石龙经济开发区永安路20号3号楼B1-4188室 | 锦绣园三期综合楼 | 新加电梯项目 | 哈密伊州区尧丰电竞酒店 | 建筑防火 | 除住宅建筑的楼梯间前室外，防烟楼梯间和前室内的墙上不应开设除疏散门和送风口外的其他门、窗、洞口。 | 《建筑设计防火规范》6.4.3-5条
乌鲁木齐集美建筑装饰设计有限公司 | 电气专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖东路北五巷88号俪苑小区19栋 | 沙雅农村商业银行努尔巴格支行营业用房建设项目装饰装修工程-办公楼 | 单位工程 | 新疆沙雅农村商业银行股份有限公司 | 建筑防火 | 消防控制室、消防水泵房、防烟和排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电，应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。 | GB50016-2014(2018)第10.1.8条
中塍勘察设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 四川省成都市武侯区环球中心W1区1820 | 疏勒县英尔力克乡2022年中心村建设项目 | 就业商铺工程 | 疏勒县英尔力克乡人民政府 | 结构设计 | 对持久设计状况、短暂设计状况和地震设计状况，当用内力的形式表达时，结构构件应采用下列承载能力极限状态设计表达式：γS<R | 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010中3.3.2
湖南方圆建筑工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 长沙市雨花区韶山中路421号5、6、7楼 | 沙雅县循环经济工业园区农机制造标准化厂房建设项目 | 2#展厅 | 沙雅县循环经济工业园区管理委员会 | 结构设计 | 超配筋信息出现大量梁剪扭超限 | GB55001-2021 3.1.10 GB55008-2021 2.0.9
中北工程设计咨询有限公司 | 结构专业 | 设计 | 陕西省西安市高新区太白南路39号金石柏朗大厦902室 | 阿克苏中科石油有限公司新建加油（气）站建设项目 | 办公楼 | 阿克苏中科石油有限公司 | 抗震设计 | 2.2.2.2 2 特征周期应根据工程所在地的设计地震分组和场地类别按本规范第4.2.2条的规定确定。 | 抗震通规2.2.2.2
中凡国际工程设计有限公司 | 电气专业 | 设计 | 陕西省西安市莲湖区莲湖路6号院3号楼 | 昌吉州兖矿新疆矿业有限公司硫磺沟煤矿消防改造工程 | 10KV变电房、35KV变电房联合建筑 | 兖矿新疆矿业有限公司硫磺沟煤矿 | 建筑防火 | 封闭楼梯间，除楼梯间的出入口和外窗外，楼梯间的墙上不应开设其他门、窗、洞口 | GB50016-2014（2018版）第6.4.2.2条
胜帮科技股份有限公司 | 结构专业 | 设计 | 中国（上海）自由贸易试验区申江路5709号1幢10楼1008室 | 1000万吨/年煤碳分级分质清洁高效利用项目 | 热解装置机柜间（3111） | 新疆宣东能源有限公司 | 抗震设计 | 水平地震作用分项系数γEh应取1.4. | GB55002-2021.4.3.2条
喀什市规划设计研究院（有限责任公司） | 结构专业 | 设计 | 新疆喀什地区喀什市深喀大道行政审批局西侧设计咨询大厦 | 喀什经济开发区城北转化区叶城产业园综合楼、宿舍及附属设施建设项目 | 综合楼 | 叶城工业园区投资开发有限公司 | 抗震设计 | 框架梁箍筋间距不应大于梁高的1/4 | 混凝土结构通用规范第4.4.8条
喀什市规划设计研究院（有限责任公司） | 结构专业 | 设计 | 新疆喀什地区喀什市深喀大道行政审批局西侧设计咨询大厦 | 喀什经济开发区城北转化区叶城产业园综合楼、宿舍及附属设施建设项目 | 综合楼 | 叶城工业园区投资开发有限公司 | 抗震设计 | 8度区的长悬臂结构应进行竖向地震作用计算 | 建筑与市政工程抗震设计通用规范第4.1.2条
喀什市规划设计研究院（有限责任公司） | 结构专业 | 设计 | 新疆喀什地区喀什市深喀大道行政审批局西侧设计咨询大厦 | 喀什经济开发区城北转化区叶城产业园综合楼、宿舍及附属设施建设项目 | 综合楼 | 叶城工业园区投资开发有限公司 | 抗震设计 | 8度区跨度不小于18米的框架抗震等级为一级 | 建筑与市政工程抗震通用规范
喀什市规划设计研究院（有限责任公司） | 结构专业 | 设计 | 新疆喀什地区喀什市深喀大道行政审批局西侧设计咨询大厦 | 喀什经济开发区城北转化区叶城产业园综合楼、宿舍及附属设施建设项目 | 综合楼 | 叶城工业园区投资开发有限公司 | 结构设计 | 地下室顶板施工活荷载标准值不应小于5.0kN/m2 | 工程结构通用规范第4.2.13条
喀什市规划设计研究院（有限责任公司） | 结构专业 | 设计 | 新疆喀什地区喀什市深喀大道行政审批局西侧设计咨询大厦 | 喀什经济开发区城北转化区叶城产业园综合楼、宿舍及附属设施建设项目 | 综合楼 | 叶城工业园区投资开发有限公司 | 抗震设计 | 当结构存在与主轴交角大于15°的斜交抗侧力构件时，应计算斜交构件方向的水平地震作用 | 建筑与市政工程抗震通用规范第4.1.2条
新疆正和建筑设计院（有限公司） | 结构专业 |  | 新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市边境经济合作区重庆北路501号中亚之门C区5层558、560、565、566、567、568号房 | 伊宁市博涛食品厂(一期) | 生产车间 | 伊宁市博涛食品厂 | 结构设计 | 当采用风荷钱放大系数的方法考虑风荷载脉动的增大效应时，风荷载放大系数应按下列规定采用： 2 围护结构的风荷载放大系数应根据地形特征、脉动风特性和流场特征等因素确定，且不应小于1+0.7/√μz,其中μz为风压高度变化系数。 | GB55001-2021第4.6.5.2条
新疆正和建筑设计院（有限公司） | 结构专业 |  | 新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市边境经济合作区重庆北路501号中亚之门C区5层558、560、565、566、567、568号房 | 伊宁市博涛食品厂(一期) | 生产车间 | 伊宁市博涛食品厂 | 地基处理 | 下列建筑与市政工程应在施工期间及使用期间进行沉降变形监测，直至沉降变形达到稳定为止：3 处理地基上的； | GB55003-2021第4.4.7条
新疆正和建筑设计院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市边境经济合作区重庆北路501号中亚之门C区5层558、560、565、566、567、568号房 | 伊宁市博涛食品厂(一期) | 仓库 | 伊宁市博涛食品厂 | 地基处理 | 下列建筑与市政工程应在施工期间及使用期间进行沉降变形监测，直至沉降变形达到稳定为止：3 处理地基上的； | GB55003-2021第4.4.7条
新疆正和建筑设计院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市边境经济合作区重庆北路501号中亚之门C区5层558、560、565、566、567、568号房 | 伊宁市博涛食品厂(一期) | 仓库 | 伊宁市博涛食品厂 | 结构设计 | 当采用风荷钱放大系数的方法考虑风荷载脉动的增大效应时，风荷载放大系数应按下列规定采用： 2 围护结构的风荷载放大系数应根据地形特征、脉动风特性和流场特征等因素确定，且不应小于1+0.7/√μz,其中μz为风压高度变化系数。 | GB55001-2021第4.6.5.2条
喀什市规划设计研究院（有限责任公司） | 建筑专业 | 设计 | 新疆喀什地区喀什市深喀大道行政审批局西侧设计咨询大厦 | 喀什经济开发区城北转化区叶城产业园综合楼、宿舍及附属设施建设项目 | 综合楼 | 叶城工业园区投资开发有限公司 | 建筑节能 | P66页，附录C，表C.0.1-2 | 《建筑节能与 可再生能源利用通用规范》附录C
福建省中景建筑设计院有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 福建省福州市鼓楼区梁厝路5号华雄大厦3号楼19层 | 莎车米洛洛乐园有限公司 | 消防改造项目 | 莎车米洛洛乐园有限公司 | 建筑防火 | 该场所与建筑内其他部位相同的门应设乙级防火门。 | 5.4.9
新疆人防建筑设计院有限责任公司 | 建筑专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市天山区幸福路46号 | 新疆农业大学学生宿舍22号楼及附属设施建设 | 防空地下室 | 新疆农业大学 | 建筑防火 | 疏散走道在防火分区处应设置常开甲级防火门 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018年版）第6.4.10条
哈密市城创建筑规划设计院有限责任公司 | 建筑专业 | 设计 | 新疆哈密市伊州区光明路建设大厦12楼 | 哈密市第二人民医院肿瘤区域医疗中心建设项目-医疗业务用房建设项目基础建设工程 | （单位工程） | 哈密市第二人民医院 | 建筑防火 | 医疗建筑内的手术室或手术部、产房、重症监护室、贵重精密医疗装备用房、储藏间、实验室、胶片室等，附设在建筑内的托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所、老年人照料设施，应采用耐火极限不低于2．00h的防火隔墙和1．00h的楼板与其他场所或部位分隔，墙上必须设置的门、窗应采用乙级防火门、窗。 | 《建筑设计防火规范 》GB 50016-2014（2018年版）第6．2．2条
哈密市城创建筑规划设计院有限责任公司 | 建筑专业 | 设计 | 新疆哈密市伊州区光明路建设大厦12楼 | 哈密市第二人民医院肿瘤区域医疗中心建设项目-医疗业务用房建设项目基础建设工程 | （单位工程） | 哈密市第二人民医院 | 建筑防火 | 厂房、仓库、公共建筑的外墙应在每层的适当位置设置可供消防救援人员进入的窗口 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第7.2.4条
中科科航工程设计有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 四川省成都市蜀西路9号丰德羊西中心701 | 喀什地区巴楚县阿克萨克马热勒乡农产品加工产业园基础设施建设项目 | 地下消防水池及泵房 | 阿克萨克马热勒乡 | 建筑暖通 | 严寒、寒冷等冬季结冰地区采暖温度不应低于10℃，但当无人值守时不应低于5℃； | GB 50974-2014 第5.5.9 条
哈密建勘设计院有限责任公司 | 建筑专业 | 设计 | 新疆哈密地区哈密市中山北路10号 | 瑞驰大厦（酒店）项目 | -锦江都城酒店 | 新疆瑞驰金盛商贸有限公司 | 建筑防火 | 直通疏散走道的房间疏散门至最近安全出口的直线距离不应大于表5．5．17的规定。 | 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）第5.5.17条
哈密市城创建筑规划设计院有限责任公司 | 建筑专业 | 设计 | 新疆哈密市伊州区光明路建设大厦12楼 | 哈密市第二人民医院肿瘤区域医疗中心建设项目-医疗业务用房建设项目基础建设工程 | （单位工程） | 哈密市第二人民医院 | 建筑防火 | 医疗建筑内的手术室或手术部、产房、重症监护室、贵重精密医疗装备用房、储藏间、实验室、胶片室等，附设在建筑内的托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所、老年人照料设施，应采用耐火极限不低于2．00h的防火隔墙和1．00h的楼板与其他场所或部位分隔，墙上必须设置的门、窗应采用乙级防火门、窗。 | 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）第6.2.2条
青岛市人防建筑设计研究院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 山东省青岛市崂山区苗岭路36号2座21、22层 | 佳弘2099C-D商业项目 | 防空地下室 | 新疆佳弘房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 地震组合有误 | GB55002-2021 4.3.2
哈密大地工程勘察有限责任公司 | 勘察（岩土）专业 | 勘察 | 新疆哈密地区哈密市建国北路174号院 | 巴里坤县东城新区保障性租赁住房建设项目 | -38号楼 | 巴里坤蒲辉城市建设投资经营有限公司 |  | 4.1.11条第五款 | 岩土工程勘察规范（GB50021-2001）（2009年版）
哈密大地工程勘察有限责任公司 | 勘察（岩土）专业 | 勘察 | 新疆哈密地区哈密市建国北路174号院 | 巴里坤县东城新区保障性租赁住房建设项目 | -37号楼 | 巴里坤蒲辉城市建设投资经营有限公司 |  | 4.1.11条第五款 | 岩土工程勘察规范（GB50021-2001）（2009年版）
哈密大地工程勘察有限责任公司 | 勘察（岩土）专业 | 勘察 | 新疆哈密地区哈密市建国北路174号院 | 巴里坤县东城新区保障性租赁住房建设项目 | -36号楼 | 巴里坤蒲辉城市建设投资经营有限公司 |  | 4.1.11条第五款 | 岩土工程勘察规范（GB50021-2001）（2009年版）
哈密大地工程勘察有限责任公司 | 勘察（岩土）专业 | 勘察 | 新疆哈密地区哈密市建国北路174号院 | 巴里坤县东城新区保障性租赁住房建设项目 | -35号楼 | 巴里坤蒲辉城市建设投资经营有限公司 |  | 4.1.11条第五款 | 岩土工程勘察规范（GB50021-2001）（2009年版）
哈密大地工程勘察有限责任公司 | 勘察（岩土）专业 | 勘察 | 新疆哈密地区哈密市建国北路174号院 | 巴里坤县东城新区保障性租赁住房建设项目 | -34号楼 | 巴里坤蒲辉城市建设投资经营有限公司 |  | 4.1.11条第五款 | 岩土工程勘察规范（GB50021-2001）（2009年版）
哈密大地工程勘察有限责任公司 | 勘察（岩土）专业 | 勘察 | 新疆哈密地区哈密市建国北路174号院 | 巴里坤县东城新区保障性租赁住房建设项目 | -33号楼 | 巴里坤蒲辉城市建设投资经营有限公司 |  | 4.1.11条第五款 | 岩土工程勘察规范（GB50021-2001）（2009年版）
哈密大地工程勘察有限责任公司 | 勘察（岩土）专业 | 勘察 | 新疆哈密地区哈密市建国北路174号院 | 巴里坤县东城新区保障性租赁住房建设项目 | -32号楼 | 巴里坤蒲辉城市建设投资经营有限公司 |  | 4.1.11条第五款 | 岩土工程勘察规范（GB50021-2001）（2009年版）
哈密大地工程勘察有限责任公司 | 勘察（岩土）专业 | 勘察 | 新疆哈密地区哈密市建国北路174号院 | 巴里坤县东城新区保障性租赁住房建设项目 | -配电室 | 巴里坤蒲辉城市建设投资经营有限公司 | 地基勘察 | 4.1.11条第五款 | 岩土工程勘察规范（GB50021-2001）（2009年版）
哈密大地工程勘察有限责任公司 | 勘察（岩土）专业 | 勘察 | 新疆哈密地区哈密市建国北路174号院 | 巴里坤县东城新区保障性租赁住房建设项目 | -室外工程 | 巴里坤蒲辉城市建设投资经营有限公司 | 地基勘察 | 查明地下构筑物 | 《岩土工程勘察规范》4.1.11条第五款
新疆环力城乡工程设计咨询有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市天山区新华北路8号新世纪小区1栋18层18-B4、B5 | 哈巴河县现代畜牧业示范基地基础设施建设项目 | 草料棚 | 哈巴河县农业农村局 | 建筑给排水 | 生产给水系统管道在交付使用前必须冲洗和消毒，并经有关部门取样检验，符合国家《生活饮用水标准》方可使用。 | 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2002 第4.2.3条
翱华工程技术股份有限公司 | 结构专业 | 设计 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区学府花园路学府花园小区综合楼四-五层 | 乌鲁木齐中西部经贸有限公司大学路加气加油站装饰项目 | 罩棚 | 乌鲁木齐中西部经贸有限公司 | 结构设计 | 《GB55002-2021》第4.3.2条表4.3.2-2中的要求 | 《GB55002-2021》第4.3.2条
北京京业国际工程技术有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 北京市门头沟石龙经济开发区永安路20号3号楼B1-4188室 | 乌什县迎宾馆酒店装修项目 | 乌什县迎宾馆酒店装修项目 | 乌什县迎宾馆酒店管理有限公司 | 建筑防火 | 通向室外楼梯的门应采用乙级防火门，并应向外开启；除疏散门外，楼梯周围2米内的墙面上不应设置门、窗、洞口。 | GB50016第6.4.5条。
中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 天津市河西区气象台路99号 | 新疆喀什地区疏勒县城镇棚户区改造项目 | 地库B区 | 疏勒城乡建设发展有限公司 | 建筑防火 | 地下建筑耐火等级不应低于一级， | 建筑设计防火规范GB50016-2014第5.1.3条
中铁合肥建筑市政工程设计研究院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 安徽省合肥市瑶海区濉溪东路8号设计大厦 | 昌吉州阜康市文冠果产业园区基础设施及配套附属设施建设项目 | 宿舍楼 | 阜康市乡村振兴综合保障中心 | 结构设计 | 地震工况荷载组合分项系数取1.4，恒载取1.3。 | GB55002-2021 表4.3.2-1、2
哈密市城创建筑规划设计院有限责任公司 | 建筑专业 | 设计 | 新疆哈密市伊州区光明路建设大厦12楼 | 哈密市伊州区2022年基层服务能力提升建设项目 | 新西村村级阵地建设项目 | 中共哈密市伊州区委员会组织部 | 建筑防火 | 楼梯间应在首层直通室外，确有困难时，可在首层采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室。当层数不超过4层且未采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室时，可将直通室外的门设置在离楼梯间不大于15m处。 | 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）第5.5.17条第2款
中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 天津市河西区气象台路99号 | 新疆喀什地区疏勒县城镇棚户区改造项目 | 地库A区 | 疏勒城乡建设发展有限公司 | 建筑防火 | 地下建筑耐火等级不应低于一级， | 建筑设计防火规范GB50016-2014第5.1.3条
中誉恒信工程咨询有限公司 | 电气专业 | 设计 | 郑州市金水区郑汴路138号39号楼19层1913号 | 福海县全季酒店建设项目 | 单位工程 | 新疆融辰房地产开发有限公司 | 建筑电气 | 按GB50364-2018第5.7.2条规定，太阳能热水系统中所有的电气设备应装设短路保护和接地故障保护装置。 | GB50364-2018第5.7.2
中誉恒信工程咨询有限公司 | 电气专业 | 设计 | 郑州市金水区郑汴路138号39号楼19层1913号 | 福海县全季酒店建设项目 | 单位工程 | 新疆融辰房地产开发有限公司 | 建筑电气 | 按GB50364-2018第5.3.2条规定，太阳能热水系统应采取防电击、防雷、抗震等技术措施。 | GB50364-2018第5.3.2
中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 重庆市渝中区大坪长江二路179号 | 新疆阿艾矿区大平滩煤矿 | 油脂库 | 国家能源集团青松库车矿业开发有限公司 | 建筑防火 | 厂房，仓库，公共建筑的外墙应在每层的适当位置设置。可供消防救援人员进入的窗口。 | GB50016-2014(2018年版)P7.2.4
中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 重庆市渝中区大坪长江二路179号 | 新疆阿艾矿区大平滩煤矿 | 井口联合建筑 | 国家能源集团青松库车矿业开发有限公司 | 建筑防火 | 厂房，仓库，公共建筑的外墙应在每层的适当位置设置。可供消防救援人员进入的窗口。 | GB50016-2014(2018年版)P7.2.4
中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 天津市河西区气象台路99号 | 新疆喀什地区疏勒县城镇棚户区改造项目 | 变配电间（2#） | 疏勒城乡建设发展有限公司 | 结构设计 | 混凝土构件应满足承载力极限状态要求 | 混凝土结构通用规范第2.0.1条
禾泽都林设计集团有限公司 | 结构专业 | 设计 | 嵊州市剡湖街道龙会一路14号 | 佳弘2099C-D商业项目 | C-2#商业综合楼 | 新疆佳弘房地产开发有限公司 | 结构设计 | 结构转换未采取加强措施 | JGJ3-2010第3.9节及10.2节
中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 天津市河西区气象台路99号 | 新疆喀什地区疏勒县城镇棚户区改造项目 | 变配电间（2#） | 疏勒城乡建设发展有限公司 | 结构设计 | 混凝土构件应满足承载能力极限状态设计 | 混凝土结构通用规范第2.0.1条
中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 天津市河西区气象台路99号 | 新疆喀什地区疏勒县城镇棚户区改造项目 | 变配电间（2#） | 疏勒城乡建设发展有限公司 | 抗震设计 | 8度区小于24米的丙类框架，抗震等级为二级 | 混凝土结构通用规范第5.2.1条
中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 天津市河西区气象台路99号 | 新疆喀什地区疏勒县城镇棚户区改造项目 | 垃圾收集点及变配电间（1#） | 疏勒城乡建设发展有限公司 | 抗震设计 | 8度区小于24米的丙类框架，抗震等级为二级 | 混凝土结构通用规范第5.2.1条
中凡国际工程设计有限公司 | 电气专业 | 设计 | 陕西省西安市莲湖区莲湖路6号院3号楼 | 布尔津县2021年棚户区改造项目 | 社区用房21号楼 | 布尔津县津华城市建设投资开发有限责任公司 | 建筑电气 | 老年人照料设施中的老年人用房应设置声警报装置或消防广播。 | GB 50016-2014(2018版) 8.4.1 13
中凡国际工程设计有限公司 | 电气专业 | 设计 | 陕西省西安市莲湖区莲湖路6号院3号楼 | 布尔津县2021年棚户区改造项目 | 社区用房21号楼 | 布尔津县津华城市建设投资开发有限责任公司 | 建筑电气 | 火灾自动报警系统各类线路选型应满足规范要求。报警总线、消防电话线、消防广播线应采用阻燃或耐火阻燃线路。 | GB50116-2013 11.2.2
北京国科天创建筑设计院有限责任公司 | 建筑专业 | 设计 | 北京市西城区安定路20号5号楼319号 | 喀什万达广场建设项目（商业、酒店及住宅楼） | 万达广场小商户装修1标段 | 新疆金洋芋房地产开发有限责任公司 | 建筑防火 | 5．5．15 公共建筑内房间的疏散门数量应经计算确定且不应少于2个。除托儿所、幼儿园、老年人照料设施、医疗建筑、教学建筑内位于走道尽端的房间外，符合下列条件之一的房间可设置1个疏散门：1 位于两个安全出口之间或袋形走道两侧的房间，对于托儿所、幼儿园、老年人照料设施，建筑面积不大于50m2；对于医疗建筑、教学建筑，建筑面积不大于75m2；对于其他建筑或场所，建筑面积不大于120m2。 | GB50016-2018第5.5.15条
中城城园设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 吉林高新区长江街92-1号 | 鄯善县辟展镇乔克塔木村国民体能拓展休闲产业示范项目 | 国民体能拓展场馆 | 鄯善县辟展镇乔克塔木村民委员会 | 建筑防火 | 消防控制室及电气用房顶棚墙面应采用A级装修材料 | 《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017 第4.0.10条
中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | 结构专业 |  | 天津市河西区气象台路99号 | 新疆喀什地区疏勒县城镇棚户区改造项目 | 6#楼 | 疏勒城乡建设发展有限公司 | 结构设计 | 电梯机房活荷载不应小于8kN/m2 | 工程结构通用规范第4.2.2条
中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | 结构专业 |  | 天津市河西区气象台路99号 | 新疆喀什地区疏勒县城镇棚户区改造项目 | 5#楼 | 疏勒城乡建设发展有限公司 | 结构设计 | 电梯机房活荷载不应小于8kN/m2 | 工程结构通用规范第4.2.2条
中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 天津市河西区气象台路99号 | 新疆喀什地区疏勒县城镇棚户区改造项目 | 4#楼 | 疏勒城乡建设发展有限公司 | 结构设计 | 结构构件应满足承载能力极限状态设计 | 混凝土结构设计规范第3.3.2条
中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 天津市河西区气象台路99号 | 新疆喀什地区疏勒县城镇棚户区改造项目 | 4#楼 | 疏勒城乡建设发展有限公司 | 结构设计 | 一、二、三级抗震等级的剪力墙分布筋配筋率不应小于0.25% | 混凝土结构通用规范第4.4.7条
中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 天津市河西区气象台路99号 | 新疆喀什地区疏勒县城镇棚户区改造项目 | 4#楼 | 疏勒城乡建设发展有限公司 | 结构设计 | 电梯机房活荷载不应小于8kN/m2 | 工程结构通用规范第4.2.2条
新疆美盛沃建筑规划设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市天山区光明路59号时代广场小区1栋6层A座单元6I号房 | 三禾足浴养身馆 | 室内装修 | 伊吾县三禾足浴养身馆 | 建筑设计 | 既有建筑改造过程中应避免破坏原结构承重构件，如确需改动的，应对其进行有效处理。 | 《既有建筑维护与改造通用规范 》（ GB55022-2021）第5.1.3条
新疆美盛沃建筑规划设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市天山区光明路59号时代广场小区1栋6层A座单元6I号房 | 三禾足浴养身馆 | 室内装修 | 伊吾县三禾足浴养身馆 |  | 厅、室之间及与建筑的其他部位之间，应采用耐火极限不低于2．00h的防火隔墙和1．00h的不燃性楼板分隔，设置在厅、室墙上的门和该场所与建筑内其他部位相通的门均应采用乙级防火门 | 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）第5.4.9条第6款
浙江新创规划建筑设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 浙江省温州市瓯海区娄桥街道瓯商大厦3405室 | 喀什市融境清朗苑小区建设项目 | 地下室 | 喀什融境东城置业有限公司 | 地基基础 | 处理后的地基应进行变形评价，单桩及复合地基应进行承载力试验。 | 建筑与市政地基基础通用规范第4.1.3条
浙江新创规划建筑设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 浙江省温州市瓯海区娄桥街道瓯商大厦3405室 | 喀什市融境清朗苑小区建设项目 | 4#楼 | 喀什融境东城置业有限公司 | 建筑防火 | 地下耐火等级一级的柱耐火极限不应小于3小时。 | 建筑设计防火规范GB50016-2014第5.1.3条
浙江新创规划建筑设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 浙江省温州市瓯海区娄桥街道瓯商大厦3405室 | 喀什市融境清朗苑小区建设项目 | 4#楼 | 喀什融境东城置业有限公司 | 结构设计 | 矩形截面柱的边长不应小于300mm | 混凝土结构通用规范第4.4.4条
浙江新创规划建筑设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 浙江省温州市瓯海区娄桥街道瓯商大厦3405室 | 喀什市融境清朗苑小区建设项目 | 4#楼 | 喀什融境东城置业有限公司 | 抗震设计 | 当结构中存在与主轴交角大于15度时，尚应计算斜交构件方向的水平地震作用 | 建筑与市政工程抗震通用规范第4.1.2条
浙江新创规划建筑设计有限公司 | 结构专业 |  | 浙江省温州市瓯海区娄桥街道瓯商大厦3405室 | 喀什市融境清朗苑小区建设项目 | 4#楼 | 喀什融境东城置业有限公司 | 结构设计 | 混凝土结构中普通钢筋锚固长度应根据钢筋的直径。抗拉强度、钢筋外形、钢筋锚固段的形式等确定 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021第4.4.5条
浙江新创规划建筑设计有限公司 | 结构专业 |  | 浙江省温州市瓯海区娄桥街道瓯商大厦3405室 | 喀什市融境清朗苑小区建设项目 | 4#楼 | 喀什融境东城置业有限公司 | 结构设计 | 设计文件应注明施工、检修、栏杆等荷载要求 | 工程结构通用规范第42.12条、4.2.14条
浙江新创规划建筑设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 浙江省温州市瓯海区娄桥街道瓯商大厦3405室 | 喀什市融境清朗苑小区建设项目 | 1#楼 | 喀什融境东城置业有限公司 | 结构设计 | 设计文件应注明施工、检修、栏杆等荷载要求 | 工程结构通用规范第42.12条、4.2.14条
浙江新创规划建筑设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 浙江省温州市瓯海区娄桥街道瓯商大厦3405室 | 喀什市融境清朗苑小区建设项目 | 1#楼 | 喀什融境东城置业有限公司 | 结构设计 | 结构构件的配筋应满足承载能力的要求 | 混凝土结构设计规范第3.3.2条
新疆正和建筑设计院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市边境经济合作区重庆北路501号中亚之门C区5层558、560、565、566、567、568号房 | 巩留县九成商贸中心二期建设项目 | 九成百盛广场综合楼 | 巩留县祥福房地产开发有限责任公司 | 结构设计 | 地下室顶板施工活荷载标准值不应小于5.0kN/m2，当有临时堆积荷载以及有重型车辆通过时，施工组织设计中应按实际荷载验算并采取相应措施。 | GB55008-2021 4.2.13条
新疆西域建筑勘察设计研究院（有限公司） | 建筑专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路天隆大厦103号 | 岳普湖县属于你商业楼 | 商住楼 | 岳普湖县属于你商店 | 建筑防火 | 室外楼梯除疏散门外，楼梯周围2m内的墙面上不应设置门窗洞口。 | GB50016-2014(2018年版）6.4.5条
新疆西域建筑勘察设计研究院（有限公司） | 建筑专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路天隆大厦103号 | 岳普湖县光亮之路汽车服务中心 | 商住楼 | 岳普湖县光亮之路汽车服务中心 | 建筑防火 | 室外楼梯除疏散门外，楼梯周围2m内的墙面上不应设置门窗洞口。且疏散门不应正对梯段。 | GB50016-2014(2018年版）6.4.5条
新疆西域建筑勘察设计研究院（有限公司） | 建筑专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路天隆大厦103号 | 岳普湖县图荪萨迪克生活用品店 | 商住楼 | 岳普湖县图荪萨迪克生活用品店 | 建筑防火 | 室外楼梯除疏散门外，楼梯周围2m内的墙面上不应设置门窗洞口。 | GB50016-2014(2018年版）6.4.5条
中科瑞城设计有限公司 | 电气专业 | 设计 | 郑州市二七区陇海中路50号 | 创新广场（二期）E座6层室内装修及消防改造工程 | （单位工程） | 乌鲁木齐高新技术产业开发建设有限责任公司 | 建筑电气 | 工程为2017年设计，应急照明系统设计是否符合GB51309-2018规范要求，设计必须按GB51309-2018要求完整提供设计说明与配电系统。 | GB51309-2018
西安市银锚幕墙装饰有限公司 | 结构专业 | 设计 | 西安市未央区三桥经济技术开发区天台八路中段 | 乌鲁木齐市工业物联网产业园基础设施及配套项目 | 外幕墙工程 | 乌鲁木齐工投创新投资有限公司 | 结构设计 | 硅酮结构密封胶和硅酮建筑密封胶必须在有效期内使用 | JGJ102-2003.3.1.5条
临沂市建筑设计研究院有限责任公司 | 结构专业 | 设计 | 山东省临沂市兰山区北城新区汶河路北段鲁商中心A7座1单元 | 喀什市金域蓝湾小区建设项目 | 喀什市金域蓝湾10#住宅楼变更 | 新疆清水吉祥房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 混凝土结构通用规范GB%2055008-2021之4.4.13条 | 混凝土结构通用规范GB%2055008-2021之4.4.13条
临沂市建筑设计研究院有限责任公司 | 结构专业 | 设计 | 山东省临沂市兰山区北城新区汶河路北段鲁商中心A7座1单元 | 喀什市金域蓝湾小区建设项目 | 喀什市金域蓝湾10#住宅楼变更 | 新疆清水吉祥房地产开发有限公司 | 结构设计 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.4.5条 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.4.5条
临沂市建筑设计研究院有限责任公司 | 结构专业 | 设计 | 山东省临沂市兰山区北城新区汶河路北段鲁商中心A7座1单元 | 喀什市金域蓝湾小区建设项目 | 喀什市金域蓝湾10#住宅楼变更 | 新疆清水吉祥房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 建筑抗震设计规范6.4.3条1款强制性条文 | 建筑抗震设计规范6.4.3条1款强制性条文
临沂市建筑设计研究院有限责任公司 | 结构专业 | 设计 | 山东省临沂市兰山区北城新区汶河路北段鲁商中心A7座1单元 | 喀什市金域蓝湾小区建设项目 | 喀什市金域蓝湾10#住宅楼变更 | 新疆清水吉祥房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 建筑抗震设计规范6.4.3条1款强制性条文 | 建筑抗震设计规范6.4.3条1款强制性条文
临沂市建筑设计研究院有限责任公司 | 结构专业 | 设计 | 山东省临沂市兰山区北城新区汶河路北段鲁商中心A7座1单元 | 喀什市金域蓝湾小区建设项目 | 喀什市金域蓝湾10#住宅楼变更 | 新疆清水吉祥房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 建筑抗震设计规范6.4.3条1款强制性条文 | 建筑抗震设计规范6.4.3条1款强制性条文
临沂市建筑设计研究院有限责任公司 | 结构专业 | 设计 | 山东省临沂市兰山区北城新区汶河路北段鲁商中心A7座1单元 | 喀什市金域蓝湾小区建设项目 | 喀什市金域蓝湾10#住宅楼变更 | 新疆清水吉祥房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 建筑抗震设计规范6.4.3条1款强制性条文 | 建筑抗震设计规范6.4.3条1款强制性条文
临沂市建筑设计研究院有限责任公司 | 结构专业 | 设计 | 山东省临沂市兰山区北城新区汶河路北段鲁商中心A7座1单元 | 喀什市金域蓝湾小区建设项目 | 喀什市金域蓝湾10#住宅楼变更 | 新疆清水吉祥房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 建筑抗震设计规范6.4.3条1款强制性条文 | 建筑抗震设计规范6.4.3条1款强制性条文
临沂市建筑设计研究院有限责任公司 | 结构专业 | 设计 | 山东省临沂市兰山区北城新区汶河路北段鲁商中心A7座1单元 | 喀什市金域蓝湾小区建设项目 | 喀什市金域蓝湾10#住宅楼变更 | 新疆清水吉祥房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 建筑抗震设计规范6.4.3条1款强制性条文 | 建筑抗震设计规范6.4.3条1款强制性条文
临沂市建筑设计研究院有限责任公司 | 结构专业 | 设计 | 山东省临沂市兰山区北城新区汶河路北段鲁商中心A7座1单元 | 喀什市金域蓝湾小区建设项目 | 喀什市金域蓝湾10#住宅楼变更 | 新疆清水吉祥房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 建筑与市政工程抗震通用规范4.1.2条3款 | 建筑与市政工程抗震通用规范4.1.2条3款
临沂市建筑设计研究院有限责任公司 | 结构专业 | 设计 | 山东省临沂市兰山区北城新区汶河路北段鲁商中心A7座1单元 | 喀什市金域蓝湾小区建设项目 | 喀什市金域蓝湾10#住宅楼变更 | 新疆清水吉祥房地产开发有限公司 |  | 混凝土结构通用规范GB%2055008-2021之4.4.13条 | 混凝土结构通用规范GB%2055008-2021之4.4.13条
浙江新创规划建筑设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 浙江省温州市瓯海区娄桥街道瓯商大厦3405室 | 喀什市融境清朗苑小区建设项目 | 1#楼 | 喀什融境东城置业有限公司 | 结构设计 | 混凝土结构中普通钢筋锚固长度应根据钢筋的直径。抗拉强度、钢筋外形、钢筋锚固段的形式等确定 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021第4.4.5条
浙江新创规划建筑设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 浙江省温州市瓯海区娄桥街道瓯商大厦3405室 | 喀什市融境清朗苑小区建设项目 | 地下室 | 喀什融境东城置业有限公司 | 抗震设计 | 建筑与市政工程抗震通用规范4.1.2条 | 建筑与市政工程抗震通用规范4.1.2条
浙江新创规划建筑设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 浙江省温州市瓯海区娄桥街道瓯商大厦3405室 | 喀什市融境清朗苑小区建设项目 | 地下室 | 喀什融境东城置业有限公司 | 抗震设计 | 建筑抗震设计规范5.1.12条3款 | 建筑抗震设计规范5.1.12条3款
浙江新创规划建筑设计有限公司 | 结构专业 |  | 浙江省温州市瓯海区娄桥街道瓯商大厦3405室 | 喀什市融境清朗苑小区建设项目 | 地下室 | 喀什融境东城置业有限公司 | 结构设计 | 工程通用规范4.2.12条 | 工程通用规范4.2.12条
浙江新创规划建筑设计有限公司 | 结构专业 |  | 浙江省温州市瓯海区娄桥街道瓯商大厦3405室 | 喀什市融境清朗苑小区建设项目 | 地下室 | 喀什融境东城置业有限公司 | 结构设计 | 工程通用规范4.2.13条 | 工程通用规范4.2.13条
浙江新创规划建筑设计有限公司 | 结构专业 |  | 浙江省温州市瓯海区娄桥街道瓯商大厦3405室 | 喀什市融境清朗苑小区建设项目 | 地下室 | 喀什融境东城置业有限公司 | 抗震设计 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.4.5条 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.4.5条
中誉恒信工程咨询有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 郑州市金水区郑汴路138号39号楼19层1913号 | 福海县全季酒店建设项目 | 单位工程 | 新疆融辰房地产开发有限公司 | 建筑给排水 | 集中热水供应系统应采取灭菌措施。 | GB55020-2021 5.2.3
陕西鸣德通圣工程设计有限公司 | 电气专业 | 设计 | 陕西省西安市高新区高新路52号高科大厦18楼02室 | 新疆中联腾晟石油化工有限公司加油站项目 | 站房 | 新疆中联腾晟石油化工有限公司 | 建筑电气 | 空调系统的电加热器应与送风机连锁，并应设无风断电、超温断电保护装置；电加热器必须采取接地及剩余电流保护措施。 | GB50736-2012--9.4.9
哈密市城创建筑规划设计院有限责任公司 | 结构专业 |  | 新疆哈密市伊州区光明路建设大厦12楼 | 哈密市伊州区2022年基层服务能力提升建设项目 | 新西村村级阵地建设项目 | 中共哈密市伊州区委员会组织部 |  | 4.2.2一般使用条件下的民用建筑均布活荷载标准值及其组合值系数、频遇值系数和准永久值系数的取值，不应小于表4.2.2的规定。当使用荷载较大、情况特殊或有专门要求时，应按实际情况采用。 | 《工程结构通用规范》GB55001-2021第4.2.2条表4.2.2第3项、第5项。
北京京业国际工程技术有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 北京市门头沟石龙经济开发区永安路20号3号楼B1-4188室 | 科创花苑5#花园式商业办公楼C-3-3装修改造项目 | （单位工程） | 新疆泰鑫鼎盛工程建设有限公司 | 抗震设计 | 管道系统其自身及与结构主体的连接，应进行抗震设防。 | 《建筑与市政工程抗震通用规范》(GB 55002-2021)第5.1.12条。
浙江新创规划建筑设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 浙江省温州市瓯海区娄桥街道瓯商大厦3405室 | 喀什市融境清朗苑小区建设项目 | 4#楼 | 喀什融境东城置业有限公司 | 抗震设计 | 建筑与市政工程抗震通用规范4.3.2条 | 建筑与市政工程抗震通用规范4.3.2条
中远雅泰设计有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 廊坊市广阳区第八大街峰尚中心601-603 | 英吉沙县职业高中提升改造项目 | 消防水池 | 英吉沙县教育局 | 抗震设计 | 管道系统其自身及与结构主体的连接，应进行抗震设防。 | 《建筑与市政工程抗震通用规范》(GB 55002-2021)第5.1.12条。
浙江新创规划建筑设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 浙江省温州市瓯海区娄桥街道瓯商大厦3405室 | 喀什市融境清朗苑小区建设项目 | 4#楼 | 喀什融境东城置业有限公司 | 抗震设计 | 建筑抗震设计规范5.1.12条3款 | 建筑抗震设计规范5.1.12条3款
中远雅泰设计有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 廊坊市广阳区第八大街峰尚中心601-603 | 英吉沙县职业高中提升改造项目 | 消防水池 | 英吉沙县教育局 | 抗震设计 | 管道系统其自身及与结构主体的连接，应进行抗震设防。 | 《建筑与市政工程抗震通用规范》(GB 55002-2021)第5.1.12条。
中远雅泰设计有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 廊坊市广阳区第八大街峰尚中心601-603 | 英吉沙县职业高中提升改造项目 | 消防水池 | 英吉沙县教育局 | 建筑节能 | 施工图设计文件应明确建筑节能措施及可再生能源利用系统运营管理的技术要求。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB 55015-2021)第2.0.5条。
浙江新创规划建筑设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 浙江省温州市瓯海区娄桥街道瓯商大厦3405室 | 喀什市融境清朗苑小区建设项目 | 4#楼 | 喀什融境东城置业有限公司 | 抗震设计 | 建筑与市政工程抗震通用规范4.1.2条 | 建筑与市政工程抗震通用规范4.1.2条
浙江新创规划建筑设计有限公司 | 结构专业 |  | 浙江省温州市瓯海区娄桥街道瓯商大厦3405室 | 喀什市融境清朗苑小区建设项目 | 4#楼 | 喀什融境东城置业有限公司 | 结构设计 | 工程通用规范4.2.12条 | 工程通用规范4.2.12条
浙江新创规划建筑设计有限公司 | 结构专业 |  | 浙江省温州市瓯海区娄桥街道瓯商大厦3405室 | 喀什市融境清朗苑小区建设项目 | 4#楼 | 喀什融境东城置业有限公司 | 抗震设计 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.4.5条 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.4.5条
浙江新创规划建筑设计有限公司 | 结构专业 |  | 浙江省温州市瓯海区娄桥街道瓯商大厦3405室 | 喀什市融境清朗苑小区建设项目 | 4#楼 | 喀什融境东城置业有限公司 | 结构设计 | 工程通用规范4.2.13条 | 工程通用规范4.2.13条
中远雅泰设计有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 廊坊市广阳区第八大街峰尚中心601-603 | 英吉沙县职业高中提升改造项目 | 实训楼 | 英吉沙县教育局 | 建筑节能 | 应安装太阳能系统。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB 55015-2021)第5.2.1条。
中远雅泰设计有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 廊坊市广阳区第八大街峰尚中心601-603 | 英吉沙县职业高中提升改造项目 | 实训楼 | 英吉沙县教育局 | 建筑节能 | 施工图设计文件应明确建筑节能措施及可再生能源利用系统运营管理的技术要求。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB 55015-2021)第2.0.5条。
浙江新创规划建筑设计有限公司 | 结构专业 |  | 浙江省温州市瓯海区娄桥街道瓯商大厦3405室 | 喀什市融境清朗苑小区建设项目 | 3#楼 | 喀什融境东城置业有限公司 | 结构设计 | 工程通用规范4.2.12条 | 工程通用规范4.2.12条
浙江新创规划建筑设计有限公司 | 结构专业 |  | 浙江省温州市瓯海区娄桥街道瓯商大厦3405室 | 喀什市融境清朗苑小区建设项目 | 3#楼 | 喀什融境东城置业有限公司 | 抗震设计 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.4.5条 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.4.5条
浙江新创规划建筑设计有限公司 | 结构专业 |  | 浙江省温州市瓯海区娄桥街道瓯商大厦3405室 | 喀什市融境清朗苑小区建设项目 | 3#楼 | 喀什融境东城置业有限公司 | 抗震设计 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.4.5条 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.4.5条
浙江新创规划建筑设计有限公司 | 结构专业 |  | 浙江省温州市瓯海区娄桥街道瓯商大厦3405室 | 喀什市融境清朗苑小区建设项目 | 3#楼 | 喀什融境东城置业有限公司 | 结构设计 | 工程通用规范4.2.13条 | 工程通用规范4.2.13条
浙江新创规划建筑设计有限公司 | 结构专业 |  | 浙江省温州市瓯海区娄桥街道瓯商大厦3405室 | 喀什市融境清朗苑小区建设项目 | 3#楼 | 喀什融境东城置业有限公司 | 抗震设计 | 建筑抗震设计规范6.4.3条1款强制性条文 | 建筑抗震设计规范6.4.3条1款强制性条文
浙江新创规划建筑设计有限公司 | 结构专业 |  | 浙江省温州市瓯海区娄桥街道瓯商大厦3405室 | 喀什市融境清朗苑小区建设项目 | 3#楼 | 喀什融境东城置业有限公司 | 抗震设计 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.4.5条 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.4.5条
浙江新创规划建筑设计有限公司 | 结构专业 |  | 浙江省温州市瓯海区娄桥街道瓯商大厦3405室 | 喀什市融境清朗苑小区建设项目 | 3#楼 | 喀什融境东城置业有限公司 | 抗震设计 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.4.5条 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.4.5条
浙江新创规划建筑设计有限公司 | 结构专业 |  | 浙江省温州市瓯海区娄桥街道瓯商大厦3405室 | 喀什市融境清朗苑小区建设项目 | 3#楼 | 喀什融境东城置业有限公司 | 结构设计 | 工程通用规范4.2.12条 | 工程通用规范4.2.12条
浙江新创规划建筑设计有限公司 | 结构专业 |  | 浙江省温州市瓯海区娄桥街道瓯商大厦3405室 | 喀什市融境清朗苑小区建设项目 | 3#楼 | 喀什融境东城置业有限公司 | 抗震设计 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.4.5条 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.4.5条
浙江新创规划建筑设计有限公司 | 结构专业 |  | 浙江省温州市瓯海区娄桥街道瓯商大厦3405室 | 喀什市融境清朗苑小区建设项目 | 3#楼 | 喀什融境东城置业有限公司 | 抗震设计 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.4.5条 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.4.5条
浙江新创规划建筑设计有限公司 | 结构专业 |  | 浙江省温州市瓯海区娄桥街道瓯商大厦3405室 | 喀什市融境清朗苑小区建设项目 | 3#楼 | 喀什融境东城置业有限公司 | 结构设计 | 工程通用规范4.2.13条 | 工程通用规范4.2.13条
浙江新创规划建筑设计有限公司 | 结构专业 |  | 浙江省温州市瓯海区娄桥街道瓯商大厦3405室 | 喀什市融境清朗苑小区建设项目 | 3#楼 | 喀什融境东城置业有限公司 | 抗震设计 | 建筑抗震设计规范6.4.3条1款强制性条文 | 建筑抗震设计规范6.4.3条1款强制性条文
浙江新创规划建筑设计有限公司 | 结构专业 |  | 浙江省温州市瓯海区娄桥街道瓯商大厦3405室 | 喀什市融境清朗苑小区建设项目 | 3#楼 | 喀什融境东城置业有限公司 | 抗震设计 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.4.5条 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.4.5条
浙江新创规划建筑设计有限公司 | 结构专业 |  | 浙江省温州市瓯海区娄桥街道瓯商大厦3405室 | 喀什市融境清朗苑小区建设项目 | 3#楼 | 喀什融境东城置业有限公司 | 抗震设计 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.4.5条 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.4.5条
浙江新创规划建筑设计有限公司 | 结构专业 |  | 浙江省温州市瓯海区娄桥街道瓯商大厦3405室 | 喀什市融境清朗苑小区建设项目 | 2#楼 | 喀什融境东城置业有限公司 | 结构设计 | 工程通用规范4.2.12条 | 工程通用规范4.2.12条
浙江新创规划建筑设计有限公司 | 结构专业 |  | 浙江省温州市瓯海区娄桥街道瓯商大厦3405室 | 喀什市融境清朗苑小区建设项目 | 2#楼 | 喀什融境东城置业有限公司 | 抗震设计 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.4.5条 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.4.5条
浙江新创规划建筑设计有限公司 | 结构专业 |  | 浙江省温州市瓯海区娄桥街道瓯商大厦3405室 | 喀什市融境清朗苑小区建设项目 | 2#楼 | 喀什融境东城置业有限公司 | 抗震设计 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.4.5条 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.4.5条
浙江新创规划建筑设计有限公司 | 结构专业 |  | 浙江省温州市瓯海区娄桥街道瓯商大厦3405室 | 喀什市融境清朗苑小区建设项目 | 2#楼 | 喀什融境东城置业有限公司 | 结构设计 | 工程通用规范4.2.13条 | 工程通用规范4.2.13条
浙江新创规划建筑设计有限公司 | 结构专业 |  | 浙江省温州市瓯海区娄桥街道瓯商大厦3405室 | 喀什市融境清朗苑小区建设项目 | 2#楼 | 喀什融境东城置业有限公司 | 抗震设计 | 建筑抗震设计规范6.4.3条1款强制性条文 | 建筑抗震设计规范6.4.3条1款强制性条文
浙江新创规划建筑设计有限公司 | 结构专业 |  | 浙江省温州市瓯海区娄桥街道瓯商大厦3405室 | 喀什市融境清朗苑小区建设项目 | 2#楼 | 喀什融境东城置业有限公司 | 抗震设计 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.4.5条 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.4.5条
浙江新创规划建筑设计有限公司 | 结构专业 |  | 浙江省温州市瓯海区娄桥街道瓯商大厦3405室 | 喀什市融境清朗苑小区建设项目 | 2#楼 | 喀什融境东城置业有限公司 | 抗震设计 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.4.5条 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.4.5条
中远雅泰设计有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 廊坊市广阳区第八大街峰尚中心601-603 | 英吉沙县职业高中提升改造项目 | 实训楼 | 英吉沙县教育局 | 建筑给排水 | 水封装置的水封深度不得小于50mm，卫生器具排水管段上不得重复设置水封。 | 《建筑给水排水与节水通用规范》（GB 55020-2021）第4.2.2条。
中远雅泰设计有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 廊坊市广阳区第八大街峰尚中心601-603 | 英吉沙县职业高中提升改造项目 | 实训楼 | 英吉沙县教育局 | 抗震设计 | 管道系统其自身及与结构主体的连接，应进行抗震设防。 | 《建筑与市政工程抗震通用规范》(GB 55002-2021)第5.1.12条。
中远雅泰设计有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 廊坊市广阳区第八大街峰尚中心601-603 | 英吉沙县职业高中提升改造项目 | 实训楼 | 英吉沙县教育局 | 建筑给排水 | 用水点处水压大于0.2MPa的配水支管应采取减压措施，并应满足用水器具工作压力的要求。 | 《建筑给水排水与节水通用规范》（GB 55020-2021）第3.4.4条。
中远雅泰设计有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 廊坊市广阳区第八大街峰尚中心601-603 | 英吉沙县职业高中提升改造项目 | 实训楼 | 英吉沙县教育局 | 建筑节能 | 施工图设计文件应明确建筑节能措施及可再生能源利用系统运营管理的技术要求。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB 55015-2021)第2.0.5条。
中远雅泰设计有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 廊坊市广阳区第八大街峰尚中心601-603 | 英吉沙县职业高中提升改造项目 | 实训楼 | 英吉沙县教育局 | 建筑节能 | 应安装太阳能系统。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB 55015-2021)第5.2.1条。
福建省中景建筑设计院有限公司 | 电气专业 | 设计 | 福建省福州市鼓楼区梁厝路5号华雄大厦3号楼19层 | 喀什地区结核病防治所(地区肺科医院)暨肺科医院肺部疾病微创诊疗中心 | 改扩建项目-改造项目 | 新疆维族尔自治区喀什地区结核病防治所 | 建筑电气 | 加压送风机的启动应设置现场启动装置 | GB51251-2017-5.1.2
浙江新创规划建筑设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 浙江省温州市瓯海区娄桥街道瓯商大厦3405室 | 喀什市融境清朗苑小区建设项目 | 1#楼 | 喀什融境东城置业有限公司 | 抗震设计 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.4.5条 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.4.5条
浙江新创规划建筑设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 浙江省温州市瓯海区娄桥街道瓯商大厦3405室 | 喀什市融境清朗苑小区建设项目 | 1#楼 | 喀什融境东城置业有限公司 | 抗震设计 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.4.5条 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.4.5条
浙江新创规划建筑设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 浙江省温州市瓯海区娄桥街道瓯商大厦3405室 | 喀什市融境清朗苑小区建设项目 | 1#楼 | 喀什融境东城置业有限公司 | 抗震设计 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.4.5条 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.4.5条
浙江新创规划建筑设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 浙江省温州市瓯海区娄桥街道瓯商大厦3405室 | 喀什市融境清朗苑小区建设项目 | 1#楼 | 喀什融境东城置业有限公司 | 抗震设计 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.4.5条 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.4.5条
浙江新创规划建筑设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 浙江省温州市瓯海区娄桥街道瓯商大厦3405室 | 喀什市融境清朗苑小区建设项目 | 1#楼 | 喀什融境东城置业有限公司 | 抗震设计 | 建筑抗震设计规范6.4.3条1款强制性条文 | 建筑抗震设计规范6.4.3条1款强制性条文
浙江新创规划建筑设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 浙江省温州市瓯海区娄桥街道瓯商大厦3405室 | 喀什市融境清朗苑小区建设项目 | 1#楼 | 喀什融境东城置业有限公司 | 结构设计 | 工程通用规范4.2.12条 | 工程通用规范4.2.12条
浙江新创规划建筑设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 浙江省温州市瓯海区娄桥街道瓯商大厦3405室 | 喀什市融境清朗苑小区建设项目 | 1#楼 | 喀什融境东城置业有限公司 | 结构设计 | 工程通用规范4.2.13条 | 工程通用规范4.2.13条
武德勘测设计有限公司 | 勘察（岩土）专业 | 勘察 | 贵州省凯里经济开发区金源西大道2号经纬国际汽车城3栋1层商16号 | 喀什地区泽普县城区集中供热新增片区老旧供热管网改造工程 | 老公安局换热站 | 泽普县住房和城乡建设局 | 地基勘察 | 建筑抗震设计规范4.1.6条或建筑与市政工程抗震通用规范3.1.3条 | 8、场地土类型及场地类别
武德勘测设计有限公司 | 勘察（岩土）专业 | 勘察 | 贵州省凯里经济开发区金源西大道2号经纬国际汽车城3栋1层商16号 | 喀什地区泽普县城区集中供热新增片区老旧供热管网改造工程 | 湖光水榭小区换热站 | 泽普县住房和城乡建设局 | 地基勘察 | 建筑抗震设计规范4.1.6条或建筑与市政工程抗震通用规范3.1.3条 | 8、场地土类型及场地类别
武德勘测设计有限公司 | 勘察（岩土）专业 | 勘察 | 贵州省凯里经济开发区金源西大道2号经纬国际汽车城3栋1层商16号 | 喀什地区泽普县城区集中供热新增片区老旧供热管网改造工程 | B段 | 泽普县住房和城乡建设局 | 地基勘察 | 建筑抗震设计规范4.1.6条或建筑与市政工程抗震通用规范3.1.3条 | 8、场地土类型及场地类别
武德勘测设计有限公司 | 勘察（岩土）专业 | 勘察 | 贵州省凯里经济开发区金源西大道2号经纬国际汽车城3栋1层商16号 | 喀什地区泽普县城区集中供热新增片区老旧供热管网改造工程 | A段 | 泽普县住房和城乡建设局 | 地基勘察 | 建筑抗震设计规范4.1.6条或建筑与市政工程抗震通用规范3.1.3条 | 8、场地土类型及场地类别
哈密市城创建筑规划设计院有限责任公司 | 结构专业 |  | 新疆哈密市伊州区光明路建设大厦12楼 | 哈密市伊州区2022年基层服务能力提升建设项目 | 沁城乡芨芨台村村级阵地建设项目 | 中共哈密市伊州区委员会组织部 | 结构设计 | 4.2.2一般使用条件下的民用建筑均布活荷载标准值及其组合值系数、频遇值系数和准永久值系数的取值，不应小于表4.2.2的规定。当使用荷载较大、情况特殊或有专门要求时，应按实际情况采用。 | 《工程结构通用规范》GB55001-2021第4.2.2条表4.2.2第1项、第3项、第10项。
铭扬工程设计集团有限公司 | 电气专业 | 设计 | 杭州市江干区新塘路58号广新商务大厦1302室 | 乌恰县裕丰大厦改造项目 | （单位工程） | 乌恰县就业创业房地产开发有限责任公司 | 建筑电气 | 消防水泵、防烟和排烟风机的控制设备，除应采用联动控制方式外，还应在消防控制室设置手动直接控制装置。 | GB50116-2013 4.1.4
中天环宇建筑设计有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 贵州省贵安新区汤庄安置小区3栋3-2-1室 | 吐鲁番美景天城正良超市室内装饰设计项目 | （单位工程） | 吐鲁番市正良商贸有限公司 |  |  | GB50038-2005第6.2.13条
新疆有色冶金设计研究院有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好北路585号 | 乌鲁木齐海斯化工有限公司年产30万箱组合促销装产品建设项目（消防审查） | 综合厂房办公楼 | 乌鲁木齐海斯化工有限公司 | 建筑防火 | 7.2.4 厂房、仓库、公共建筑的外墙应在每层的适当位置设置可供消防救援人员进入的窗口。 | GB50016-2018第7.2.4、7.2.5条
新疆有色冶金设计研究院有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好北路585号 | 乌鲁木齐海斯化工有限公司年产30万箱组合促销装产品建设项目（消防审查） | 综合厂房办公楼 | 乌鲁木齐海斯化工有限公司 | 建筑防火 | 6.4.10 疏散走道在防火分区处应设置常开甲级防火门。 | GB50016-2018第6.4.10条
新疆有色冶金设计研究院有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好北路585号 | 乌鲁木齐海斯化工有限公司年产30万箱组合促销装产品建设项目（消防审查） | 综合厂房办公楼 | 乌鲁木齐海斯化工有限公司 | 建筑防火 | 8.1.8 消防水泵房和消防控制室应采取防水淹的技术措施。 | GB50016-2018第8.1.8条
中科瑞城设计有限公司 | 电气专业 | 设计 | 郑州市二七区陇海中路50号 | 创新广场（二期）E座6层室内装修及消防改造工程 | （单位工程） | 乌鲁木齐高新技术产业开发建设有限责任公司 |  | 照明功率密度太大违规。GB55015-2021/3.3.7 | GB55015-2021/3.3.7
北京北方天亚工程设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 北京市西城区广安门北街10号3号楼 | 昌吉雪峰将军庙民用爆炸物品储存库房 | 综合办公室（301） | 昌吉雪峰爆破工程有限公司 | 建筑防火 | GB50016第5.5.18条：公共建筑内疏散门和安全出口的净宽度不应小于0.9m。 | GB50016第5.5.18条
哈密托实水利水电勘测设计有限责任公司 | 建筑专业 | 设计 | 新疆哈密市伊州区红星东路28号 | 哈密市生活污水资源化利用项目 | 污水处理厂-石油氧化塘管线首端泵站 | 哈密市住房和城乡建设局 | 建筑防火 | 厂房、仓库、公共建筑的外墙应在每层的适当位置设置可供消防救援人员进入的窗口。 | 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）第7.2.4条
哈密市城创建筑规划设计院有限责任公司 | 建筑专业 | 设计 | 新疆哈密市伊州区光明路建设大厦12楼 | 哈密市伊州区2022年基层服务能力提升建设项目 | 城北街道祥和社区综合服务设施建设项目 | 中共哈密市伊州区委员会组织部 | 建筑防火 | 通风、空气调节机房和变配电室开向建筑内的门应采用甲级防火门，消防控制室和其他设备房开向建筑内的门应采用乙级防火门。 | 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）第6.2.7条
新疆原创城市设计研究（院）有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 新疆克拉玛依市克拉玛依区碧水路1-416号 | 阿克陶县宏耕农业畜牧综合开发建设项目 | --县级饲草料基地储备库（附属楼) | 阿克陶县兴帮实业有限责任公司 | 建筑给排水 | 给排水新建建筑应安装太阳能系统。 | GB55015-2021 第2条、5条
哈密市城创建筑规划设计院有限责任公司 | 结构专业 |  | 新疆哈密市伊州区光明路建设大厦12楼 | 哈密市伊州区2022年基层服务能力提升建设项目 | 二堡镇头堡村村级阵地建设项目 | 中共哈密市伊州区委员会组织部 |  | 4.2.2一般使用条件下的民用建筑均布活荷载标准值及其组合值系数、频遇值系数和准永久值系数的取值，不应小于表4.2.2的规定。当使用荷载较大、情况特殊或有专门要求时，应按实际情况采用。 | 《工程结构通用规范》GB55001-2021第4.2.2条表4.2.2第1项、第3项、第10项。
中庚工程技术有限公司452223 | 建筑专业 | 设计 | 贵州省黔东南州凯里市迎宾大道63号 | 焉耆县新疆晨丰科技发展有限公司新建塑料编制包装袋项目 | 办公楼 | 新疆晨丰科技发展有限公司 | 建筑防火 | 室外疏散楼梯2米范围内不应设置窗户。 | 《建筑设计防火规范》gb50016-2018 6.4.5.5条
新疆西域建筑勘察设计研究院（有限公司） | 建筑专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路天隆大厦103号 | 岳普湖县约日耶提超市 | 商住楼 | 岳普湖县约日耶提超市 | 建筑防火 | 公共建筑内建筑面积大于100m2且经常有人停留的地上房间； | 《建规》GB50016-2018 8.5.3.T条
新疆西域建筑勘察设计研究院（有限公司） | 建筑专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路天隆大厦103号 | 岳普湖县塞米快餐店 | 商住楼 | 岳普湖县塞米快餐店 | 建筑防火 | 公共建筑内建筑面积大于100m2且经常有人停留的地上房间； | 《建规》GB50016-2018 8.5.3.T条
新疆西域建筑勘察设计研究院（有限公司） | 建筑专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路天隆大厦103号 | 岳普湖县艾麦提亚库普电动车维修店 | 商住楼 | 岳普湖县艾麦提亚库普电动车维修店 | 建筑防火 | 公共建筑内建筑面积大于100m2且经常有人停留的地上房间； | 《建规》GB50016-2018 8.5.3.T条
新疆西域建筑勘察设计研究院（有限公司） | 建筑专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路天隆大厦103号 | 岳普湖县艾里霞提快餐店 | 商住楼 | 岳普湖县艾里霞提快餐店 | 建筑防火 | 公共建筑内建筑面积大于100m2且经常有人停留的地上房间； | 《建规》GB50016-2018 8.5.3.T条
哈密市城创建筑规划设计院有限责任公司 | 结构专业 |  | 新疆哈密市伊州区光明路建设大厦12楼 | 哈密市伊州区2022年基层服务能力提升建设项目 | 五堡镇博斯坦村村级阵地建设项目 | 中共哈密市伊州区委员会组织部 |  | 4.2.2一般使用条件下的民用建筑均布活荷载标准值及其组合值系数、频遇值系数和准永久值系数的取值，不应小于表4.2.2的规定。当使用荷载较大、情况特殊或有专门要求时，应按实际情况采用。 | 《工程结构通用规范》GB55001-2021第4.2.2条表4.2.2第1项、第3项、第10项。
新疆西域建筑勘察设计研究院（有限公司） | 建筑专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路天隆大厦103号 | 岳普湖县图荪萨迪克生活用品店 | 商住楼 | 岳普湖县图荪萨迪克生活用品店 | 建筑防火 | 室外疏散楼梯2米范围内不应设置窗户。 | 《建筑设计防火规范》gb50016-2018 6.4.5.5条
新疆西域建筑勘察设计研究院（有限公司） | 建筑专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路天隆大厦103号 | 岳普湖县光亮之路汽车服务中心 | 商住楼 | 岳普湖县光亮之路汽车服务中心 | 建筑防火 | 室外疏散楼梯2米范围内不应设置窗户。 | 《建筑设计防火规范》gb50016-2018 6.4.5.5条
哈密市城创建筑规划设计院有限责任公司 | 结构专业 |  | 新疆哈密市伊州区光明路建设大厦12楼 | 哈密市伊州区2022年基层服务能力提升建设项目 | 南湖乡拖布塔村村级阵地建设项目 | 中共哈密市伊州区委员会组织部 | 结构设计 | 4.2.2一般使用条件下的民用建筑均布活荷载标准值及其组合值系数、频遇值系数和准永久值系数的取值，不应小于表4.2.2的规定。当使用荷载较大、情况特殊或有专门要求时，应按实际情况采用。 | 《工程结构通用规范》GB55001-2021第4.2.2条表4.2.2第3项、第6项。
新疆西域建筑勘察设计研究院（有限公司） | 建筑专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路天隆大厦103号 | 岳普湖县属于你商业楼 | 商住楼 | 岳普湖县属于你商店 | 建筑防火 | 除疏散门外，室外疏散楼梯周围2m内的墙面上不应设置门、窗、洞口 | 《建规》GB50016-2018版 6.4.5.5条
中环城乡规划设计有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 南充市顺庆区马市铺路207号9幢1单元2层1号 | 沙雅县“至信·雁鸣湖畔”小区建设项目 | 外网 | 新疆至信房地产开发有限公司 | 建筑给排水 | 室外给水管网干管应成环状布置。 | 《建筑给水排水与节水通用规范GB55020-2021》第3.2.3条
上海竣铭化工工程设计有限公司 | 电气专业 | 设计 | 上海市浦东新区秀浦路2555号A11栋 | 新疆圣雄电石有限公司集中控制中心建设项目 | 中心控制室 | 新疆圣雄电石有限公司 | 建筑电气 | 消防电源对于突然断电比过负荷造成损失更大的线路，不应设置过负荷保护。 | GB51348-2019.7.6.3
上海竣铭化工工程设计有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 上海市浦东新区秀浦路2555号A11栋 | 新疆圣雄电石有限公司集中控制中心建设项目 | 中心控制室 | 新疆圣雄电石有限公司 | 建筑暖通 | 一个排烟系统担负多个防烟分区的排烟支管上应设置排烟防火阀 | GB51251 4.4.10条
哈密市城创建筑规划设计院有限责任公司 | 结构专业 |  | 新疆哈密市伊州区光明路建设大厦12楼 | 哈密市伊州区2022年基层服务能力提升建设项目 | 丽园街道丽园社区综合服务设施建设项目 | 中共哈密市伊州区委员会组织部 | 结构设计 | 4.2.2一般使用条件下的民用建筑均布活荷载标准值及其组合值系数、频遇值系数和准永久值系数的取值，不应小于表4.2.2的规定。当使用荷载较大、情况特殊或有专门要求时，应按实际情况采用。 | 《工程结构通用规范》GB55001-2021第4.2.2条表4.2.2第3项、第5项。
哈密市城创建筑规划设计院有限责任公司 | 结构专业 | 设计 | 新疆哈密市伊州区光明路建设大厦12楼 | 哈密市伊州区2022年基层服务能力提升建设项目 | 东河街道可园社区综合服务设施建设项目 | 中共哈密市伊州区委员会组织部 | 结构设计 | 4.2.2一般使用条件下的民用建筑均布活荷载标准值及其组合值系数、频遇值系数和准永久值系数的取值，不应小于表4.2.2的规定。当使用荷载较大、情况特殊或有专门要求时，应按实际情况采用。 | 《工程结构通用规范》GB55001-2021第4.2.2条表4.2.2第3项、第5项。
中庚工程技术有限公司452223 | 电气专业 | 设计 | 贵州省黔东南州凯里市迎宾大道63号 | 巴州轮台县2021年村民服务中心建设项目 | 单体工程 | 中共轮台县委组织部 | 建筑电气 | TN-C系统中严禁断开保护接地中性（PEN）导体 | GB51348 第7.5.2条
山东省建筑设计研究院有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 济南市市中区小纬四路2号 | 乌鲁木齐市第一人民医院（乌鲁木齐儿童医院）门诊楼、检验中心及社区改造项目 | 乌鲁木齐市第一人民医院（乌鲁木齐儿童医院）门诊楼、检验中心及社区改造项目设计 | 乌鲁木齐儿童医院 | 建筑防火 | 6.2.2 医疗建筑内的手术室或手术部、产房、重症监护室、贵重精密医疗装备用房、储藏间、实验室、胶片室等，附设在建筑内的托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所、老年人照料设施，应采用耐火极限不低于 2.00h 的防火隔墙和 1.00h的楼板与其他场所或部位分隔，墙上必须设置的门、窗应采用乙级防火门、窗。 | GB50016-2014（2018年版） -6.2.2
中联合创设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 长春市二道区吉林大路535号 | 泽普县蔬菜净菜加工中心改建及配套设施建设项目 | 交易中心 | 泽普县供销社 | 建筑防火 | 地下室防火分区不应大于500平米。 | 5.3.1
中庚工程技术有限公司452223 | 暖通专业 | 设计 | 贵州省黔东南州凯里市迎宾大道63号 | 巴州轮台县2021年村民服务中心建设项目 | 单体工程 | 中共轮台县委组织部 | 建筑暖通 | 除乙类公共建筑外，集中供暖和集中空调系统的施工图设计，必须对设置供暖、空调装置的每一个房间进行热负荷和逐项逐时冷负荷计算。 | GB 55015-2021第3.2.1条
兰州铁道设计院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 甘肃省兰州市城关区和政路131号 | 温宿中华优秀传统文化转化运用中心建设项目 | 历史名人展示馆 | 新疆文耕研学旅行科技有限公司 | 地基基础 | 处理后地基，受力层范围内存在软弱下卧层时应进行软弱下卧的地基承载力计算。 | 《建筑与市政地基基础通用规范》4.2.5
兰州铁道设计院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 甘肃省兰州市城关区和政路131号 | 温宿中华优秀传统文化转化运用中心建设项目 | 历史名人展示馆 | 新疆文耕研学旅行科技有限公司 | 地基基础 | 处理地基上的建筑施工及使用期间应进行沉降变形监测 | 《建筑与市政地基基础通用规范》4.4.7
兰州铁道设计院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 甘肃省兰州市城关区和政路131号 | 温宿中华优秀传统文化转化运用中心建设项目 | 历史名人展示馆 | 新疆文耕研学旅行科技有限公司 | 抗震设计 | 地震作用分项系数应取1.4 | 《建筑与市政工程抗震通用规范》4.3.2
山东省建筑设计研究院有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 济南市市中区小纬四路2号 | 乌鲁木齐市第一人民医院（乌鲁木齐儿童医院）门诊楼、检验中心及社区改造项目 | 乌鲁木齐市第一人民医院（乌鲁木齐儿童医院）门诊楼、检验中心及社区改造项目设计 | 乌鲁木齐儿童医院 | 建筑设计 | 开向疏散楼梯或疏散楼梯间的门，当其完全开启是，不应减少楼梯平台的有效宽度。 | GB50016-2014(2018)-6.4.11
铭扬工程设计集团有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 杭州市江干区新塘路58号广新商务大厦1302室 | 乌恰县裕丰大厦改造项目 | （单位工程） | 乌恰县就业创业房地产开发有限责任公司 |  | 除住宅建筑的楼梯间前室外，防烟楼梯间和前室内的墙上不应开设除疏散门外的其他门、窗、洞口。 | GB50016-2014(2018年版)第6.4.5.5条
新疆瑞祥工程勘察设计有限公司 | 勘察（岩土）专业 | 勘察 | 新疆喀什地区喀什市夏马勒巴格镇10村西二环明宇路1号明宇广场1幢写字楼9楼B06号 | 伽师县铁日木乡幸福村重点示范村建设项目 | 库房 | 伽师县铁日木乡人民政府 |  | 地面下存在饱和砂土时，除6度外，应进行液化判定 | 4.3.2
新疆瑞祥工程勘察设计有限公司 | 勘察（岩土）专业 | 勘察 | 新疆喀什地区喀什市夏马勒巴格镇10村西二环明宇路1号明宇广场1幢写字楼9楼B06号 | 伽师县铁日木乡幸福村重点示范村建设项目 | 就业服务中心 | 伽师县铁日木乡人民政府 |  | 地面下存在饱和砂土时，除6度外，应进行液化判定 | 4.3.2
新疆瑞祥工程勘察设计有限公司 | 勘察（岩土）专业 | 勘察 | 新疆喀什地区喀什市夏马勒巴格镇10村西二环明宇路1号明宇广场1幢写字楼9楼B06号 | 伽师县铁日木乡幸福村重点示范村建设项目 | 农家小院 | 伽师县铁日木乡人民政府 |  | 地面下存在饱和砂土时，除6度外，应进行液化判定 | 4.3.2
新疆瑞祥工程勘察设计有限公司 | 勘察（岩土）专业 | 勘察 | 新疆喀什地区喀什市夏马勒巴格镇10村西二环明宇路1号明宇广场1幢写字楼9楼B06号 | 伽师县铁日木乡幸福村重点示范村建设项目 | 污水管网、污水提升泵站 | 伽师县铁日木乡人民政府 |  | 地面下存在饱和砂土时，除6度外，应进行液化判定 | 4.3.2
新疆瑞祥工程勘察设计有限公司 | 勘察（岩土）专业 | 勘察 | 新疆喀什地区喀什市夏马勒巴格镇10村西二环明宇路1号明宇广场1幢写字楼9楼B06号 | 伽师县铁日木乡幸福村重点示范村建设项目 | 燃气工程 | 伽师县铁日木乡人民政府 | 抗震设计 | 地面下存在饱和砂土时，除6度外，应进行液化判定 | 4.3.2
新疆瑞祥工程勘察设计有限公司 | 勘察（岩土）专业 | 勘察 | 新疆喀什地区喀什市夏马勒巴格镇10村西二环明宇路1号明宇广场1幢写字楼9楼B06号 | 伽师县铁日木乡幸福村重点示范村建设项目 | 高杆路灯、景观路灯、村组道路、文化广场、路面恢复 | 伽师县铁日木乡人民政府 | 抗震设计 | 地面下存在饱和砂土时，除6度外，应进行液化判别 | 4.3.2
中庚工程技术有限公司452223 | 电气专业 | 设计 | 贵州省黔东南州凯里市迎宾大道63号 | 喀什地区疏附县兰干镇寄宿制小学教学及辅助用房建设项目 | 教学楼 | 疏附县教育局 |  | 或集中电应急照明配电箱源的输入及输出回路中不应装设剩余电流动作保护器，输出回路严禁接入系统以外的开关装置、插座及其他负载。 | GB 51309-2018 3.3.2
上海竣铭化工工程设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 上海市浦东新区秀浦路2555号A11栋 | 新疆圣雄电石有限公司集中控制中心建设项目 | 中心控制室 | 新疆圣雄电石有限公司 | 建筑防火 | 表5.5.17 直通疏散走道的房间疏散门至最近安全出口的直线距离(m) | GB50016-2014-表5.5.17
中伦建筑工程设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 海南省海口市龙华区坡博村金垦路35号A座805号 | 喀什市阿瓦木门诊部室内消防改造项目 | 门诊楼 | 喀什市阿瓦木门诊部 | 建筑防火 | 疏散门的净宽不应小于0.9米 | 《 建筑设计防火规范》GB50016-2018 5.5.18条
浙江新创规划建筑设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 浙江省温州市瓯海区娄桥街道瓯商大厦3405室 | 喀什市融境清朗苑小区建设项目 | 3#楼 | 喀什融境东城置业有限公司 |  | 每个分隔单元内的任一点至最近直通室外的出口的直线距离不应大于本规范表5.5.17中有关多层其他建筑位于袋形走道两侧或尽端的疏散门至最近安全出口的最大直线距离 | 《GB50016-2014》2018年版5.5.17条1款
浙江新创规划建筑设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 浙江省温州市瓯海区娄桥街道瓯商大厦3405室 | 喀什市融境清朗苑小区建设项目 | 2#楼 | 喀什融境东城置业有限公司 | 建筑设计 | 新建住宅应每套配套设置信报箱 | 《GB50096-2011》6.7.1条
广东人防建筑设计院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 广州市白云区广园中路901号省人防大院内 | 且末县清璞湾小区建设项目 | 防空地下室 | 新疆中祥房地产开发有限责任公司 | 地基基础 | 下列建筑与市政工程应在施工期间及使用期间进行沉降变形监测，直至沉降变形达到稳定为止：3、处理地基上的。 | 《建筑与市政地基基础通用规范》4.4.7条
中国中建设计研究院有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 北京市海淀区三里河路15号中建大厦A座6层 | 和田地区和田市2022年棚户区改造建设项目 | D#商业 | 和田市住房和城乡建设局 | 建筑防火 | 厂房、仓库、公共建筑的外墙应在每层的适当位置设置可供消防救援人员进入的窗口。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）7.2.4
浙江新创规划建筑设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 浙江省温州市瓯海区娄桥街道瓯商大厦3405室 | 喀什市融境清朗苑小区建设项目 | 1#楼 | 喀什融境东城置业有限公司 | 建筑设计 | 每个分隔单元内的任一点至最近直通室外的出口的直线距离不应大于本规范表5.5.17中有关多层其他建筑位于袋形走道两侧或尽端的疏散门至最近安全出口的最大直线距离 | 《GB50016-2014》2018年版5.5.17条1款
新疆瑞祥工程勘察设计有限公司 | 勘察（岩土）专业 | 勘察 | 新疆喀什地区喀什市夏马勒巴格镇10村西二环明宇路1号明宇广场1幢写字楼9楼B06号 | 伽师县铁日木乡幸福村重点示范村建设项目 | 就业服务中心 | 伽师县铁日木乡人民政府 | 地基勘察 | 勘察报告应有单位公章。 | 《工程勘察通用规范》（GB55017-2021）第6.2.2条1款。
新疆瑞祥工程勘察设计有限公司 | 勘察（岩土）专业 | 勘察 | 新疆喀什地区喀什市夏马勒巴格镇10村西二环明宇路1号明宇广场1幢写字楼9楼B06号 | 伽师县铁日木乡幸福村重点示范村建设项目 | 农家小院 | 伽师县铁日木乡人民政府 | 地基勘察 | 勘察报告应有单位公章。 | 《工程勘察通用规范》（GB55017-2021）第6.2.2条1款。
中联合创设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 长春市二道区吉林大路535号 | 泽普县蔬菜净菜加工中心改建及配套设施建设项目 | 交易中心 | 泽普县供销社 | 建筑防火 | 通风、空气调节机房和变配电室开向建筑内的门应采用甲级防火门， | 《 建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）6.2.7条
中联合创设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 长春市二道区吉林大路535号 | 泽普县蔬菜净菜加工中心改建及配套设施建设项目 | 交易中心 | 泽普县供销社 | 建筑防火 | 通风、空气调节机房和变配电室开向建筑内的门应采用甲级防火门， | 《 建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）6.2.7条
新疆瑞祥工程勘察设计有限公司 | 勘察（岩土）专业 | 勘察 | 新疆喀什地区喀什市夏马勒巴格镇10村西二环明宇路1号明宇广场1幢写字楼9楼B06号 | 伽师县铁日木乡幸福村重点示范村建设项目 | 库房 | 伽师县铁日木乡人民政府 | 地基勘察 | 勘察报告应有单位公章。 | 《工程勘察通用规范》（GB55017-2021）第6.2.2条1款。
新疆瑞祥工程勘察设计有限公司 | 勘察（岩土）专业 | 勘察 | 新疆喀什地区喀什市夏马勒巴格镇10村西二环明宇路1号明宇广场1幢写字楼9楼B06号 | 伽师县铁日木乡幸福村重点示范村建设项目 | 高杆路灯、景观路灯、村组道路、文化广场、路面恢复 | 伽师县铁日木乡人民政府 | 地基勘察 | 勘察报告应有单位公章。 | 工程勘察通用规范》（GB55017-2021）第6.2.2条1款。
新疆瑞祥工程勘察设计有限公司 | 勘察（岩土）专业 | 勘察 | 新疆喀什地区喀什市夏马勒巴格镇10村西二环明宇路1号明宇广场1幢写字楼9楼B06号 | 伽师县铁日木乡幸福村重点示范村建设项目 | 燃气工程 | 伽师县铁日木乡人民政府 | 地基勘察 | 勘察报告应有单位公章。 | 《工程勘察通用规范》（GB55017-2021）第6.2.2条1款。
新疆瑞祥工程勘察设计有限公司 | 勘察（岩土）专业 | 勘察 | 新疆喀什地区喀什市夏马勒巴格镇10村西二环明宇路1号明宇广场1幢写字楼9楼B06号 | 伽师县铁日木乡幸福村重点示范村建设项目 | 污水管网、污水提升泵站 | 伽师县铁日木乡人民政府 | 地基勘察 | 勘察报告应有单位公章。 | 《工程勘察通用规范》（GB55017-2021）第6.2.2条1款。
中国中建设计研究院有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 北京市海淀区三里河路15号中建大厦A座6层 | 和田地区和田市2022年棚户区改造建设项目 | B#商业 | 和田市住房和城乡建设局 | 建筑防火 | 采用自然通风方式的封闭楼梯间、防烟楼梯间，应在最高部位设置面积不小于1．0m2的可开启外窗或开口； | 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017-3.2.1
中国中建设计研究院有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 北京市海淀区三里河路15号中建大厦A座6层 | 和田地区和田市2022年棚户区改造建设项目 | B#商业 | 和田市住房和城乡建设局 | 建筑防火 | 厂房、仓库、公共建筑的外墙应在每层的适当位置设置可供消防救援人员进入的窗口。 | 14、《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）7.2.4
中国中建设计研究院有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 北京市海淀区三里河路15号中建大厦A座6层 | 和田地区和田市2022年棚户区改造建设项目 | A#商业 | 和田市住房和城乡建设局 | 建筑防火 | 厂房、仓库、公共建筑的外墙应在每层的适当位置设置可供消防救援人员进入的窗口。 | 14、《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）7.2.4
新疆原创城市设计研究（院）有限公司 | 电气专业 | 设计 | 新疆克拉玛依市克拉玛依区碧水路1-416号 | 2022年上海援建“携手兴乡村”结对帮扶易地搬迁安置区农副产品小市场建设项目 | （单位工程） | 莎车县永安片区管理委员会 | 建筑电气 | 应急照明配电箱或集中电源的输入及输出回路中不应装设剩余电流动作保护器，输出回路严禁接入系统以外的开关装置、插座及其他负载。 | GB 51309-2018 3.3.2。
新疆昌吉方汇水电设计有限公司 | 勘察（岩土）专业 | 勘察 | 新疆昌吉州昌吉市建国西路199号国际广场E座19层 | 昌吉市新建及扩建幼儿园建设项目 | 昌吉市第九幼儿园改扩建教学楼建设项目-电锅炉房 | 昌吉市教育局 | 地基勘察 | 勘察报告应有单位公章。 | 《工程勘察通用规范》（GB55017-2021）第6.2.2条1款。
新疆昌吉方汇水电设计有限公司 | 勘察（岩土）专业 | 勘察 | 新疆昌吉州昌吉市建国西路199号国际广场E座19层 | 昌吉市新建及扩建幼儿园建设项目 | 昌吉市第九幼儿园改扩建教学楼建设项目 | 昌吉市教育局 | 地基勘察 | 勘察报告应有单位公章。 | 《工程勘察通用规范》（GB55017-2021）第6.2.2条1款。
中国中建设计研究院有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 北京市海淀区三里河路15号中建大厦A座6层 | 和田地区和田市2022年棚户区改造建设项目 | E#商业 | 和田市住房和城乡建设局 | 建筑防火 | 采用自然通风方式的封闭楼梯间、防烟楼梯间，应在最高部位设置面积不小于1．0m2的可开启外窗或开口； | 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017 ，3.2.1
中国中建设计研究院有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 北京市海淀区三里河路15号中建大厦A座6层 | 和田地区和田市2022年棚户区改造建设项目 | E#商业 | 和田市住房和城乡建设局 | 建筑防火 | 厂房、仓库、公共建筑的外墙应在每层的适当位置设置可供消防救援人员进入的窗口。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）7.2.4
新疆时代城乡设计研究院有限公司 | 结构专业 |  | 新疆乌鲁木齐市天山区新华北路8号红山新世纪大厦A座33楼G1-G5 | 2021年额敏县棚户区改造建设项目 | 2#楼 | 额敏县启翔农牧科技投资有限公司 | 抗震设计 | 抗震缝100mm，不满足规范要求 | GB50010-2010 6.1.4 GB55002-2021 2.4.4
新疆时代城乡设计研究院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市天山区新华北路8号红山新世纪大厦A座33楼G1-G5 | 2021年额敏县棚户区改造建设项目 | 1#楼 | 额敏县启翔农牧科技投资有限公司 | 抗震设计 | 抗震缝100mm，不满足规范要求 | GB50010-2010 6.1.4 GB55002-2021 2.4.4
新疆城市建筑装饰设计院（有限公司） | 暖通专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市天山区光明路26号建设广场B座16层F厅 | 中国建设银行股份有限公司巴楚支行原址装修项目 | （单位工程） | 中国建设银行股份有限公司喀什地区分行 | 建筑暖通 | 8.5.3 民用建筑的下列场所或部位应设置排烟设施：3. 公共建筑内建筑面积大于100m2且经常有人停留的地上房间。 | GB 50016-2014（2018年版）第8.5
中交一公局公路勘察设计院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 北京市朝阳区管庄周家井 | G312（沙泉子）至东盐湖公路建设项目 | 收费站及养护工区-车库 | 哈密中建建设投资有限公司 |  | 10.3.8下列建筑与市政工程应在施工期间及使用期间进行沉降变形监测，直到沉降变形达到稳定为止：3、处理地基上的建筑物。 | 《建筑与市政地基基础通用规范》GB55003-2221第4.4.7条第3款
大连中天工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 辽宁省大连高新技术产业园区高能街125号（地上11层-3）02室898 | 喀什市深喀青少年足球训练基地建设项目 | 1#楼 | 喀什市教育局 | 抗震设计 | 框架梁箍筋加密区间距不应大于梁高的1/4/6倍纵筋直径和100mm的较大值 | 混凝土结构通用规范第4.4.8条
广西建通工程设计咨询有限公司 | 结构专业 | 设计 | 广西百色市右江区迎龙竹洲大桥旁建通时代广场2号楼A座21层 | 和田地区皮山县藏桂乡中心小学教师周转宿舍建设项目 | 单体工程 | 皮山县教育局 | 结构设计 | 计算各抗侧力构件的水平地震作用效应时，应计入扭转效应的影响。 | GB55002-2021 4.1.2-2
大连中天工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 辽宁省大连高新技术产业园区高能街125号（地上11层-3）02室898 | 喀什市深喀青少年足球训练基地建设项目 | 1#楼 | 喀什市教育局 | 结构设计 | 阳台活荷载不应小于2.5kN/m2 | 工程结构通用规范第4.2.2条
伊犁花城勘测设计研究有限责任公司（原农四师勘测设计院） | 给排水专业 |  | 新疆伊犁州伊宁市公园街9号 | 斯木塔斯水库乐园建设项目 | 星辰台 | 新疆圆博园文化旅游投资有限责任公司 | 建筑防火 | 灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。 | GB50140-2005第5.1.5
伊犁花城勘测设计研究有限责任公司（原农四师勘测设计院） | 给排水专业 |  | 新疆伊犁州伊宁市公园街9号 | 斯木塔斯水库乐园建设项目 | 森林之门 | 新疆圆博园文化旅游投资有限责任公司 | 建筑防火 | 防烟、排烟、供暖、通风和空气调节系统中的管道及建筑内的其他管道，在穿过防火隔墙、楼板和防火墙处的孔隙应采用防火封堵材料封堵。 | GB50016-2019第6.3.5
伊犁花城勘测设计研究有限责任公司（原农四师勘测设计院） | 给排水专业 |  | 新疆伊犁州伊宁市公园街9号 | 斯木塔斯水库乐园建设项目 | 森林之门 | 新疆圆博园文化旅游投资有限责任公司 | 建筑防火 | 灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。 | GB50140-2005第5.1.5
伊犁花城勘测设计研究有限责任公司（原农四师勘测设计院） | 给排水专业 | 设计 | 新疆伊犁州伊宁市公园街9号 | 斯木塔斯水库乐园建设项目 | 日出回廊 | 新疆圆博园文化旅游投资有限责任公司 | 建筑防火 | 防烟、排烟、供暖、通风和空气调节系统中的管道及建筑内的其他管道，在穿过防火隔墙、楼板和防火墙处的孔隙应采用防火封堵材料封堵。 | GB50016-2019第6.3.5
伊犁花城勘测设计研究有限责任公司（原农四师勘测设计院） | 给排水专业 | 设计 | 新疆伊犁州伊宁市公园街9号 | 斯木塔斯水库乐园建设项目 | 日出回廊 | 新疆圆博园文化旅游投资有限责任公司 | 建筑防火 | 灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。 | GB50140-2005第5.1.5
大连中天工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 辽宁省大连高新技术产业园区高能街125号（地上11层-3）02室898 | 喀什市深喀青少年足球训练基地建设项目 | 1#楼 | 喀什市教育局 |  | 7度区跨度不小于18米的乙类框架，抗震等级应为一级 | 混凝土结构通用规范第5.2.1条
大连中天工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 辽宁省大连高新技术产业园区高能街125号（地上11层-3）02室898 | 喀什市深喀青少年足球训练基地建设项目 | 1#楼 | 喀什市教育局 |  | 8度区的乙类框架，抗震等级应为一级 | 建筑与市政工程抗震通用规范第5.2.1条
威海邑成建筑设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 威海经技区海滨南路26-1# | 岳普湖县工业强基增效园区提升项目 | 1#厂房 | 岳普湖泰岳工业园区管理委员会 | 结构设计 | 抗震等级为一级时，梁端箍筋加密区箍筋最小直径为10 | 《建筑抗震设计规范》GB50011-2010表6.3.3
无锡轻大建筑设计研究院有限公司 | 电气专业 |  | 无锡市滨湖区锦溪路100号 | 西帕食品一期厂房建设项目 | 生产车间 | 博乐市边合区鸿道投资开发有限责任公司 | 建筑电气 | 按GB50072-2021第7.3.8条规定，穿越冷间保温材料敷设的电气线路应采取防火和防止冷桥措施。 | GB50072-2021第7.3.8
无锡轻大建筑设计研究院有限公司 | 电气专业 | 设计 | 无锡市滨湖区锦溪路100号 | 西帕食品一期厂房建设项目 | 生产车间 | 博乐市边合区鸿道投资开发有限责任公司 | 建筑电气 | 火灾报警总线在穿越蛋液冷库处未设短路隔离器，违GB50116-2013第3.1.6条规定。 | GB5011-2013第3.1.6
无锡轻大建筑设计研究院有限公司 | 电气专业 | 设计 | 无锡市滨湖区锦溪路100号 | 西帕食品一期厂房建设项目 | 库房 | 博乐市边合区鸿道投资开发有限责任公司 | 建筑电气 | 按GB50072-2021第7.3.8条规定，穿越冷间保温材料敷设的电气线路应采取防火和防止冷桥措施。 | GB50072-2021第7.3.8
山东鸿运工程设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 济南市高新区舜华南路汉峪金谷商务中心A3地块4栋3层 | 鄯善万顺发新能源科技有限公司30万吨/年煤焦油加氢预处理离心脱渣单元技术改造项目 | 过滤设备间 | 鄯善万顺发新能源科技有限公司 | 建筑防火 | 甲，乙，丙类多层厂房的疏散楼梯应采用封闭楼梯间或室外楼梯。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版），第3.7.6条
山东新达工程设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 山东省潍坊高新区胜利东街195号求是和信大厦7层 | 哈密市巴里坤县人民医院分院建设项目 | -业务用房 | 巴里坤哈萨克自治县人民医院 | 建筑防火 | 医疗建筑内的手术室或手术部、产房、重症监护室、贵重精密医疗装备用房、储藏间、实验室、胶片室等，附设在建筑内的托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所、老年人照料设施，应采用耐火极限不低于2．00h的防火隔墙和1．00h的楼板与其他场所或部位分隔，墙上必须设置的门、窗应采用乙级防火门、窗。 | 《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）2018年版第6.2.2条
大洲设计咨询集团有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 盐城市城南新区黄海街道青年中路51号钱江财富广场2幢2-901室 | 新和县屠宰分割加工项目 | 1#车间 | 新和县聚辉农业发展有限公司 | 建筑设计 | 生产区活畜入口、废弃物的出口与产品应分开设置，活畜、废弃物与产品出口应分开设置，活畜、废弃物与产品的运送通道不得共用 | GB51225-2017第3.2.2条。
大连中天工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 辽宁省大连高新技术产业园区高能街125号（地上11层-3）02室898 | 喀什市深喀青少年足球训练基地建设项目 | 3#楼 | 喀什市教育局 | 抗震设计 | 抗震等级一级的框架梁的箍筋间距不应大于10倍纵筋直径 | 混凝土结构通用规范第4.4.8条
无锡轻大建筑设计研究院有限公司 | 结构专业 |  | 无锡市滨湖区锦溪路100号 | 西帕食品一期厂房建设项目 | 门卫1 | 博乐市边合区鸿道投资开发有限责任公司 |  | 大跨度、长悬臂的混凝土结构或结构构件，当抗震设防烈度不低于7度（0.15g）时应进行竖向地震作用计算分析。 | 《《混凝土结构通用规范》为 GB 55008-2021第4.3.6条
无锡轻大建筑设计研究院有限公司 | 结构专业 |  | 无锡市滨湖区锦溪路100号 | 西帕食品一期厂房建设项目 | 门卫2 | 博乐市边合区鸿道投资开发有限责任公司 |  | 大跨度、长悬臂的混凝土结构或结构构件，当抗震设防烈度不低于7度（0.15g）时应进行竖向地震作用计算分析。 | 《《混凝土结构通用规范》为 GB 55008-2021第4.3.6条
无锡轻大建筑设计研究院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 无锡市滨湖区锦溪路100号 | 西帕食品一期厂房建设项目 | 宿舍、食堂 | 博乐市边合区鸿道投资开发有限责任公司 | 结构设计 | 大跨度、长悬臂的混凝土结构或结构构件，当抗震设防烈度不低于7度（0.15g）时应进行竖向地震作用计算分析。 | 《《混凝土结构通用规范》为 GB 55008-2021第4.3.6条
哈密建勘设计院有限责任公司 | 建筑专业 | 设计 | 新疆哈密地区哈密市中山北路10号 | 哈密惠通贸易发展有限公司保税监管场所建设项目 | -办公、宿舍楼 | 哈密惠通贸易发展有限公司 | 建筑防火 | 当层数不超过4层且未采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室时，可将直通室外的门设置在离楼梯间不大于15m处。 | 《建筑设计防火规范》5.5.17-2条
同创鸿源建筑工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区荣华南路366号3栋1单元17楼1709号 | 2022年上海援建“携手兴乡村”结对帮扶霍什拉甫乡农副产品小市场建设项目 | 超市 | 莎车县霍什拉甫乡人民政府 | 抗震设计 | 8度区，悬挑≮2米悬挑构件，应考虑竖向地震作用 | 建筑与市政工程抗震通用规范（GB 55002-2021)4.1.2条3款
同创鸿源建筑工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区荣华南路366号3栋1单元17楼1709号 | 2022年上海援建“携手兴乡村”结对帮扶霍什拉甫乡农副产品小市场建设项目 | 超市 | 莎车县霍什拉甫乡人民政府 | 抗震设计 | 水平地震作用分项系数应取1.4，不是1.3 | 建筑与市政工程抗震通用规范（GB 55002-2021)4.3.2条
禾泽都林设计集团有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 嵊州市剡湖街道龙会一路14号 | 叶城县铭仕台球俱乐部改造项目 | （单位工程） | 叶城县铭仕台球俱乐部 | 建筑暖通 | 除地上建筑的走道或建筑面积小于500m2的房间外，设置排烟系统的场所应设置补风系统 | GB51251-2017/
山东新达工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 山东省潍坊高新区胜利东街195号求是和信大厦7层 | 新疆通庆塑业有限公司水表厂建设项目 | 车间 | 新疆通庆塑业有限公司 | 结构设计 | 4.6.5.1 主要受力结构的风荷载放大系数应根据地形特征、脉动风特性、结构周期、阻尼比等因素确定，其值不应小于1.2； | 工程结构通规4.6.5.1
新疆铁道勘察设计院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市新市区北京南路703号 | 且末火车站站前广场建设项目 | 站前综合配套用房工程 | 且末县住房和城乡建设局 | 地基基础 | 天然地基或经处理后的地基，当在受力层范围内存在软弱下卧层时，应进行软弱下卧层的地基承载力验算。 | 《建筑与市政地基基础通用规范》4.2.5条
无锡轻大建筑设计研究院有限公司 | 结构专业 |  | 无锡市滨湖区锦溪路100号 | 西帕食品一期厂房建设项目 | 门卫2 | 博乐市边合区鸿道投资开发有限责任公司 | 抗震设计 | 存在长悬挑，按通规应进行竖向地震力验算 | GB55008-2021 4.3.6
无锡轻大建筑设计研究院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 无锡市滨湖区锦溪路100号 | 西帕食品一期厂房建设项目 | 门卫1 | 博乐市边合区鸿道投资开发有限责任公司 | 抗震设计 | 存在长悬挑，按通规应进行竖向地震力验算 | GB55008-2021 4.3.6
大连中天工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 辽宁省大连高新技术产业园区高能街125号（地上11层-3）02室898 | 喀什市深喀青少年足球训练基地建设项目 | 6#楼 | 喀什市教育局 |  | 楼梯活荷载标准值不应小于3.5kN/m2 | 工程结构通用规范GB55001-2021第4.2.2条
中塍勘察设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 四川省成都市武侯区环球中心W1区1820 | 巴楚县新建商场商住楼消防改造项目 | 1#楼 | 新疆郑和楚源房地产开发有限公司 | 建筑防火 | 公共建筑内房间的疏散门数量应经计算确定且不应少于2个。除托儿所、幼儿园、老年人照料设施、医疗建筑、教学建筑内位于走道尽端的房间外，符合下列条件之一的房间可设置1个疏散门： 2 位于走道尽端的房间，建筑面积小于50m2且疏散门的净宽度不小于0．90m，或由房间内任一点至疏散门的直线距离不大于15m、建筑面积不大于200m2且疏散门的净宽度不小于1．40m | 《建筑设计防火规范》5.5.15
首辅工程设计有限公司 | 电气专业 | 设计 | 四川省成都市武侯区武兴二路17号力德时代10栋B座2楼202室 | 富蕴县蕴德泽园小区建设项目 | 8#、9#楼 | 新疆金驼房地产开发有限责任公司 | 建筑电气 | 火灾自动报警系统各类线路选型应满足规范要求。（报警总线、电话线、广播线应采用阻燃或耐火阻燃线路） | GB50116-2013 11.2.2
四川美城建筑规划设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 成都市武侯区二环路西一段1号2A栋4号 | 洛浦县“元一·商业街”一期建设项目 | 1#商业楼 | 新疆元一房地产开发有限公司 | 建筑防火 | 开向楼梯间的门当其完全开启时，不应减少楼梯平台的有效宽度。 | GB50016-2014(2018)-6.6.4.11-3
中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 | 电气专业 | 设计 | 陕西省西安市雁塔区丈八东路18号 | 中电投哈密十三间房风电场一期风电项目 | 水泵房 | 中电投新疆能源化工集团哈密碱业发电有限公司 | 建筑电气 | 消防水泵控制柜设置在专用消防水泵控制室时，其防护等级不应低于IP30；与消防水泵设置在同一空间时，其防护等级不应低于IP55。 | 《 消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014第11.0.9条
新疆润疆工程设计有限责任公司 | 建筑专业 | 设计 | 新疆伊犁州伊宁市海棠路二号1号 | 伊宁县第六中学项目（一期） | 新建警卫室 | 伊宁县教育局 | 建筑设计 | 消防控制室等重要房间，其顶棚和墙面应采用A级装修材料。 | GB50222-2017第4.0.10条
中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 陕西省西安市雁塔区丈八东路18号 | 米东区精细化工产业创新园及中小微企业创新创业园基础设施二期建设项目 | 1#办公楼 | 乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室） | 抗震设计 | 重力荷载分项系数为1.3，水平地震作用分项系数为1.4 | 《建筑与市政工程抗震通用规范》4.3.2条
四川美城建筑规划设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 成都市武侯区二环路西一段1号2A栋4号 | 洛浦县“元一·商业街”一期建设项目 | 2#商业楼 | 新疆元一房地产开发有限公司 | 建筑设计 | 开向楼梯间的门当其完全开启时，不应减少楼梯平台的有效宽度。 | GB50016-2014(2018)-6.6.4.11-3
中国海诚工程科技股份有限公司 | 结构专业 | 设计 | 上海市宝庆路21号 | 三期扩建项目 | 瓶场雨棚 | 新疆乌苏啤酒（库尔勒）有限公司 | 结构设计 | 围护结构的风荷载放大系数应根据地形特征、脉动风特性和流场特征等因素确定，且不应小于1+0.7/√uz，其中，uz为风压高度变化系数。 | 《工程结构通用规范》4.6.5条第2款
中北工程设计咨询有限公司 | 结构专业 | 设计 | 陕西省西安市高新区太白南路39号金石柏朗大厦902室 | 吐鲁番职业技术学院综合教学楼及设施设备项目 | 生活污水处理回用绿化工程—设备用房 | 吐鲁番职业技术学院 | 结构设计 | 计算书中未才用通用规范 | 建筑与市政工程抗震通用规范
中煤天津设计工程有限责任公司 | 建筑专业 | 设计 | 红桥区大丰路（水游城）安顺大厦3号楼 | 呼图壁县小甘沟煤矿联建楼、行政办公楼和干选车间建设工程项目 | 联建楼 | 呼图壁县煤炭多种经营有限责任公司 |  | 应在每层适当位置设置可供消防救援人员进入的窗口 | GB50016-2014（2018版）第7.2.4条
中煤天津设计工程有限责任公司 | 建筑专业 | 设计 | 红桥区大丰路（水游城）安顺大厦3号楼 | 呼图壁县小甘沟煤矿联建楼、行政办公楼和干选车间建设工程项目 | 联建楼 | 呼图壁县煤炭多种经营有限责任公司 |  | 新建建筑应安装太阳能系统 | GB55015-2021第5.2.1条
新疆润疆工程设计有限责任公司 | 建筑专业 | 设计 | 新疆伊犁州伊宁市海棠路二号1号 | 伊宁县第六中学项目（一期） | 餐厅 | 伊宁县教育局 | 建筑防火 | 6.4.2 封闭楼梯间除应符合本规范第6.4.1条的规定外，尚应符合下列规定：3 高层建筑、人员密集的公共建筑、人员密集的多层丙类厂房、甲、乙类厂房，其封闭楼梯间的门应采用乙级防火门，并应向疏散方向开启；其他建筑，可采用双向弹簧门。 | GB50016-2014（2018年版） -6.4.2.3
北京京业国际工程技术有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 北京市门头沟石龙经济开发区永安路20号3号楼B1-4188室 | 乌鲁木齐经济技术开发区人才服务有限责任公司-内装修及消防改造工程 | 重审 | 乌鲁木齐经济技术开发区人才服务有限责任公司 | 建筑防火 | 。。。设置排烟系统时，应同时设置机械补风系统。 | 《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB 51251-2017) 第4.5.1条。
北京京业国际工程技术有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 北京市门头沟石龙经济开发区永安路20号3号楼B1-4188室 | 乌鲁木齐经济技术开发区人才服务有限责任公司-内装修及消防改造工程 | 重审 | 乌鲁木齐经济技术开发区人才服务有限责任公司 | 抗震设计 | 管道系统其自身及与结构主体的连接，应进行抗震设防。 | 《建筑与市政工程抗震通用规范》(GB 55002-2021)第5.1.12条。
国贸工程设计院 | 建筑专业 | 设计 | 北京市西城区百万庄大街11号 | 塔额盆地大宗农产品交易平台物流园（塔城地区粮食物流园）（一期）建设项目 | 配套用房 | 塔城地区发展和改革委员会 | 建筑防火 | 楼梯间应在首层直通室外，确有困难时，可在首层采用扩大楼梯间或防烟楼梯间前室。 | GB50016-2014第5.5.17-2
北京京业国际工程技术有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 北京市门头沟石龙经济开发区永安路20号3号楼B1-4188室 | 乌鲁木齐经济技术开发区人才服务有限责任公司-内装修及消防改造工程 | 重审 | 乌鲁木齐经济技术开发区人才服务有限责任公司 | 抗震设计 | 管道系统其自身及与结构主体的连接，应进行抗震设防。 | 《建筑与市政工程抗震通用规范》(GB 55002-2021)第5.1.12条。
大洲设计咨询集团有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 盐城市城南新区黄海街道青年中路51号钱江财富广场2幢2-901室 | 新和县屠宰分割加工项目 | 2#狗粮加工厂 | 新和县聚辉农业发展有限公司 | 建筑防火 | 办公室设置在丙类厂房内时，应采用耐火极限不低于2.5h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔，并应至少设置1个独立的安全出口。如隔墙上需开设相互联通的门时，应采用乙级防火门。 | GB50016第3.3.5条。
伊犁哈萨克自治州建筑勘察设计研究院有限责任公司 | 建筑专业 | 设计 | 新疆伊犁州伊宁市海棠路二号1号 | 伊犁州伊宁市第三十一小学建设项目 | 大门 | 伊宁市教育局 | 建筑设计 | 消防控制室应采取防水淹的技术措施。 | GB50016-2014(2018年版)第8.1.8条
中塍勘察设计有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 四川省成都市武侯区环球中心W1区1820 | 新疆郑和楚源房地产开发有限公司新建商场、商住楼、住宅楼工程(二期) | 8#商业楼 | 新疆郑和楚源房地产开发有限公司 | 建筑暖通 | 集中供暖系统的施工图设计，必须对每个房间进行热负荷计算。 | GB50736—2012 第5.2.1条
大连中天工程设计有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 辽宁省大连高新技术产业园区高能街125号（地上11层-3）02室898 | 喀什市深喀青少年足球训练基地建设项目 | 1#楼 | 喀什市教育局 | 建筑暖通 | 集中供暖系统的施工图设计，必须对每个房间进行热负荷计算。 | GB50736—2012 第5.2.1条
北京京业国际工程技术有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 北京市门头沟石龙经济开发区永安路20号3号楼B1-4188室 | 奇台县古城乡八家户一村4#商用楼二、三层室内装修及消防改造工程 | (单位工程) | 奇台县清风休闲会所 | 建筑给排水 | 集中热水供应系统应设热水循环系统，居住建筑热水配水点出水温度达到最低出水温度的出水时间分别不应大于15s，公共建筑配水点出水温度达到最低出水温度的出水时间不应大于10s。 | 《建筑给水排水与节水通用规范》（GB 55020-2021）第5.1.3条。
大连中天工程设计有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 辽宁省大连高新技术产业园区高能街125号（地上11层-3）02室898 | 喀什市深喀青少年足球训练基地建设项目 | 2#楼 | 喀什市教育局 | 建筑给排水 | 给排水新建建筑应安装太阳能系统。 | GB55015-2021第2条、5条
北京京业国际工程技术有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 北京市门头沟石龙经济开发区永安路20号3号楼B1-4188室 | 奇台县古城乡八家户一村4#商用楼二、三层室内装修及消防改造工程 | (单位工程) | 奇台县清风休闲会所 | 建筑给排水 | 热水输（配）水、循环回水干（立）管应做保温，保温层的厚度应经计算确定并应符合《建筑给水排水设计标准》（GB 50015-2019）第3.6.12条的规定。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB 55015-2021)第5.2.8条。
中国建筑西南勘察设计研究院有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 成都市成华区龙潭总部经济城航天路33号 | 莎车现代农业（肉羊）产业园-麦盖提县场建设项目 | 消防动力中心 | 麦盖提县农业农村局 | 建筑暖通 | 严寒、寒冷等冬季结冰地区采暖温度不应低于10℃，但当无人值守时不应低于5℃； | GB50974-2014第5.5.9 条
伊犁哈萨克自治州建筑勘察设计研究院有限责任公司 | 建筑专业 | 设计 | 新疆伊犁州伊宁市海棠路二号1号 | 伊犁州伊宁市第二十四中学建设项目 | 大门 | 伊宁市教育局 |  | 消防控制室应采取防水淹的技术措施。 | GB 50016-2014（2018年版）8.1.8
新疆正和建筑设计院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市边境经济合作区重庆北路501号中亚之门C区5层558、560、565、566、567、568号房 | 照夜白城住宅小区综合商业楼建设项目 | B栋商业楼 | 昭苏县宜居房地产开发有限责任公司 | 结构设计 | 2.0.2.1条 | 《混凝土结构通用规范》
中国建筑西南勘察设计研究院有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 成都市成华区龙潭总部经济城航天路33号 | 莎车县现代农业（肉羊）产业园建设项目 | 业务用房 | 莎车县农业农村局（畜牧兽医局） | 建筑暖通 | 集中供暖系统的施工图设计，必须对每个房间进行热负荷计算。 | GB50736-2012第5.2.1 条
中国建筑西南勘察设计研究院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 成都市成华区龙潭总部经济城航天路33号 | 莎车县现代农业（肉羊）产业园建设项目 | 业务用房 | 莎车县农业农村局（畜牧兽医局） | 结构设计 | 《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010中7.1.2中第1,2小条 | 《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010中7.1.2
山西中泰恒工程技术有限公司 | 结构专业 | 设计 |  | 哈密鑫博润达沥青科技有限公司沥青调和生产加工及配套2万立方米沥青库项目 | 沥青生产车间 | 哈密鑫博润达沥青科技有限公司 | 结构设计 | 当采用风荷钱放大系数的方法考虑风荷载脉动的增大效应时，风荷载放大系数应按下列规定采用：围护结构的风荷载放大系数应根据地形特征、脉动风特性和流场特征等因素确定，且不应小于1+0.7/√μz,其中μz为风压高度变化系数。 | GB55001-2021第4.6.5.2条
伊犁哈萨克自治州建筑勘察设计研究院有限责任公司 | 建筑专业 | 设计 | 新疆伊犁州伊宁市海棠路二号1号 | 伊犁州伊宁市第二十四中学建设项目 | 配电室 | 伊宁市教育局 | 建筑防火 | 储油间的油箱应密闭且应设置通向室外的通气管，通气管应设置带阻火器的呼吸阀， | GB 50016-2014（2018年版），5.4.15
澳创国际工程设计（深圳）有限公司 | 结构专业 | 设计 | 深圳市南山区华侨城东部工业区（创业文化园）B3栋202 | 众恒·公园城 | 18#楼 | 新疆南北众恒房地产开发有限公司 | 结构设计 | 混凝土保护层厚度不应小于普通钢筋的公称直径。 | 《混凝土结构通用规范》GB5008-2021第2.0.10-3条
中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 | 电气专业 | 设计 | 陕西省西安市雁塔区丈八东路18号 | 米东区精细化工产业创新园及中小微企业创新创业园基础设施二期建设项目 | 3#办公楼 | 乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室） | 建筑电气 | 防烟和排烟风机的控制设备，还应在消防控制室设置手动直接控制装置 | GB50116-2013 4.1.4
中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 | 电气专业 | 设计 | 陕西省西安市雁塔区丈八东路18号 | 米东区精细化工产业创新园及中小微企业创新创业园基础设施二期建设项目 | 3#办公楼 | 乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室） |  | 消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室防排烟风机以及发生火灾时仍需正常工作的消防设备房应设置备用照明，其作业面的最低照度不应低于正常照明的照度。 | GB50016-2014 2018 10.3.3
山东鸿运工程设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 济南市高新区舜华南路汉峪金谷商务中心A3地块4栋3层 | 新疆天安鑫业油气技术服务有限公司董701区块零散天然气回收项目 | 配电室 | 新疆天安鑫业油气技术服务有限公司 | 建筑防火 | 《建筑内部装修设计防火规范》4.0.9条：消防泵房、发电机房，其内部所有装修均应采用A级装修材料 | 《建筑内部装修设计防火规范》4.0.9条
山东鸿运工程设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 济南市高新区舜华南路汉峪金谷商务中心A3地块4栋3层 | 新疆天安鑫业油气技术服务有限公司董701区块零散天然气回收项目 | 消防泵房 | 新疆天安鑫业油气技术服务有限公司 | 建筑防火 | 《建筑内部装修设计防火规范》4.0.9条：消防泵房、发电机房，其内部所有装修均应采用A级装修材料 | 《建筑内部装修设计防火规范》4.0.9条
中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 | 结构专业 |  | 陕西省西安市雁塔区丈八东路18号 | 米东区精细化工产业创新园及中小微企业创新创业园基础设施二期建设项目 | 1#办公楼 | 乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室） | 抗震设计 | 抗震设防烈度不低于8度的大跨度、长悬臂结构和抗震设防烈度9度的高层建筑物、盛水构筑物、贮气雄、储气柜等，应计算竖向地震作用。 | GB55002-2021第4.1.2.3条
中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 | 结构专业 |  | 陕西省西安市雁塔区丈八东路18号 | 米东区精细化工产业创新园及中小微企业创新创业园基础设施二期建设项目 | 3#厂房 | 乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室） |  | 下列建筑与市政工程应在施工期间及使用期间进行沉降变形监测，直至沉降变形达到稳定为止：3 处理地基上的； | GB55003-2021第4.4.7.3条
中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 | 结构专业 |  | 陕西省西安市雁塔区丈八东路18号 | 米东区精细化工产业创新园及中小微企业创新创业园基础设施二期建设项目 | 3#厂房 | 乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室） | 抗震设计 | 4．3．2 结构构件抗震验算的组合内力设计值应采用地震作用效应和其他作用效应的基本组合值，并应符合下式规定：γEh、γEv——分别为水平、竖向地震作用分项系数，其取值不应低于表4.3.2-2的规定； | GB55002-2021第4.3.2条及表4.3.2-2
中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 | 结构专业 |  | 陕西省西安市雁塔区丈八东路18号 | 米东区精细化工产业创新园及中小微企业创新创业园基础设施二期建设项目 | 3#厂房 | 乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室） | 结构设计 | 围护结构的风荷载放大系数应根据地形特征、脉动风特性和流场特征等因素确定，且不应小于1+0.7/√μz,其中μz为风压高度变化系数。 | GB55001-2021第4.6.5.2条
中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 | 结构专业 |  | 陕西省西安市雁塔区丈八东路18号 | 米东区精细化工产业创新园及中小微企业创新创业园基础设施二期建设项目 | 1#厂房 | 乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室） |  | 下列建筑与市政工程应在施工期间及使用期间进行沉降变形监测，直至沉降变形达到稳定为止：3 处理地基上的； | GB55003-2021第4.4.7.3条
中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 | 结构专业 |  | 陕西省西安市雁塔区丈八东路18号 | 米东区精细化工产业创新园及中小微企业创新创业园基础设施二期建设项目 | 1#厂房 | 乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室） | 抗震设计 | 4．3．2 结构构件抗震验算的组合内力设计值应采用地震作用效应和其他作用效应的基本组合值，并应符合下式规定：γEh、γEv——分别为水平、竖向地震作用分项系数，其取值不应低于表4.3.2-2的规定； | GB55002-2021第4.3.2条及表4.3.2-2
中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 | 结构专业 |  | 陕西省西安市雁塔区丈八东路18号 | 米东区精细化工产业创新园及中小微企业创新创业园基础设施二期建设项目 | 1#厂房 | 乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室） | 结构设计 | 围护结构的风荷载放大系数应根据地形特征、脉动风特性和流场特征等因素确定，且不应小于1+0.7/√μz,其中μz为风压高度变化系数。 | GB55001-2021第4.6.5.2条
中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 | 结构专业 |  | 陕西省西安市雁塔区丈八东路18号 | 米东区精细化工产业创新园及中小微企业创新创业园基础设施二期建设项目 | 2#厂房 | 乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室） | 抗震设计 | 4．3．2 结构构件抗震验算的组合内力设计值应采用地震作用效应和其他作用效应的基本组合值，并应符合下式规定：γEh、γEv——分别为水平、竖向地震作用分项系数，其取值不应低于表4.3.2-2的规定； | GB55002-2021第4.3.2条及表4.3.2-2
中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 | 结构专业 |  | 陕西省西安市雁塔区丈八东路18号 | 米东区精细化工产业创新园及中小微企业创新创业园基础设施二期建设项目 | 2#厂房 | 乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室） | 地基基础 | 下列建筑与市政工程应在施工期间及使用期间进行沉降变形监测，直至沉降变形达到稳定为止：3 处理地基上的； | GB55003-2021第4.4.7.3条
中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 | 结构专业 |  | 陕西省西安市雁塔区丈八东路18号 | 米东区精细化工产业创新园及中小微企业创新创业园基础设施二期建设项目 | 2#厂房 | 乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室） | 结构设计 | 围护结构的风荷载放大系数应根据地形特征、脉动风特性和流场特征等因素确定，且不应小于1+0.7/√μz,其中μz为风压高度变化系数。 | GB55001-2021第4.6.5.2条
中外建工程设计与顾问有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 北京市海淀区车公庄西路甲19号华通大厦374室 | 新疆喀什（山东水发）现代蔬菜产业园东区 | 综合办公楼 | 新疆东鲁水控农业发展有限公司 | 建筑防火 | 书中走道在防火分区处应设置常开甲级防火门。 | GB 50016-2014（2018年版）第6.4.10条
大洲设计咨询集团有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 盐城市城南新区黄海街道青年中路51号钱江财富广场2幢2-901室 | 新和县屠宰分割加工项目 | 3#设备间 | 新和县聚辉农业发展有限公司 | 建筑防火 | 消防水泵房和消防控制室应采取防水淹的技术措施设计。 | GB50016-2014(2018年版)第8.1.8条。
中色科技股份有限公司 | 结构专业 | 设计 | 洛阳市西苑路1号 | 高纯铝基合金产业化项目 | 加工中心 | 新疆众和股份有限公司 |  | 基本风压取值0.2不满足工程通用规范GB55001第4.6.1、4.6.2条要求 | GB55001第4.6.1、4.6.2条
中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 陕西省西安市雁塔区丈八东路18号 | 米东区精细化工产业创新园及中小微企业创新创业园基础设施二期建设项目 | 2#办公楼 | 乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室） | 抗震设计 | 抗震设防烈度不低于8度的大跨度、长悬臂结构和抗震设防烈度9度的高层建筑物、盛水构筑物、贮气雄、储气柜等，应计算竖向地震作用。 | GB55002-2021第4.1.2.3条
中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 | 结构专业 |  | 陕西省西安市雁塔区丈八东路18号 | 米东区精细化工产业创新园及中小微企业创新创业园基础设施二期建设项目 | 4#厂房 | 乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室） |  | 下列建筑与市政工程应在施工期间及使用期间进行沉降变形监测，直至沉降变形达到稳定为止：3 处理地基上的； | GB55003-2021第4.4.7.3条
中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 | 结构专业 |  | 陕西省西安市雁塔区丈八东路18号 | 米东区精细化工产业创新园及中小微企业创新创业园基础设施二期建设项目 | 4#厂房 | 乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室） | 抗震设计 | 4．3．2 结构构件抗震验算的组合内力设计值应采用地震作用效应和其他作用效应的基本组合值，并应符合下式规定：γEh、γEv——分别为水平、竖向地震作用分项系数，其取值不应低于表4.3.2-2的规定； | GB55002-2021第4.3.2条及表4.3.2-2
中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 | 结构专业 |  | 陕西省西安市雁塔区丈八东路18号 | 米东区精细化工产业创新园及中小微企业创新创业园基础设施二期建设项目 | 4#厂房 | 乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室） | 结构设计 | 围护结构的风荷载放大系数应根据地形特征、脉动风特性和流场特征等因素确定，且不应小于1+0.7/√μz,其中μz为风压高度变化系数。 | GB55001-2021第4.6.5.2条
中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 | 结构专业 |  | 陕西省西安市雁塔区丈八东路18号 | 米东区精细化工产业创新园及中小微企业创新创业园基础设施二期建设项目 | 5#厂房 | 乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室） | 抗震设计 | 4．3．2 结构构件抗震验算的组合内力设计值应采用地震作用效应和其他作用效应的基本组合值，并应符合下式规定：γEh、γEv——分别为水平、竖向地震作用分项系数，其取值不应低于表4.3.2-2的规定； | GB55002-2021第4.3.2条及表4.3.2-2
中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 | 结构专业 |  | 陕西省西安市雁塔区丈八东路18号 | 米东区精细化工产业创新园及中小微企业创新创业园基础设施二期建设项目 | 5#厂房 | 乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室） | 地基基础 | 下列建筑与市政工程应在施工期间及使用期间进行沉降变形监测，直至沉降变形达到稳定为止：3 处理地基上的； | GB55003-2021第4.4.7.3条
中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 | 结构专业 |  | 陕西省西安市雁塔区丈八东路18号 | 米东区精细化工产业创新园及中小微企业创新创业园基础设施二期建设项目 | 5#厂房 | 乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室） | 结构设计 | 围护结构的风荷载放大系数应根据地形特征、脉动风特性和流场特征等因素确定，且不应小于1+0.7/√μz,其中μz为风压高度变化系数。 | GB55001-2021第4.6.5.2条
中外建工程设计与顾问有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 北京市海淀区车公庄西路甲19号华通大厦374室 | 新疆喀什（山东水发）现代蔬菜产业园东区 | 综合办公楼 | 新疆东鲁水控农业发展有限公司 | 建筑暖通 | 3.2.8 电动压缩式冷水机组的总装机容量，应按本规范第3.2.1条的规定计算的空调冷负荷值直接选定，不得另作附加。在设计条件下，当机组的规格不符合计算冷负荷的要求时，所选择机组的总装机容量与计算冷负荷的比值不得大于1.1。 | GB55015-2021-3.2.8
美华建筑设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 太原市晋源区新晋祠路300号2栋2单元2203室 | 喀什地区岳普湖县疾病预防控制中心公共卫生实验室建设项目 | 单位工程 | 岳普湖县卫生健康委员会 | 建筑防火 | 厂房、仓库、公共建筑的外墙在每层应设消防救援窗口. | 7.2.4
中地设计集团有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 辽宁省大连市西岗区胜利路100号17层5号 | 哈密焱鑫铜业有限公司土屋铜矿生产、生活设施配套工程建设项目 | 新建综合楼 | 哈密焱鑫铜业有限公司 | 建筑给排水 |  | GB55015-2021第5.2.1条
湖南宝信云建筑综合服务平台股份有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 长沙高新开发区麓谷麓龙路199号麓谷坐标A座1302 | 阿拉山口市商业步行街建设项目 | -4#楼 | 阿拉山口市湘缘房地产开发有限公司 | 建筑防火 | 除楼梯间的出入口和外窗外，封闭楼梯间的墙上不应开设其他门、窗、洞口。 | GB50016-2014第6.4.2.2条
中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 | 结构专业 |  | 陕西省西安市雁塔区丈八东路18号 | 米东区精细化工产业创新园及中小微企业创新创业园基础设施二期建设项目 | 6#厂房 | 乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室） |  | 下列建筑与市政工程应在施工期间及使用期间进行沉降变形监测，直至沉降变形达到稳定为止：3 处理地基上的； | GB55003-2021第4.4.7.3条
中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 陕西省西安市雁塔区丈八东路18号 | 米东区精细化工产业创新园及中小微企业创新创业园基础设施二期建设项目 | 6#厂房 | 乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室） | 结构设计 | 围护结构的风荷载放大系数应根据地形特征、脉动风特性和流场特征等因素确定，且不应小于1+0.7/√μz,其中μz为风压高度变化系数。 | GB55001-2021第4.6.5.2条
中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 陕西省西安市雁塔区丈八东路18号 | 米东区精细化工产业创新园及中小微企业创新创业园基础设施二期建设项目 | 6#厂房 | 乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室） | 抗震设计 | 4．3．2 结构构件抗震验算的组合内力设计值应采用地震作用效应和其他作用效应的基本组合值，并应符合下式规定：γEh、γEv——分别为水平、竖向地震作用分项系数，其取值不应低于表4.3.2-2的规定； | GB55002-2021第4.3.2条及表4.3.2-2
乌鲁木齐集美建筑装饰设计有限公司 | 电气专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖东路北五巷88号俪苑小区19栋 | 沙雅农村商业银行努尔巴格支行营业用房建设项目装饰装修工程-办公楼 | 单位工程 | 新疆沙雅农村商业银行股份有限公司 | 建筑防火 | 消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的消防设备房应设置备用照明，其作业面的最低照度不应低于正常照明的照度。 | GB50016-2014(2018)第10.3.3条及GB51309-2018第3.8.1条
国贸工程设计院 | 电信专业 | 设计 | 北京市西城区百万庄大街11号 | 塔额盆地大宗农产品交易平台物流园（塔城地区粮食物流园）（一期）建设项目 | 消防泵房及消防水池 | 塔城地区发展和改革委员会 | 建筑电气 | 火灾自动报警系统应设置火灾声光警报器，并应在确认火灾后启动建筑内的所有火灾声光警报器。 | GB50116-2013/4.8.1
深圳市工勘岩土集团有限公司 | 勘察（岩土）专业 |  | 深圳市南山区高新技术园南区科技南八路工勘大厦 | 富蕴县铁买克乡海子口村旅游会客厅项目 | 旅游会客厅 | 富蕴县乡村振兴局 | 地基勘察 | 每个场地每一主要土层的不扰动试样或原位测试数据不应少于6件（组） | 《工程勘察通用规范》（GB55017-2021）3.2.8
深圳市工勘岩土集团有限公司 | 勘察（岩土）专业 | 勘察 | 深圳市南山区高新技术园南区科技南八路工勘大厦 | 富蕴县铁买克乡海子口村旅游会客厅项目 | 室外管网工程 | 富蕴县乡村振兴局 | 地基勘察 | 每个场地每一主要土层的不扰动试样或原位测试数据不应少于6件（组） | 《工程勘察通用规范》（GB55017-2021）3.2.8
精佳建设工程集团有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 重庆九龙坡区科园三路1号8-5号 | 昌吉市新瑞电竞宾馆装修消防工程 | 单位工程 | 昌吉市新瑞电竞宾馆 | 建筑防火 | 无窗房间内部装修材料的燃烧性能等级除A级外，应在表5．1．1、表5．2．1、表5．3．1、表6．0．1、表6．0．5规定的基础上提高一级。 | GB 50222-2017第4．0．8 条
中外建工程设计与顾问有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 北京市海淀区车公庄西路甲19号华通大厦374室 | 新疆喀什（山东水发）现代蔬菜产业园东区 | 农副产品交易市场B座 | 新疆东鲁水控农业发展有限公司 | 建筑暖通 | 除地上建筑的走道或建筑面积小于500m2的房间外，设置排烟系统的场所应设置补风系统。 | GB51251-2017第4.5.1条
中国建筑西南勘察设计研究院有限公司 | 结构专业 |  | 成都市成华区龙潭总部经济城航天路33号 | 莎车县现代农业（肉羊）产业园建设项目 | 1~68号产羊舍（单体长度108） | 莎车县农业农村局（畜牧兽医局） |  |  | 《拱形波纹钢屋盖结构技术规程》CECS167-2004第6.3.2
上海林同炎李国豪土建工程咨询有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 上海市虹口区中山北二路1800号海鸥商务大厦 | 塔城地区肿瘤治疗中心建设项目 | 肿瘤治疗中心综合楼 | 塔城地区人民医院 | 建筑防火 | 医疗建筑内的手术室或手术部、产房、重症监护室、贵重精密医疗设备用房、储藏间、实验室、胶片室等应采用耐火极限不低于2h防火隔墙和1h楼板与其他场所或部位分隔，墙上门、窗应采用乙级防火门、窗。 | GB50016-2014（2018年版）第6.2.2条
阿克苏中远世纪建筑设计院有限公司 | 电气专业 | 设计 | 新疆阿克苏地区阿克苏市英阿瓦提路左岸明珠·香邸7号楼1单元1704号 | 阿瓦提县中普.名都城三期建设项目 | 12#商住楼 | 阿克苏恒阳房地产开发有限公司 | 建筑电气 | 详规范 | GB55015-2021 3.3.1
中国建筑西南勘察设计研究院有限公司 | 结构专业 |  | 成都市成华区龙潭总部经济城航天路33号 | 莎车县现代农业（肉羊）产业园建设项目 | 1号隔离舍 | 莎车县农业农村局（畜牧兽医局） |  |  | 《拱形波纹钢屋盖结构技术规程》CECS167-2004第6.3.2
中国建筑西南勘察设计研究院有限公司 | 结构专业 |  | 成都市成华区龙潭总部经济城航天路33号 | 莎车县现代农业（肉羊）产业园建设项目 | 1~4号母羊舍（单体长度54m） | 莎车县农业农村局（畜牧兽医局） |  |  | 《拱形波纹钢屋盖结构技术规程》CECS167-2004第6.3.2
乌鲁木齐集美建筑装饰设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖东路北五巷88号俪苑小区19栋 | 新疆呼图壁农村商业银行万得支行装修改造工程 | 单位工程 | 新疆呼图壁农村商业银行股份有限公司 | 建筑防火 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）中第6.2.7条 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）中第6.2.7条
中国建筑西南勘察设计研究院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 成都市成华区龙潭总部经济城航天路33号 | 莎车县现代农业（肉羊）产业园建设项目 | 1~3号产羊舍（单体长度54m） | 莎车县农业农村局（畜牧兽医局） |  |  | 《拱形波纹钢屋盖结构技术规程》CECS167-2004第6.3.2
阿克苏中远世纪建筑设计院有限公司 | 电气专业 |  | 新疆阿克苏地区阿克苏市英阿瓦提路左岸明珠·香邸7号楼1单元1704号 | 阿瓦提县中普.名都城三期建设项目 | 12#商住楼 | 阿克苏恒阳房地产开发有限公司 | 建筑电气 | 详规范 | GB51309-2018 3.2.4
中合一工程设计有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 安徽省合肥市肥东县石塘镇石塘社区银桥街26号B幢201室 | 阿克苏地区别迭里烽燧长城国家文化公园建设项目 | 游客管理服务中心 | 乌什县文化体育广播电视和旅游局 | 建筑防火 | 补风机的控制方式应符合下列规定：1、现场手动启动；2、火灾自动报警系统自动启动；3、消防控制室手动启动；4、系统中任何一排烟阀或排烟口开启时，排烟风机、补风机自动启动；5、排烟防火阀在280° C时应自行关闭，并应连锁关闭排烟风机和补风机。 | GB51251-2017第5.2.2
中合一工程设计有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 安徽省合肥市肥东县石塘镇石塘社区银桥街26号B幢201室 | 阿克苏地区别迭里烽燧长城国家文化公园建设项目 | 游客管理服务中心 | 乌什县文化体育广播电视和旅游局 | 建筑给排水 | 3.2.9 生活饮用水给水系统应在用水管道和设备的下列部位设置倒流防止器： 4 从小区或建筑物内生活饮用水管道系统上单独接出消防用水管道（不含接驳室外消火栓的给水短支管）时，在消防用水管道的起端； | GB55020-2021第3.2.9-4
中合一工程设计有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 安徽省合肥市肥东县石塘镇石塘社区银桥街26号B幢201室 | 阿克苏地区别迭里烽燧长城国家文化公园建设项目 | 游客管理服务中心 | 乌什县文化体育广播电视和旅游局 | 建筑防火 | 灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。 | GB50140-2005第5.1.5
广东省华城建筑设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 广州市天河区天河北路179号22层自编(一) | 英阿瓦提乡2022年中心村建设项目 | (北侧商铺） | 喀什地区疏勒县英阿瓦提乡人民政府 | 建筑设计 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）5.5.15条2款； | （2018年版）5.5.15条2款；
阿克苏中远世纪建筑设计院有限公司 | 电气专业 | 设计 | 新疆阿克苏地区阿克苏市英阿瓦提路左岸明珠·香邸7号楼1单元1704号 | 阿瓦提县中普.名都城三期建设项目 | 13#住宅楼 | 阿克苏恒阳房地产开发有限公司 | 建筑电气 | 详规范 | GB51309-2018 3.2.4
河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司 | 电气专业 | 设计 | 郑州市惠济区文化北路298号河南规划大厦 | 信尧广场·巩留上院项目一期 | S2#楼及地下车库 | 伊犁信尧房地产置业有限责任公司 | 建筑防火 | 对于人员密集场所、老年人照料设施、病房楼或手术部内的楼梯间、前室或合用前室、避难走道，不应低于10.0lx。 | 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014-10.3.2
河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司 | 结构专业 | 设计 | 郑州市惠济区文化北路298号河南规划大厦 | 信尧广场·巩留上院项目一期 | S2#楼及地下车库 | 伊犁信尧房地产置业有限责任公司 | 抗震设计 | 雨篷…等建筑非结构构件的安装部位，应采取加强措施，以承受由非结构构件传递的地震作用 | GB55002-2021 5.1.13
河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司 | 结构专业 | 设计 | 郑州市惠济区文化北路298号河南规划大厦 | 信尧广场·巩留上院项目一期 | S2#楼及地下车库 | 伊犁信尧房地产置业有限责任公司 | 建筑防火 | 防火墙构造应能在防火墙任意一侧的楼屋架、梁、楼板等受到火灾影响而破坏时，不会导致防火墙倒塌 | GB50016-2014（2018年版）6.1.7
河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司 | 结构专业 | 设计 | 郑州市惠济区文化北路298号河南规划大厦 | 信尧广场·巩留上院项目一期 | S2#楼及地下车库 | 伊犁信尧房地产置业有限责任公司 | 建筑防火 | 防火墙应直接设置在建筑物的基础或框架、梁等承重结构上，基础施工图中应补充防火墙基础 | GB50016-2014（2018年版） 6.1.1
河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司 | 结构专业 | 设计 | 郑州市惠济区文化北路298号河南规划大厦 | 信尧广场·巩留上院项目一期 | S2#楼及地下车库 | 伊犁信尧房地产置业有限责任公司 | 抗震设计 | 应根据抗震概念设计的要求明确建筑形体的规则性 | GB55002-2021 5.1.1
阿克苏中远世纪建筑设计院有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 新疆阿克苏地区阿克苏市英阿瓦提路左岸明珠·香邸7号楼1单元1704号 | 阿瓦提县中普.名都城三期建设项目 | 13#住宅楼 | 阿克苏恒阳房地产开发有限公司 | 建筑防火 | 6．3．5 防烟、排烟、供暖、通风和空气调节系统中的管道及建筑内的其他管道，在穿越防火隔墙、楼板和防火墙处的孔隙应采用防火封堵材料封堵。 | 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018版） 6.3.5条
新疆环力城乡工程设计咨询有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市天山区新华北路8号新世纪小区1栋18层18-B4、B5 | 哈密市大西亚汇通新能源有限公司新型综合服务区建设项目 | -1#商业楼 | 哈密市大西亚汇通新能源有限公司 | 建筑防火 | 3 高层建筑、人员密集的公共建筑、人员密集的多层丙类厂房、甲、乙类厂房，其封闭楼梯间的门应采用乙级防火门，并应向疏散方向开启；其他建筑，可采用双向弹簧门。 | 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）第6.4.2条第3款
中筑（深圳）设计院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 深圳市宝安区西乡街道流塘前进二路4号D馆405 | 莎车县托木吾斯塘营业用房建设项目 | 办公楼 | 莎车县农村信用合作联社 | 结构设计 | 卧置在地基上的钢筋混凝土板，板中受拉普通钢筋的最小配筋率不应小于0.15% | 混凝土结构通用规范第4.4.6条第3小条
中筑（深圳）设计院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 深圳市宝安区西乡街道流塘前进二路4号D馆405 | 莎车县托木吾斯塘营业用房建设项目 | 办公楼 | 莎车县农村信用合作联社 | 抗震设计 | 框架梁箍筋加密区的箍筋间距不应大于梁高的1/4 | 混凝土结构通用规范第4.4.8条
河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 郑州市惠济区文化北路298号河南规划大厦 | 信尧广场·巩留上院项目一期 | S2#楼及地下车库 | 伊犁信尧房地产置业有限责任公司 | 建筑防火 | 建筑幕墙应在每层楼板外沿处采取符合本规范第6.2.5条规定的防火措施，幕墙与每层楼板、隔墙处的缝隙应采用防火封堵材料封堵。 | 《建筑设计防火规范》6.2.6条
美华建筑设计有限公司 | 电气专业 | 设计 | 太原市晋源区新晋祠路300号2栋2单元2203室 | 喀什地区岳普湖县疾病预防控制中心公共卫生实验室建设项目 | 单位工程 | 岳普湖县卫生健康委员会 | 建筑电气 | 应急照明配电箱的输入或输出回路中不应装设剩余电流动作保护器 | GB 51309-2018 3.3.2
中外建工程设计与顾问有限公司 | 结构专业 | 设计 | 北京市海淀区车公庄西路甲19号华通大厦374室 | 新疆喀什（山东水发）现代蔬菜产业园东区 | 门卫-01 | 新疆东鲁水控农业发展有限公司 | 结构设计 | 悬臂板应满足最小0.2%的配筋率 | 混凝土结构通用规范第4.4.6条
中联合创设计有限公司 | 电气专业 | 设计 | 长春市二道区吉林大路535号 | 精河县锦绣豪庭小区项目（北区） | -酒店 | 新疆西度置业有限公司 |  | 具有消防联动功能的火灾自动报警系统的保护对象中应设置消防控制室 | 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 第3.4.1（强条）
河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 郑州市惠济区文化北路298号河南规划大厦 | 信尧广场·巩留上院项目一期 | S2#楼及地下车库 | 伊犁信尧房地产置业有限责任公司 |  | 裙房与高层建筑主体之间设置防火墙时，裙房的防火分区可按单、多层建筑的要求确定。 | 《建筑设计防火设计规范》5.3.1条/6.1.3条
中外建工程设计与顾问有限公司 | 结构专业 |  | 北京市海淀区车公庄西路甲19号华通大厦374室 | 新疆喀什（山东水发）现代蔬菜产业园东区 | 2#冷链气调库 | 新疆东鲁水控农业发展有限公司 | 建筑防火 | 防火墙应直接支撑在基础、框架或梁等承重结构上 | 建筑防火设计规范第6.1.1条
中外建工程设计与顾问有限公司 | 结构专业 |  | 北京市海淀区车公庄西路甲19号华通大厦374室 | 新疆喀什（山东水发）现代蔬菜产业园东区 | 1#冷链气调库 | 新疆东鲁水控农业发展有限公司 | 建筑防火 | 防火墙应直接支撑在基础、框架或梁等承重结构上 | 建筑防火设计规范第6.1.1条
中外建工程设计与顾问有限公司 | 结构专业 | 设计 | 北京市海淀区车公庄西路甲19号华通大厦374室 | 新疆喀什（山东水发）现代蔬菜产业园东区 | 1#冷链库 | 新疆东鲁水控农业发展有限公司 | 建筑防火 | 防火墙应直接支撑在基础、框架或梁等承重结构上 | 建筑防火设计规范第6.1.1条
中远交科设计咨询有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 成都市金牛区一品天下大街999号1幢2单元9层1-3号 | 联合利华商贸城 | 利华商贸城宾馆改造 | 阿克苏地区众鑫房地产开发有限责任公司拜城县分公司 | 建筑防火 | 民用建筑的下列场所或部位应设置排烟设施：建筑内长度大于20m的疏散走道。 | 《建筑设计防火规范GB50016-2014（2018年版）》第8.5.3.5条
中科华创国际工程设计顾问集团有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 成都市武侯区二环路南四段51号4栋4层3号 | 库车市枫雅温泉酒店 | 库车市枫雅温泉酒店消防改造 | 库车市枫雅温泉酒店 | 建筑防火 | 机械加压送风系统应采用管道送风，且不应采用土建风道。送风管道应采用不燃材料制作且内壁应光滑。当送风管道内壁为金属时，设计风速不应大于20m/s；当送风管道内壁为非金属时，设计风速不应大于15m/s；送风管道的厚度应符合现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243的规定。 | 《建筑防烟排烟系统技术标准GB51251-2017》第3.3.7条
阿克苏蓝景建设勘察设计有限责任公司 | 电气专业 | 设计 | 新疆阿克苏地区阿克苏北大街29号 | 阿瓦提刀郎乡情酒店一期建设项目 | 刀郎乡情酒店建设项目 | 阿瓦提刀郎慕萨莱思有限公司 | 建筑防火 | 高层建筑应至少沿一个长边连续布置消防车登高操作场地。 | GB 50016-2014（2018版）第7.2.1条规定
中油（新疆）石油工程有限公司 | 结构专业 | 设计 | 新疆克拉玛依市友谊路115号C座 | 中国石油化工股份有限公司西北油田分公司西北油田井控应急救援能力提升工程 | 车库 | 中国石油化工股份有限公司西北油田分公司 | 结构设计 | 围护结构的风荷载放大系数应根据地形特征、脉动风特性和流场特征等因素确定，且不应小于1+0.7/√uz，其中uz为风压高度变化系数。 | 《工程结构通用规范》4.6.5条
中油（新疆）石油工程有限公司 | 结构专业 | 设计 | 新疆克拉玛依市友谊路115号C座 | 中国石油化工股份有限公司西北油田分公司西北油田井控应急救援能力提升工程 | 车库 | 中国石油化工股份有限公司西北油田分公司 | 抗震设计 | 重力荷载分项系数对承载力不利时，不应小于1.3；水平地震分项系数为1.4。 | 《建筑与市政工程抗震通用规范》4.3.2条
四川中七建筑规划设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 成都市武侯区佳灵路20号1栋11层28号 | 霍尔果斯进出口药品集散中心基础设施改造项目 | 内部装饰装修设计 | 霍尔果斯开建发展集团有限公司 | 结构鉴定和加固 | 既有建筑的改造，应根据检查或鉴定结果进行设计。 | 《 既有建筑维护与改造通用规范》5.1.2条
天津市振津石油天然气工程有限公司 | 结构专业 | 设计 | 天津市华苑产业区榕苑路1号鑫茂大厦A506 | 沙雅鑫源燃气有限公司城北加气站 | 压缩机房 | 沙雅鑫源燃气有限公司 | 结构设计 | 维护结构的风荷载放大系数应根据地形特征、脉动风特征和流场特征等因素确定，且不应小于1+0.7/根号下uz，其中uz为风压高度变化系数。 | 《工程结构通用规范》4.6.5.2
深圳市工勘岩土集团有限公司 | 勘察（岩土）专业 | 勘察 | 深圳市南山区高新技术园南区科技南八路工勘大厦 | 富蕴县铁买克乡海子口村红色文化旅游教学点建设项目 | （单位工程） | 富蕴县铁买克乡人民政府 | 地基勘察 | 每个场地每一主要土层的原状土试样或原位测试数据不应少于6件（组）。 | 《岩土工程勘察规范》第4.1.20第2条
新疆天恒基建筑设计院有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区嵩山街229号720室 | 布尔津县（喀纳斯景区）矿泉水厂项目 | 装修及消防改造工程 | 布尔津县禾木哈纳斯蒙古乡人民政府 | 建筑给排水 | 8.3.7 生活给水、热水系统及游泳池循环给水系统的管道和设备在交付使用前必须冲洗和消毒，生活饮用水系统的水质应进行见证取样检验，水质应符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749的规定。 | GB55020-2021 8.3.7条
广东省华城建筑设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 广州市天河区天河北路179号22层自编(一) | 新疆喀什地区泽普县翡翠御园城市综合体建设项目 | 14#商业楼 | 泽普县润科房地产开发有限公司 | 建筑防火 | 室外疏散楼梯应符合下列规定：除疏散门外，楼梯周围2m内的墙面上不应设置门、窗、洞口。疏散门不应正对梯段。 | 《建筑设计防火规范：6.4.5
广东省华城建筑设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 广州市天河区天河北路179号22层自编(一) | 新疆喀什地区泽普县翡翠御园城市综合体建设项目 | 8#住宅楼 | 泽普县润科房地产开发有限公司 | 建筑设计 | 电梯不应与卧室、起居室紧邻布置。受条件限制需要紧邻布置时，必须采取有效的隔声和减振措施。 | 《住宅建筑规范》7.1.5
广东省华城建筑设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 广州市天河区天河北路179号22层自编(一) | 新疆喀什地区泽普县翡翠御园城市综合体建设项目 | 8#住宅楼 | 泽普县润科房地产开发有限公司 | 建筑防火 | 下列建筑应设置消防电梯：建筑高度大于33m的住宅建筑； | 《建筑设计防火规范》7.3.1
广东省华城建筑设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 广州市天河区天河北路179号22层自编(一) | 新疆喀什地区泽普县翡翠御园城市综合体建设项目 | 7#住宅楼 | 泽普县润科房地产开发有限公司 | 建筑设计 | 电梯不应与卧室、起居室紧邻布置。受条件限制需要紧邻布置时，必须采取有效的隔声和减振措施。 | 《住宅建筑规范》7.1.5
广东省华城建筑设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 广州市天河区天河北路179号22层自编(一) | 新疆喀什地区泽普县翡翠御园城市综合体建设项目 | 7#住宅楼 | 泽普县润科房地产开发有限公司 | 建筑防火 | 下列建筑应设置消防电梯： 1 建筑高度大于33m的住宅建筑； | 《建筑设计防火规范》7.3.1
禾泽都林设计集团有限公司 | 结构专业 |  | 嵊州市剡湖街道龙会一路14号 | 麦盖提县乡镇综合超市建设项目 | 吐曼塔勒乡综合超市2#商业楼 | 麦盖提县供销社 | 结构设计 | 抗震等级一、二、三框架和斜撑构件，纵向钢筋的最大力总伸长率实测值不应小于9% | 混凝土结构通用规范第3.2.3条
四川中七建筑规划设计有限公司 | 建筑专业 |  | 成都市武侯区佳灵路20号1栋11层28号 | 克州乌恰县中医服务设施建设项目 | -铁列克乡中医科用房 | 乌恰县卫生健康委员会 | 建筑防火 | 采用自然排烟的封闭楼梯间在最高处应设置排烟窗，并满足相关的参数。 | 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017 3.2.1条
四川中七建筑规划设计有限公司 | 建筑专业 |  | 成都市武侯区佳灵路20号1栋11层28号 | 克州乌恰县中医服务设施建设项目 | -托云乡中医科用房 | 乌恰县卫生健康委员会 | 建筑防火 | 采用自然排烟的封闭楼梯间在最高处应设置排烟窗，并满足相关的参数。 | 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017 3.2.1条
新疆正和建筑设计院有限公司 | 电气专业 | 设计 | 新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市边境经济合作区重庆北路501号中亚之门C区5层558、560、565、566、567、568号房 | 奎屯-疆山府 | 1#住宅 | 奎屯市福丰房地产开发有限责任公司 | 建筑电气 | 8.1.7 下列设施不应设置在住宅套内，应设置在共用空间内： | 住宅设计规范GB 50096-2011第8.1.7条
新疆正和建筑设计院有限公司 | 电气专业 | 设计 | 新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市边境经济合作区重庆北路501号中亚之门C区5层558、560、565、566、567、568号房 | 奎屯-疆山府 | 2#住宅 | 奎屯市福丰房地产开发有限责任公司 | 建筑电气 | 8.1.7 下列设施不应设置在住宅套内，应设置在共用空间内： | 住宅设计规范GB 50096-2011第8.1.7条
四川中七建筑规划设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 成都市武侯区佳灵路20号1栋11层28号 | 克州乌恰县中医服务设施建设项目 | -黑孜苇乡中医科用房 | 乌恰县卫生健康委员会 | 建筑防火 | 采用自然排烟的封闭楼梯间在最高处应设置排烟窗，并满足相关的参数。 | 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017 3.2.1条
新疆正和建筑设计院有限公司 | 电气专业 | 设计 | 新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市边境经济合作区重庆北路501号中亚之门C区5层558、560、565、566、567、568号房 | 奎屯-疆山府 | 3#住宅 | 奎屯市福丰房地产开发有限责任公司 | 建筑电气 | 8.1.7 下列设施不应设置在住宅套内，应设置在共用空间内： | 住宅设计规范GB 50096-2011第8.1.7条
新疆正和建筑设计院有限公司 | 电气专业 | 设计 | 新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市边境经济合作区重庆北路501号中亚之门C区5层558、560、565、566、567、568号房 | 奎屯-疆山府 | 4#住宅 | 奎屯市福丰房地产开发有限责任公司 | 建筑电气 | 8.1.7 下列设施不应设置在住宅套内，应设置在共用空间内： | 住宅设计规范GB 50096-2011第8.1.7条
新疆正和建筑设计院有限公司 | 电气专业 | 设计 | 新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市边境经济合作区重庆北路501号中亚之门C区5层558、560、565、566、567、568号房 | 奎屯-疆山府 | 5#住宅 | 奎屯市福丰房地产开发有限责任公司 | 建筑电气 | 8.1.7 下列设施不应设置在住宅套内，应设置在共用空间内： | 住宅设计规范GB 50096-2011第8.1.7条
新疆正和建筑设计院有限公司 | 电气专业 | 设计 | 新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市边境经济合作区重庆北路501号中亚之门C区5层558、560、565、566、567、568号房 | 奎屯-疆山府 | 6#住宅 | 奎屯市福丰房地产开发有限责任公司 |  | 8.1.7 下列设施不应设置在住宅套内，应设置在共用空间内： | 住宅设计规范GB 50096-2011第8.1.7条
新疆正和建筑设计院有限公司 | 电气专业 | 设计 | 新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市边境经济合作区重庆北路501号中亚之门C区5层558、560、565、566、567、568号房 | 奎屯-疆山府 | 6#住宅 | 奎屯市福丰房地产开发有限责任公司 |  | 8.1.7 下列设施不应设置在住宅套内，应设置在共用空间内： | 住宅设计规范GB 50096-2011第8.1.7条
禾泽都林设计集团有限公司 | 结构专业 | 设计 | 嵊州市剡湖街道龙会一路14号 | 麦盖提县乡镇综合超市建设项目 | 吐曼塔勒乡综合超市1#商业楼 | 麦盖提县供销社 | 结构设计 | 抗震等级一、二、三框架和斜撑构件，纵向钢筋的最大力总伸长率实测值不应小于9% | 混凝土结构通用规范第3.2.3条
新疆正和建筑设计院有限公司 | 结构专业 |  | 新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市边境经济合作区重庆北路501号中亚之门C区5层558、560、565、566、567、568号房 | 奎屯-疆山府 | 1#住宅 | 奎屯市福丰房地产开发有限责任公司 | 结构设计 | 4.2.13 地下室顶板施工活荷载标准值不应小于5.0kN/m2 | 工程结构通用规范4.2.13
新疆有色冶金设计研究院有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好北路585号 | 青河县易地扶贫搬迁后续扶持基础设施项目-青河县阿格达拉镇集中供热升级改造建设项目 | 新建封闭式煤渣场 | 青河县阿魏灌区投资经营有限公司1 | 建筑防火 | 未见固定消防炮的水泵接合器设计。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》 （GB50974-2014）5.4.2
新疆正和建筑设计院（有限公司） | 结构专业 |  | 新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市边境经济合作区重庆北路501号中亚之门C区5层558、560、565、566、567、568号房 | 奎屯-疆山府 | 1#住宅 | 奎屯市福丰房地产开发有限责任公司 | 结构设计 | 4.2.13 地下室顶板施工活荷载标准值不应小于5.0kN/m2 | 工程结构通用规范4.2.13
新疆正和建筑设计院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市边境经济合作区重庆北路501号中亚之门C区5层558、560、565、566、567、568号房 | 奎屯-疆山府 | 3#住宅 | 奎屯市福丰房地产开发有限责任公司 | 结构设计 | 4.2.13 地下室顶板施工活荷载标准值不应小于5.0kN/m2 | 工程结构通用规范4.2.13
新疆正和建筑设计院（有限公司） | 结构专业 |  | 新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市边境经济合作区重庆北路501号中亚之门C区5层558、560、565、566、567、568号房 | 奎屯-疆山府 | 4#住宅 | 奎屯市福丰房地产开发有限责任公司 | 地基基础 | 2.0.1 混凝土结构工程应确定其结构设计工作年限、结构安全等级、抗震设防类别、结构上的作用和作用组合；应进行结构承载能力极限状态、正常使用极限状态和耐久性设计，并应符合工程的功能和结构性能要求 | 混凝土结构通用规范 2.0.1
新疆正和建筑设计院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市边境经济合作区重庆北路501号中亚之门C区5层558、560、565、566、567、568号房 | 奎屯-疆山府 | 5#住宅 | 奎屯市福丰房地产开发有限责任公司 | 地基基础 | 混凝土结构工程应确定其结构设计工作年限、结构安全等级、抗震设防类别、结构上的作用和作用组合；应进行结构承载能力极限状态、正常使用极限状态和耐久性设计，并应符合工程的功能和结构性能要求。 | 混凝土通用规范2.0.1
新疆正和建筑设计院有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市边境经济合作区重庆北路501号中亚之门C区5层558、560、565、566、567、568号房 | 奎屯-疆山府 | 1#住宅 | 奎屯市福丰房地产开发有限责任公司 | 城市供热 | 当设计采用户式燃气供暖热水炉作为供暖热源时，其热效率应符合表3.2.6的规定。 | GB55015-2021第3.2.6条
新疆正和建筑设计院有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市边境经济合作区重庆北路501号中亚之门C区5层558、560、565、566、567、568号房 | 奎屯-疆山府 | 2#住宅 | 奎屯市福丰房地产开发有限责任公司 | 建筑暖通 | 当设计采用户式燃气供暖热水炉作为供暖热源时，其热效率应符合表3.2.6的规定。 | GB55015-2021第3.2.6条
新疆正和建筑设计院有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市边境经济合作区重庆北路501号中亚之门C区5层558、560、565、566、567、568号房 | 奎屯-疆山府 | 3#住宅 | 奎屯市福丰房地产开发有限责任公司 | 建筑暖通 | 当设计采用户式燃气供暖热水炉作为供暖热源时，其热效率应符合表3.2.6的规定。 | GB55015-2021第3.2.6条
新疆正和建筑设计院有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市边境经济合作区重庆北路501号中亚之门C区5层558、560、565、566、567、568号房 | 奎屯-疆山府 | 4#住宅 | 奎屯市福丰房地产开发有限责任公司 | 建筑暖通 | 当设计采用户式燃气供暖热水炉作为供暖热源时，其热效率应符合表3.2.6的规定。 | GB55015-2021第3.2.6条
新疆正和建筑设计院有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市边境经济合作区重庆北路501号中亚之门C区5层558、560、565、566、567、568号房 | 奎屯-疆山府 | 5#住宅 | 奎屯市福丰房地产开发有限责任公司 | 建筑暖通 | 当设计采用户式燃气供暖热水炉作为供暖热源时，其热效率应符合表3.2.6的规定。 | GB55015-2021第3.2.6条
新疆正和建筑设计院有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市边境经济合作区重庆北路501号中亚之门C区5层558、560、565、566、567、568号房 | 奎屯-疆山府 | 6#住宅 | 奎屯市福丰房地产开发有限责任公司 | 建筑暖通 | 当设计采用户式燃气供暖热水炉作为供暖热源时，其热效率应符合表3.2.6的规定。 | GB55015-2021第3.2.6条
新疆正和建筑设计院有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市边境经济合作区重庆北路501号中亚之门C区5层558、560、565、566、567、568号房 | 奎屯-疆山府 | 6#住宅 | 奎屯市福丰房地产开发有限责任公司 | 建筑给排水 | 屋面雨水排除、溢流设施的设置和排水能力不得影响屋面结构、墙体及人员安全，且应符合下列规定：屋面雨水排水系统应保证及时排除设计重现期的雨水量，且在超过设计重现期雨水状况时溢流设施应能安全可靠运行； | GB55020-2021第4.5.2条
新疆正和建筑设计院有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市边境经济合作区重庆北路501号中亚之门C区5层558、560、565、566、567、568号房 | 奎屯-疆山府 | 6#住宅 | 奎屯市福丰房地产开发有限责任公司 | 建筑给排水 | 用水点处水压大于0.2MPa的配水支管应采取减压措施，并应满足用水器具工作压力的要求。 | GB55020-2021第3.4.4条
新疆正和建筑设计院有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市边境经济合作区重庆北路501号中亚之门C区5层558、560、565、566、567、568号房 | 奎屯-疆山府 | 5#住宅 | 奎屯市福丰房地产开发有限责任公司 | 建筑给排水 | 用水点处水压大于0.2MPa的配水支管应采取减压措施，并应满足用水器具工作压力的要求。 | GB55020-2021第3.4.4条
新疆正和建筑设计院有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市边境经济合作区重庆北路501号中亚之门C区5层558、560、565、566、567、568号房 | 奎屯-疆山府 | 4#住宅 | 奎屯市福丰房地产开发有限责任公司 | 建筑给排水 | 用水点处水压大于0.2MPa的配水支管应采取减压措施，并应满足用水器具工作压力的要求。 | GB55020-2021第3.4.4条
新疆正和建筑设计院有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市边境经济合作区重庆北路501号中亚之门C区5层558、560、565、566、567、568号房 | 奎屯-疆山府 | 4#住宅 | 奎屯市福丰房地产开发有限责任公司 | 建筑给排水 | 屋面雨水排除、溢流设施的设置和排水能力不得影响屋面结构、墙体及人员安全，且应符合下列规定：屋面雨水排水系统应保证及时排除设计重现期的雨水量，且在超过设计重现期雨水状况时溢流设施应能安全可靠运行； | GB55020-2021第4.5.2条
新疆正和建筑设计院有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市边境经济合作区重庆北路501号中亚之门C区5层558、560、565、566、567、568号房 | 奎屯-疆山府 | 3#住宅 | 奎屯市福丰房地产开发有限责任公司 | 建筑给排水 | 用水点处水压大于0.2MPa的配水支管应采取减压措施，并应满足用水器具工作压力的要求。 | GB55020-2021第3.4.4条
新疆正和建筑设计院有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市边境经济合作区重庆北路501号中亚之门C区5层558、560、565、566、567、568号房 | 奎屯-疆山府 | 3#住宅 | 奎屯市福丰房地产开发有限责任公司 |  | 屋面雨水排除、溢流设施的设置和排水能力不得影响屋面结构、墙体及人员安全，且应符合下列规定：屋面雨水排水系统应保证及时排除设计重现期的雨水量，且在超过设计重现期雨水状况时溢流设施应能安全可靠运行； | GB55020-2021第4.5.2条
新疆正和建筑设计院有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市边境经济合作区重庆北路501号中亚之门C区5层558、560、565、566、567、568号房 | 奎屯-疆山府 | 2#住宅 | 奎屯市福丰房地产开发有限责任公司 | 建筑给排水 | 屋面雨水排除、溢流设施的设置和排水能力不得影响屋面结构、墙体及人员安全，且应符合下列规定：屋面雨水排水系统应保证及时排除设计重现期的雨水量，且在超过设计重现期雨水状况时溢流设施应能安全可靠运行； | GB55020-2021第4.5.2条
新疆正和建筑设计院有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市边境经济合作区重庆北路501号中亚之门C区5层558、560、565、566、567、568号房 | 奎屯-疆山府 | 2#住宅 | 奎屯市福丰房地产开发有限责任公司 | 建筑给排水 | 用水点处水压大于0.2MPa的配水支管应采取减压措施，并应满足用水器具工作压力的要求。 | GB55020-2021第3.4.4条
中匠民大国际工程设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府四街199号2栋2层204、205号 | 青岛路幼儿园项目 | 综合楼内装修工程 | 乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）教育局 | 建筑防火 | 公共建筑内房间的疏散门数量应经计算确定且不应少于2个。符合下列条件之一的房间可设置1个疏散门：1 位于两个安全出口之间或袋形走道两侧的房间，对于托儿所、幼儿园、老年人建筑，建筑面积不大于50㎡； | GB50016-2014(2018年版)第5.5.15.1条
中匠民大国际工程设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府四街199号2栋2层204、205号 | 青岛路幼儿园项目 | 综合楼内装修工程 | 乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）教育局 | 建筑防火 | 通风、空气调节机房和变配电室开向建筑内的门应采用甲级防火门。 | GB50016-2014(2018年版)第6.2.7条
新疆正和建筑设计院有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市边境经济合作区重庆北路501号中亚之门C区5层558、560、565、566、567、568号房 | 奎屯-疆山府 | 1#住宅 | 奎屯市福丰房地产开发有限责任公司 |  | 屋面雨水排除、溢流设施的设置和排水能力不得影响屋面结构、墙体及人员安全，且应符合下列规定：屋面雨水排水系统应保证及时排除设计重现期的雨水量，且在超过设计重现期雨水状况时溢流设施应能安全可靠运行；屋面雨水排水系统的设计重现期应根据建筑物的重要程度、系统要求以及出现水患可能造成的财产损失或建筑损害的严重级别来确定 | GB55020-2021第4.5.2条
新疆正和建筑设计院有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市边境经济合作区重庆北路501号中亚之门C区5层558、560、565、566、567、568号房 | 奎屯-疆山府 | 1#住宅 | 奎屯市福丰房地产开发有限责任公司 | 建筑给排水 | 用水点处水压大于0.2MPa的配水支管应采取减压措施，并应满足用水器具工作压力的要求。 | GB55020-2021第3.4.4条
盐城市规划市政设计院有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 盐城市城南新区新都街道新龙广场3号楼20-22层 | 哈密市鑫盛再生利用有限责任公司精细（破碎）深加工产业园建设项目 | -拆解车间 | 哈密地区鑫盛再生利用有限责任公司 | 建筑设计 | 严寒和寒冷地区的坡屋面檐口部位应采取防冰雪融坠的安全措施 | GB50693-2011第3.2.17条
广东省华城建筑设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 广州市天河区天河北路179号22层自编(一) | 英阿瓦提乡2022年中心村建设项目 | (北侧商铺） | 喀什地区疏勒县英阿瓦提乡人民政府 | 建筑设计 | 公共建筑房间设置一个疏散门的条件：由房间内任一点至疏散门的直线距离不大于15米、建筑面积不大于200平方米且疏散门的净宽度不小于1.40米 | 《GB50016-2014》2018年版5.5.15条2款
新疆正和建筑设计院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市边境经济合作区重庆北路501号中亚之门C区5层558、560、565、566、567、568号房 | 奎屯-疆山府 | 2#住宅 | 奎屯市福丰房地产开发有限责任公司 | 抗震设计 | 3 抗震设防烈度不低于8度的大跨度、长悬臂结构和抗震设防烈度9度的高层建筑物、盛水构筑物、贮气罐、储气柜等，应计算竖向地震作用 | 建筑与市政工程抗震通用规范4.1.2
新疆正和建筑设计院有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市边境经济合作区重庆北路501号中亚之门C区5层558、560、565、566、567、568号房 | 奎屯-疆山府 | 1#住宅 | 奎屯市福丰房地产开发有限责任公司 | 建筑节能 | 对于严寒和寒冷地区居住建筑，只有当符合下列条件之一时，应允许采用电直接加热设备作为供暖热源： | GB55015-2021中3.2.2
新疆正和建筑设计院有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市边境经济合作区重庆北路501号中亚之门C区5层558、560、565、566、567、568号房 | 奎屯-疆山府 | 1#住宅 | 奎屯市福丰房地产开发有限责任公司 | 建筑防火 | 采用自然通风方式的封闭楼梯间应在最高部位设置面积不小于1.0m2的可开启外窗。 | GB51251-2017中3.2.1
新疆正和建筑设计院有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市边境经济合作区重庆北路501号中亚之门C区5层558、560、565、566、567、568号房 | 奎屯-疆山府 | 1#住宅 | 奎屯市福丰房地产开发有限责任公司 | 建筑防火 | 采用自然通风方式的封闭楼梯间应在最高部位设置面积不小于1.0m2的可开启外窗。 | GB51251-2017中3.2.1
新疆正和建筑设计院有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市边境经济合作区重庆北路501号中亚之门C区5层558、560、565、566、567、568号房 | 奎屯-疆山府 | 2#住宅 | 奎屯市福丰房地产开发有限责任公司 | 建筑防火 | 对于严寒和寒冷地区居住建筑，只有当符合下列条件之一时，应允许采用电直接加热设备作为供暖热源： | GB55015-2021中3.2.2
新疆正和建筑设计院有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市边境经济合作区重庆北路501号中亚之门C区5层558、560、565、566、567、568号房 | 奎屯-疆山府 | 2#住宅 | 奎屯市福丰房地产开发有限责任公司 | 建筑防火 | 地下或半地下建筑（室）、地上建筑内的无窗房间，当总建筑面积大于200m2或一个房间建筑面积大于50m2，且经常有人停留或可燃物较多时，应设置排烟设施。 | GB50016-2014(2018年版）中8.5.4条
新疆正和建筑设计院有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市边境经济合作区重庆北路501号中亚之门C区5层558、560、565、566、567、568号房 | 奎屯-疆山府 | 2#住宅 | 奎屯市福丰房地产开发有限责任公司 | 建筑防火 | 采用自然通风方式的封闭楼梯间应在最高部位设置面积不小于1.0m2的可开启外窗。 | GB51251-2017中3.2.1条
新疆正和建筑设计院有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市边境经济合作区重庆北路501号中亚之门C区5层558、560、565、566、567、568号房 | 奎屯-疆山府 | 3#住宅 | 奎屯市福丰房地产开发有限责任公司 | 建筑防火 | 对于严寒和寒冷地区居住建筑，只有当符合下列条件之一时，应允许采用电直接加热设备作为供暖热源： | GB55015-2021中3.2.2
新疆正和建筑设计院有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市边境经济合作区重庆北路501号中亚之门C区5层558、560、565、566、567、568号房 | 奎屯-疆山府 | 3#住宅 | 奎屯市福丰房地产开发有限责任公司 | 建筑防火 | 地下或半地下建筑（室）、地上建筑内的无窗房间，当总建筑面积大于200m2或一个房间建筑面积大于50m2，且经常有人停留或可燃物较多时，应设置排烟设施。 | GB50016-2014(2018年版）中8.5.4条
新疆正和建筑设计院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市边境经济合作区重庆北路501号中亚之门C区5层558、560、565、566、567、568号房 | 奎屯-疆山府 | 2#住宅 | 奎屯市福丰房地产开发有限责任公司 | 地基基础 | 2.0.1 混凝土结构工程应确定其结构设计工作年限、结构安全等级、抗震设防类别、结构上的作用和作用组合；应进行结构承载能力极限状态、正常使用极限状态和耐久性设计，并应符合工程的功能和结构性能要求 | 混凝土结构通用规范 2.0.1
新疆正和建筑设计院有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市边境经济合作区重庆北路501号中亚之门C区5层558、560、565、566、567、568号房 | 奎屯-疆山府 | 3#住宅 | 奎屯市福丰房地产开发有限责任公司 | 建筑防火 | 采用自然通风方式的封闭楼梯间应在最高部位设置面积不小于1.0m2的可开启外窗。 | GB51251-2017中GB51251-2017中
新疆正和建筑设计院有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市边境经济合作区重庆北路501号中亚之门C区5层558、560、565、566、567、568号房 | 奎屯-疆山府 | 4#住宅 | 奎屯市福丰房地产开发有限责任公司 | 建筑节能 | 对于严寒和寒冷地区居住建筑，只有当符合下列条件之一时，应允许采用电直接加热设备作为供暖热源： | GB55015-2021中3.2.2
新疆正和建筑设计院有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市边境经济合作区重庆北路501号中亚之门C区5层558、560、565、566、567、568号房 | 奎屯-疆山府 | 4#住宅 | 奎屯市福丰房地产开发有限责任公司 | 建筑防火 | 地下或半地下建筑（室）、地上建筑内的无窗房间，当总建筑面积大于200m2或一个房间建筑面积大于50m2，且经常有人停留或可燃物较多时，应设置排烟设施。 | GB50016-2014(2018年版）中8.5.4条
新疆正和建筑设计院有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市边境经济合作区重庆北路501号中亚之门C区5层558、560、565、566、567、568号房 | 奎屯-疆山府 | 4#住宅 | 奎屯市福丰房地产开发有限责任公司 | 建筑防火 | 采用自然通风方式的封闭楼梯间应在最高部位设置面积不小于1.0m2的可开启外窗。 | GB51251-2017中3.2.1
新疆正和建筑设计院有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市边境经济合作区重庆北路501号中亚之门C区5层558、560、565、566、567、568号房 | 奎屯-疆山府 | 5#住宅 | 奎屯市福丰房地产开发有限责任公司 | 建筑节能 | 对于严寒和寒冷地区居住建筑，只有当符合下列条件之一时，应允许采用电直接加热设备作为供暖热源： | GB55015-2021中3.2.2
新疆正和建筑设计院有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市边境经济合作区重庆北路501号中亚之门C区5层558、560、565、566、567、568号房 | 奎屯-疆山府 | 5#住宅 | 奎屯市福丰房地产开发有限责任公司 | 建筑防火 | 地下或半地下建筑（室）、地上建筑内的无窗房间，当总建筑面积大于200m2或一个房间建筑面积大于50m2，且经常有人停留或可燃物较多时，应设置排烟设施。 | GB50016-2014(2018年版）中8.5.4
新疆正和建筑设计院有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市边境经济合作区重庆北路501号中亚之门C区5层558、560、565、566、567、568号房 | 奎屯-疆山府 | 5#住宅 | 奎屯市福丰房地产开发有限责任公司 | 建筑防火 | 采用自然通风方式的封闭楼梯间应在最高部位设置面积不小于1.0m2的可开启外窗。 | GB51251-2017中3.16条
新疆正和建筑设计院有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市边境经济合作区重庆北路501号中亚之门C区5层558、560、565、566、567、568号房 | 奎屯-疆山府 | 6#住宅 | 奎屯市福丰房地产开发有限责任公司 | 建筑节能 | 对于严寒和寒冷地区居住建筑，只有当符合下列条件之一时，应允许采用电直接加热设备作为供暖热源： | GB55015-2021中3.2.2
广州博厦建筑设计研究院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 广州市天河区兴民路222号之三4909房 | 喀什经济开发区华运金融大厦 | 二次审图 | 华运（喀什）投资控股集团有限公司 | 地基基础 | 根据建筑物地基基础设计等级及长期荷载作用下地基变形对上部结构的影响程度，地基基础设计应符合下列规定：1 所有建筑物的地基计算均应满足承载力计算的有关规定；2 设计等级为甲级、乙级的建筑物，均应按地基变形设计；GB50007-2011建筑地基基础设计规范，3.0.2条 | GB50007-2011建筑地基基础设计规范，3.0.2条10.3.8条
新疆正和建筑设计院有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市边境经济合作区重庆北路501号中亚之门C区5层558、560、565、566、567、568号房 | 奎屯-疆山府 | 6#住宅 | 奎屯市福丰房地产开发有限责任公司 | 建筑防火 | 地下或半地下建筑（室）、地上建筑内的无窗房间，当总建筑面积大于200m2或一个房间建筑面积大于50m2，且经常有人停留或可燃物较多时，应设置排烟设施。 | GB50016-2014(2018年版）中8.5.4条
新疆正和建筑设计院有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市边境经济合作区重庆北路501号中亚之门C区5层558、560、565、566、567、568号房 | 奎屯-疆山府 | 6#住宅 | 奎屯市福丰房地产开发有限责任公司 | 建筑防火 | 采用自然通风方式的封闭楼梯间应在最高部位设置面积不小于1.0m2的可开启外窗。 | GB51251-2017 中3.2.1
广州博厦建筑设计研究院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 广州市天河区兴民路222号之三4909房 | 喀什经济开发区华运金融大厦 | 二次审图 | 华运（喀什）投资控股集团有限公司 | 结构设计 | 柱、墙折减系数有误。设计墙、柱和基础时，第1(2)～7项应采用与其楼面梁相同的折减系数应满足荷载规范GB50009-2012，5.1.2条 | 荷载规范GB50009-2012，5.1.2条
新疆环力城乡工程设计咨询有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市天山区新华北路8号新世纪小区1栋18层18-B4、B5 | 富蕴县中小学及幼儿园消防改造项目 | 曲库尔特寄宿制学校消防水池 | 富蕴县教育局 | 建筑给排水 | 消防水池出水、排水、水位规定 | GB50974-2014 4.3.9 2、 3条
新疆环力城乡工程设计咨询有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市天山区新华北路8号新世纪小区1栋18层18-B4、B5 | 富蕴县中小学及幼儿园消防改造项目 | 可可托海镇双语幼儿园消防水池 | 富蕴县教育局 | 建筑给排水 | 消防水池的出水、排水、和水位的要求 | GB50974-2014 4.3.9 2、3条
新疆环力城乡工程设计咨询有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市天山区新华北路8号新世纪小区1栋18层18-B4、B5 | 富蕴县中小学及幼儿园消防改造项目 | 克孜勒希力克乡牧业寄宿制学校消防水池 | 富蕴县教育局 | 建筑给排水 | 消防水池的出水、排水、和水位的要求 | GB50974-2014 4.3.9 2、3条
新疆环力城乡工程设计咨询有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市天山区新华北路8号新世纪小区1栋18层18-B4、B5 | 富蕴县中小学及幼儿园消防改造项目 | 克孜勒希力克乡双语幼儿园消防水池 | 富蕴县教育局 | 建筑给排水 | 消防水池，泵房未设排水等 | GB50974-2014 4.3.9 2、3条
新疆环力城乡工程设计咨询有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市天山区新华北路8号新世纪小区1栋18层18-B4、B5 | 富蕴县中小学及幼儿园消防改造项目 | 恰库尔图镇双语幼儿园消防水池 | 富蕴县教育局 | 建筑给排水 | 消防水池的出水、排水、和水位 | GB50974-201 4.3.9 2、3条
四川环宇建筑设计有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 成都市高新区府城大道中段88号1栋20层1号 | 喀纳斯贾登峪应急医疗救治体系建设项目 | 室外附属配套 | 喀纳斯景区社会事业管理局 |  | 2.0.13 室外检查井井盖应有防盗、防坠落措施，检查井、阀门井井盖上应具有属性标识。位于车行道的检查井、阀门井，应采用具有足够承载力和稳定性良好的井盖与井座。 | GB55020-2021 2.0.13条
兰州市城市建设设计院 | 建筑专业 | 设计 | 甘肃省兰州市城关区南滨河东路875号 | 新疆轻工职业技术学院北校区新建学生食堂一层装修项目 | 消防改造 | 新疆轻工职业技术学院 | 建筑防火 | 5.1.1 单层、多层民用建筑内部各部位装修材料的燃烧性能等级，不应低于本规范表5.1.1的规定。 | 《 建筑内部装修设计防火规范 》GB50222-2017，5.1.1
中筑（深圳）设计院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 深圳市宝安区西乡街道流塘前进二路4号D馆405 | 莎车县乌达力克信用社营业用房建设项目 | 办公楼 | 莎车县农村信用合作联社 | 结构设计 | 对于卧置在地基上的钢筋混凝土板，板中受拉普通钢筋的最小配筋率不应小于0.15% | 混凝土结构通用规范第4.4.6条第3小条
中筑（深圳）设计院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 深圳市宝安区西乡街道流塘前进二路4号D馆405 | 莎车县乌达力克信用社营业用房建设项目 | 办公楼 | 莎车县农村信用合作联社 | 抗震设计 | 框架梁箍筋加密区的间距不应大于梁高的1/4 | 混凝土结构通用规范第4.4.8条
中筑（深圳）设计院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 深圳市宝安区西乡街道流塘前进二路4号D馆405 | 莎车县乌达力克信用社营业用房建设项目 | 办公楼 | 莎车县农村信用合作联社 |  | 会议室活荷载取值不应小于3.0kN/m2 | 工程结构通用规范第4.2.2条表4.2.2第2项
中防雅宸规划建筑设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 山东省青岛市市南区宁夏路288号3号楼106室 | 且末县昆龙聚福融城 | （防空地下室） | 且末县昆仑房地产开发有限责任公司且末一分公司 | 结构设计 | 承受动荷载的钢筋混凝土结构构件，纵向受力钢筋的配筋百分率不应小于表4.11.7规定的数值。 | 《人民防空地下室设计规范》 GB50038-2005 4.11.7
中联合创设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 长春市二道区吉林大路535号 | 精河县托里镇2021年棚户区改造安置楼建设项目 | 2#楼B段 | 精河县诚达市政城乡投资有限责任公司 | 抗震设计 | 计算水平地震作用分项系数为1.4 | 建筑与市政工程抗震通用规范》(GB55002-2021)
苏州和氏设计营造股份有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 苏州工业园区新发路18号 | 哈密历史文化群众宣传教育项目 | （单位工程） | 哈密市伊州区文化体育广播电视和旅游局 | 建筑设计 | 既有建筑改造过程中应避免破坏原结构承重构件，如确需改动的，应对其进行有效处理。 | 《既有建筑维护与改造通用规范 》（ GB55022-2021）第5.1.3条
中联合创设计有限公司 | 结构专业 |  | 长春市二道区吉林大路535号 | 精河县托里镇2021年棚户区改造安置楼建设项目 | 1#楼A段 | 精河县诚达市政城乡投资有限责任公司 |  | 仅计算水平地震作用分项系数为1.4 | 《建筑与市政工程抗震通用规范》(GB55002-2021)4.3.2
中联合创设计有限公司 | 结构专业 |  | 长春市二道区吉林大路535号 | 精河县托里镇2021年棚户区改造安置楼建设项目 | 2#楼A段 | 精河县诚达市政城乡投资有限责任公司 | 抗震设计 | GB55002-2021)4.3.2条，水平地震作用分项系数为1.4 | 《建筑与市政工程抗震通用规范》(GB55002-2021)4.3.2
中联合创设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 长春市二道区吉林大路535号 | 精河县托里镇2021年棚户区改造安置楼建设项目 | 1#楼B段 | 精河县诚达市政城乡投资有限责任公司 |  |  | 《建筑与市政工程抗震通用规范》(GB55002-2021)4.3.2
苏州和氏设计营造股份有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 苏州工业园区新发路18号 | 哈密历史文化群众宣传教育项目 | （单位工程） | 哈密市伊州区文化体育广播电视和旅游局 | 建筑设计 | 房间内任一点至房间疏散门的直线距离，不应大于表5.5.17规定的袋形走道两侧或尽端的疏散门至最近安全出口的直线距离。 | 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）5.5.17条第3款
苏州和氏设计营造股份有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 苏州工业园区新发路18号 | 哈密历史文化群众宣传教育项目 | （单位工程） | 哈密市伊州区文化体育广播电视和旅游局 | 建筑设计 | 设置1个安全出口的公共建筑应符合下列条件之一：1 除托儿所、幼儿园外，建筑面积不大于200m2且人数不超过50人的单层公共建筑或多层公共建筑的首层. | 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）第5.5.8条第1款
中国市政工程东北设计研究总院有限公司 | 电气专业 |  | 长春市工农大路618号 | 和田地区墨玉县城镇供暖建设项目 | 阔依其乡锅炉房工程 | 墨玉县住房和城乡建设局 | 建筑电气 | 事故通风应根据放散物的种类，设置相应的检测报警及控制系统。事故通风的手动控制装置应在室内外便于操作的地点分别设置 | GB 50736-2012第6.3.9
中国市政工程东北设计研究总院有限公司 | 电气专业 |  | 长春市工农大路618号 | 和田地区墨玉县城镇供暖建设项目 | 加汗巴格乡锅炉房工程 | 墨玉县住房和城乡建设局 | 建筑电气 | 事故通风应根据放散物的种类，设置相应的检测报警及控制系统。事故通风的手动控制装置应在室内外便于操作的地点分别设置 | GB 50736-2012第6.3.9
中国市政工程东北设计研究总院有限公司 | 电气专业 | 设计 | 长春市工农大路618号 | 和田地区墨玉县城镇供暖建设项目 | 阿克萨拉依乡锅炉房工程 | 墨玉县住房和城乡建设局 | 建筑电气 | 事故通风应根据放散物的种类，设置相应的检测报警及控制系统。事故通风的手动控制装置应在室内外便于操作的地点分别设置 | GB 50736-2012第6.3.9
陕西长之河石油工程有限公司 | 燃气专业 | 设计 | 陕西省西安市经开区凤城十路智慧国际中心1幢2单元21601-21602室 | 博爱雅居及商业街项目 | 燃气管线工程 | 新疆三联房地产开发有限责任公司 | 城镇燃气 | 5.3.3：用户燃气管道及附件应结合建筑物的结构合理布置，并应设置在便于安装、检修的位置，不得设置在下列场所：第二条：建筑物的电梯井、和电梯前室、封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室。 | GB55009燃气工程项目规范
中凡国际工程设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 陕西省西安市莲湖区莲湖路6号院3号楼 | 洛浦县幸光医院有限公司建设项目 | 商业楼 | 洛浦县幸光医院有限公司 | 建筑防火 | 7.2.4 厂房、仓库、公共建筑的外墙应在每层的适当位置设置可供消防救援人员进入的窗口。 | GB 50016-2014（2018年版）7.2.4
容海川城乡规划设计有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 太原市尖草坪区滨河西路北段3号 | 阿拉山口卓佳海关监管库建设项目 | 2#、3#办公楼 | 新疆卓佳物流有限公司 | 建筑给排水 | 1、从城镇给水管网不同管段接出两路及两路以上至小区或建筑物，且与城镇给水管网形成连通管网的引入管上； | 建筑给水排水与节水通用规范3.2.9 第1条
中联合创设计有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 长春市二道区吉林大路535号 | 精河县大河沿子镇“书香小镇”便民图书馆建设项目 | （单位工程） | 精河县大河沿子镇人民政府 | 建筑给排水 | 5.2.1 新建建筑应安装太阳能系统 | 建筑节能与可再生能源利用通用规范
杰恩国际设计（北京）股份有限公司 | 结构专业 | 设计 | 北京市通州区经海五路1号院24号楼9层 | 哈密巨融能源燃气有限公司西气东输二线配套50万吨/年液化天然气工厂及配套设施项目 | 门卫室装饰工程 | 哈密巨融能源燃气有限公司 | 抗震设计 | ,-一般情况下，应至少沿结构两个主轴方向分别计算水平地震作用 | GB 55002-2021第4.1.2
杰恩国际设计（北京）股份有限公司 | 结构专业 | 设计 | 北京市通州区经海五路1号院24号楼9层 | 哈密巨融能源燃气有限公司西气东输二线配套50万吨/年液化天然气工厂及配套设施项目 | 门卫室装饰工程 | 哈密巨融能源燃气有限公司 |  | 2.2.1 结构设计时，应根据结构破坏可能产生后果的严重性，采用不同的安全等级。2.2.2结构设计时，应根据工程的使用功能、建造和使用维护成本以及环境影响等因素规定设计工作年限 | GB55001-2021第2.2.1和2.2.2条
山东临大方元建筑设计院有限公司 | 结构专业 |  |  | 新疆鲁舸产业链有限公司智慧物流仓储项目 | 8#生产车间 | 新疆鲁舸产业链有限公司 | 建筑防火 | 3.2.1钢结构应按结构耐火承载力极限状态进行耐火验算与防火设计。 | 《建筑钢结构防火技术规范》GB51249-2017第3.2.1条
山东临大方元建筑设计院有限公司 | 结构专业 |  |  | 新疆鲁舸产业链有限公司智慧物流仓储项目 | 8#生产车间 | 新疆鲁舸产业链有限公司 | 建筑防火 | 3．1．3 钢结构节点的防火保护应与被连接构件中防火保护要求最高者相同。 | 《建筑钢结构防火技术规范》GB51249-201第3.1.3条
山东临大方元建筑设计院有限公司 | 结构专业 |  |  | 新疆鲁舸产业链有限公司智慧物流仓储项目 | 7#生产车间 | 新疆鲁舸产业链有限公司 | 建筑防火 | 3.2.1钢结构应按结构耐火承载力极限状态进行耐火验算与防火设计。 | 《建筑钢结构防火技术规范》GB51249-2017第3.2.1条
山东临大方元建筑设计院有限公司 | 结构专业 |  |  | 新疆鲁舸产业链有限公司智慧物流仓储项目 | 7#生产车间 | 新疆鲁舸产业链有限公司 | 建筑防火 | 3．1．3 钢结构节点的防火保护应与被连接构件中防火保护要求最高者相同。 | 《建筑钢结构防火技术规范》GB51249-201第3.1.3条
山东临大方元建筑设计院有限公司 | 结构专业 |  |  | 新疆鲁舸产业链有限公司智慧物流仓储项目 | 6#生产车间 | 新疆鲁舸产业链有限公司 | 建筑防火 | 3.2.1钢结构应按结构耐火承载力极限状态进行耐火验算与防火设计。 | 《建筑钢结构防火技术规范》GB51249-2017第3.2.1条
山东临大方元建筑设计院有限公司 | 结构专业 |  |  | 新疆鲁舸产业链有限公司智慧物流仓储项目 | 6#生产车间 | 新疆鲁舸产业链有限公司 | 建筑防火 | 3．1．3 钢结构节点的防火保护应与被连接构件中防火保护要求最高者相同。 | 《建筑钢结构防火技术规范》GB51249-201第3.1.3条
山东临大方元建筑设计院有限公司 | 结构专业 |  |  | 新疆鲁舸产业链有限公司智慧物流仓储项目 | 5#生产车间 | 新疆鲁舸产业链有限公司 | 建筑防火 | 3.2.1钢结构应按结构耐火承载力极限状态进行耐火验算与防火设计。 | 《建筑钢结构防火技术规范》GB51249-2017第3.2.1条
山东临大方元建筑设计院有限公司 | 结构专业 |  |  | 新疆鲁舸产业链有限公司智慧物流仓储项目 | 5#生产车间 | 新疆鲁舸产业链有限公司 | 建筑防火 | 3．1．3 钢结构节点的防火保护应与被连接构件中防火保护要求最高者相同。 | 《建筑钢结构防火技术规范》GB51249-201第3.1.3条
山东临大方元建筑设计院有限公司 | 结构专业 |  |  | 新疆鲁舸产业链有限公司智慧物流仓储项目 | 4#生产车间 | 新疆鲁舸产业链有限公司 | 建筑防火 | 3.2.1钢结构应按结构耐火承载力极限状态进行耐火验算与防火设计。 | 《建筑钢结构防火技术规范》GB51249-2017第3.2.1条
山东临大方元建筑设计院有限公司 | 结构专业 |  |  | 新疆鲁舸产业链有限公司智慧物流仓储项目 | 4#生产车间 | 新疆鲁舸产业链有限公司 | 建筑防火 | 3．1．3 钢结构节点的防火保护应与被连接构件中防火保护要求最高者相同。 | 《建筑钢结构防火技术规范》GB51249-201第3.1.3条
山东临大方元建筑设计院有限公司 | 结构专业 |  |  | 新疆鲁舸产业链有限公司智慧物流仓储项目 | 3#生产车间 | 新疆鲁舸产业链有限公司 | 建筑防火 | 3.2.1钢结构应按结构耐火承载力极限状态进行耐火验算与防火设计。 | 《建筑钢结构防火技术规范》GB51249-2017第3.2.1条
山东临大方元建筑设计院有限公司 | 结构专业 |  |  | 新疆鲁舸产业链有限公司智慧物流仓储项目 | 3#生产车间 | 新疆鲁舸产业链有限公司 | 建筑防火 | 3．1．3 钢结构节点的防火保护应与被连接构件中防火保护要求最高者相同。 | 《建筑钢结构防火技术规范》GB51249-201第3.1.3条
浙江经纬工程设计有限公司 | 电气专业 | 设计 | 浙江省杭州市上城区秋涛北路332号佰富时代中心2号楼901室-908室 | 头屯河综合旅游开发项目 | 壹栋主体壹层局部贰层等候厅（不带地下室） | 昌吉市经济发展投资有限责任公司 | 建筑电气 | 集中电源的蓄电池组和灯具自带蓄电池达到使用寿命周期后标称的剩余容量应保证放电时间满足本条第1款～第5款规定的持续工作时间 | GB 51309-2018第3.2.4
山东临大方元建筑设计院有限公司 | 结构专业 |  |  | 新疆鲁舸产业链有限公司智慧物流仓储项目 | 2#生产车间 | 新疆鲁舸产业链有限公司 | 建筑防火 | 3.2.1钢结构应按结构耐火承载力极限状态进行耐火验算与防火设计。 | 《建筑钢结构防火技术规范》GB51249-2017第3.2.1条
山东临大方元建筑设计院有限公司 | 结构专业 |  |  | 新疆鲁舸产业链有限公司智慧物流仓储项目 | 2#生产车间 | 新疆鲁舸产业链有限公司 | 建筑防火 | 3．1．3 钢结构节点的防火保护应与被连接构件中防火保护要求最高者相同。 | 《建筑钢结构防火技术规范》GB51249-201第3.1.3条
山东临大方元建筑设计院有限公司 | 结构专业 | 设计 |  | 新疆鲁舸产业链有限公司智慧物流仓储项目 | 1#生产车间 | 新疆鲁舸产业链有限公司 | 建筑防火 | 3.2.1钢结构应按结构耐火承载力极限状态进行耐火验算与防火设计。 | 《建筑钢结构防火技术规范》GB51249-2017第3.2.1条
山东临大方元建筑设计院有限公司 | 结构专业 | 设计 |  | 新疆鲁舸产业链有限公司智慧物流仓储项目 | 1#生产车间 | 新疆鲁舸产业链有限公司 | 建筑防火 | 3．1．3 钢结构节点的防火保护应与被连接构件中防火保护要求最高者相同。 | 《建筑钢结构防火技术规范》GB51249-201第3.1.3条
深圳建昌工程设计有限公司 | 结构专业 |  | 深圳市福田区福保街道福保社区桃花路8号 中天元物流中心B栋三层 | 阿克苏凤凰宏宇实业有限公司凤宇百汇二期项目 | 8#商业 | 阿克苏凤凰宏宇实业有限公司 | 结构设计 | 钢筋混凝土结构房屋应根据设防类别、设防烈度、结构类型和房屋高度采用不同的抗震等级，并应符合相应的内力调整和抗震构造要求。 | 《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002-2021第5.2.1条
深圳建昌工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 深圳市福田区福保街道福保社区桃花路8号 中天元物流中心B栋三层 | 阿克苏凤凰宏宇实业有限公司凤宇百汇二期项目 | 6#商业 | 阿克苏凤凰宏宇实业有限公司 | 结构设计 | 钢筋混凝土结构房屋应根据设防类别、设防烈度、结构类型和房屋高度采用不同的抗震等级，并应符合相应的内力调整和抗震构造要求。 | 《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002-2021第5.2.1条
四川中七建筑规划设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 成都市武侯区佳灵路20号1栋11层28号 | 霍尔果斯市技工学校建设项目 | 实训楼 | 霍尔果斯市人力资源和社会保障局 |  |  | 《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222-2017-4.0.5
北京清大原点建筑设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 北京市东城区安定门东大街28号1号楼4层D单元508 | 哈密惠通贸易发展有限公司保税监管场所建设项目 | 铁矿砂料棚 | 哈密惠通贸易发展有限公司 | 结构设计 | 荷载基本组合的效应设计值Sd，应从下列荷载组合值中取用最不利的效应设计值确定 | GB 50009-2012第3.2.3条
中联合创设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 长春市二道区吉林大路535号 | 精河县大河沿子镇“书香小镇”便民图书馆建设项目 | （单位工程） | 精河县大河沿子镇人民政府 | 建筑防火 | 5.5.13 下列多层公共建筑的疏散楼梯，除与敞开式外廊直接相连的楼梯间外，均应采用封闭楼梯间:3 商店、图书馆、展览建筑、会议中心及类似使用功能的建筑； | 5.5.13.3
浙江经纬工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 浙江省杭州市上城区秋涛北路332号佰富时代中心2号楼901室-908室 | 头屯河综合旅游开发项目 | 壹栋主体壹层局部贰层等候厅（不带地下室） | 昌吉市经济发展投资有限责任公司 | 抗震设计 | 一般情况下，应至少在建筑结构的两个主轴方向分别计算水平地震作用，各方向的水平地震作用应由该方向抗侧力构件承担。 | 5.1.1
北京森磊源建筑规划设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 北京市海淀区首都体育馆南路6号3号楼1461室 | 疏勒县昆仑小区建设项目 | 4#楼 | 喀什汇城房地产开发有限公司 | 建筑设计 | 卧室、起居室（厅）、厨房应设置外窗，窗地面积比不应小于1/7。 | 《住宅建筑规范》7.2.2
新疆美盛沃建筑规划设计有限公司 | 电气专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市天山区光明路59号时代广场小区1栋6层A座单元6I号房 | 新疆百成酒店管理有限公司塞外江南大饭店室内装修及消防改造项目（单位工程） | 单位工程 | 新疆百成酒店管理有限公司塞外江南大饭店 | 建筑电气 | GB51251-2017第5.2.2.5条：排烟风机、补风机的控制方式应符合下列规定：5 排烟防火阀在280℃时应自行关闭，并应连锁关闭排烟风机和补风机。 | GB51251-2017第5.2.2.5条
山东临大方元建筑设计院有限公司 | 结构专业 | 设计 |  | 新疆鲁舸产业链有限公司智慧物流仓储项目 | 综合办公楼 | 新疆鲁舸产业链有限公司 |  | 屋面部分框架梁配筋不符合要求。建筑抗震设计规范GB50011-2010(2016年版) 表 6.3.3.3条。 | 建筑抗震设计规范GB50011-2010(2016年版) 表 6.3.3.条。
北京森磊源建筑规划设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 北京市海淀区首都体育馆南路6号3号楼1461室 | 疏勒县昆仑小区建设项目 | 12#楼 | 喀什汇城房地产开发有限公司 | 建筑设计 | 卧室、起居室（厅）、厨房应设置外窗，窗地面积比不应小于1/7。 | 《住宅建筑规范》7.2.2
北京森磊源建筑规划设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 北京市海淀区首都体育馆南路6号3号楼1461室 | 疏勒县昆仑小区建设项目 | 2#楼 | 喀什汇城房地产开发有限公司 | 建筑防火 | 封闭楼梯间除应符合本规范第6．4．1条的规定外，尚应符合下列规定：除楼梯间的出入口和外窗外，楼梯间的墙上不应开设其他门、窗、洞口。 | 《建规》6.4.2
中国石油天然气管道工程有限公司 | 电气专业 | 设计 | 河北省廊坊市广阳区和平路146号 | 新疆吐哈石油勘探开发有限公司温吉桑储气库群温西一库项目 | 集注站 变电站 | 新疆吐哈石油勘探开发有限公司 | 建筑电气 | 消防电源对于突然断电比过负荷造成损失更大的线路，不应设置过负荷保护。 | GB51348-2019.7.6.3
北京森磊源建筑规划设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 北京市海淀区首都体育馆南路6号3号楼1461室 | 疏勒县昆仑小区建设项目 | 1#楼 | 喀什汇城房地产开发有限公司 | 建筑防火 | 封闭楼梯间除应符合本规范第6．4．1条的规定外，尚应符合下列规定： 除楼梯间的出入口和外窗外，楼梯间的墙上不应开设其他门、窗、洞口。 | 《建规》6.4.2
南京优佳建筑设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 南京市云龙山路99号2幢10层 | 伊犁州伊宁市第一中学教学楼、宿舍楼建设项目防空地下室 | 建设项目 | 伊宁市教育局 | 建筑设计 | 地下空间顶面种植乔木区覆土深度应大于1.5m | 。《园林绿化工程项目规范》为国家标准，编号为GB 55014-2021第3.3.5条
深圳华新国际建筑工程设计顾问有限公司 | 结构专业 | 设计 | 深圳市福田区天安数码城创新科技广场B座1712单元 | 克拉玛依运动员公寓附属楼项目 | 外墙幕墙设计 | 克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司 |  | 结构在设计工作年限内，应能承受各种作用，满足承载力和耐久性使用要求。 | GB 55001-2021 2.1.1条
北京森磊源建筑规划设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 北京市海淀区首都体育馆南路6号3号楼1461室 | 疏勒县昆仑小区建设项目 | 13#楼 | 喀什汇城房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 水平地震作用分项系数应取1.4，不再是1.3. | 建筑与市政工程抗震通用规（GB55002-2021)4.3.2条
北京森磊源建筑规划设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 北京市海淀区首都体育馆南路6号3号楼1461室 | 疏勒县昆仑小区建设项目 | 2#楼 | 喀什汇城房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 水平地震作用分项系数应取1.4，不再是1.3. | 建筑与市政工程抗震通用规（GB55002-2021)4.3.2条
辽宁省建筑设计研究院有限责任公司 | 结构专业 | 设计 | 沈阳市和平区和平南大街84号 | 新疆春暖花开房地产开发有限公司翰林·桃花源建设项目 | A5#商业楼 | 新疆春暖花开房地产开发有限公司 | 地基基础 | 建筑与市政地基基础通用规范2.2.4 | 建筑与市政地基基础通用规范2.2.4
辽宁省建筑设计研究院有限责任公司 | 结构专业 | 设计 | 沈阳市和平区和平南大街84号 | 新疆春暖花开房地产开发有限公司翰林·桃花源建设项目 | A5#商业楼 | 新疆春暖花开房地产开发有限公司 | 结构设计 | 工程结构通用规范4.2.13 | 工程结构通用规范4.2.13
辽宁省建筑设计研究院有限责任公司 | 结构专业 | 设计 | 沈阳市和平区和平南大街84号 | 新疆春暖花开房地产开发有限公司翰林·桃花源建设项目 | A6#商业楼 | 新疆春暖花开房地产开发有限公司 | 结构设计 | 程结构通用规范4.2.13 | 程结构通用规范4.2.13
辽宁省建筑设计研究院有限责任公司 | 结构专业 | 设计 | 沈阳市和平区和平南大街84号 | 新疆春暖花开房地产开发有限公司翰林·桃花源建设项目 | A6#商业楼 | 新疆春暖花开房地产开发有限公司 | 地基基础 | 建筑与市政地基基础通用规范2.2.4 | 建筑与市政地基基础通用规范2.2.4
辽宁省建筑设计研究院有限责任公司 | 结构专业 | 设计 | 沈阳市和平区和平南大街84号 | 新疆春暖花开房地产开发有限公司翰林·桃花源建设项目 | 6#住宅楼 | 新疆春暖花开房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 建筑与市政工程抗震通用规范4.2.2 | 建筑与市政工程抗震通用规范4.2.2
辽宁省建筑设计研究院有限责任公司 | 结构专业 | 设计 | 沈阳市和平区和平南大街84号 | 新疆春暖花开房地产开发有限公司翰林·桃花源建设项目 | 6#住宅楼 | 新疆春暖花开房地产开发有限公司 | 地基处理 | 《建筑与市政地基基础通用规范》2.1.3 | 《建筑与市政地基基础通用规范》2.1.3
辽宁省建筑设计研究院有限责任公司 | 结构专业 | 设计 | 沈阳市和平区和平南大街84号 | 新疆春暖花开房地产开发有限公司翰林·桃花源建设项目 | 6#住宅楼 | 新疆春暖花开房地产开发有限公司 | 结构设计 | 工程结构通用规范4.2.13 | 工程结构通用规范4.2.13
辽宁省建筑设计研究院有限责任公司 | 结构专业 | 设计 | 沈阳市和平区和平南大街84号 | 新疆春暖花开房地产开发有限公司翰林·桃花源建设项目 | 1#住宅楼 | 新疆春暖花开房地产开发有限公司 | 地基基础 | 建筑与市政地基基础通用规范2.2.4 | 建筑与市政地基基础通用规范2.2.4
辽宁省建筑设计研究院有限责任公司 | 结构专业 | 设计 | 沈阳市和平区和平南大街84号 | 新疆春暖花开房地产开发有限公司翰林·桃花源建设项目 | 1#住宅楼 | 新疆春暖花开房地产开发有限公司 | 结构设计 | 工程结构通用规范4.2.13 | 工程结构通用规范4.2.13
中科华创国际工程设计顾问集团有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 成都市武侯区二环路南四段51号4栋4层3号 | 和田市乐吧台球俱乐部二次消防改造项目 | (单位工程) | 和田市乐吧台球俱乐部 | 建筑防火 | 5．5．15 公共建筑内房间的疏散门数量应经计算确定且不应少于2个。 | 5.5.15及5.5.17
中凡国际工程设计有限公司 | 电气专业 | 设计 | 陕西省西安市莲湖区莲湖路6号院3号楼 | 阿克苏地区乌什县东山头社区等3个社区居家养老服务网络建设项目 | 东山头社区 | 乌什县民政局 | 建筑电气 | 火灾自动报警系统各类线路选型应满足规范要求。（报警总线、电话线、广播线应采用阻燃或耐火阻燃线路） | GB50116-2013 11.2.2
北京蓝图工程设计有限公司 | 给排水专业 |  | 北京市丰台区外环西路26号院56号楼2层 | 年产20万吨新型防火材料 | 1#尿素仓库 | 库车沐阳化工有限公司 | 建筑防火 | 除本规范另有规定和不宜用水保护或灭火的仓库外，下列仓库应设置自动灭火系统，并宜采用自动喷水灭火系统：7） 每座占地面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的其他单层或多层丙类物品仓库。 | GB 50016-2014（2018年版） 第8.3.2 条
新疆环力城乡工程设计咨询有限公司 | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市天山区新华北路8号新世纪小区1栋18层18-B4、B5 | 哈密市大西亚汇通新能源有限公司新型综合服务区建设项目 | -1#商业楼 | 哈密市大西亚汇通新能源有限公司 |  | 防火墙应直接设置在建筑的基础或框架、梁等承重结构上，框架、梁等承重结构的耐火极限不应低于防火墙的耐火极限。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第6.1.1条及附录附表1第四项。
重庆渝宏建筑规划设计有限公司 | 给排水专业 | 设计 |  | 博乐市第七小学学生食堂建设项目 | （单体工程） | 博乐市教育局 | 建筑给排水 | 新建建筑应安装太阳能系统。 | GB55015-2021-5.2.1
北京森磊源建筑规划设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 北京市海淀区首都体育馆南路6号3号楼1461室 | 疏勒县昆仑小区建设项目 | 1#楼 | 喀什汇城房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 水平地震作用分项系数应取1.4，不再是1.3. | 建筑与市政工程抗震通用规（GB55002-2021)4.3.2条
北京森磊源建筑规划设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 北京市海淀区首都体育馆南路6号3号楼1461室 | 疏勒县昆仑小区建设项目 | 12#楼 | 喀什汇城房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 水平地震作用分项系数应取1.4，不再是1.3. | 建筑与市政工程抗震通用规（GB55002-2021)4.3.2条
北京森磊源建筑规划设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 北京市海淀区首都体育馆南路6号3号楼1461室 | 疏勒县昆仑小区建设项目 | 4#楼 | 喀什汇城房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 水平地震作用分项系数应取1.4，不再是1.3. | 建筑与市政工程抗震通用规（GB55002-2021)4.3.2条
北京森磊源建筑规划设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 北京市海淀区首都体育馆南路6号3号楼1461室 | 疏勒县昆仑小区建设项目 | 3#楼 | 喀什汇城房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 水平地震作用分项系数应取1.4，不再是1.3. | 建筑与市政工程抗震通用规（GB55002-2021)4.3.2条。
北京森磊源建筑规划设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 北京市海淀区首都体育馆南路6号3号楼1461室 | 疏勒县昆仑小区建设项目 | 11#楼 | 喀什汇城房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 水平地震作用分项系数应取1.4，不再是1.3. | 建筑与市政工程抗震通用规（GB55002-2021)4.3.2条
北京森磊源建筑规划设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 北京市海淀区首都体育馆南路6号3号楼1461室 | 疏勒县昆仑小区建设项目 | 10#楼 | 喀什汇城房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 水平地震作用分项系数应取1.4，不再是1.3. | 建筑与市政工程抗震通用规（GB55002-2021)4.3.2条
北京森磊源建筑规划设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 北京市海淀区首都体育馆南路6号3号楼1461室 | 疏勒县昆仑小区建设项目 | 9#楼 | 喀什汇城房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 水平地震作用分项系数应取1.4，不再是1.3. | 建筑与市政工程抗震通用规（GB55002-2021)4.3.2条
北京森磊源建筑规划设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 北京市海淀区首都体育馆南路6号3号楼1461室 | 疏勒县昆仑小区建设项目 | 8#楼 | 喀什汇城房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 水平地震作用分项系数应取1.4，不再是1.3. | 建筑与市政工程抗震通用规（GB55002-2021)4.3.2条
北京森磊源建筑规划设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 北京市海淀区首都体育馆南路6号3号楼1461室 | 疏勒县昆仑小区建设项目 | 7#楼 | 喀什汇城房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 水平地震作用分项系数应取1.4，不再是1.3. | 建筑与市政工程抗震通用规（GB55002-2021)4.3.2条
北京森磊源建筑规划设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 北京市海淀区首都体育馆南路6号3号楼1461室 | 疏勒县昆仑小区建设项目 | 6#楼 | 喀什汇城房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 水平地震作用分项系数应取1.4，不再是1.3. | 建筑与市政工程抗震通用规（GB55002-2021)4.3.2条
北京森磊源建筑规划设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 北京市海淀区首都体育馆南路6号3号楼1461室 | 疏勒县昆仑小区建设项目 | 5#楼 | 喀什汇城房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 建筑与市政工程抗震通用规范（GB55002-2021)4.3.2条，水平地震作用分项系数应取1.4，不再是1.3。 | 建筑与市政工程抗震通用规范（GB55002-2021)4.3.2条
四川中七建筑规划设计有限公司 | 电气专业 |  | 成都市武侯区佳灵路20号1栋11层28号 | 霍尔果斯市技工学校建设项目 | 1#教学楼 | 霍尔果斯市人力资源和社会保障局 | 建筑防火 | 对于人员密集场所、老年人照料设施、病房楼或手术部内的楼梯间、前室或合用前室、避难走道，不应低于10.0lx。 | 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014-10.3.2
四川中七建筑规划设计有限公司 | 电气专业 | 设计 | 成都市武侯区佳灵路20号1栋11层28号 | 霍尔果斯市技工学校建设项目 | 2#教学楼 | 霍尔果斯市人力资源和社会保障局 | 建筑防火 | 对于人员密集场所、老年人照料设施、病房楼或手术部内的楼梯间、前室或合用前室、避难走道，不应低于10.0lx。 | 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014-10.3.2
浙江经纬工程设计有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 浙江省杭州市上城区秋涛北路332号佰富时代中心2号楼901室-908室 | 头屯河综合旅游开发项目 | 壹栋主体壹层局部贰层等候厅（不带地下室） | 昌吉市经济发展投资有限责任公司 | 建筑暖通 | 集中供暖系统的施工图设计，必须对每个房间进行热负荷计算。 | GB50736-2012；5.2.1
五家渠农六师勘测设计研究有限责任公司 | 勘察（岩土）专业 | 勘察 | 新疆五家渠市猛进北路1518号天北大厦（军垦新都东门正对面） | 西部教育创新示范园建设项目-2#教学楼 | 2#教学楼 | 新疆恩科雨露教育科技有限公司 | 地基勘察 | 搜集附有坐标和地形的建筑总平面图，场区的地面整平标高，建筑物的性质、规模、荷载、结构特点，基础形式、埋置深度，地基允许变形等资料。 | GB50021-2001（2009年版）第4.1.11.1
重庆渝宏建筑规划设计有限公司 | 给排水专业 | 设计 |  | 博乐市第七中学风雨活动室建设项目 | （单体工程） | 博乐市教育局 | 建筑给排水 | 新建建筑应安装太阳能系统 | GB55015-2021-5.2.1
中外建华诚工程技术集团有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 北京市石景山区实兴大街30号院3号楼2层B-0066房间 | 新疆中腾房地产开发经营有限责任公司南苑大厦项目 | 南苑大厦改建工程 | 新疆中腾房地产开发经营有限责任公司 | 建筑防火 | 3．3．11 设置机械加压送风系统的封闭楼梯间、防烟楼梯间，尚应在其顶部设置不小于1m2的固定窗。靠外墙的防烟楼梯间，尚应在其外墙上每5层内设置总面积不小于2m2的固定窗。 | GB51251-2017第3.3.11条
中外建华诚工程技术集团有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 北京市石景山区实兴大街30号院3号楼2层B-0066房间 | 新疆中腾房地产开发经营有限责任公司南苑大厦项目 | 南苑大厦改建工程 | 新疆中腾房地产开发经营有限责任公司 | 建筑防火 | 1 不能自然通风或自然通风不能满足要求时，应设置机械加压送风系统或采用防烟楼梯间。2 楼梯间应在首层直通室外，确有困难时，可在首层采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室。当层数不超过4层且未采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室时，可将直通室外的门设置在离楼梯间不大于15m处。 | GB50016-2018第6.4.2-1、5.5.17-2条
上海新建设建筑设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 上海市普陀区中山北路3000号38F | 万容壹号街 | 商业C栋 | 新疆万容房地产开发有限公司 | 结构设计 | 地下室顶板施工活荷载标准值不应小于5.0kN/m2 | 工程结构通用规范GB 55001-2021，4.2.13
中外建华诚工程技术集团有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 北京市石景山区实兴大街30号院3号楼2层B-0066房间 | 新疆中腾房地产开发经营有限责任公司南苑大厦项目 | 南苑大厦改建工程 | 新疆中腾房地产开发经营有限责任公司 | 建筑防火 | 8.1.8 消防水泵房和消防控制室应采取防水淹的技术措施。 | GB50016-2018第8.1.8条
中外建华诚工程技术集团有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 北京市石景山区实兴大街30号院3号楼2层B-0066房间 | 新疆中腾房地产开发经营有限责任公司南苑大厦项目 | 南苑大厦改建工程 | 新疆中腾房地产开发经营有限责任公司 | 建筑防火 | 5 除住宅建筑的楼梯间前室外，防烟楼梯间和前室内的墙上不应开设除疏散门和送风口外的其他门、窗、洞口。 | GB50016-2018第6.4.3-5条
中外建华诚工程技术集团有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 北京市石景山区实兴大街30号院3号楼2层B-0066房间 | 新疆中腾房地产开发经营有限责任公司南苑大厦项目 | 南苑大厦改建工程 | 新疆中腾房地产开发经营有限责任公司 | 建筑节能 | 3.3.1 根据建筑热工设计的气候分区，甲类公共建筑的围护结构热工性能应分别符合表3.3.1-1～表3.3.1-6的规定。当不能满足本条的规定时，必须按本标准规定的方法进行权衡判断。 | GB50189-2015第3.3.1-3条
中外建华诚工程技术集团有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 北京市石景山区实兴大街30号院3号楼2层B-0066房间 | 新疆中腾房地产开发经营有限责任公司南苑大厦项目 | 南苑大厦改建工程 | 新疆中腾房地产开发经营有限责任公司 | 建筑设计 | 4．0．9 住宅建筑的间距应符合表4．0．9的规定；对特定情况，还应符合下列规定： | GB50180-2018第4.0.9条
中外建华诚工程技术集团有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 北京市石景山区实兴大街30号院3号楼2层B-0066房间 | 新疆中腾房地产开发经营有限责任公司南苑大厦项目 | 南苑大厦改建工程 | 新疆中腾房地产开发经营有限责任公司 | 建筑防火 | 7.2.1 高层建筑应至少沿一个长边或周边长度的1／4且不小于一个长边长度的底边连续布置消防车登高操作场地，该范围内的裙房进深不应大于4m。 | GB50016-2018第7.2.1条
中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 | 结构专业 |  | 陕西省西安市雁塔区丈八东路18号 | 哈密国投十三间房110kV配套送出工程 | 附属用房 | 哈密国投十三间房风力发电有限公司 | 抗震设计 | 荷载基本组合中，重力荷载分项系数为1.3，水平地震作用分项系数为1.4 | 《建筑与市政工程抗震通用规范》4.3.2条
中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 陕西省西安市雁塔区丈八东路18号 | 哈密国投十三间房110kV配套送出工程 | 综合楼 | 哈密国投十三间房风力发电有限公司 | 抗震设计 | 荷载基本组合中，重力荷载分项系数为1.3，水平地震作用分项系数为1.4 | 《建筑与市政工程抗震通用规范》4.3.2条
北京森磊源建筑规划设计有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 北京市海淀区首都体育馆南路6号3号楼1461室 | 疏勒县昆仑小区建设项目 | 12#楼 | 喀什汇城房地产开发有限公司 | 建筑给排水 | 给排水新建建筑应安装太阳能系统。 | GB55015-2021第5.2.1条
北京森磊源建筑规划设计有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 北京市海淀区首都体育馆南路6号3号楼1461室 | 疏勒县昆仑小区建设项目 | 13#楼 | 喀什汇城房地产开发有限公司 | 建筑暖通 | 公共建筑内建筑面积大于100m2且经常有人停留的地上房间。 | GB 50016-2014（2018年版）第8.5
北京森磊源建筑规划设计有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 北京市海淀区首都体育馆南路6号3号楼1461室 | 疏勒县昆仑小区建设项目 | 8#楼 | 喀什汇城房地产开发有限公司 | 建筑给排水 | 给排水新建建筑应安装太阳能系统。 | GB55015-2021第5.2.1条
北京森磊源建筑规划设计有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 北京市海淀区首都体育馆南路6号3号楼1461室 | 疏勒县昆仑小区建设项目 | 11#楼 | 喀什汇城房地产开发有限公司 | 建筑给排水 | 给排水新建建筑应安装太阳能系统。 | GB55015-2021第5.2.1条
北京森磊源建筑规划设计有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 北京市海淀区首都体育馆南路6号3号楼1461室 | 疏勒县昆仑小区建设项目 | 7#楼 | 喀什汇城房地产开发有限公司 | 建筑给排水 | 给排水新建建筑应安装太阳能系统。 | GB55015-2021第5.2.1条
北京森磊源建筑规划设计有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 北京市海淀区首都体育馆南路6号3号楼1461室 | 疏勒县昆仑小区建设项目 | 6#楼 | 喀什汇城房地产开发有限公司 | 建筑给排水 | 给排水新建建筑应安装太阳能系统。 | GB55015-2021第5.2.1条
北京森磊源建筑规划设计有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 北京市海淀区首都体育馆南路6号3号楼1461室 | 疏勒县昆仑小区建设项目 | 4#楼 | 喀什汇城房地产开发有限公司 | 建筑给排水 | 给排水新建建筑应安装太阳能系统。 | GB55015-2021第5.2.1条
北京森磊源建筑规划设计有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 北京市海淀区首都体育馆南路6号3号楼1461室 | 疏勒县昆仑小区建设项目 | 3#楼 | 喀什汇城房地产开发有限公司 | 建筑给排水 | 给排水新建建筑应安装太阳能系统。 | GB55015-2021第5.2.1条
北京森磊源建筑规划设计有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 北京市海淀区首都体育馆南路6号3号楼1461室 | 疏勒县昆仑小区建设项目 | 10#楼 | 喀什汇城房地产开发有限公司 | 建筑暖通 | 高位消防水箱间应通风良好，不应结冰，当必须设置在严寒、寒冷等冬季结冰地区的非采暖房间时，应采取防冻措施，环境温度或水温不应低于5℃。 | GB50974-2014第5.2.5条
北京森磊源建筑规划设计有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 北京市海淀区首都体育馆南路6号3号楼1461室 | 疏勒县昆仑小区建设项目 | 10#楼 | 喀什汇城房地产开发有限公司 | 建筑给排水 | 给排水新建建筑应安装太阳能系统。 | GB55015-2021第5.2.1条
威海思维建筑设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 威海市环翠区四方路118-1号 | 喀什地区麦盖提县第一小学教学及辅助用房建设项目 | 单位工程 | 麦盖提县教育局 | 抗震设计 | 7度区的乙类的框架结构，跨度不小于18米的框架抗震等级应为一级 | 建筑与市政工程抗震通用规范第5.2.1条
威海思维建筑设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 威海市环翠区四方路118-1号 | 喀什地区麦盖提县第一小学教学及辅助用房建设项目 | 单位工程 | 麦盖提县教育局 | 抗震设计 | 错层处框架抗震等级应提高一级 | 混凝土结构通用规范第4.4.13条
威海思维建筑设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 威海市环翠区四方路118-1号 | 喀什地区麦盖提县第一小学教学及辅助用房建设项目 | 单位工程 | 麦盖提县教育局 | 地基基础 | 框架结构，中、低压缩性土的地基允许变形值不应大于0.002l，高压缩性土的地基允许变形值不应大于0.003l， | 建筑地基基础设计规范第5.3.4条
中征瑞日建设科技有限公司 | 电气专业 | 设计 | 四川省成都市 | 喀什明阳智能开关厂厂区建设项目 | -6#综合办公楼 | 喀什市明阳电器开关厂 | 建筑电气 | 8.4.3 建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸气的场所应设置可燃气体报警装置。 | GB 50016-2014(2018年版）8.4.3
北京森磊源建筑规划设计有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 北京市海淀区首都体育馆南路6号3号楼1461室 | 疏勒县昆仑小区建设项目 | 5#楼 | 喀什汇城房地产开发有限公司 | 建筑给排水 | 给排水新建建筑应安装太阳能系统。 | GB55015-2021第5.2.1条
北京森磊源建筑规划设计有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 北京市海淀区首都体育馆南路6号3号楼1461室 | 疏勒县昆仑小区建设项目 | 9#楼 | 喀什汇城房地产开发有限公司 | 建筑给排水 | 给排水新建建筑应安装太阳能系统。 | GB55015-2021第5.2.1条
福建省中景建筑设计院有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 福建省福州市鼓楼区梁厝路5号华雄大厦3号楼19层 | 莎车县清水湾洗浴中心 | 消防改造项目 | 莎车县清水湾洗浴中心 | 建筑防火 | 楼梯间疏散门完全开启后，不应减少楼梯平台的有效宽度。 | 6.4.11
福建省中景建筑设计院有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 福建省福州市鼓楼区梁厝路5号华雄大厦3号楼19层 | 莎车县清水湾洗浴中心 | 消防改造项目 | 莎车县清水湾洗浴中心 | 建筑防火 | 位于袋型走道两侧的疏散门至最近安全出口超过最大疏散距离要求。 | 5.5.17
河南省城乡建筑设计院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 郑州市黄河路96号 | 阿瓦提县多浪粮油有限责任公司日处理小麦250吨生产线项目 | 新建制粉车间 | 阿瓦提县多浪粮油有限责任公司 | 结构设计 | 3 特征周期应根据场地类别和设计地震分组按表4.2.2-2采用。 | 工程结构通规GB 55002-2021表4.2.2
威海思维建筑设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 威海市环翠区四方路118-1号 | 喀什地区麦盖提县第三中学食堂建设项目 | 食堂 | 麦盖提县教育局 | 地基基础 | 框架结构中、低压缩性土的地基变形允许值不应大于0.002l | 建筑地基基础设计规范第5.3.4条
新疆环力城乡工程设计咨询有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市天山区新华北路8号新世纪小区1栋18层18-B4、B5 | 哈密市大西亚汇通新能源有限公司新型综合服务区建设项目 | -1#商业楼 | 哈密市大西亚汇通新能源有限公司 | 建筑防火 | 除楼梯间的出入口和外窗外，楼梯间的墙上不应开设其他门、窗、洞口。 | 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）第6.4.2条 第2款
浙江宸泰建筑设计研究院有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 义乌市宗泽路567号8-9楼 | 国家税务总局乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)税务局苏州路办公区综合业务办公用房修缮项目 | （单位工程） | 国家税务总局乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）税务局 | 建筑给排水 | 公共场所的洗手盆水嘴应采用非接触式或延时自闭式水嘴。 | 《建筑给水排水与节水通用规范》（GB 55020-2021）第3.4.5条。
浙江宸泰建筑设计研究院有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 义乌市宗泽路567号8-9楼 | 国家税务总局乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)税务局苏州路办公区综合业务办公用房修缮项目 | （单位工程） | 国家税务总局乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）税务局 | 建筑给排水 | 用水点处水压大于0.2MPa的配水支管应采取减压措施，并应满足用水器具工作压力的要求。 | 《建筑给水排水与节水通用规范》（GB 55020-2021）第3.4.4条。
浙江宸泰建筑设计研究院有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 义乌市宗泽路567号8-9楼 | 国家税务总局乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)税务局苏州路办公区综合业务办公用房修缮项目 | （单位工程） | 国家税务总局乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）税务局 | 抗震设计 | 管道系统其自身及与结构主体的连接，应进行抗震设防。 | 《建筑与市政工程抗震通用规范》(GB 55002-2021)第5.1.12条。
乌鲁木齐银河建筑勘察设计院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市天山区新华北路47号汇丰写字楼25层C座 | 莎车巴格恰阿勒迪旅游巴扎 | 莎车巴格恰阿勒迪旅游巴扎2#楼 | 新疆仁丰房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 建筑与市政工程抗震通用规范4.1.2条 | 建筑与市政工程抗震通用规范4.1.2条
乌鲁木齐银河建筑勘察设计院有限公司 | 结构专业 |  | 新疆乌鲁木齐市天山区新华北路47号汇丰写字楼25层C座 | 莎车巴格恰阿勒迪旅游巴扎 | 莎车巴格恰阿勒迪旅游巴扎2#楼 | 新疆仁丰房地产开发有限公司 | 地基基础 | 建筑与市政地基基础通用规范GB55003-2021之2.1.4条 | 建筑与市政地基基础通用规范GB55003-2021之2.1.4条
乌鲁木齐银河建筑勘察设计院有限公司 | 结构专业 |  | 新疆乌鲁木齐市天山区新华北路47号汇丰写字楼25层C座 | 莎车巴格恰阿勒迪旅游巴扎 | 莎车巴格恰阿勒迪旅游巴扎2#楼 | 新疆仁丰房地产开发有限公司 | 结构设计 | 工程通用规范4.2.13条 | 工程通用规范4.2.13条
乌鲁木齐银河建筑勘察设计院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市天山区新华北路47号汇丰写字楼25层C座 | 莎车巴格恰阿勒迪旅游巴扎 | 莎车巴格恰阿勒迪旅游巴扎1#楼 | 新疆仁丰房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 建筑与市政工程抗震通用规范4.1.2条 | 建筑与市政工程抗震通用规范4.1.2条
乌鲁木齐银河建筑勘察设计院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市天山区新华北路47号汇丰写字楼25层C座 | 莎车巴格恰阿勒迪旅游巴扎 | 莎车巴格恰阿勒迪旅游巴扎1#楼 | 新疆仁丰房地产开发有限公司 |  | 混凝土结构设计规范11.4.12条3款 | 混凝土结构设计规范11.4.12条3款
乌鲁木齐银河建筑勘察设计院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市天山区新华北路47号汇丰写字楼25层C座 | 莎车巴格恰阿勒迪旅游巴扎 | 莎车巴格恰阿勒迪旅游巴扎1#楼 | 新疆仁丰房地产开发有限公司 | 结构设计 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.4.5条 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.4.5条
乌鲁木齐银河建筑勘察设计院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市天山区新华北路47号汇丰写字楼25层C座 | 莎车巴格恰阿勒迪旅游巴扎 | 莎车巴格恰阿勒迪旅游巴扎1#楼 | 新疆仁丰房地产开发有限公司 | 结构设计 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.4.5条 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.4.5条
乌鲁木齐银河建筑勘察设计院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市天山区新华北路47号汇丰写字楼25层C座 | 莎车巴格恰阿勒迪旅游巴扎 | 莎车巴格恰阿勒迪旅游巴扎1#楼 | 新疆仁丰房地产开发有限公司 | 结构设计 | 工程通用规范4.2.12条 | 工程通用规范4.2.12条
乌鲁木齐银河建筑勘察设计院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市天山区新华北路47号汇丰写字楼25层C座 | 莎车巴格恰阿勒迪旅游巴扎 | 莎车巴格恰阿勒迪旅游巴扎1#楼 | 新疆仁丰房地产开发有限公司 | 结构设计 | 工程通用规范4.2.13条 | 工程通用规范4.2.13条
乌鲁木齐银河建筑勘察设计院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市天山区新华北路47号汇丰写字楼25层C座 | 莎车巴格恰阿勒迪旅游巴扎 | 莎车巴格恰阿勒迪旅游巴扎1#楼 | 新疆仁丰房地产开发有限公司 | 地基基础 | 建筑与市政地基基础通用规范GB55003-2021之2.1.4条 | 建筑与市政地基基础通用规范GB55003-2021之2.1.4条
贵州中勘绘工程咨询有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 贵州省贵安新区马场镇甘河黔中村黔中大道贵安国际数字文化产业园1号楼8层7号 | 阿克陶县皮拉勒乡塔孜勒克村就业基地建设项目 | 就业基地 | 阿克陶县皮拉勒乡人民政府 | 建筑节能 | 1.节能计算书与项目不符 | 1
中塍勘察设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 四川省成都市武侯区环球中心W1区1820 | 疏勒镇麻酱鸡蛋深加工厂项目 | 单位工程 | 疏勒县疏勒镇人民政府 | 建筑设计 | 甲、乙、丙类中间仓库应采用防火墙和耐火等级不低于1.50小时的不燃烧楼板与其他部位分隔 | 《GB50016-2014》2018年版3.3.6条2款
北京高能时代环境技术股份有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 北京市海淀区地锦路9号院13号楼-1至4层101内一层 | 哈密市伊吾工业园区白石湖产业园基础设施建设项目- | 垃圾转运站总承包 4#转运站-垃圾转运站 | 伊吾县工业园区管理委员会 | 建筑防火 | 通风、空气调节机房和变配电室开向建筑内的门应采用甲级防火门，消防控制室和其他设备房开向建筑内的门应采用乙级防火门。 | 《建筑设计防火规范》GB-50016-2014（2018年版）第6.2.7条
北京高能时代环境技术股份有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 北京市海淀区地锦路9号院13号楼-1至4层101内一层 | 哈密市伊吾工业园区白石湖产业园基础设施建设项目- | 垃圾转运站总承包 3#转运站-垃圾转运站 | 伊吾县工业园区管理委员会 | 建筑防火 | 通风、空气调节机房和变配电室开向建筑内的门应采用甲级防火门，消防控制室和其他设备房开向建筑内的门应采用乙级防火门。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第6.2.7条
北京高能时代环境技术股份有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 北京市海淀区地锦路9号院13号楼-1至4层101内一层 | 哈密市伊吾工业园区白石湖产业园基础设施建设项目- | 垃圾转运站总承包 2#转运站-垃圾转运站 | 伊吾县工业园区管理委员会 | 建筑防火 | 通风、空气调节机房和变配电室开向建筑内的门应采用甲级防火门，消防控制室和其他设备房开向建筑内的门应采用乙级防火门。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第6.2.7条。
北京高能时代环境技术股份有限公司 | 结构专业 | 设计 | 北京市海淀区地锦路9号院13号楼-1至4层101内一层 | 哈密市伊吾工业园区白石湖产业园基础设施建设项目- | 垃圾转运站总承包 4#转运站-垃圾转运站 | 伊吾县工业园区管理委员会 | 抗震设计 | 水平地震作用分项系数取值不应小于1.4 | 《建筑与市政工程抗震通用规范》(GB 55002-2021)第4.3.2条
北京高能时代环境技术股份有限公司 | 结构专业 | 设计 | 北京市海淀区地锦路9号院13号楼-1至4层101内一层 | 哈密市伊吾工业园区白石湖产业园基础设施建设项目- | 垃圾转运站总承包 3#转运站-垃圾转运站 | 伊吾县工业园区管理委员会 | 抗震设计 | 重力荷载分项系数不应小于1.3 | 《建筑与市政工程抗震通用规范》(GB 55002-2021)第4.3.2条
北京高能时代环境技术股份有限公司 | 结构专业 | 设计 | 北京市海淀区地锦路9号院13号楼-1至4层101内一层 | 哈密市伊吾工业园区白石湖产业园基础设施建设项目- | 垃圾转运站总承包 3#转运站-垃圾转运站 | 伊吾县工业园区管理委员会 | 抗震设计 | 水平地震作用分项系数取值不应小于1.4 | 《建筑与市政工程抗震通用规范》(GB 55002-2021)第4.3.2条
华黔设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 贵州省贵安新区大学城贵安数字经济产业园E栋1单元5层1房7号 | 阿拉山口市文化小区建设项目一期 | 阿拉山口市文化小区建设项目-一标段（8#住宅） | 阿拉山口市合泰房地产开发有限公司 |  | 卧室、起居室（厅）、厨房的采光窗洞口的窗地面积比不应低于1/7。 | GB50096-2011第7．1．5条
北京高能时代环境技术股份有限公司 | 结构专业 | 设计 | 北京市海淀区地锦路9号院13号楼-1至4层101内一层 | 哈密市伊吾工业园区白石湖产业园基础设施建设项目- | 垃圾转运站总承包 2#转运站-垃圾转运站 | 伊吾县工业园区管理委员会 | 抗震设计 | 重力荷载分项系数取值不小于1.3 | 《建筑与市政工程抗震通用规范》(GB 55002-2021)第4.3.2条
北京高能时代环境技术股份有限公司 | 结构专业 | 设计 | 北京市海淀区地锦路9号院13号楼-1至4层101内一层 | 哈密市伊吾工业园区白石湖产业园基础设施建设项目- | 垃圾转运站总承包 2#转运站-垃圾转运站 | 伊吾县工业园区管理委员会 | 抗震设计 | 水平地震作用分项系数取值不应小于1.4 | 《建筑与市政工程抗震通用规范》(GB 55002-2021）第4.3.2条
华黔设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 贵州省贵安新区大学城贵安数字经济产业园E栋1单元5层1房7号 | 阿拉山口市文化小区建设项目一期 | 阿拉山口市文化小区建设项目-一标段（9#住宅） | 阿拉山口市合泰房地产开发有限公司 | 建筑防火 | 住宅建筑外墙上相邻户开口之间的墙体宽度不应小于1．0m | GB50016-2014第6.2.5条及第第5.2.2条文说明（4）
中环城乡规划设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 南充市顺庆区马市铺路207号9幢1单元2层1号 | 伽师县中荔农业发展有限责任公司年产5000吨新梅加工项目 | 1#农产品加工、配套车间 | 伽师县中荔农业发展有限责任公司 | 结构设计 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.4.5条 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.4.5条
华黔设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 贵州省贵安新区大学城贵安数字经济产业园E栋1单元5层1房7号 | 阿拉山口市文化小区建设项目一期 | 阿拉山口市文化小区建设项目-一标段（9#住宅） | 阿拉山口市合泰房地产开发有限公司 | 建筑防火 | 住宅建筑外墙上相邻户开口之间的墙体宽度不应小于1.0m。 | GB50016-2014 6.2.5
中环城乡规划设计有限公司 | 结构专业 |  | 南充市顺庆区马市铺路207号9幢1单元2层1号 | 伽师县中荔农业发展有限责任公司年产5000吨新梅加工项目 | 1#农产品加工、配套车间 | 伽师县中荔农业发展有限责任公司 |  | 《钢结构设计标准》 GB50017-2017中4.3.2条 | 《钢结构设计标准》 GB50017-2017中4.3.2条、《钢结构通用规范》GB55006-2021之3.0.2条
中环城乡规划设计有限公司 | 结构专业 |  | 南充市顺庆区马市铺路207号9幢1单元2层1号 | 伽师县中荔农业发展有限责任公司年产5000吨新梅加工项目 | 1#农产品加工、配套车间 | 伽师县中荔农业发展有限责任公司 | 地基基础 | 建筑与市政地基基础通用规范GB55003-2021之2.2.1条、2.2.4条 | 建筑与市政地基基础通用规范GB55003-2021之2.2.1条、2.2.4条
广东人防建筑设计院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 广州市白云区广园中路901号省人防大院内 | 上海城尚都国际二期·杨浦苑项目二期、三期 | 防空地下室 | 新疆上海城投资开发有限公司 | 结构设计 | 图纸应由专业人员校对，确保图纸完善资料齐全 | 图纸应由专业人员校对，确保图纸完善资料齐全
广东人防建筑设计院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 广州市白云区广园中路901号省人防大院内 | 上海城尚都国际二期·杨浦苑项目二期、三期 | 防空地下室 | 新疆上海城投资开发有限公司 | 结构设计 | 抗浮水位与地勘报告不符，可能造成重大事故 | 抗浮水位与地勘报告不符，可能造成重大事故
广东人防建筑设计院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 广州市白云区广园中路901号省人防大院内 | 上海城尚都国际二期·杨浦苑项目二期、三期 | 防空地下室 | 新疆上海城投资开发有限公司 | 结构设计 | 持力层与地勘报告不符，可能造成工程事故 | 持力层与地勘报告不符，可能造成工程事故
广东人防建筑设计院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 广州市白云区广园中路901号省人防大院内 | 上海城尚都国际二期·杨浦苑项目二期、三期 | 防空地下室 | 新疆上海城投资开发有限公司 | 结构设计 | 钢筋代换时应取得设计变更 | GB55008-2021-2.0.11
北京高能时代环境技术股份有限公司 | 结构专业 | 设计 | 北京市海淀区地锦路9号院13号楼-1至4层101内一层 | 哈密市伊吾工业园区白石湖产业园基础设施建设项目- | 垃圾转运站总承包 1#转运站-垃圾转运站 | 伊吾县工业园区管理委员会 | 抗震设计 | 重力荷载分项系数取值不应小于1.3 | 《建筑与市政工程抗震通用规范》(GB 55002-2021)第4.3.2条
中环城乡规划设计有限公司 | 结构专业 |  | 南充市顺庆区马市铺路207号9幢1单元2层1号 | 伽师县中荔农业发展有限责任公司年产5000吨新梅加工项目 | 2#农产品加工、配套车间 | 伽师县中荔农业发展有限责任公司 |  | 《钢结构设计标准》 GB50017-2017中4.3.2条 | 《钢结构设计标准》 GB50017-2017中4.3.2条、《钢结构通用规范》GB55006-2021之3.0.2条
中环城乡规划设计有限公司 | 结构专业 |  | 南充市顺庆区马市铺路207号9幢1单元2层1号 | 伽师县中荔农业发展有限责任公司年产5000吨新梅加工项目 | 2#农产品加工、配套车间 | 伽师县中荔农业发展有限责任公司 | 地基基础 | 建筑与市政地基基础通用规范GB55003-2021之2.1.4条 | 建筑与市政地基基础通用规范GB55003-2021之2.1.4条
华黔设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 贵州省贵安新区大学城贵安数字经济产业园E栋1单元5层1房7号 | 阿拉山口市文化小区建设项目一期 | 阿拉山口市文化小区建设项目-一标段（10#住宅） | 阿拉山口市合泰房地产开发有限公司 | 建筑设计 | 卧室、起居室（厅）、厨房的采光窗洞口的窗地面积比不应低于1/7。 | GB50096-2011第7．1．5条
华黔设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 贵州省贵安新区大学城贵安数字经济产业园E栋1单元5层1房7号 | 阿拉山口市文化小区建设项目一期 | 阿拉山口市文化小区建设项目-一标段（13#住宅） | 阿拉山口市合泰房地产开发有限公司 | 建筑防火 | 民用建筑和厂房的疏散门，应采用向疏散方向开启的平开门。 | GB50016-2014 6.4.11
中环城乡规划设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 南充市顺庆区马市铺路207号9幢1单元2层1号 | 伽师县中荔农业发展有限责任公司年产5000吨新梅加工项目 | 冷库 | 伽师县中荔农业发展有限责任公司 |  | 《钢结构设计标准》 GB50017-2017中4.3.2条 | 《钢结构设计标准》 GB50017-2017中4.3.2条、《钢结构通用规范》GB55006-2021之3.0.2条
威海思维建筑设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 威海市环翠区四方路118-1号 | 喀什地区麦盖提县第五中学教学及辅助用房建设项目 | D栋教学楼 | 麦盖提县教育局 | 地基基础 | 框架结构，建筑物的地基变形允许值，对中低压缩性土不应大于0.002l | 建筑地基基础设计规范第5.3.4条
华黔设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 贵州省贵安新区大学城贵安数字经济产业园E栋1单元5层1房7号 | 阿拉山口市文化小区建设项目一期 | 阿拉山口市文化小区建设项目-一标段（3#住宅） | 阿拉山口市合泰房地产开发有限公司 |  | 建筑外墙上、下层开口之间应设置高度不小于1．2m的实体墙 | GB50016-2014-6.2.5
浙江城建建设集团有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 浙江省杭州市良渚街道逸盛路169-104室 | 橄榄里居 | 防空地下室 | 新疆上海城投资开发有限公司 | 建筑设计 | 地下空间顶面种植乔木区覆土深度应大于1.5m | 《园林绿化工程项目规范》为国家标准，编号为GB 55014-2021第3.3.5条
华黔设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 贵州省贵安新区大学城贵安数字经济产业园E栋1单元5层1房7号 | 阿拉山口市文化小区建设项目一期 | 阿拉山口市文化小区建设项目-一标段（2#4#住宅） | 阿拉山口市合泰房地产开发有限公司 | 建筑防火 | 建筑外墙上、下层开口之间应设置高度不小于1．2m的实体墙 | GB50016-2014-6.2.5
航天长征化学工程股份有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 北京经济技术开发区路东区经海四路141号 | 新疆中能万源化工有限公司400Kt/a合成氨600Kt/a尿素项目（二期工程） | 1#压缩厂房（2300） | 新疆中能万源化工有限公司 | 建筑给排水 | 建筑屋面雨水积水深度应控制在允许的负荷水深之内，50年设计重现期降雨时屋面积水不得超过允许的负荷水深。 | CJJ 142-3.1.2
航天长征化学工程股份有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 北京经济技术开发区路东区经海四路141号 | 新疆中能万源化工有限公司400Kt/a合成氨600Kt/a尿素项目（二期工程） | 脱硫脱碳（2200） | 新疆中能万源化工有限公司 | 建筑给排水 | 灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点 | GB50140-5.1.5
航天长征化学工程股份有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 北京经济技术开发区路东区经海四路141号 | 新疆中能万源化工有限公司400Kt/a合成氨600Kt/a尿素项目（二期工程） | 水处理现场控制室（3130） | 新疆中能万源化工有限公司 | 建筑暖通 | 1、 穿越重要或火灾危险性大的场所的房间隔墙和楼板处的风管应设置公称动作温度为70℃的防火阀。 | GB50016-9.3.11-3
威海思维建筑设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 威海市环翠区四方路118-1号 | 喀什地区麦盖提县第七小学教学及辅助用房建设项目 | 教学楼 | 麦盖提县教育局 |  | 错层处框架柱的抗震等级应提高一级 | 混凝土结构通用规范第4.4.13条
华黔设计有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 贵州省贵安新区大学城贵安数字经济产业园E栋1单元5层1房7号 | 阿拉山口市文化小区建设项目一期 | 阿拉山口市文化小区建设项目-一标段（1#商业） | 阿拉山口市合泰房地产开发有限公司 |  | 高位水箱应设置就地水位显示装置，并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置，同时应有最高和最低报警水位。 | GB50974-2017/5.2.6-1
威海思维建筑设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 威海市环翠区四方路118-1号 | 喀什地区麦盖提县第七小学教学及辅助用房建设项目 | 教学楼 | 麦盖提县教育局 | 地基基础 | 卧置在地基上的混凝土板，板中受拉普通钢筋的最小配筋率不应小于0.15% | 混凝土结构通用规范第4.4.6条
威海思维建筑设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 威海市环翠区四方路118-1号 | 喀什地区麦盖提县第七小学教学及辅助用房建设项目 | 教学楼 | 麦盖提县教育局 | 地基基础 | 框架结构相邻柱基的地基变形允许值对中低压缩性土不应大于0.002l，对高压缩性土不应大于0.003l. | 建筑地基基础设计规范第5.3.4条
华黔设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 贵州省贵安新区大学城贵安数字经济产业园E栋1单元5层1房7号 | 阿拉山口市文化小区建设项目一期 | 阿拉山口市文化小区建设项目-一标段（1#住宅楼） | 阿拉山口市合泰房地产开发有限公司 | 建筑防火 | 建筑外墙上、下层开口之间应设置高度不小于1．2m的实体墙 | GB50016-2014-6.2.5
乌鲁木齐银河建筑勘察设计院有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市天山区新华北路47号汇丰写字楼25层C座 | 莎车巴格恰阿勒迪旅游巴扎 | 莎车巴格恰阿勒迪旅游巴扎2#楼 | 新疆仁丰房地产开发有限公司 | 建筑防火 | 厂房、仓库、公共建筑的外墙应在每层的适当位置设置可供消防救援人员进入的窗口。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版）7.2.4条
广西建通工程设计咨询有限公司 | 结构专业 | 设计 | 广西百色市右江区迎龙竹洲大桥旁建通时代广场2号楼A座21层 | 和田地区皮山县科克铁热克乡第三小学教师周转宿舍建设项目 | -1#、2#楼 | 皮山县教育局 | 抗震设计 | 有斜交抗侧力构件的结构，当相交角度大于15°时应分别计算各抗侧力构件方向的水平地震作用 | 《建筑抗震规范》GB50011-2010第5.1.1-3条
成都碧城建筑设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 成都市高新区环球中心W1－1820 | 和田瑞和农贸批发综合市场 | 1#冷库 | 和田县瑞和房地产开发有限公司 | 结构设计 | 刚架纵向沿抗风柱轴线B、D，缺明确、可靠传力体系 | GB55006-2021 5.1.2
四川高地工程设计咨询有限公司 | 结构专业 | 设计 | 成都市高新区天府大道北段1700号3栋1单元10层1008号、1009号 | 青河县塔克什肯口岸党群综合服务中心建设项目（青河县易地扶贫搬迁后续扶持基础设施项目-青河县塔克什肯镇综合服务区建设项目、青河县易地扶贫搬迁后续扶持综合项目-青河县塔克什肯镇河狸小镇综合服务区建设项目） | 综合服务区 | 新疆青河县塔克什肯镇人民政府 | 结构设计 | gb55001-2021工程结构通用规范4.2.13地下室顶板施工活荷载标准值不应小于5.0KN/M2 | 工程结构通用规范4.2.13
威海思维建筑设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 威海市环翠区四方路118-1号 | 喀什地区麦盖提县第七小学教学及辅助用房建设项目 | 教学楼 | 麦盖提县教育局 | 抗震设计 | 跨度不小于18米的框架，7度区乙类建筑抗震等级应为一级。 | 建筑与市政工程抗震通用规范第5.2.1条
陕西长之河石油工程有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 陕西省西安市经开区凤城十路智慧国际中心1幢2单元21601-21602室 | 克拉玛依市新聚工贸有限责任公司10000吨/年油田化学助剂项目 | 外配套 | 克拉玛依市新聚工贸有限责任公司 |  | 室外给水管网干管应成环状布置 | GB 55020-2021 第3.2.3条
和田玉信建筑勘察设计有限责任公司 | 建筑专业 | 设计 | 新疆和田地区和田市夏玛勒巴格路10号三楼右侧 | 和田市老城区（团城）三期A区柯孜柯代尔瓦扎路地下停车场及1#~7#商业楼建设项目 | 1#商业楼 | 新疆银宫商贸有限公司 | 建筑防火 | 7.2.3条：厂房、仓库、公共建筑的外墙应在每层的适当位置设置可供消防救援人员进入的窗口 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)
和田玉信建筑勘察设计有限责任公司 | 建筑专业 | 设计 | 新疆和田地区和田市夏玛勒巴格路10号三楼右侧 | 和田市老城区（团城）三期A区柯孜柯代尔瓦扎路地下停车场及1#~7#商业楼建设项目 | 1#商业楼 | 新疆银宫商贸有限公司 | 建筑防火 | 6.2.7条：通风、空气调节机房和变配电室开向建筑内的门应采用甲级防火门 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）
和田玉信建筑勘察设计有限责任公司 | 建筑专业 | 设计 | 新疆和田地区和田市夏玛勒巴格路10号三楼右侧 | 和田市老城区（团城）三期A区柯孜柯代尔瓦扎路地下停车场及1#~7#商业楼建设项目 | 1#商业楼 | 新疆银宫商贸有限公司 |  | 6.4.2条：高层建筑、人员密集的公共建筑、人员密集的多层丙类厂房、甲乙类厂房，其封闭楼梯间的门应采用乙级防火门，并向疏散方向开启； | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）
国贸工程设计院 | 电气专业 |  | 北京市西城区百万庄大街11号 | 中央储备粮阜康直属库有限公司仓储项目 | 4#平房仓 | 中央储备粮阜康直属库有限公司 | 建筑电气 | 爆炸性环境中的TN系统应采用TN-S型 | GB50058-2014第5.5.1条
国贸工程设计院 | 电气专业 | 设计 | 北京市西城区百万庄大街11号 | 中央储备粮阜康直属库有限公司仓储项目 | 3#平房仓 | 中央储备粮阜康直属库有限公司 | 建筑电气 | 爆炸性环境中的TN系统应采用TN-S型 | GB50058-2014第5.5.1条
中科华创国际工程设计顾问集团有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 成都市武侯区二环路南四段51号4栋4层3号 | 疏附县融媒体中心制播能力提升项目(一期) | 融媒体中心 | 疏附县融媒体中心 | 建筑设计 | 通风、空气调节机房和变配电室开向建筑内的门应设置为甲级防火门 | 《GB50016-2014》2018年版6.2.7条
中奥建工程管理有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 北京市大兴区礼贤镇乾平路1号自贸试验区大兴机场片区A号楼0502号 | 吐鲁番职业技术学院综合教学楼及设施设备项目 | 室外硬化项目 | 吐鲁番职业技术学院 | 建筑给排水 | 室外检查井井盖应有防盗、防坠落措施，检查井，阀门井井盖上应具有属性标识。位于车行道的检查井、阀门井，应采用具有足够承载力和稳定性良好的井盖与井座。 | GB55020-2021第2.0.13条
中奥建工程管理有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 北京市大兴区礼贤镇乾平路1号自贸试验区大兴机场片区A号楼0502号 | 吐鲁番职业技术学院综合教学楼及设施设备项目 | 室外硬化项目 | 吐鲁番职业技术学院 | 建筑设计 | 室外人孔应采取防止人员坠落的措施 | 《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020-2021第8.2.5条
陕西宏基建筑勘察设计工程有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 陕西省西安市雁塔区高新开发区融鑫路6号 | 鄯善老城东域美食城消防改造项目 | 单位工程 | 鄯善县老城东域美食城 | 建筑设计 | 疏散楼梯间疏散门减少楼梯平台有效宽度。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018)版 6.4.11.3
容海川城乡规划设计有限公司 | 电气专业 | 设计 | 太原市尖草坪区滨河西路北段3号 | 吐鲁番市托克逊县阿乐惠镇污水处理厂及污水收集管网建设项目 | --一期消防水池 | 阿乐惠镇人民政府 | 建筑电气 | 10.1.6 消防用电设备应采用专用的供电回路，当建筑内的生产、生活用电被切断时，应仍能保证消防用电。 | GB 50016-2014(2018年版）第10.1.6条
容海川城乡规划设计有限公司 | 电气专业 | 设计 | 太原市尖草坪区滨河西路北段3号 | 吐鲁番市托克逊县阿乐惠镇污水处理厂及污水收集管网建设项目 | --一期消防水池 | 阿乐惠镇人民政府 | 建筑电气 | 消防水泵房照明功率密度限制应为不大于3.5w/m2。 | GB 55015-2021第3.3.7条表3.3.7-12
新疆赛特装饰工程有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路369号1栋17D | 哈密市商业银行 | 爱国北路支行室内装修项目 | 哈密市商业银行股份有限公司 | 建筑设计 | 既有建筑改造过程中应避免破坏原结构承重构件，如确需改动的，应对其进行有效处理。 | 《既有建筑维护与改造通用规范 》（ GB55022-2021）第5.1.3条
陕西宏基建筑勘察设计工程有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 陕西省西安市雁塔区高新开发区融鑫路6号 | 鄯善老城东域美食城消防改造项目 | 单位工程 | 鄯善县老城东域美食城 | 建筑设计 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018版)6.4.1。疏散楼梯间内不应有影响疏散的凸出物或其他障碍物。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018版)6.4.1
容海川城乡规划设计有限公司 | 电气专业 | 设计 | 太原市尖草坪区滨河西路北段3号 | 吐鲁番市托克逊县阿乐惠镇污水处理厂及污水收集管网建设项目 | --一期消防泵房 | 阿乐惠镇人民政府 | 建筑电气 | 10.1.6 消防用电设备应采用专用的供电回路，当建筑内的生产、生活用电被切断时，应仍能保证消防用电。 | GB 50016-2014(2018年版）第10.1.6条
容海川城乡规划设计有限公司 | 电气专业 | 设计 | 太原市尖草坪区滨河西路北段3号 | 吐鲁番市托克逊县阿乐惠镇污水处理厂及污水收集管网建设项目 | --一期消防泵房 | 阿乐惠镇人民政府 | 建筑电气 | 照明功率密度限制应为不大于3.5w/m2 | GB 55015-2021第3.3.7条表3.3.7-12
容海川城乡规划设计有限公司 | 电气专业 | 设计 | 太原市尖草坪区滨河西路北段3号 | 吐鲁番市托克逊县阿乐惠镇污水处理厂及污水收集管网建设项目 | --一期配电室 | 阿乐惠镇人民政府 | 建筑电气 | 5.4.15 设置在建筑内的锅炉、柴油发电机，其燃料供给管道应符合下列规定：2 储油间的油箱应密闭且应设置通向室外的通气管，通气管应设置带阻火器的呼吸阀，油箱的下部应设置防止油品流散的设施。 | GB 50016-2014(2018年版）第5.4.15条第2款
广州市建工设计院有限公司 | 电气专业 | 设计 | 广州市越秀区东风中路318号28楼 | 伽师县全域旅游中心（游客服务中心）建设项目 | 游客服务中心 | 伽师县文化体育广播电视和旅游局 | 建筑电气 | 空调系统的电加热器应与送风机连锁，并应设无风断电、超温断电保护装置；电加热器必须采取接地及剩余电流保护措施。 | GB 50736-2012中的9.4.9条
四川中七建筑规划设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 成都市武侯区佳灵路20号1栋11层28号 | 艾尔木东乡鲁艾小微产业园建设项目 | -1#厂房 | 疏勒县艾尔木东人民政府 | 建筑设计 | 除骑楼、建筑连接体、地铁相关设施及连接城市的管线、管沟、管廊等市政公共设施以外，建筑物及其附属的下列设施不应突出道路红线或用地红线建造： | 《民用建筑设计统一标准 GB 50352-2019》4．3．1
容海川城乡规划设计有限公司 | 电气专业 | 设计 | 太原市尖草坪区滨河西路北段3号 | 吐鲁番市托克逊县阿乐惠镇污水处理厂及污水收集管网建设项目 | --一期锅炉房 | 阿乐惠镇人民政府 | 建筑节能 | 3. 3. 7 建筑照明功率密度应符合表3. 3. 7-1～表3. 3. 7-12的规定；当房间或场所的室形指数值等于或小于1时，其照明功率密度限值可增加，但增加值不应超过限值的20％；当房间或场所的照度标准值提高或降低一级时，其照明功率密度限值应按比例提高或折减。 | GB 55015-2021 3.3.7
贵州中勘绘工程咨询有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 贵州省贵安新区马场镇甘河黔中村黔中大道贵安国际数字文化产业园1号楼8层7号 | 新疆新起航环保科技有限公司废旧物资收集，存储，转运项目’ | 消防水池 | 新疆新起航环保科技有限公司 | 建筑给排水 | GB50974-2014-4.3.9-2、3条均有不满足的内容 | GB50974-2014-4.3.9
容海川城乡规划设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 太原市尖草坪区滨河西路北段3号 | 吐鲁番市托克逊县阿乐惠镇污水处理厂及污水收集管网建设项目 | --一期综合用房 | 阿乐惠镇人民政府 |  | 2.3.4 轮椅坡道的高度大于300mm且纵向坡度大于1：20时，应在两侧设置扶手，坡道与休息平台的扶手应保持连贯。 | 《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB55019-2021第2.3.4条.
容海川城乡规划设计有限公司 | 电气专业 | 设计 | 太原市尖草坪区滨河西路北段3号 | 吐鲁番市托克逊县阿乐惠镇污水处理厂及污水收集管网建设项目 | --一期综合用房 | 阿乐惠镇人民政府 | 建筑节能 | 3. 3. 7 建筑照明功率密度应符合表3. 3. 7-1～表3. 3. 7-12的规定；当房间或场所的室形指数值等于或小于1时，其照明功率密度限值可增加，但增加值不应超过限值的20％；当房间或场所的照度标准值提高或降低一级时，其照明功率密度限值应按比例提高或折减。 | GB 55015-2021 3.3.7
同创鸿源建筑工程设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区荣华南路366号3栋1单元17楼1709号 | 莎车县荒地镇巴扎村超市建设项目 | 超市 | 肖雄初 | 建筑防火 | 采用自然通风方式的封闭楼梯间，应在最高部位设置面积不小于1．0m2的可开启外窗或开口 | 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017 3.2.1条
容海川城乡规划设计有限公司 | 电气专业 | 设计 | 太原市尖草坪区滨河西路北段3号 | 吐鲁番市托克逊县阿乐惠镇污水处理厂及污水收集管网建设项目 | --一期消防水池 | 阿乐惠镇人民政府 | 建筑节能 | 3. 3. 7 建筑照明功率密度应符合表3. 3. 7-1～表3. 3. 7-12的规定；当房间或场所的室形指数值等于或小于1时，其照明功率密度限值可增加，但增加值不应超过限值的20％；当房间或场所的照度标准值提高或降低一级时，其照明功率密度限值应按比例提高或折减。 | GB 55015-2021 3. 3. 7
福建凯筑工程设计集团有限公司 | 电气专业 | 设计 | 龙海市榜山镇芦州大道龙盛花园12号B幢207 | 新欧国际城二期-尊誉府 | B4号楼 | 伊犁新欧房地产开发有限公司 | 建筑电气 | 对于人员密集场所、老年人照料设施、病房楼或手术部内的楼梯间、前室或合用前室、避难走道，不应低于10.0lx。 | GB 50016-2014（2018）-10.3.2
容海川城乡规划设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 太原市尖草坪区滨河西路北段3号 | 吐鲁番市托克逊县阿乐惠镇污水处理厂及污水收集管网建设项目 | --一期锅炉房 | 阿乐惠镇人民政府 | 建筑防火 | 消防水泵房、机械加压送风排烟机房、固定灭火系统钢瓶间、配电室、变压器室、发电机房、储油间、通风和空调机房等，其内部所有装修均应为A级装修材料。 | 《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017第4.0.9条。
容海川城乡规划设计有限公司 | 电气专业 | 设计 | 太原市尖草坪区滨河西路北段3号 | 吐鲁番市托克逊县阿乐惠镇污水处理厂及污水收集管网建设项目 | --一期消防泵房 | 阿乐惠镇人民政府 | 建筑节能 | 3. 3. 7 建筑照明功率密度应符合表3. 3. 7-1～表3. 3. 7-12的规定；当房间或场所的室形指数值等于或小于1时，其照明功率密度限值可增加，但增加值不应超过限值的20％；当房间或场所的照度标准值提高或降低一级时，其照明功率密度限值应按比例提高或折减。 | GB 55015-2021 3. 3. 7
江苏扬建集团有限公司 | 电气专业 |  | 扬州市盐阜西路12号 | 克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇哈克村中式风格特色民宿项目 | 克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇哈克村中式风格特色民宿-a12（J） | 乌尔禾区乌尔禾镇哈克村股份经济合作社 |  | 集中电源蓄电池组和灯具自带蓄电池达到使用寿命周期后标称的剩余容量硬标准放电时间满足规定的持续时间 | GB51309-2018第3.2.4条
江苏扬建集团有限公司 | 电气专业 | 设计 | 扬州市盐阜西路12号 | 克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇哈克村中式风格特色民宿项目 | 克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇哈克村中式风格特色民宿-a8(J) | 乌尔禾区乌尔禾镇哈克村股份经济合作社 |  | 集中电源蓄电池组和灯具自带蓄电池达到使用寿命周期后标称的剩余容量硬标准放电时间满足规定的持续时间 | GB51309-2018第3.2.4条
江苏扬建集团有限公司 | 电气专业 | 设计 | 扬州市盐阜西路12号 | 克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇查干草村中式风格特色民宿项目 | 克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇查干草村中式风格特色民宿-a10（J） | 乌尔禾区乌尔禾镇查干草村股份经济合作社 | 建筑电气 | 集中电源蓄电池组和灯具自带蓄电池达到使用寿命周期后标称的剩余容量硬标准放电时间满足规定的持续时间 | GB51309-2018第3.2.4条
福建省中景建筑设计院有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 福建省福州市鼓楼区梁厝路5号华雄大厦3号楼19层 | 喀什市尊盛歌舞娱乐俱乐部 | 消防改造项目 | 喀什市尊盛歌舞娱乐俱乐部 | 建筑设计 | 歌舞娱乐放映游艺场所2个安全出口之间的最大疏散距离为50米 | 《GB50016-2014》2018年版5.5.17条1款
新疆长江岩土工程勘察设计研究院有限公司 | 勘察（岩土）专业 | 勘察 | 新疆乌鲁木齐市水磨沟区西虹东路409汇祥园小区1-3-402室 | 莎车县中海商贸发展有限公司新建加油站项目 | 站房 | 莎车县中海商贸发展有限公司 | 地基勘察 | 搜集附有坐标和地形的建筑总平面图，场区的地面整平标高，建筑物的性质、规模、荷载、结构特点，基础形式、埋置深度，地基允许变形等资料。 | GB50021-2001（2009年版）第4.1.11.1
容海川城乡规划设计有限公司 | 电气专业 | 设计 | 太原市尖草坪区滨河西路北段3号 | 吐鲁番市托克逊县阿乐惠镇污水处理厂及污水收集管网建设项目 | --一期值班室 | 阿乐惠镇人民政府 | 建筑节能 | 建筑照明功率密度应符合表3. 3. 7-1～表3. 3. 7-12的规定；当房间或场所的室形指数值等于或小于1时，其照明功率密度限值可增加，但增加值不应超过限值的20％；当房间或场所的照度标准值提高或降低一级时，其照明功率密度限值应按比例提高或折减。 | GB55015-2021 3.3.7
贵州中勘绘工程咨询有限公司 | 结构专业 | 设计 | 贵州省贵安新区马场镇甘河黔中村黔中大道贵安国际数字文化产业园1号楼8层7号 | 阿克陶县皮拉勒乡塔孜勒克村就业基地建设项目 | 就业基地 | 阿克陶县皮拉勒乡人民政府 | 抗震设计 | 6．1．2 钢筋混凝土房屋应根据设防类别、烈度、结构类型和房屋高度采用不同的抗震等级，并应符合相应的计算和构造措施要求。丙类建筑的抗震等级应按表6．1．2确定。 | 6．1．2
泾清项目管理有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 西安市高陵区鹿歌路东段 | 吉布库镇涨坝村农副产品展销中心建设项目 | 农副产品展销中心 | 奇台县吉布库镇人民政府 | 建筑防火 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）中第6.2.7条 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）中第6.2.7条
泾清项目管理有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 西安市高陵区鹿歌路东段 | 吉布库镇涨坝村乡村振兴体验项目 | 体验中心 | 奇台县吉布库镇人民政府 | 建筑防火 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）中第6.2.7条 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）中第6.2.7条
陕西宏基建筑勘察设计工程有限公司 | 电气专业 | 设计 | 陕西省西安市雁塔区高新开发区融鑫路6号 | 鄯善县2022年扶持壮大村集体经济（吐峪沟乡吐峪沟村家门口就业基地）建设项目 | 吐峪沟乡吐峪沟村家门口就业基地 | 鄯善县吐峪沟乡吐峪沟村民委员会 | 建筑节能 | 建筑照明功率密度应符合表3. 3. 7-1～表3. 3. 7-12的规定。 | GB55015-2021 3.3.7
陕西宏基建筑勘察设计工程有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 陕西省西安市雁塔区高新开发区融鑫路6号 | 鄯善县2022年扶持壮大村集体经济（吐峪沟乡吐峪沟村家门口就业基地）建设项目 | 吐峪沟乡吐峪沟村家门口就业基地 | 鄯善县吐峪沟乡吐峪沟村民委员会 | 建筑设计 | 5．1．1 单层、多层民用建筑内部各部位装修材料的燃烧性能等级，不应低于本规范表5．1．1的规定。 | GB 50222-2017第5.1.1条
北京万合创景国际规划设计研究院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 北京市密云区鼓楼东大街3号山水大厦3层313室-3401（云创谷经纪开发中心集中办公区） | 亚尔镇塔格托维村乡村振兴示范村建设项目 | 消防水池 | 吐鲁番市高昌区亚尔镇人民政府 | 地基基础 | 受地下水浮力作用的抗浮设计;受地下水浮力作用的建筑与市政工程应满足抗浮稳定性要求。抗浮结构及构件、抗浮设施的设计工作年限不应低于工程结构的设计工作年限 | GB 55003-2021第2.2.4和6.1.3
陕西宏基建筑勘察设计工程有限公司 | 结构专业 | 设计 | 陕西省西安市雁塔区高新开发区融鑫路6号 | 鄯善县2022年扶持壮大村集体经济（吐峪沟乡吐峪沟村家门口就业基地）建设项目 | 吐峪沟乡吐峪沟村家门口就业基地 | 鄯善县吐峪沟乡吐峪沟村民委员会 | 抗震设计 | 顶层以下楼梯间墙体应在休息平台或楼层半高处设置钢筋混凝土带或配筋砖带，并与构造柱连接。 | GB 55002-2021第5.5.10第6款
陕西宏基建筑勘察设计工程有限公司 | 结构专业 | 设计 | 陕西省西安市雁塔区高新开发区融鑫路6号 | 鄯善县2022年扶持壮大村集体经济（吐峪沟乡吐峪沟村家门口就业基地）建设项目 | 吐峪沟乡吐峪沟村家门口就业基地 | 鄯善县吐峪沟乡吐峪沟村民委员会 | 抗震设计 | 楼梯间及门厅内墙阳角处的大梁支承长度不应小于500mm。 | GB 55002-2021第5.5.10第4款
容海川城乡规划设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 太原市尖草坪区滨河西路北段3号 | 吐鲁番市托克逊县阿乐惠镇污水处理厂及污水收集管网建设项目 | --一期配电室 | 阿乐惠镇人民政府 | 建筑防火 | 4.0.9 消防水泵房、机械加压送风排烟机房、固定灭火系统钢瓶间、配电室、变压器室、发电机房、储油间、通风和空调机房等，其内部所有装修均应为A级装修材料。 | 《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017第4.0.9条。
容海川城乡规划设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 太原市尖草坪区滨河西路北段3号 | 吐鲁番市托克逊县阿乐惠镇污水处理厂及污水收集管网建设项目 | --一期配电室 | 阿乐惠镇人民政府 | 建筑防火 | 储油间的油箱应密闭且应设置通向室外的通气管，通气管应设置带阻火器的呼吸阀，油箱的下部应设置防止油品流散的设施。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第5.4.15条
容海川城乡规划设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 太原市尖草坪区滨河西路北段3号 | 吐鲁番市托克逊县阿乐惠镇污水处理厂及污水收集管网建设项目 | --一期配电室 | 阿乐惠镇人民政府 | 建筑节能 | 新建建筑应安装太阳能系统。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》第5.2.1条。
容海川城乡规划设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 太原市尖草坪区滨河西路北段3号 | 吐鲁番市托克逊县阿乐惠镇污水处理厂及污水收集管网建设项目 | --一期消防泵房 | 阿乐惠镇人民政府 | 建筑节能 | 新建建筑应安装太阳能系统。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》第5.2.1条。
新疆城乡建设工程设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市天山区光明路121号建设广场1栋5层5J | 哈密市伊州区瑞美宾馆装修改造 | （单位工程） | 哈密市伊州区瑞美宾馆 |  | 2 楼梯间应在首层直通室外，确有困难时，可在首层采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室。 | 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）第5.5.17条第2款
西桥设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 贵州省贵安新区贵安综合保税区电商科创园B栋6楼610-54号 | 青河县冰城·可可明珠小区 | 10#楼 | 新疆冰城房地产开发有限公司 | 建筑防火 | 5.4.13-2条 布置在民用建筑内 的柴油发电机房不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻。 | GB50016-2014（2018版）-5.4.13-2条
容海川城乡规划设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 太原市尖草坪区滨河西路北段3号 | 吐鲁番市托克逊县阿乐惠镇污水处理厂及污水收集管网建设项目 | --一期贮泥池 | 阿乐惠镇人民政府 | 建筑节能 | 新建建筑应安装太阳能系统。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第5.2.1条。
容海川城乡规划设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 太原市尖草坪区滨河西路北段3号 | 吐鲁番市托克逊县阿乐惠镇污水处理厂及污水收集管网建设项目 | --一期贮泥池 | 阿乐惠镇人民政府 | 建筑防火 | 厂房、仓库、民用建筑的外墙应在每层的适当位置设置可供消防人员进入的窗口。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第7.2.4条
中国五环工程有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 武汉市东湖新技术开发区民族大道1019号 | 新疆中能万源化工有限公司400Kt/a合成氨600Kt/a尿素项目（二期工程） | 尿素主框架 | 新疆中能万源化工有限公司 | 建筑防火 | 规范3.7.2.2条，乙类厂房，每层建筑面积不大于150m2,且同一时间的作业人数不超过10人时，该楼层可设计1个安全出口。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第3.7.2条
中北工程设计咨询有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 陕西省西安市高新区太白南路39号金石柏朗大厦902室 | 轮台县光辉气体工贸有限责任公司新厂建设项目 | 消防泵房 | 轮台县光辉气体工贸有限责任公司 | 建筑防火 | 地下或半地下建筑(室)和一类高层建筑的耐火等级不应低于一级 | 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）第5.3.1条
陕西宏基建筑勘察设计工程有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 陕西省西安市雁塔区高新开发区融鑫路6号 | 吐鲁番交河华域酒店室内装修及消防改造工程 | 单位工程 | 吐鲁番交河华域酒店管理有限公司 | 建筑防火 | 《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017 4.0.8 无窗房间内部装修材料的燃烧性能等级除A级外，应在表5.1.1、表5.2.1、表5.3.1、表6.0.1、表6.0.5规定的基础上提高一级 | 《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017 4.0.8 无窗房间内部装修材料的燃烧性能等级除A级外，应在表5.1.1、表5.2.1、表5.3.1、表6.0.1、表6.0.5规定的基础上提高一级
浙江宸泰建筑设计研究院有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 义乌市宗泽路567号8-9楼 | 哈巴河县加依勒玛乡拜格托别村蔬菜分拣中心建设项目 | 蔬菜服务用房 | 哈巴河县加依勒玛乡人民政府 | 建筑防火 | 5.5.8 公共建筑内每个防火分区或一个防火分区的每个楼层，其安全出口的数量应经计算确定，且不应少于2个。设置1个安全出口或1部疏散楼梯的公共建筑应符合下列条件之一： | GB50016-2014中5.5.8
中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 沈阳市沈河区先农坛路12号 | 葛洲坝易普力新疆爆破工程有限公司黑山分公司现场混装炸药生产系统配套办公生活设施扩建项目 | 职工宿舍 | 葛洲坝易普力新疆爆破工程有限公司黑山分公司 | 建筑暖通 | 供暖空调系统应设置自动室温调控装置。 | JGJ26-2018/5.1.10
哈尔滨天源石化工程设计有限责任公司 | 电气专业 | 设计 | 哈尔滨市南岗区嵩山路9号 | 国能新疆托克逊能源有限责任公司黑山露天煤矿矿区加油站建设项目 | 站房 | 新疆中油国能油品销售有限公司 | 建筑电气 | 建筑照明功率密度应符合表3.3.7-1～表3.3.7-12的规定；当房间或场所的室形指数值等于或小于1时，其照明功率密度限值可增加，但增加值不应超过限值的20％；当房间或场所的照度标准值提高或降低一级时，其照明功率密度限值应按比例提高或折减。 | GB55015-2021表3.3.7-3及表3.3.7-11
中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市天山区三道湾路100号 | 新疆嘉润资源控股有限公司条形封闭煤场 | 斗轮机煤场封闭 | 新疆嘉润资源控股有限公司 | 抗震设计 | 场地类别错误导致特征周期取值错误 | GB50011-2010（2016年版）第5.1.4条【GB55002-2021第4.2.2条】
福建省中景建筑设计院有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 福建省福州市鼓楼区梁厝路5号华雄大厦3号楼19层 | 乌鲁木齐市薇舞艺术培训有限公司室内装修改造工程 | . | 乌鲁木齐薇舞艺术培训有限公司 |  | 单层、多层民用建筑内部各部位装修材料的燃烧性能等级，不应低于本规范表5.1.1的规定 | GB50222-2017第5.1.1条。
上海汇浦规划建筑设计有限公司 | 电气专业 | 设计 | 上海市崇明区新河镇新申路921弄2号V区316室（上海富盛经济开发区） | 新疆中环能新能源有限公司重型机械（风电配套）组装项目 | 综合办公楼 | 新疆中环能新能源有限公司 | 建筑电气 | 应急照明配电箱或集中电源的输入输出回路中不应装设剩余电流动作保护器。 | GB51309-2018第3.3.2条
哈尔滨天源石化工程设计有限责任公司 | 建筑专业 | 设计 | 哈尔滨市南岗区嵩山路9号 | 国能新疆托克逊能源有限责任公司黑山露天煤矿矿区加油站建设项目 | 站房 | 新疆中油国能油品销售有限公司 | 建筑节能 | 新建建筑应安装太阳能系统。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第5.2.1条
新疆时代城乡设计研究院有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市天山区新华北路8号红山新世纪大厦A座33楼G1-G5 | 奎屯鑫东一鸣缘宾馆服务有限责任公司室内装修消防改造项目 | 鑫东一鸣缘宾馆 | 奎屯鑫东一鸣缘宾馆服务有限责任公司 | 建筑防火 | 每个报警阀组控制的最不利点洒水喷头处应设末端试水阀。 | GB 50084-2017，第6.5.1条。
中伦建筑工程设计有限公司 | 电气专业 | 设计 | 海南省海口市龙华区坡博村金垦路35号A座805号 | 若羌县青新互通示范区公共卫生防疫能力提升建设项目 | （一标段）平层集装箱式应急安置点 | 若羌县卫生健康委员会 | 建筑电气 | 集中电源的蓄电池组和灯具自带蓄电池达到使用寿命周期后标称的剩余容量应保证放电时间满足规范规定的持续供电时间。 | GB51309-2018.3.2.4.6
中伦建筑工程设计有限公司 | 电气专业 | 设计 | 海南省海口市龙华区坡博村金垦路35号A座805号 | 若羌县青新互通示范区公共卫生防疫能力提升建设项目 | （一标段）平层集装箱式应急安置点 | 若羌县卫生健康委员会 | 建筑电气 | 医疗建筑、老年人照料设施的应急照明和灯光疏散指示的备用电源的连续供电时间不应小于1.0h。 | GB50016-2018.10.1.5.2
中伦建筑工程设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 海南省海口市龙华区坡博村金垦路35号A座805号 | 若羌县青新互通示范区公共卫生防疫能力提升建设项目 | （一标段）平层集装箱式应急安置点 | 若羌县卫生健康委员会 | 建筑防火 | 疏散走道在防火分区处应设置常开甲级防火门。 | GB50016-2014(2018年版） 第6.4.10条
中国建筑设计研究院有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 北京市西城区车公庄大街19号 | 沙湾县文化产业基地建设项目-装修及消防改造项目 | 装修及消防机电改造工程 | 沙湾县文化体育广播电视和旅游局 | 建筑防火 | 大于500㎡的房间应设计排烟系统的补风系统 | GB51251-2017规范4.5.1
中伦建筑工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 海南省海口市龙华区坡博村金垦路35号A座805号 | 青河县星河湾民俗文化旅游项目 | 酒店 | 新疆天奥房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 结构体系应具有合理的地震作用传递途径 | GB50011-2010（2016年版）第3.5.2条【GB55002-2021第2.4.1条】
中伦建筑工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 海南省海口市龙华区坡博村金垦路35号A座805号 | 青河县星河湾民俗文化旅游项目 | 酒店 | 新疆天奥房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 结构存在斜交抗侧力构件，斜交角度大于15度，应计算斜交抗侧力构件方向的水平地震作用， | GB50011-2010（2016年版）第5.1.1条【GB55002-2021第4.1.2条】
山东省建筑设计研究院有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 济南市市中区小纬四路2号 | 鄯善县人民医院分院门诊医技综合楼建设项目 | 厨房、连廊部分变更 | 鄯善县人民医院 | 建筑防火 | 2 楼梯间应在首层直通室外，确有困难时，可在首层采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室。 6 楼梯间的首层可将走道和门厅等包括在楼梯间前室内形成扩大的前室，但应采用乙级防火门等与其他走道和房间分隔。 | GB50016-2018第5.5.17-2、6.4.3-6条
威海思维建筑设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 威海市环翠区四方路118-1号 | 喀什地区麦盖提县第五中学教学及辅助用房建设项目 | D栋教学楼 | 麦盖提县教育局 | 结构设计 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.4.5条 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.4.5条
中凡国际工程设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 陕西省西安市莲湖区莲湖路6号院3号楼 | 莎车慷慨台球俱乐部改造工程 | (单体工程) | 赛麦提·达伍提 | 建筑设计 | 娱乐场所其他装修装饰材料的燃烧性能等级应为B1级 | 《GB50222-2017》5.1.1条表5.1.1中12项其他装修装饰材料
威海思维建筑设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 威海市环翠区四方路118-1号 | 喀什地区麦盖提县第五中学教学及辅助用房建设项目 | D栋教学楼 | 麦盖提县教育局 | 结构设计 | 工程结构通用规范4.2.5条2款 | 工程结构通用规范4.2.5条2款
中伦建筑工程设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 海南省海口市龙华区坡博村金垦路35号A座805号 | 青河县星河湾民俗文化旅游项目 | 商铺 | 新疆天奥房地产开发有限公司 | 建筑设计 | 室外人员密集地面应防滑 | GB50037-2013第3.2.1条
上海汇浦规划建筑设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 上海市崇明区新河镇新申路921弄2号V区316室（上海富盛经济开发区） | 新疆中环能新能源有限公司重型机械（风电配套）组装项目 | 成品仓库 | 新疆中环能新能源有限公司 | 建筑防火 | 厂房、仓库、公共建筑的外墙应在每层的适当位置设置可供消防救援人员进入的窗口。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第7.2.4条。
中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 沈阳市沈河区先农坛路12号 | 葛洲坝易普力新疆爆破工程有限公司黑山分公司现场混装炸药生产系统配套办公生活设施扩建项目 | 职工宿舍 | 葛洲坝易普力新疆爆破工程有限公司黑山分公司 | 建筑防火 | 5 除疏散门外，楼梯周围2m内的墙面上不应设置门、窗、洞口。 | 《 建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年），6.4.5
上海汇浦规划建筑设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 上海市崇明区新河镇新申路921弄2号V区316室（上海富盛经济开发区） | 新疆中环能新能源有限公司重型机械（风电配套）组装项目 | 组装车间 | 新疆中环能新能源有限公司 | 建筑防火 | 厂房、仓库、公共建筑的外墙应在每层的适当位置设置可供消防救援人员进入的窗口。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第7.2.4条。
中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 沈阳市沈河区先农坛路12号 | 葛洲坝易普力新疆爆破工程有限公司黑山分公司现场混装炸药生产系统配套办公生活设施扩建项目 | 职工宿舍 | 葛洲坝易普力新疆爆破工程有限公司黑山分公司 | 建筑防火 | 8.1.8 消防水泵房和消防控制室应采取防水淹的技术措施。 | 《 建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年），8.1.8
华东建筑设计研究院有限公司 | 电气专业 |  | 上海市汉口路151号 | “一带一路”国际路港物流服务基地项目一期 | 2号楼 | 乌鲁木齐经济技术开发区高铁枢纽综合投资（集团）有限公司 | 建筑电气 | 排烟风机、补风机的控制方式应符合下列规定1.现场手动控制 | GB51251-2017第5.2.2条
华东建筑设计研究院有限公司 | 电气专业 |  | 上海市汉口路151号 | “一带一路”国际路港物流服务基地项目一期 | 2号楼 | 乌鲁木齐经济技术开发区高铁枢纽综合投资（集团）有限公司 | 建筑电气 | 对于突然断电比过负荷造成损失更大的线路，不应设置过负荷保护 | GB51348-2019第7.6.3条
广东省华城建筑设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 广州市天河区天河北路179号22层自编(一) | 叶城县核桃大厦商住楼 | 核桃大厦商住楼 | 叶城县新隆鑫房地产开发有限公司 | 建筑防火 | 8.1.8 消防水泵房和消防控制室应采取防水淹的技术措施。 | 《 建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年），8.1.8
中伦建筑工程设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 海南省海口市龙华区坡博村金垦路35号A座805号 | 青河县星河湾民俗文化旅游项目 | 商铺 | 新疆天奥房地产开发有限公司 | 建筑防火 | 占地面积大于3000平米商业建筑应设置环形消防车道 | GB 50016-2014(2018年版)第7.1.2条
中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 沈阳市沈河区先农坛路12号 | 葛洲坝易普力新疆爆破工程有限公司黑山分公司现场混装炸药生产系统配套办公生活设施扩建项目 | 职工宿舍 | 葛洲坝易普力新疆爆破工程有限公司黑山分公司 | 建筑暖通 | 地上走道大于20米走道应设置排烟设施。 | GB50016 8.5.3条
中伦建筑工程设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 海南省海口市龙华区坡博村金垦路35号A座805号 | 青河县星河湾民俗文化旅游项目 | 商铺 | 新疆天奥房地产开发有限公司 | 建筑防火 | 4层建筑百人疏散宽度为1米 | GB 50016-2014(2018年版)第5.5.21条
中伦建筑工程设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 海南省海口市龙华区坡博村金垦路35号A座805号 | 青河县星河湾民俗文化旅游项目 | 商铺 | 新疆天奥房地产开发有限公司 |  | 4层建筑，百人指标应取1米 | GB 50016-2014(2018年版)第5.5.21条
陕西宇泰建筑设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 陕西省西安市高新区科技路30号合力紫郡第1幢1单元18层11802号房 | 富蕴县金山气体厂搬迁建设项目 | 办公楼 | 富蕴县金山气体有限责任公司 | 建筑防火 | 通风、空气调节机房和变配电室开向建筑内的门应采用甲级防火门 | GB50016-2014(2018)-6.2.7
陕西宇泰建筑设计有限公司 | 结构专业 |  | 陕西省西安市高新区科技路30号合力紫郡第1幢1单元18层11802号房 | 富蕴县金山气体厂搬迁建设项目 | 工业气体充装厂房 | 富蕴县金山气体有限责任公司 | 结构设计 | 重点设防类建筑，应按高于本地区抗震设防烈度一度的要求加强其抗震措施 | GB 50914-2013 化学工业建（构）筑物抗震设防分类标准、《建筑工程抗震设防分类标准》
山东新达工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 山东省潍坊高新区胜利东街195号求是和信大厦7层 | 阿克苏纺织工业城（开发区）2022年公租房建设项目. | 1#商业（地块二） | 阿克苏纺织城保障性住房投资建设管理有限责任公司 | 结构设计 | 工程结构通用规范-4.2.2 | 工程结构通用规范-4.2.2
中交铁道设计研究总院有限公司 | 电气专业 | 设计 | 北京市海淀区紫竹院路116嘉豪国际中心A座9层 | 淖毛湖至将军庙新建铁路 | 库木苏五号综合楼（变更） | 新疆将淖铁路有限公司 | 建筑节能 | 照明功率密度限值 | GB55015-2021
山东新达工程设计有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 山东省潍坊高新区胜利东街195号求是和信大厦7层 | 阿克苏纺织工业城（开发区）2022年公租房建设项目. | 室外附属（地块一） | 阿克苏纺织城保障性住房投资建设管理有限责任公司 | 建筑给排水 | 室外给水管网干管应成环状布置。 | 《建筑给水排水与节水通用规范GB55020-2021》第3.2.3条
上海汇浦规划建筑设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 上海市崇明区新河镇新申路921弄2号V区316室（上海富盛经济开发区） | 新疆中环能新能源有限公司重型机械（风电配套）组装项目 | 组装车间 | 新疆中环能新能源有限公司 |  | 3．1．3 钢结构节点的防火保护应与被连接构件中防火保护要求最高者相同。 | 《建筑钢结构防火技术规范》GB51249-201第3.1.3条
中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司 | 电气专业 | 设计 | 沈阳市沈河区先农坛路12号 | 葛洲坝易普力新疆爆破工程有限公司黑山分公司现场混装炸药生产系统配套办公生活设施扩建项目 | 职工活动中心 | 葛洲坝易普力新疆爆破工程有限公司黑山分公司 | 建筑电气 | 抗震设防烈度为6度及6度以上地区的建筑机电工程必须进行抗震设计。 | GB50981-2014第1.0.4
中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司 | 电气专业 | 设计 | 沈阳市沈河区先农坛路12号 | 葛洲坝易普力新疆爆破工程有限公司黑山分公司现场混装炸药生产系统配套办公生活设施扩建项目 | 职工宿舍 | 葛洲坝易普力新疆爆破工程有限公司黑山分公司 | 建筑电气 | 消防控制室、消防值班室或企业消防站等处，应设置可直接报警的外线电话 | GB50116-2013第6.7.5
中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司 | 电气专业 | 设计 | 沈阳市沈河区先农坛路12号 | 葛洲坝易普力新疆爆破工程有限公司黑山分公司现场混装炸药生产系统配套办公生活设施扩建项目 | 职工宿舍 | 葛洲坝易普力新疆爆破工程有限公司黑山分公司 | 建筑电气 | 抗震设防烈度为6度及6度以上地区的建筑机电工程必须进行抗震设计。 | GB50981-2014第1.0.4
华东建筑设计研究院有限公司 | 电气专业 | 设计 | 上海市汉口路151号 | “一带一路”国际路港物流服务基地项目一期 | 1号楼 | 乌鲁木齐经济技术开发区高铁枢纽综合投资（集团）有限公司 | 建筑电气 | 排烟风机、补风机的控制方式应符合下列规定1.现场手动控制 | GB51251-2017第5.2.2条
华东建筑设计研究院有限公司 | 电气专业 | 设计 | 上海市汉口路151号 | “一带一路”国际路港物流服务基地项目一期 | 1号楼 | 乌鲁木齐经济技术开发区高铁枢纽综合投资（集团）有限公司 | 建筑电气 | 对于突然断电比过负荷造成损失更大的线路，不应设置过负荷保护 | GB51348-2019第7.6.3条
新疆有色冶金设计研究院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好北路585号 | 高性能高纯铝清洁生产项目 | 办公楼 | 乌鲁木齐众航新材料科技有限公司 | 抗震设计 | 场地类别和特征周期错误 | GB55002-2021第4.2.2条
新疆有色冶金设计研究院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好北路585号 | 高性能高纯铝清洁生产项目 | 联合法生产车间 | 乌鲁木齐众航新材料科技有限公司 | 抗震设计 | 场地类别和特征周期错误 | GB55002-2021第4.2.2条
新疆有色冶金设计研究院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好北路585号 | 高性能高纯铝清洁生产项目 | 联合法生产车间 | 乌鲁木齐众航新材料科技有限公司 | 抗震设计 | 地震作用分项系数应取1.4 | GB55002-2021第4.3.2条
新疆有色冶金设计研究院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好北路585号 | 高性能高纯铝清洁生产项目 | 联合法生产车间 | 乌鲁木齐众航新材料科技有限公司 | 结构设计 | 屋面积雪分布系数应根据屋面形式确定，并应同时考虑均匀分布和非均匀分布等各种可能的积雪分布情况。 | GB55001-2021第4.5.4条
中伦建筑工程设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 海南省海口市龙华区坡博村金垦路35号A座805号 | 巴楚县2022年乡村振兴示范村建设-多来提巴格乡示范村建设项目 | 库木且克勒村-重点示范村建设项目-商业 | 巴楚县多来提巴格乡人民政府 | 建筑防火 | 1.封闭楼梯间应在最高部位设置不小于1平米的开启外窗或开口。 | 3.2.1
陕西宇泰建筑设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 陕西省西安市高新区科技路30号合力紫郡第1幢1单元18层11802号房 | 富蕴县金山气体厂搬迁建设项目 | 乙炔生产厂房 | 富蕴县金山气体有限责任公司 | 结构设计 | 重点设防类建筑，应按高于本地区抗震设防烈度一度的要求加强其抗震措施 | GB 50914-2013 化学工业建（构）筑物抗震设防分类标准、《建筑工程抗震设防分类标准》
西安航天源动力工程有限公司 | 结构专业 | 设计 | 陕西省西安市长安区航天基地飞天路289号 | 新疆中能万源化工有限公司400Kt/a合成氨600Kt/a尿素项目（二期工程） | 脱硫泵房 | 新疆中能万源化工有限公司 | 结构设计 | 建筑结构的地震影响系数应根据烈度确定。 | 《建筑抗震设计规范》5.1.4
西桥设计有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 贵州省贵安新区贵安综合保税区电商科创园B栋6楼610-54号 | 青河县冰城·可可明珠小区 | 地下车库 | 新疆冰城房地产开发有限公司 | 建筑暖通 | 室外管网应进行水力平衡计算 | 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》 （JGJ 26-2018）5.2.8
山东新达工程设计有限公司 | 给排水专业 |  | 山东省潍坊高新区胜利东街195号求是和信大厦7层 | 阿克苏纺织工业城（开发区）2022年公租房建设项目. | 1#楼（地块三） | 阿克苏纺织城保障性住房投资建设管理有限责任公司 | 建筑防火 | 消防水箱溢流管应备注其末端标高，并采取间接排水；溢流管末端应设置防虫网。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范GB50974-2014》第4.3.9.3条、第4.3.10.2条
山东新达工程设计有限公司 | 给排水专业 |  | 山东省潍坊高新区胜利东街195号求是和信大厦7层 | 阿克苏纺织工业城（开发区）2022年公租房建设项目. | 1#楼（地块三） | 阿克苏纺织城保障性住房投资建设管理有限责任公司 | 建筑防火 | 高位消防水箱应符合下列规定：1 高位消防水箱的有效容积、出水、排水和水位等，应符合本规范第4.3.8条和第4.3.9条的规定； | 《消防给水及消火栓系统技术规范GB50974-2014》第5.2.6.1条
华沣国际工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 西安市碑林区建设东路13号 | 阿克苏金城富士年组装5000台电梯项目 | 电梯试验塔 | 新疆金成富士电梯科技有限公司 | 结构设计 | 高层钢结构抗震设计应符合下列规定：2 钢框架柱和支撑构件的长细比，梁、柱和支撑的板件宽厚比限值，应与不同构件的抗震性能目标相适应。 | 《钢结构通用规范》GB55006-2021第5.2.4条第2款
国策众合（北京）建筑工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 北京市西城区月坛南街26号4号楼315室 | 世界魔鬼城旅游基础设施 | 游客服务中心 | 克拉玛依市乌禾尔区文化体育广播电视和旅游局 | 抗震设计 | 当有斜交抗侧力构件时，应分别计算各抗侧力构件方向的水平作用。 | 《GB50011-2010》第5.1.1条
中伦建筑工程设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 海南省海口市龙华区坡博村金垦路35号A座805号 | 青河县星河湾民俗文化旅游项目 | 酒店 | 新疆天奥房地产开发有限公司 | 建筑设计 | 无障碍坡道坡度不应大于1/10 | GB 55019-2021第2.3.1-1条
中伦建筑工程设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 海南省海口市龙华区坡博村金垦路35号A座805号 | 青河县星河湾民俗文化旅游项目 | 酒店 | 新疆天奥房地产开发有限公司 | 建筑设计 | 无障碍坡道高度为300，且坡度大于1/20，应设置栏杆扶手 | GB 55019-2021 第2.3.4条
华沣国际工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 西安市碑林区建设东路13号 | 阿克苏金城富士年组装5000台电梯项目 | 电梯试验塔 | 新疆金成富士电梯科技有限公司 | 抗震设计 | 框架结构以及框架-中心支撑结构和框架-偏心支撑结构中的无支撑框架，框架梁潜在塑性铰区的上下翼缘应设置侧向支承或采取其他有效措施，防止平面外失稳破坏。当房屋高度不高于100m且无支撑框架部分的计算剪力不大于结构底部总地震剪力的25%时，其抗震构造措施允许降低一级，但不得低于四级。框架-偏心支撑结构的消能梁段的钢材屈服强度不应大于355MPa。 | 《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002-2021第5.3.2条
中图设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 贵州省贵阳市观山湖区林城西路盘江集团研发中心 | 金凤快捷公寓 | 消防改造 | 泽普县金凤泽普农业发展投资有限公司 | 建筑防火 | 1.楼梯间在首层应直通室外。 | 5.5.17
广东省华城建筑设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 广州市天河区天河北路179号22层自编(一) | 岳普湖县喀迪江牛羊肉店建设项目 | 商业楼 | 岳普湖县喀迪江牛羊肉店 | 建筑防火 | 采用自然排烟的封闭楼梯间在最高处应设置排烟窗，并满足相关的参数。 | 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017 3.2.1条
广东省华城建筑设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 广州市天河区天河北路179号22层自编(一) | 岳普湖县美合超市商住楼建设项目 | 商住楼 | 岳普湖县美合超市 | 建筑防火 | 厂房、仓库、公共建筑的外墙应在每层的适当位置设置可供消防救援人员进入的窗口。 | GB50016-2014(2018年）规范7.2.4条
中伦建筑工程设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 海南省海口市龙华区坡博村金垦路35号A座805号 | 青河县星河湾民俗文化旅游项目 | 8#9#民宿 | 新疆天奥房地产开发有限公司 | 建筑防火 | 防火间距不小于6米 | GB 50016-2014(2018年版)第5.2.2条
中伦建筑工程设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 海南省海口市龙华区坡博村金垦路35号A座805号 | 青河县星河湾民俗文化旅游项目 | 7#10#民宿 | 新疆天奥房地产开发有限公司 | 建筑防火 | 防火间距不小于6米 | GB 50016-2014(2018年版)第5.2.2条
中伦建筑工程设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 海南省海口市龙华区坡博村金垦路35号A座805号 | 青河县星河湾民俗文化旅游项目 | 7#10#民宿 | 新疆天奥房地产开发有限公司 | 建筑防火 | 厨房各部位装修材料均为A级 | GB 50222-2017第4.0.11条
中伦建筑工程设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 海南省海口市龙华区坡博村金垦路35号A座805号 | 青河县星河湾民俗文化旅游项目 | 6#11#民宿 | 新疆天奥房地产开发有限公司 |  | 防火间距不小于6米 | GB 50016-2014(2018年版)第5.2.2条
中伦建筑工程设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 海南省海口市龙华区坡博村金垦路35号A座805号 | 青河县星河湾民俗文化旅游项目 | 6#11#民宿 | 新疆天奥房地产开发有限公司 | 建筑防火 | 厨房各部位装修材料均为A级 | GB 50222-2017第4.0.11条
广东省华城建筑设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 广州市天河区天河北路179号22层自编(一) | 岳普湖县佳米拉综合商店建设项目 | 商业楼 | 岳普湖县佳米拉综合商店 | 建筑防火 | 采用自然排烟的封闭楼梯间在最高处应设置排烟窗，并满足相关的参数。 | 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017 3.2.1条
中伦建筑工程设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 海南省海口市龙华区坡博村金垦路35号A座805号 | 青河县星河湾民俗文化旅游项目 | 5#民宿 | 新疆天奥房地产开发有限公司 | 建筑防火 | 厨房各部位装修材料均为A级 | GB 50222-2017第4.0.11条
中伦建筑工程设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 海南省海口市龙华区坡博村金垦路35号A座805号 | 青河县星河湾民俗文化旅游项目 | 2#民宿 | 新疆天奥房地产开发有限公司 | 建筑防火 | 厨房各部位装修材料均为A级 | GB 50222-2017第4.0.11条
中伦建筑工程设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 海南省海口市龙华区坡博村金垦路35号A座805号 | 青河县星河湾民俗文化旅游项目 | 4#民宿 | 新疆天奥房地产开发有限公司 | 建筑防火 | 厨房各部位装修材料均为A级 | GB 50222-2017第4.0.11条
新疆西域建筑勘察设计研究院（有限公司） | 建筑专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路天隆大厦103号 | 伊犁州第四公办机构普惠托育服务设施建设项目 | 托育中心 | 伊犁哈萨克自治州卫生健康委员会 | 建筑防火 | 位于两个安全出口之间或袋形走道两侧的房间，对于托儿所、幼儿园、老年人照料设施，建筑面积不大于50m2的房间可设置1个疏散门； | GB50016-2014（2018版）-5.5.15
中伦建筑工程设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 海南省海口市龙华区坡博村金垦路35号A座805号 | 青河县星河湾民俗文化旅游项目 | 3#民宿 | 新疆天奥房地产开发有限公司 | 建筑防火 | 厨房部位装修应为A级 | GB 50222-2017第4.0.11条
国策众合（北京）建筑工程设计有限公司 | 建筑专业 |  | 北京市西城区月坛南街26号4号楼315室 | 世界魔鬼城旅游基础设施 | 公厕2 | 克拉玛依市乌禾尔区文化体育广播电视和旅游局 | 建筑防火 | 5．5．18 除本规范另有规定外，公共建筑内疏散门和安全出口的净宽度不应小于0．90m，疏散走道和疏散楼梯的净宽度不应小于1．10m。 | 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）第5.5.18条
中伦建筑工程设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 海南省海口市龙华区坡博村金垦路35号A座805号 | 青河县星河湾民俗文化旅游项目 | 8#9#民宿 | 新疆天奥房地产开发有限公司 | 建筑防火 | 厨房各部位装修材料均为A级 | GB 50222-2017第4.0.11条
中伦建筑工程设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 海南省海口市龙华区坡博村金垦路35号A座805号 | 青河县星河湾民俗文化旅游项目 | 1#民宿 | 新疆天奥房地产开发有限公司 | 建筑防火 | 厨房各部位装修材料均为A级 | GB 50222-2017第4.0.11条
新疆西域建筑勘察设计研究院（有限公司） | 建筑专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路天隆大厦103号 | 伊犁州第四公办机构普惠托育服务设施建设项目 | 托育中心 | 伊犁哈萨克自治州卫生健康委员会 | 建筑设计 | 托儿所、幼儿园的活动室、寝室及具有相同功能的区域，应布置在当地最好朝向，冬至日底层满窗日照不应小于3h。 | JGJ39-2016（2019版）-3.2.8
轻工业设计研究院（新疆）控股有限责任公司 | 电气专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市天山区新华北路8号红山新世纪大厦31层 | 新疆原始黄金乳业有限公司建设年产540吨驼奶粉制品项目 | 奶粉车间 | 新疆原始黄金乳业有限公司 | 建筑电气 | 消防控制室不应设置在电磁干扰较强及其他可能影响消防控制室设备正常工作的房间附近 | GB50016-2014（2018年版）第8.1.7.3条
陕西新创工程设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 陕西省西安市曲江新区翠华路500号佳和中心B座1505室 | 阿克陶县咔叮卡丁儿童游乐场消防改造项目 | 单位工程 | 阿克陶县咔叮卡丁儿童游乐场 | 建筑设计 | 地下或半地下建筑（室）和一类高层建筑的耐火等级不应低于一级 | 《GB50016-2014》2018年版，5.1.3条1款
新疆有色冶金设计研究院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好北路585号 | 阿勒泰地区布尔津县城区集中供热管网建设项目- 供热管网及换热站工程总承包（EPC） | 换热站 | 布尔津县住房和城乡建设局 | 结构设计 | 屋面活荷载的取值不小于0.5KNM2,不满足《工程结构通用规范》GB55001-2021第4.2.8条。 | 《工程结构通用规范》GB55001-2021第4.2.8条。
辽宁省建筑设计研究院有限责任公司 | 建筑专业 | 设计 | 沈阳市和平区和平南大街84号 | 温宿县第七中学建设项目 | 1#食堂体育馆 | 温宿县教育和科学技术局 | 建筑设计 | 上人屋面、外廊、楼梯、平台、阳台等临空部位必须设防护栏杆，防护栏杆必须牢固、安全，高度不应低于1．10m. | GB50099-2011,8.1.6
盐城市规划市政设计院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 盐城市城南新区新都街道新龙广场3号楼20-22层 | 阿克苏经济技术开发区应急医疗救治中心建设项目 | 综合楼 | 阿克苏经济技术开发区管理委员会 | 抗震设计 | 各类建筑与市政工程的地震作用，应采用符合结构实际工作状况的分析模型进行计算 | GB55002-2021第4.1.2条
新疆西域建筑勘察设计研究院（有限公司） | 给排水专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路天隆大厦103号 | 伊犁州第四公办机构普惠托育服务设施建设项目 | 托育中心 | 伊犁哈萨克自治州卫生健康委员会 | 建筑防火 | 。。。附近应设置专用排水设施。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB 50974-2014）第9.3.1条。
东北大学设计研究院（有限公司） | 结构专业 | 设计 | 辽宁省沈阳市和平区和庆街70号 | 绿色高纯高精电子新材料项目 | 铸造车间 | 新疆众和股份有限公司 | 结构设计 | 屋面积雪分布系数应根据屋面形式确定，并应同时考虑均匀分布和非均匀分布等各种可能的积雪分布情况。 | GB55001-2021第4.5.4条
东北大学设计研究院（有限公司） | 结构专业 | 设计 | 辽宁省沈阳市和平区和庆街70号 | 绿色高纯高精电子新材料项目 | 铸造车间 | 新疆众和股份有限公司 | 结构设计 | 屋面积雪分布系数应根据屋面形式确定，并应同时考虑均匀分布和非均匀分布等各种可能的积雪分布情况。 | GB55001-2021第4.5.4条
东北大学设计研究院（有限公司） | 结构专业 | 设计 | 辽宁省沈阳市和平区和庆街70号 | 绿色高纯高精电子新材料项目 | 铸造车间 | 新疆众和股份有限公司 | 建筑防火 | 钢结构应按结构耐火承载力极限状态进行耐火验算与防火设计 | GB51249-2017第3.2.1条
东北大学设计研究院（有限公司） | 结构专业 | 设计 | 辽宁省沈阳市和平区和庆街70号 | 绿色高纯高精电子新材料项目 | 铸造车间 | 新疆众和股份有限公司 | 抗震设计 | 钢结构抗震等级四级，错误 | GB55002-2021第5.3.1条
广州黄埔建筑设计院有限公司 | 电气专业 | 设计 | 广州市黄埔区丰乐中路建设大厦七楼 | 喀什市蓝天大巴扎建设项目 | 第一标段 | 喀什蓝天丝绸进出口有限公司 | 建筑电气 | 消防水泵控制柜设置在专用消防水泵控制室时，其防护等级不应低于IP30；与消防水泵设置在同一空间时，其防护等级不应低于IP55 | GB50974-2014 11.0.9
广州黄埔建筑设计院有限公司 | 电气专业 | 设计 | 广州市黄埔区丰乐中路建设大厦七楼 | 喀什市蓝天大巴扎建设项目 | 第一标段 | 喀什蓝天丝绸进出口有限公司 | 建筑电气 | 集中电源的蓄电池组和灯具自带蓄电池达到使用寿命周期标称的剩余容量应保证放电时间满足规范要求 | GB51309-2018 3.2.4.6
北京班墨国际工程设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 北京市东城区永定门外桃园东里6-3 | 沙雅县城北日间照料中心建设项目 | 活动中心 | 沙雅县民政局 | 建筑设计 | 公共建筑中，经常有大量人员走动或残疾人、老年人、儿童活动及轮椅、小型推车行驶的地面，其地面面层应采用防滑、耐磨、不易起尘的块材面层或水泥类整体面层 | 《建筑地面设计规范》GB 50037-2013第3.2.1
北京班墨国际工程设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 北京市东城区永定门外桃园东里6-3 | 沙雅县城北日间照料中心建设项目 | 活动中心 | 沙雅县民政局 | 建筑防火 | 6.7.4A 除本规范第 6.7.3 条规定的情况外，下列老年人照料设施的内、外墙体和屋面保温材料应采用燃烧性能为 A 级的保温材料： | 建筑设计防火规范 GB50016-2014（2018年版）第6.7.4A
中铁工程设计咨询集团有限公司 | 结构专业 |  | 北京市丰台区广安路15号中铁设计大厦 | 国道218线伊宁市过境公路工程 | 沙河子匝道收费站—综合楼 | 伊犁中铁基础设施建设项目管理有限公司 | 抗震设计 | 水平地震作用分项系数不应小于1.4 | 建筑与市政工程抗震通用规范GB 55002-2021，4.3.2
中铁工程设计咨询集团有限公司 | 结构专业 |  | 北京市丰台区广安路15号中铁设计大厦 | 国道218线伊宁市过境公路工程 | 养护工区—综合楼 | 伊犁中铁基础设施建设项目管理有限公司 | 抗震设计 | 水平地震作用分项系数不应小于1.4 | 建筑与市政工程抗震通用规范GB 55002-2021，4.3.2
广州黄埔建筑设计院有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 广州市黄埔区丰乐中路建设大厦七楼 | 喀什市蓝天大巴扎建设项目 | 第一标段 | 喀什蓝天丝绸进出口有限公司 | 建筑防火 | 机械式汽车库，其防火分区最大允许建筑面积应按表5.1.1的规定减少35％。 | 《汽车库设计防火规范》GB50067-2014，第5.1.1
新疆北疆建筑规划设计研究院（有限责任公司） | 给排水专业 | 设计 | 新疆伊犁州奎屯市北京西路3号 | 伊犁州芙蓉里西社区等4个社区居家养老服务网络建设项目 | 伊犁州芙蓉里西社区等4个社区居家养老服务网络建设项目-乌尔迈克北老年日间照料中心 | 奎屯市民政局 | 建筑给排水 | GB50974-2014-5.2.6 | GB50974-2014-5.2.6
中铁工程设计咨询集团有限公司 | 结构专业 |  | 北京市丰台区广安路15号中铁设计大厦 | 国道218线伊宁市过境公路工程 | 养护工区—附属用房 | 伊犁中铁基础设施建设项目管理有限公司 | 抗震设计 | 抗震设防烈度不低于8度的大跨度、长悬臂结构和抗震设防烈度9度的高层建筑物、盛水构筑物、贮气雄、储气柜等，应计算竖向地震作用。 | 建筑与市政工程抗震通用规范GB 55002-2021，4.1.2
中铁工程设计咨询集团有限公司 | 结构专业 |  | 北京市丰台区广安路15号中铁设计大厦 | 国道218线伊宁市过境公路工程 | 六十九团收费站、监控通信分中心—附属用房 | 伊犁中铁基础设施建设项目管理有限公司 | 抗震设计 | 抗震设防烈度不低于8度的大跨度、长悬臂结构和抗震设防烈度9度的高层建筑物、盛水构筑物、贮气雄、储气柜等，应计算竖向地震作用。 | 建筑与市政工程抗震通用规范GB 55002-2021，4.1.2
中铁工程设计咨询集团有限公司 | 结构专业 |  | 北京市丰台区广安路15号中铁设计大厦 | 国道218线伊宁市过境公路工程 | 沙河子匝道收费站—附属用房 | 伊犁中铁基础设施建设项目管理有限公司 |  | 抗震设防烈度不低于8度的大跨度、长悬臂结构和抗震设防烈度9度的高层建筑物、盛水构筑物、贮气雄、储气柜等，应计算竖向地震作用。 | 建筑与市政工程抗震通用规范GB 55002-2021，4.1.2
北京班墨国际工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 北京市东城区永定门外桃园东里6-3 | 沙雅县城北康养院建设项目 | 配套用房 | 沙雅县民政局 | 结构设计 | 2.3.2.2：重点设防类，应按本地区抗震设防烈度提高一度的要求加强其抗震措施 | GB55002-2021《建筑与市政工程抗震通用规范》2.3.2.2
广东省华城建筑设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 广州市天河区天河北路179号22层自编(一) | 岳普湖县美合超市商住楼建设项目 | 商住楼 | 岳普湖县美合超市 | 建筑防火 | 采用自然通风方式的封闭楼梯间，应在最高部位设置面积不小于1．0m2的可开启外窗或开口 | 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017 3.2.1条
广东省华城建筑设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 广州市天河区天河北路179号22层自编(一) | 岳普湖县美合超市商住楼建设项目 | 商住楼 | 岳普湖县美合超市 | 建筑防火 | 外墙应在每层应设置供消防队员进入的窗口，并满足相关的参数 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 7.2.4条
广州黄埔建筑设计院有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 广州市黄埔区丰乐中路建设大厦七楼 | 喀什市蓝天大巴扎建设项目 | 第一标段 | 喀什蓝天丝绸进出口有限公司 | 建筑防火 | 。。。消防水泵的性能不满足室外消防给水系统所需流量的要求。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB 50974-2014）第5.1.6条。
广州黄埔建筑设计院有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 广州市黄埔区丰乐中路建设大厦七楼 | 喀什市蓝天大巴扎建设项目 | 第一标段 | 喀什蓝天丝绸进出口有限公司 | 建筑防火 | 。。。设置自动喷水灭火系统。 | 《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）【2018年版】第8.3.4条。《消防给水及消火栓系统技术规范规》图示（15S909）第10页中3.3.2图示。
广州黄埔建筑设计院有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 广州市黄埔区丰乐中路建设大厦七楼 | 喀什市蓝天大巴扎建设项目 | 第一标段 | 喀什蓝天丝绸进出口有限公司 | 建筑防火 | 。。。应设置专用排水设施。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB 50974-2014）第9.3.1条。
广州黄埔建筑设计院有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 广州市黄埔区丰乐中路建设大厦七楼 | 喀什市蓝天大巴扎建设项目 | 第一标段 | 喀什蓝天丝绸进出口有限公司 | 建筑防火 | 消防水池应设置就地水位显示装置，并应在消防控制中心设置显示消防水池及消防水箱水位的装置，同时应有最高和最低报警水位。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB 50974-2014） 第4.3.9条。
广州黄埔建筑设计院有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 广州市黄埔区丰乐中路建设大厦七楼 | 喀什市蓝天大巴扎建设项目 | 第一标段 | 喀什蓝天丝绸进出口有限公司 | 建筑防火 | 柴油发电机房的储油间中的油箱应设置通向室外的通气管，通气管应设置带阻火器的呼吸阀。 | 《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）【2018年版】第5.4.15条。
广州黄埔建筑设计院有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 广州市黄埔区丰乐中路建设大厦七楼 | 喀什市蓝天大巴扎建设项目 | 第一标段 | 喀什蓝天丝绸进出口有限公司 | 建筑防火 | 。。。管道，在穿越防火墙、防火隔墙和楼板处的孔隙应采用防火封堵材料封堵。 | 《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）【2018年版】第6.3.5条。
广州黄埔建筑设计院有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 广州市黄埔区丰乐中路建设大厦七楼 | 喀什市蓝天大巴扎建设项目 | 第一标段 | 喀什蓝天丝绸进出口有限公司 | 建筑暖通 | 。。。必须采取接地及剩余电流保护措施。 | 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB 50736-2012）第5.5.8条。
广州黄埔建筑设计院有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 广州市黄埔区丰乐中路建设大厦七楼 | 喀什市蓝天大巴扎建设项目 | 第一标段 | 喀什蓝天丝绸进出口有限公司 | 建筑防火 | 。。。应设置排烟设施。 | 《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）【2018年版】第8.5.4条。
广州黄埔建筑设计院有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 广州市黄埔区丰乐中路建设大厦七楼 | 喀什市蓝天大巴扎建设项目 | 第一标段 | 喀什蓝天丝绸进出口有限公司 | 建筑防火 | 。。。排风系统应设置导除静电的接地装置。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）【2018年版】第9.3.6条。
广州黄埔建筑设计院有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 广州市黄埔区丰乐中路建设大厦七楼 | 喀什市蓝天大巴扎建设项目 | 第一标段 | 喀什蓝天丝绸进出口有限公司 | 建筑防火 | 。。。的管网、壳体等金属件应设防静电接地。 | 《气体灭火系统防设计规范》(GB 50370-2005)第6.0.6条。
广州黄埔建筑设计院有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 广州市黄埔区丰乐中路建设大厦七楼 | 喀什市蓝天大巴扎建设项目 | 第一标段 | 喀什蓝天丝绸进出口有限公司 | 建筑防火 | 防火阀两侧2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。 | 《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）【2018年版】第6.3.5条。
广州黄埔建筑设计院有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 广州市黄埔区丰乐中路建设大厦七楼 | 喀什市蓝天大巴扎建设项目 | 第一标段 | 喀什蓝天丝绸进出口有限公司 | 建筑防火 | 机械排烟系统应采用管道排烟，且不应采用土建风道。 | 《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB 51251-2017）第4.4.7条。
中铁工程设计咨询集团有限公司 | 结构专业 | 设计 | 北京市丰台区广安路15号中铁设计大厦 | 国道218线伊宁市过境公路工程 | 米粮泉服务区—北区附属用房 | 伊犁中铁基础设施建设项目管理有限公司 | 抗震设计 | 抗震设防烈度不低于8度的大跨度、长悬臂结构和抗震设防烈度9度的高层建筑物、盛水构筑物、贮气雄、储气柜等，应计算竖向地震作用。 | 建筑与市政工程抗震通用规范GB 55002-2021，4.1.2
中铁工程设计咨询集团有限公司 | 结构专业 |  | 北京市丰台区广安路15号中铁设计大厦 | 国道218线伊宁市过境公路工程 | 米粮泉服务区—北区附属用房 | 伊犁中铁基础设施建设项目管理有限公司 | 抗震设计 | 水平地震作用分项系数不应小于1.4 | 建筑与市政工程抗震通用规范GB 55002-2021，4.3.2
新疆绿城建筑规划设计有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街469号绿城·玉园一期13栋1单元301室 | 叶城县第十九中学建设项目 | -教学及辅助用房 | 叶城县教育局 | 建筑暖通 | 除地上建筑的走道或建筑面积小于500m2的房间外，设置排烟系统的场所应设置补风系统。 | GB 51251-2017第4.5.1条、第4.5.2条
广东省华城建筑设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 广州市天河区天河北路179号22层自编(一) | 岳普湖县民福日用品店商住楼建设项目 | 商住楼 | 岳普湖县民福日用品店 | 建筑防火 | 外墙应在每层应设置供消防队员进入的窗口，并满足相关的参数 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 7.2.4条
北京班墨国际工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 北京市东城区永定门外桃园东里6-3 | 沙雅县城北日间照料中心建设项目 | 活动中心 | 沙雅县民政局 | 结构设计 | 2.3.2.2：重点设防类，应按本地区抗震设防烈度提高一度的要求加强其抗震措施 | GB55002-2021《建筑与市政工程抗震通用规范》2.3.2.2
中铁工程设计咨询集团有限公司 | 结构专业 | 设计 | 北京市丰台区广安路15号中铁设计大厦 | 国道218线伊宁市过境公路工程 | 六十六团匝道收费站—综合楼 | 伊犁中铁基础设施建设项目管理有限公司 | 抗震设计 | 《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002-2021的4.3.2条重力荷载代表值的分项系数1.3及地震作用分项系数1.4 | 《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002-2021的4.3.2条
华商国际工程有限公司 | 电气专业 |  | 北京市丰台区右安门外大街 99 号 13 幢 1-11 层 | 新疆蓝希络食品加工园项目 | 生猪屠宰组合车间 | 乌鲁木齐和生源食品有限公司 |  | 对于突然断电比过负荷造成损失更大的线路，不应设置过负荷保护。 | GB51348-2019 7.6.3
新疆通艺市政规划设计院有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 新疆昌吉州昌吉市北京北路3号 | 半截沟镇江布拉克村旅游综合服务保障中心建设项目 | （单位工程） | 奇台县半截沟镇人民政府 | 建筑节能 | 新建建筑应安装太阳能系统 | GB55015-2021第5.2.1条
国昇设计有限责任公司 | 结构专业 | 设计 | 陕西省西安市雁塔区电子西街西京三号3号楼1901室 | 哈密市伊吾工业园区白石湖产业园基础设施建设项目- | 特勤消防站 | 伊吾县工业园区管理委员会 | 地基处理 | “处理地基上的建筑物应在施工期间及使用期间进行沉降观测，直至沉降达到稳定为止”， | JGJ79-2013第10.2.7条【GB50007-2011第10.3.8条】
广东人防建筑设计院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 广州市白云区广园中路901号省人防大院内 | 泰和酒店及民宿综合开发利用建设项目 | 防空地下室 | 新疆恒泰源环保科技有限公司 | 抗震设计 | 结构构件抗震验算的组合内力设计值应采用地震作用效应和其他作用效应的基本组合值。 | 建筑与市政工程抗震通用规范，4.3.2条
新疆通艺市政规划设计院有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 新疆昌吉州昌吉市北京北路3号 | 半截沟镇江布拉克村旅游综合服务保障中心建设项目 | （单位工程） | 奇台县半截沟镇人民政府 | 建筑设计 | 无障碍厕所内部应设多功能台、低位挂衣钩和救助呼叫装置：应设外开门 | GB55019-2021第3.2.3条第2、3款
福建省中景建筑设计院有限公司 | 电气专业 | 设计 | 福建省福州市鼓楼区梁厝路5号华雄大厦3号楼19层 | 喀什市优邑快捷酒店消防改造项目 | 单位工程 | 吴勇 | 建筑电气 | 二类高层民用建筑消防防用电应按二级负荷供电。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014-10.1.2.4
陕西新创工程设计有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 陕西省西安市曲江新区翠华路500号佳和中心B座1505室 | 阿克陶县咔叮卡丁儿童游乐场消防改造项目 | 单位工程 | 阿克陶县咔叮卡丁儿童游乐场 |  | 儿童游乐厅等儿童活动场所宜设置在独立的建筑内，且不应设置在地下或半地下 | GB50016-2014/5.4.4
陕西新创工程设计有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 陕西省西安市曲江新区翠华路500号佳和中心B座1505室 | 阿克陶县咔叮卡丁儿童游乐场消防改造项目 | 单位工程 | 阿克陶县咔叮卡丁儿童游乐场 | 建筑防火 | 儿童游乐厅等儿童活动场所宜设置在独立的建筑内，且不应设置在地下或半地下 | GB50016-2014/5.4.4
陕西新创工程设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 陕西省西安市曲江新区翠华路500号佳和中心B座1505室 | 阿克陶县咔叮卡丁儿童游乐场消防改造项目 | 单位工程 | 阿克陶县咔叮卡丁儿童游乐场 | 建筑设计 | 位于走道尽端的疏散门不应大于9米（11.25米） | 《GB50016-2014》2018年版5.5.17条表5.5.17相关规定
陕西新创工程设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 陕西省西安市曲江新区翠华路500号佳和中心B座1505室 | 阿克陶县咔叮卡丁儿童游乐场消防改造项目 | 单位工程 | 阿克陶县咔叮卡丁儿童游乐场 | 建筑设计 | 设置在高层建筑内时，应设置独立的安全出口或疏散楼梯 | 《GB50016-2014》2018年版5.4.4条4款
陕西新创工程设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 陕西省西安市曲江新区翠华路500号佳和中心B座1505室 | 阿克陶县咔叮卡丁儿童游乐场消防改造项目 | 单位工程 | 阿克陶县咔叮卡丁儿童游乐场 | 建筑设计 | 《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017，5.2.1条表5.2.1中11项 | 《GB50222-2017》5.2.1条表5.2.1
重庆钢铁集团设计院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 重庆市大渡口区大堰三村1栋1号 | 昌吉州昌吉市医疗垃圾物处理项目 | 医疗废物处理车间 | 昌吉市住房和城乡建设局 | 地基基础 | 地基基础设计应进行地基变形计算 | GB55003-2021第2.2.4条
重庆钢铁集团设计院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 重庆市大渡口区大堰三村1栋1号 | 昌吉州昌吉市医疗垃圾物处理项目 | 医疗废物处理车间 | 昌吉市住房和城乡建设局 | 结构设计 | 屋面积雪分布系数应根据屋面形式确定，并应同时考虑均匀分布和非均匀分布等各种可能的积雪分布情况。 | GB55001-2021第4.5.4条
中铁工程设计咨询集团有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 北京市丰台区广安路15号中铁设计大厦 | 国道218线伊宁市过境公路工程 | 六十九团收费站、监控通信分中心—监控通信分中心 | 伊犁中铁基础设施建设项目管理有限公司 | 建筑防火 | 采用自然通风方式的封闭楼梯间、防烟楼梯间，应在最高部位设置面积不小于1．0m2的可开启外窗或开口；当建筑高度大于10m时，尚应在楼梯间的外墙上每5层内设置总面积不小于2．0m2的可开启外窗或开口，且布置间隔不大于3层。 | 《建筑防烟排烟系统技术标准》3.2.1条
华商国际工程有限公司 | 电气专业 | 设计 | 北京市丰台区右安门外大街 99 号 13 幢 1-11 层 | 新疆蓝希络食品加工园项目 | 辅助用房 | 乌鲁木齐和生源食品有限公司 |  | 对于突然断电比过负荷造成损失更大的线路，不应设置过负荷保护。 | GB51348-2019 7.6.3
中铁工程设计咨询集团有限公司 | 结构专业 | 设计 | 北京市丰台区广安路15号中铁设计大厦 | 国道218线伊宁市过境公路工程 | 六十六团匝道收费站—附属用房 | 伊犁中铁基础设施建设项目管理有限公司 | 抗震设计 | 不满足重力荷载代表值的分项系数1.3及地震作用分项系数1.4 | 《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002-2021的4.3.2条
中铁工程设计咨询集团有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 北京市丰台区广安路15号中铁设计大厦 | 国道218线伊宁市过境公路工程 | 养护工区—综合楼 | 伊犁中铁基础设施建设项目管理有限公司 | 建筑防火 | 采用自然通风方式的封闭楼梯间、防烟楼梯间，应在最高部位设置面积不小于1．0m2的可开启外窗或开口；当建筑高度大于10m时，尚应在楼梯间的外墙上每5层内设置总面积不小于2．0m2的可开启外窗或开口，且布置间隔不大于3层。 | 《建筑防烟排烟系统技术标准》3.2.1条
新疆通艺市政规划设计院有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 新疆昌吉州昌吉市北京北路3号 | 半截沟镇江布拉克村旅游综合服务保障中心建设项目 | （单位工程） | 奇台县半截沟镇人民政府 | 建筑设计 | 纵向坡度不应大于1：12 | 建筑与市政工程无障碍通用规范 第2.3.1.1
新疆通艺市政规划设计院有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 新疆昌吉州昌吉市北京北路3号 | 半截沟镇江布拉克村旅游综合服务保障中心建设项目 | （单位工程） | 奇台县半截沟镇人民政府 | 建筑防火 | 楼梯间应在首层直通室外，确有困难时，可在首层采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室。当层数不超过4层且未采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室时，可将直通室外的门设置在离楼梯间不大于15m处 | 建筑设计防火规范GB50016-2014(201)版第5.5.17.2
山东平众工程设计有限公司 | 电气专业 | 设计 | 山东省济南市历下区经十路9777号鲁商国奥城项目4、5号楼5-2206 | 喀什地区疏勒县老旧城区改造项目 | 安置区地下车库 | 疏勒县住房和城乡建设局 | 建筑电气 | 消防水泵控制柜与消防水泵设置在同一空间时，其防护等级不应低于IP55 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014-11.0.9
上海光华建筑规划设计有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 上海市青浦区外青松公路7888号116-A室 | 喀什市坤海·珺悦府建设项目 | 6#楼 | 喀什坤海房地产开发有限公司 | 建筑给排水 | 设有消防给水的住宅、超过五层的其他多层民用建筑应设置水泵接合器 | GB50974-2014第5.4.1条
华沣国际工程设计有限公司 | 结构专业 |  | 西安市碑林区建设东路13号 | 新和县渭干乡古城驿站丝路巴扎项目 | 1#商铺 | 新疆恒世安房地产开发有限公司新和分公司 | 结构设计 | GB55001-2021第4.2.2表第4项，商店活荷载标准值应为4.0。 | GB55001-2021第4.2.2表第4项
华沣国际工程设计有限公司 | 结构专业 |  | 西安市碑林区建设东路13号 | 新和县渭干乡古城驿站丝路巴扎项目 | 2#商铺 | 新疆恒世安房地产开发有限公司新和分公司 | 结构设计 | GB55001-2021第4.2.2表第4项，商店活荷载标准值应为4.0。 | GB55001-2021第4.2.2表第4项
华沣国际工程设计有限公司 | 结构专业 |  | 西安市碑林区建设东路13号 | 新和县渭干乡古城驿站丝路巴扎项目 | 3#商铺 | 新疆恒世安房地产开发有限公司新和分公司 | 结构设计 | GB55001-2021第4.2.2表第4项，商店活荷载标准值应为4.0。 | GB55001-2021第4.2.2表第4项
华沣国际工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 西安市碑林区建设东路13号 | 新和县渭干乡古城驿站丝路巴扎项目 | 4#商铺 | 新疆恒世安房地产开发有限公司新和分公司 | 结构设计 | GB55001-2021第4.2.2表第4项，商店活荷载标准值应为4.0。 | GB55001-2021第4.2.2表第4项
新疆有色冶金设计研究院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好北路585号 | 新疆金业城市矿产开发有限公司报废汽车回收拆解及再生资源加工利用项目二期工程 | 1#汽车拆解厂房 | 新疆金业城市矿产开发有限公司 | 地基处理 | 处理地基上的建筑在施工期间及使用期间进行沉降变形监测，直至沉降变形达到稳定为止 | GB55003-2021第4.4.7条
新疆有色冶金设计研究院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好北路585号 | 新疆金业城市矿产开发有限公司报废汽车回收拆解及再生资源加工利用项目二期工程 | 1#汽车拆解厂房 | 新疆金业城市矿产开发有限公司 | 抗震设计 | 地震作用分项系数取1.3，不满足GB55002-2021第4.2.2条的要求，应取1.4 | GB55002-2021第4.2.2条
新疆有色冶金设计研究院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好北路585号 | 新疆金业城市矿产开发有限公司报废汽车回收拆解及再生资源加工利用项目二期工程 | 破碎厂房 | 新疆金业城市矿产开发有限公司 | 地基处理 | 处理地基上的建筑在施工期间及使用期间进行沉降变形监测，直至沉降变形达到稳定为止。 | GB55003-2021第4.4.7条
中科科航工程设计有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 四川省成都市蜀西路9号丰德羊西中心701 | 巴楚县乡村振兴建设-阿纳库勒乡墩买里村重点示范村建设项目 | 党政服务中心 | 巴楚县阿纳库勒乡人民政府 |  | 集中供暖系统的施工图设计，必须对每个房间进行热负荷计算 | GB50736-2012第5.2.1条
北京方州基业建筑规划设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 北京市西城区车公庄大街甲4号2层2号8至15 | 和田地区洛浦县乡镇卫生院医疗能力提升建设项目 | 纳瓦乡卫生院新建门诊住院综合楼 | 洛浦县卫生健康委员会 | 建筑防火 | 5.5.17.2 楼梯间应在首层直通室外，确有困难时，可在首层采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室。当层数不超过 4 层且未采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室时，可将直通室外的门设置在离楼梯间不大于 15m 处。 | GB50016-2014（2018）第5.5.17.2条
太原王孝雄建筑设计院（有限公司） | 建筑专业 | 设计 | 山西综改示范区太原学府园区南中环街529号清空创新基地A座24层2403-2407室 | 喀什融和新城建设项目 | E区2#地下车库 | 喀什慧泰房地产开发有限公司 |  | 机动车库基地出入口应设置减速安全设施。 | 车库建筑设计规范 3.1.7
太原王孝雄建筑设计院（有限公司） | 建筑专业 | 设计 | 山西综改示范区太原学府园区南中环街529号清空创新基地A座24层2403-2407室 | 喀什融和新城建设项目 | E区1#地下车库 | 喀什慧泰房地产开发有限公司 | 建筑设计 | 机动车库基地出入口应设置减速安全设施。 | 车库建筑设计规范 3.1.7
太原王孝雄建筑设计院（有限公司） | 建筑专业 | 设计 | 山西综改示范区太原学府园区南中环街529号清空创新基地A座24层2403-2407室 | 喀什融和新城建设项目 | D区地下车库 | 喀什慧泰房地产开发有限公司 | 建筑设计 | 机动车库基地出入口应设置减速安全设施。 | 《车库建筑设计规范》3.1.7
中奥建工程管理有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 北京市大兴区礼贤镇乾平路1号自贸试验区大兴机场片区A号楼0502号 | 阿克苏佳宇建材科技有限公司综合建材建设项目 | 办公楼、宿舍楼 | 阿克苏佳宇建材科技有限公司 | 建筑给排水 | 从生活饮用水管网向消防、中水和雨水回用等其他非生活饮用水贮水池（箱）充水或补水时，补水管应从水池（箱）上部或顶部接入，其出水口最低点高出溢流边缘的空气间隙不应小于150mm，中水和雨水回用水池且不得小于进水管管径的 2. 5 倍，补水管严禁采用淹没式浮球阀补水。 | 《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020-2021 第3.2.8条
新疆西域建筑勘察设计研究院（有限公司） | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路天隆大厦103号 | 新疆正安检测科技有限公司新建检测中心项目 | -办公楼 | 新疆正安检测科技有限公司 | 结构设计 | 会议室楼面活荷载不小于3kN/m2. | GB55001-2021 4.2.2
新疆西域建筑勘察设计研究院（有限公司） | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路天隆大厦103号 | 新疆正安检测科技有限公司新建检测中心项目 | -宿舍楼 | 新疆正安检测科技有限公司 | 结构设计 | 储藏室楼面活荷载不小于6kN/m2。 | GB55001-2021 4.2.2
华优建筑设计院有限责任公司 | 结构专业 | 设计 | 北京市海淀区复兴路丙12号办公楼11层1107-1114房间 | 阿克苏丝路名城建设项目 | 防空地下室 | 阿克苏金利房地产开发有限责任公司 | 地基基础 | 地基、基础设计应包括下列内容：3. 地基变形计算和稳定性验算； | GB 55003－2021第2.1.1、2.2.4条
上海光华建筑规划设计有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 上海市青浦区外青松公路7888号116-A室 | 喀什市坤海·珺悦府建设项目 | 27#楼 | 喀什坤海房地产开发有限公司 | 建筑给排水 | 给排水新建建筑应安装太阳能系统。 | GB55015-2021第5.2.1条
上海光华建筑规划设计有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 上海市青浦区外青松公路7888号116-A室 | 喀什市坤海·珺悦府建设项目 | 25#楼 | 喀什坤海房地产开发有限公司 | 建筑给排水 | 给排水新建建筑应安装太阳能系统。 | GB55015-2021第5.2.1条
上海光华建筑规划设计有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 上海市青浦区外青松公路7888号116-A室 | 喀什市坤海·珺悦府建设项目 | 23#楼 | 喀什坤海房地产开发有限公司 | 建筑给排水 | 给排水新建建筑应安装太阳能系统。 | GB55015-2021第5.2.1条
上海光华建筑规划设计有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 上海市青浦区外青松公路7888号116-A室 | 喀什市坤海·珺悦府建设项目 | 22#楼 | 喀什坤海房地产开发有限公司 | 建筑给排水 | 给排水新建建筑应安装太阳能系统。 | GB55015-2021第5.2.1条
上海光华建筑规划设计有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 上海市青浦区外青松公路7888号116-A室 | 喀什市坤海·珺悦府建设项目 | 18#楼 | 喀什坤海房地产开发有限公司 | 建筑给排水 | 给排水新建建筑应安装太阳能系统。 | GB55015-2021第5.2.1条
上海光华建筑规划设计有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 上海市青浦区外青松公路7888号116-A室 | 喀什市坤海·珺悦府建设项目 | 20#楼 | 喀什坤海房地产开发有限公司 | 建筑给排水 | 给排水新建建筑应安装太阳能系统。 | GB55015-2021第5.2.1条
上海光华建筑规划设计有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 上海市青浦区外青松公路7888号116-A室 | 喀什市坤海·珺悦府建设项目 | 12#楼 | 喀什坤海房地产开发有限公司 | 建筑给排水 | 给排水新建建筑应安装太阳能系统。 | GB55015-2021第5.2.1条
上海光华建筑规划设计有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 上海市青浦区外青松公路7888号116-A室 | 喀什市坤海·珺悦府建设项目 | 15#楼 | 喀什坤海房地产开发有限公司 | 建筑给排水 | 给排水新建建筑应安装太阳能系统。 | GB55015-2021第5.2.1条
上海光华建筑规划设计有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 上海市青浦区外青松公路7888号116-A室 | 喀什市坤海·珺悦府建设项目 | 14#楼 | 喀什坤海房地产开发有限公司 | 建筑给排水 | 给排水新建建筑应安装太阳能系统。 | GB55015-2021第5.2.1条
上海光华建筑规划设计有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 上海市青浦区外青松公路7888号116-A室 | 喀什市坤海·珺悦府建设项目 | 10#楼 | 喀什坤海房地产开发有限公司 | 建筑给排水 | 给排水新建建筑应安装太阳能系统。 | GB55015-2021第5.2.1条
上海光华建筑规划设计有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 上海市青浦区外青松公路7888号116-A室 | 喀什市坤海·珺悦府建设项目 | 9#楼 | 喀什坤海房地产开发有限公司 | 建筑给排水 | 给排水新建建筑应安装太阳能系统。 | GB55015-2021第5.2.1条
上海光华建筑规划设计有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 上海市青浦区外青松公路7888号116-A室 | 喀什市坤海·珺悦府建设项目 | 8#楼 | 喀什坤海房地产开发有限公司 | 建筑给排水 | 给排水新建建筑应安装太阳能系统。 | GB55015-2021第5.2.1条
上海光华建筑规划设计有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 上海市青浦区外青松公路7888号116-A室 | 喀什市坤海·珺悦府建设项目 | 7#楼 | 喀什坤海房地产开发有限公司 | 建筑给排水 | 给排水新建建筑应安装太阳能系统。 | GB55015-2021第5.2.1条
上海光华建筑规划设计有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 上海市青浦区外青松公路7888号116-A室 | 喀什市坤海·珺悦府建设项目 | 6#楼 | 喀什坤海房地产开发有限公司 | 建筑给排水 | 给排水新建建筑应安装太阳能系统。 | GB55015-2021第5.2.1条
上海光华建筑规划设计有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 上海市青浦区外青松公路7888号116-A室 | 喀什市坤海·珺悦府建设项目 | 2#楼 | 喀什坤海房地产开发有限公司 | 建筑给排水 | 新建建筑应安装太阳能系统。 | GB55015-2021第5.2.1条
上海光华建筑规划设计有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 上海市青浦区外青松公路7888号116-A室 | 喀什市坤海·珺悦府建设项目 | 6#楼 | 喀什坤海房地产开发有限公司 | 建筑暖通 | 除在方案设计或初步设计阶段可使用热、冷负荷指标进行必要的估算外，施工图设计阶段应对空调区的冬季热负荷和夏季逐时冷负荷进行计算。 | GB50736—2012 第7.2.1条
辽宁北方建筑设计院有限责任公司 | 建筑专业 | 设计 | 沈阳市和平区南一马路109号 | 霍城县惠远古城演艺中心建设项目 | 小剧场 | 霍城县文化体育广播电视和旅游局 | 建筑防火 | 舞台区通向舞台区外各处的洞口均应设甲级防火门或设置防火分隔水幕 | 《剧场建筑设计规范》JGJ 57-2016第8.1.4条
北京万合创景国际规划设计研究院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 北京市密云区鼓楼东大街3号山水大厦3层313室-3401（云创谷经纪开发中心集中办公区） | 吉木萨尔县新地乡厦门新村乡村振兴示范点建设项目 | 建筑-服装工艺食品体验售卖展厅 | 吉木萨尔县新地乡人民政府 | 结构设计 | 钢筋砼结构多遇地震作用下弹性变形验算，并不应大于容许变形值 | 《建筑与市政工程抗震通家用规范》4.3.3及《抗规》5.5.1
新疆西域建筑勘察设计研究院（有限公司） | 给排水专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路天隆大厦103号 | 皮山县兴农有限责任公司阔什塔格镇两层综合楼建设项目2#楼 | 单位工程 | 皮山县兴农有限责任公司 | 建筑防火 |  | GB50974，第4.3.9条
辽宁北方建筑设计院有限责任公司 | 结构专业 | 设计 | 沈阳市和平区南一马路109号 | 霍城县惠远古城演艺中心建设项目 | 旅游集散点 | 霍城县文化体育广播电视和旅游局 |  | 结构总说明中描述会议室的活荷载2.5KN/M2不满足《工程结构通用规范》GB55001-2021第4.2.3条 | 工程结构通用规范GB55001-2021第4.2.3条
中伦建筑工程设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 海南省海口市龙华区坡博村金垦路35号A座805号 | 巴楚县2022年乡村振兴示范村建设-多来提巴格乡示范村建设项目 | 库木且克勒村-重点示范村建设项目-商业 | 巴楚县多来提巴格乡人民政府 | 建筑设计 | 下列多层公共建筑的疏散楼梯间，除与敞开式外廊直接相连的楼梯间外，均应采用封闭楼梯间：3 商店、图书馆、展览建筑、会议中心及类似使用功能的建筑 | 《GB50016-2014》2018年版5.5.13条3款
和田玉信建筑勘察设计有限责任公司 | 给排水专业 | 设计 | 新疆和田地区和田市夏玛勒巴格路10号三楼右侧 | 和田市北京工业园厂房建设项目一期 | 消防水池及泵房 | 和田家和天然气有限公司 | 建筑给排水 | 消防水池应设置就地水位显示装置，并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置，同时应有最高和最低报警水位。 | GB50974第4.3.9条
智诚建科设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 贵州省铜仁市万山区仁山街道办事处大众创业万众创新产业园主楼B栋10楼B1006 | 哈密市公共实训基地建设项目 | 室外配套工程设计项目柴油发电机房改造 | 哈密职业技术学院 | 建筑防火 | 储油间的油箱应密闭且应设置通向室外的通气管，通气管应设置带阻火器的呼吸阀，油箱的下部应设置防止油品流散的设施 | 《建筑设计防火规范》第5.4.15条
中凡国际工程设计有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 陕西省西安市莲湖区莲湖路6号院3号楼 | 吐鲁番市鄯善县2022年蒲昌路和苗园路片区老旧小区改造配套基础设施建设项目（内配套） | 土地规划队家属楼室外配套设施 | 鄯善县住房和城乡建设局 | 建筑给排水 | 3.2.3 室外给水管网应成环状布置。 | GB55020-2021
伊犁花城勘测设计研究有限责任公司（原农四师勘测设计院） | 建筑专业 | 设计 | 新疆伊犁州伊宁市公园街9号 | 霍尔果斯金亿惠民超市（旗舰店）项目 | (单位工程） | 霍尔果斯金亿国际贸易（集团）有限公司 |  | 除骑楼、建筑连接体、地铁相关设施及连接城市的管线、管沟、管廊等市政公共设施以外，建筑物及其附属的下列设施不应突出道路红线或用地红线建造： | 《民用建筑设计统一标准》4.3.1第2条
国贸工程设计院 | 给排水专业 |  | 北京市西城区百万庄大街11号 | 中央储备粮奎屯直属库有限公司仓储项目 | 45、46#平房仓（24mx78m） | 中央储备粮奎屯直属库有限公司 | 建筑防火 | 灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。 | GB 50140-2005，第5.1.5条。
山东新达工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 山东省潍坊高新区胜利东街195号求是和信大厦7层 | 拜什吐格曼乡英巴扎村敬老院改扩建项目 | 敬老院 | 阿克苏市拜什吐格曼乡人民政府 | 抗震设计 | 高大建筑造型，镶嵌砌体应补充拉结要求，出入口及通道处砌体女儿墙应与主体拉结 | GB55002-2021 5.1.14
北京世纪千府国际工程设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 |  | 策勒县津和陆港建设项目-中转区项目 | 3#物流用房 | 策勒县商务和工业信息化局 | 建筑防火 | 15.1.3 燃油、燃气锅炉房锅炉间与相邻的辅助间之间应设置防火隔墙，并应符合下列规定：3 锅炉间与其他辅助间之间的防火隔墙，其耐火极限不应低于2.00h，隔墙上开设的门应为甲级防火门。 | GB50041-2020第15.1.3-3条
国贸工程设计院 | 给排水专业 | 设计 | 北京市西城区百万庄大街11号 | 中央储备粮奎屯直属库有限公司仓储项目 | 47#平房仓（24mx108m） | 中央储备粮奎屯直属库有限公司 | 建筑防火 | 灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。 | GB 50140-2005，第5.1.5条。
河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 郑州市惠济区文化北路298号河南规划大厦 | 新疆能源集团托克逊洁净环保科技有限公司办公楼、宿舍楼及配套附属设施建设项目 | 1#办公楼 | 新疆能源集团托克逊洁净环保科技有限公司 |  | 最低有效水位规定：5.1.13-4：当采用旋流防止器时，淹没深度不应小于200mm；5.2.6-2：当采用防止旋流器时应根据产品确定，且不应小于150mm的保护高度。 | GB50974-2014/5.1.13-4、5.2.6-2
容海川城乡规划设计有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 太原市尖草坪区滨河西路北段3号 | 巴州博湖县仓储物流园建设项目 | 综合楼 | 博湖县商务和工业信息化局 | 建筑防火 | 机械排烟系统应采用管道排烟，且不应采用土建风道。 | 《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB 51251-2017）第4.4.7条。
容海川城乡规划设计有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 太原市尖草坪区滨河西路北段3号 | 巴州博湖县仓储物流园建设项目 | 综合楼 | 博湖县商务和工业信息化局 | 建筑暖通 | 安装于距地面高度180cm以下的电供暖元器件，必须采取接地及剩余电流保护措施。 | 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB 50736-2012）第5.5.8条。
江苏省建筑设计研究院股份有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 江苏省南京市建邺区新城科技园创意路86号 | 至祥·蘭园项目 | 人防地下室 | 新疆至祥房地产开发有限公司 | 建筑防火 | 柴油发电机房的储油间中的油箱应设置通向室外的通气管，通气管应设置带阻火器的呼吸阀。 | 《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）【2018年版】第5.4.15条。
江苏省建筑设计研究院股份有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 江苏省南京市建邺区新城科技园创意路86号 | 至祥·蘭园项目 | 人防地下室 | 新疆至祥房地产开发有限公司 | 建筑防火 | 。。。柴油发电机房应设置自动喷水灭火系统。 | 《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）【2018年版】第5.4.13条。
博尔塔拉蒙古自治州建筑规划设计院 | 给排水专业 |  | 新疆博州博乐市文化路州直机关综合大楼2号楼 | 赛里木湖云海湖畔项目 | -4#公寓 | 新疆赛湖云海湖畔度假酒店有限公司 |  | 下列建筑或场所应设置室内消火栓系统：建筑高度大于15m或体积大于10000m3的办公建筑、教学建筑和其他单、多层民用建筑。 | GB50016-2014(2018年版)/8.2.1-5
福建省中景建筑设计院有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 福建省福州市鼓楼区梁厝路5号华雄大厦3号楼19层 | 岳普湖县法宝音乐茶餐厅 | 消防改造项目 | 岳普湖县法宝音乐茶餐厅 | 建筑防火 | 设置在厅室墙上的门应采用乙级防火门。 | 5.4.9
威海思维建筑设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 威海市环翠区四方路118-1号 | 麦盖提县第五中学（日照高级中学）综合教学楼建设项目 | 单体工程 | 麦盖提县教育局 | 建筑设计 | 楼梯间应在首层直通室外，确有困难时，可在首层采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室 | 《GB50016-2014》2018年版5.5.17条2款
威海思维建筑设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 威海市环翠区四方路118-1号 | 喀什地区麦盖提县第五中学教学及辅助用房建设项目 | D栋教学楼 | 麦盖提县教育局 | 结构设计 | 建筑与市政工程抗震通用规范4.3.2条 | 建筑与市政工程抗震通用规范4.3.2条
中庚工程技术有限公司452223 | 建筑专业 | 设计 | 贵州省黔东南州凯里市迎宾大道63号 | 喀什市金色冠台球厅消防改造项目 | 台球厅 | 喀什市金色冠台球厅 | 建筑设计 | 建筑各部位装修材料的燃烧性能等级不应小于《GB50016-2014》2018年版5.1.1条表5.1.1中12项的要求 | 《GB50222-2017》5.1.1条表5.1.1
郑州市交通规划勘察设计研究院 | 建筑专业 | 设计 | 郑州市二七区陇海中路91号 | 温泉县呼和托哈种畜场至G30公路 | -收费站主楼 | 博尔塔拉蒙古自治州交通运输局 | 建筑防火 | 房间内任一点至疏散门的直线距离不应大于15m， | GB 50016-2014(2018年版)第5.5.15-2条
广东省华城建筑设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 广州市天河区天河北路179号22层自编(一) | 麦盖提县刀郎花城小区建设项目 | 1#商业楼 | 新疆刀郎绿城房地产开发有限公司 |  | 6.4.5 室外疏散楼梯应符合下列规定：5 除疏散门外，楼梯周围2m内的墙面上不应设置门、窗、洞口。 | 《建筑设计防火规范GB 50016-2014（2018年版）》6.4.5 -5
江苏省方圆建筑设计研究有限公司 | 建筑专业 |  | 沭阳县南湖街道学院路北侧、新城市商业广场西侧东都广场三楼313、315室 | 克州阿合奇县库兰萨日克乡中心小学综合楼及配套设施建设项目 | 主体 | 新疆阿合奇县教育和科学技术局 | 建筑防火 | 6.1.1 防火墙应直接设置在建筑的基础或框架、梁等承重结构上，框架、梁等承重结构的耐火极限不应低于防火墙的耐火极限。 | 《 建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年），6.1.1
华东建筑设计研究院有限公司 | 电气专业 | 设计 | 上海市汉口路151号 | 巴楚县重点文化阵地建设项目 | 巴楚县历史文化博物馆建设项目 | 巴楚县文化体育广播电视和旅游局 | 建筑电气 | 消防控制室内严禁穿过与消防设施无关的电气线路及管路 | GB50116-2013第3.4.6
陕西汇创建筑设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 西安曲江新区雁翔路以东、南三环以北、黄渠头南路以南、金花路以西旺座曲江第1幢2单元22层2205号 | 巴州拓润商贸有限公司杰拓商业综合楼建设项目 | 单项工程 | 巴州拓润商贸有限公司 | 建筑防火 | 除楼梯间的出入口和外窗外，楼梯间的墙上不应开设其他门、窗、洞口 | GB50016-2014(2018版)第6.4.2条
郑州市交通规划勘察设计研究院 | 建筑专业 | 设计 | 郑州市二七区陇海中路91号 | 温泉县呼和托哈种畜场至G30公路 | -隧道附属用房（泵房工程、变电所工程） | 博尔塔拉蒙古自治州交通运输局 | 建筑设计 | GB 55016-2021《建筑环境通用规范》第5.1.2条规定 | GB 55016-2021第5.1.2条
中联合创设计有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 长春市二道区吉林大路535号 | 阿合奇县同心中学室内文体活动中心及配套设施建设项目 | 阿合奇县同心中学室内文体活动中心及配套设施建设项目 | 阿合奇县同心中学 | 建筑暖通 | 集中供暖系统的施工图设计，必须对每个房间进行热负荷计算。 | GB50736-2012/5.2.1
北京龙源科建建筑设计有限公司 | 电气专业 | 设计 | 北京市石景山区石景山路25号(游乐园内)二层212室 | 阿尔法数码智能终端全产业链制造新疆基地1期晶圆检测、封装（含研发）项目 | 乌鲁木齐综合保税区园区开发项目-8#标准厂房改建工程（阿尔法项目装修及消防工程）设计工程 | 新疆阿尔法蓝鲸半导体技术有限公司 | 建筑电气 | 消防电源对于突然断电比过负荷造成损失更大的线路，不应设置过负荷保护。 | GB51348-2019.7.6.3
郑州市交通规划勘察设计研究院 | 建筑专业 | 设计 | 郑州市二七区陇海中路91号 | 温泉县呼和托哈种畜场至G30公路 | -车库 | 博尔塔拉蒙古自治州交通运输局 | 建筑防火 | 汽车库、修车库的人员安全出口和汽车疏散出口应分开设置。 | GB50067-2014 6.0.1
乌鲁木齐市园林设计研究院有限责任公司 | 建筑专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市水磨沟区红光山路2588号201/205幢15层办公9号房 | 吉木萨尔县大有镇渭户村乡村振兴示范点建设项目 | 手工坊 | 吉木萨尔县大有镇人民政府 |  | 厂房、车库、公共建筑的外墙应在每层适当位置设置可供消防救援人员进入的窗口。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版）第7.2.4条
新疆现代建设（集团）有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市鲤鱼山北路298号领世华府综合写字楼3-1701号 | 博州精河县2021年城区供水提质增效工程 | 实验室 | 精河县安阜清源水务有限责任公司 | 建筑设计 | GB 55016-2021第5.1.2条室内空气污染物浓度限值表的规定要求 | GB 55016-2021第5.1.2条
河北建工集团有限责任公司 | 电气专业 | 设计 | 石家庄市友谊北大街146号 | 哈密市伊吾县伊吾工业园区新兴产业集聚区标准化厂房建设项目 | 3#库房 | 伊吾县工业园区管理委员会 | 建筑电气 | 在电气接地装置与防雷接地装置共用或相连的情况下，应在低压电源线路引入的总配电箱、配电柜处装设Ⅰ级试验的电涌保护器。电涌保护器的电压保护水平值应小于或等于2.5kV。每一保护模式的冲击电流值，当无法确定时应取等于或大于12.5kA | GB 50057-2010第4.3.8
航天长征化学工程股份有限公司 | 结构专业 | 设计 | 北京经济技术开发区路东区经海四路141号 | 新疆中能万源化工有限公司400Kt/a合成氨600Kt/a尿素项目（二期工程） | 空分现场控制室（3120） | 新疆中能万源化工有限公司 | 抗震设计 | 应在建筑结构的两个主轴方向分别计算水平地震作用。 | GB50011-2010第5.1.1条
中联合创设计有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 长春市二道区吉林大路535号 | 福海县鑫源汽贸城三期建设项目（二标段） | 5#楼 | 福海县鑫源城市开发建设有限公司 | 建筑给排水 | 消防给水系统试验装置处应设置专用排水设施。 | GB50974-2014 9.3.1条
北京京业国际工程技术有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 北京市门头沟石龙经济开发区永安路20号3号楼B1-4188室 | 乌鲁木齐市大墨艺术培训有限责任公司 | 室内装修及消防改造 | 乌鲁木齐市大墨艺术培训有限责任公司 | 建筑防火 | 公共建筑内房间的疏散门数量应经计算确定且不应少于2个。除托儿所、幼儿园、老年人照料设施、医疗建筑、教学建筑内位于走道尽端的房间外，符合下列条件之一的房间可设置1个疏散门：2 位于走道尽端的房间，建筑面积小于50m2且疏散门的净宽度不小于0.90m，或由房间内任一点至疏散门的直线距离不大于15m、建筑面积不大于200m2且疏散门的净宽度不小于1.40m。 | GB50016-2014-5.5.15.2
中交第二公路勘察设计研究院有限公司 | 勘察（岩土）专业 | 勘察 | 武汉经济技术开发区创业路18号 | G331线鸣沙山至乌拉斯台至塔克什肯公路（阿勒泰段）建设项目（EPC模式）-塔克什肯养护站改扩建 | 菜窖 | 阿勒泰交通建设投资发展有限公司 | 地基勘察 | 14.3.3 岩土工程勘察报告应根据任务要求、勘察阶段、工程特点和地质条件等具体情况编写，并应包括下列内容: 1 勘察目的、任务要求和依据的技术标准; 2 拟建工程概况; 3 勘察方法和勘察工作布置; 4 场地地形、地貌、地层、地质构造、岩土性质及其均匀性； | 《岩土工程勘察规范》GB50021-2001（2009 版）14.3.3
上海传承博华建筑规划设计有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 博华陆翔路111弄1号1518 | 叶城县依提木孔镇26村重点示范村乡村建设项目 | -消防水池 | 叶城县依提木孔乡人民政府 | 建筑给排水 | 防护区应设置泄压口，七氟丙烷灭火系统的泄压口应位于防护区净高的2／3以上。 | 50370-2005第3.2.7
乌鲁木齐市园林设计研究院有限责任公司 | 暖通专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市水磨沟区红光山路2588号201/205幢15层办公9号房 | 吉木萨尔县大有镇渭户村乡村振兴示范点建设项目 | 手工坊 | 吉木萨尔县大有镇人民政府 | 建筑防火 | 8.5.3 民用建筑的下列场所或部位应设置排烟设施：3 公共建筑内建筑面积大于100m²且经常有人停留的地上房间； | 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018）8.5.3
陕西宏基建筑勘察设计工程有限公司 | 热力专业 | 设计 | 陕西省西安市雁塔区高新开发区融鑫路6号 | 吐鲁番市托克逊县怡园小区老旧小区外配套基础设施改造项目 | 山泉南路（人民东路-幸福路） | 托克逊县住房和城乡建设局 | 城市供热 | 抗震设防烈度6度及以上地区的各类新建、扩建、改建建筑与市政工程必须进行抗震设防措施。 | GB55002-2021第1.0.2条
陕西宏基建筑勘察设计工程有限公司 | 热力专业 | 设计 | 陕西省西安市雁塔区高新开发区融鑫路6号 | 吐鲁番市托克逊县锦苑小区老旧小区外配套基础设施改造项目 | 华安路（人民西路-南环路） | 托克逊县住房和城乡建设局 | 城市供热 | 抗震设防烈度6度及以上地区的各类新建、扩建、改建建筑与市政工程必须进行抗震设防措施。 | GB55002-2021第1.0.2条
武汉江汉化工设计有限公司 | 电气专业 | 设计 | 武汉市东湖新技术开发区民族大道1019号(长城科技园内) | 阿拉尔市富丽达纤维有限公司扩建年产20万吨纤维素纤维项目 | 二硫化碳库机柜间 | 阿拉尔市中泰纺织科技有限公司 | 建筑电气 | 消防电源对于突然断电比过负荷造成损失更大的线路，不应设置过负荷保护。 | GB51348-2019.7.6.3
武汉江汉化工设计有限公司 | 电气专业 | 设计 | 武汉市东湖新技术开发区民族大道1019号(长城科技园内) | 阿拉尔市富丽达纤维有限公司扩建年产20万吨纤维素纤维项目 | 水封池及钢结构棚 | 阿拉尔市中泰纺织科技有限公司 | 建筑电气 | 消防电源对于突然断电比过负荷造成损失更大的线路，不应设置过负荷保护 | GB51348-2019.7.6.3
武汉江汉化工设计有限公司 | 电气专业 | 设计 | 武汉市东湖新技术开发区民族大道1019号(长城科技园内) | 阿拉尔市富丽达纤维有限公司扩建年产20万吨纤维素纤维项目 | 二硫化碳库辅助水泵房 | 阿拉尔市中泰纺织科技有限公司 | 建筑电气 | 消防电源对于突然断电比过负荷造成损失更大的线路，不应设置过负荷保护。 | GB51348-2019.7.6.3
武汉江汉化工设计有限公司 | 电气专业 | 设计 | 武汉市东湖新技术开发区民族大道1019号(长城科技园内) | 阿拉尔市富丽达纤维有限公司扩建年产20万吨纤维素纤维项目 | 二硫化碳库卸车设施 | 阿拉尔市中泰纺织科技有限公司 | 建筑电气 | 消防电源对于突然断电比过负荷造成损失更大的线路，不应设置过负荷保护。 | GB51348-2019.7.6.3
深圳建昌工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 深圳市福田区福保街道福保社区桃花路8号 中天元物流中心B栋三层 | 伽师县巴仁镇第八中学建设项目（一期） | 学生食堂 | 伽师县教育局 | 地基基础 | 下列建筑物应在施工期间及使用期间进行沉降变形观测：3 处理地基上的建筑物； | GB50007-2011 10.3.8
新疆美盛沃建筑规划设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市天山区光明路59号时代广场小区1栋6层A座单元6I号房 | 盛锦商务宾馆 | 室内装修改造 | 伊吾县金劳力服务有限责任公司 | 建筑防火 | 开向疏散楼梯或疏散楼梯间的门，当其完全开启时，不应减少楼梯平台的有效宽度。 | 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）第6.4.11 条第3款
新疆美盛沃建筑规划设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市天山区光明路59号时代广场小区1栋6层A座单元6I号房 | 盛锦商务宾馆 | 室内装修改造 | 伊吾县金劳力服务有限责任公司 | 建筑防火 | 既有建筑应结合改造消除消防安全隐患，根据建筑物的使用功能、空间与平面特征和使用人员的特点，因地制宜提高建筑主要构件的耐火性能、加强防火分隔、增加疏散设施、提高消防设施的可靠性和有效性。 | 《既有建筑维护与改造通用规范》GB 55022-2021第5.2.3条
辽宁省建筑设计研究院有限责任公司 | 结构专业 | 设计 | 沈阳市和平区和平南大街84号 | 温宿县第七中学建设项目 | 6#高中食堂 | 温宿县教育和科学技术局 | 结构设计 | 墙柱活荷载折减系数应采用与楼面梁相同的折减系数 | GB55001-2021 4.2.5.2
深圳建昌工程设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 深圳市福田区福保街道福保社区桃花路8号 中天元物流中心B栋三层 | 伽师县巴仁镇第八中学建设项目（一期） | 多功能厅 | 伽师县教育局 | 建筑防火 | 5.5.13 下列多层公共建筑的疏散楼梯，除与敞开式外廊直接相连的楼梯间外，均应采用封闭楼梯间：3 商店、图书馆、展览建筑、会议中心及类似使用功能的建筑； | 《 建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年），5.5.13
深圳建昌工程设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 深圳市福田区福保街道福保社区桃花路8号 中天元物流中心B栋三层 | 伽师县巴仁镇第八中学建设项目（一期） | 多功能厅 | 伽师县教育局 | 建筑防火 | 4 通向室外楼梯的门应采用乙级防火门，并应向外开启。 | 《 建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版），6.4.5
北京中奥建工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 北京市大兴区礼贤镇乾平路1号自贸试验区大兴机场片区A号楼0502号 | 阿瓦提县乌鲁却勒镇小城镇建设项目 | 1#喽 | 阿瓦提县乌鲁却勒镇也台格热木村村民委员会 | 结构设计 | 《工程结构通用规范》4.2.2 | 《工程结构通用规范》4.2.2
新疆美盛沃建筑规划设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市天山区光明路59号时代广场小区1栋6层A座单元6I号房 | 盛锦商务宾馆 | 室内装修改造 | 伊吾县金劳力服务有限责任公司 | 建筑防火 | 除本规范另有规定外，公共建筑内疏散门和安全出口的净宽度不应小于0.90m，疏散走道和疏散楼梯的净宽度不应小于1.10m。 | 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）第5.5.18 条
浙江恒欣设计集团股份有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 浙江省嘉兴市南湖区嘉兴科技城金港路35号8楼 | 莎车县乡村振兴（农副产品加工转换中心）项目 | 2#厂房 | 莎车县农业局 | 建筑防火 | 3.7.6 高层厂房和甲、乙、丙类多层厂房的疏散楼梯应采用封闭楼梯间或室外楼梯。 | 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年），7.6.3
航天长征化学工程股份有限公司 | 结构专业 | 设计 | 北京经济技术开发区路东区经海四路141号 | 新疆中能万源化工有限公司400Kt/a合成氨600Kt/a尿素项目（二期工程） | 空分装置（4000） | 新疆中能万源化工有限公司 |  | <<建筑结构荷载规范>>GB50009-2012，7.1.2 | <<建筑结构荷载规范>>GB50009-2012，7.1.2
航天长征化学工程股份有限公司 | 结构专业 | 设计 | 北京经济技术开发区路东区经海四路141号 | 新疆中能万源化工有限公司400Kt/a合成氨600Kt/a尿素项目（二期工程） | 中间渣场（1910） | 新疆中能万源化工有限公司 | 结构设计 | <<建筑结构荷载规范>>GB50009-2012，7.1.2 | <<建筑结构荷载规范>>GB50009-2012，7.1.2
航天长征化学工程股份有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 北京经济技术开发区路东区经海四路141号 | 新疆中能万源化工有限公司400Kt/a合成氨600Kt/a尿素项目（二期工程） | 锅炉房变电所（5880） | 新疆中能万源化工有限公司 | 建筑防火 | 采用自然通风的封闭楼梯间应在最高部位设置不小于1.0平方米的可开启外窗或开口。 | GB51251-2017第3.2.1条
辽宁省建筑设计研究院有限责任公司 | 电气专业 | 设计 | 沈阳市和平区和平南大街84号 | 温宿县第七中学建设项目 | 2#素质教育拓展中心 | 温宿县教育和科学技术局 | 建筑电气 | 消防电源对于突然断电比过负荷造成损失更大的线路，不应设置过负荷保护。 | GB51348-2019.7.6.3
四川中七建筑规划设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 成都市武侯区佳灵路20号1栋11层28号 | 鄯善县城乡一体物流配送中心建设项目 | 冷库 | 鄯善县众惠农产品有限公司 |  | “运货穿堂、收发货间”活荷载应取15.0kN/m2 | GB50072-2021第5.2.1条
辽宁省建筑设计研究院有限责任公司 | 电气专业 | 设计 | 沈阳市和平区和平南大街84号 | 温宿县第七中学建设项目 | 11#附属用房 | 温宿县教育和科学技术局 | 建筑电气 | 消防电源对于突然断电比过负荷造成损失更大的线路，不应设置过负荷保护。 | GB51348-2019.7.6.3
辽宁省建筑设计研究院有限责任公司 | 电气专业 | 设计 | 沈阳市和平区和平南大街84号 | 温宿县第七中学建设项目 | 5#文体活动中心 | 温宿县教育和科学技术局 | 建筑电气 | 消防电源对于突然断电比过负荷造成损失更大的线路，不应设置过负荷保护。 | GB51348-2019.7.6.3
辽宁省建筑设计研究院有限责任公司 | 电气专业 | 设计 | 沈阳市和平区和平南大街84号 | 温宿县第七中学建设项目 | 12#南门卫 | 温宿县教育和科学技术局 | 建筑电气 | 消防电源对于突然断电比过负荷造成损失更大的线路，不应设置过负荷保护。 | GB51348-2019.7.6.3
辽宁省建筑设计研究院有限责任公司 | 电气专业 | 设计 | 沈阳市和平区和平南大街84号 | 温宿县第七中学建设项目 | 3#小学教学楼 | 温宿县教育和科学技术局 | 建筑电气 | 消防电源对于突然断电比过负荷造成损失更大的线路，不应设置过负荷保护。 | GB51348-2019.7.6.3
辽宁省建筑设计研究院有限责任公司 | 电气专业 | 设计 | 沈阳市和平区和平南大街84号 | 温宿县第七中学建设项目 | 4#初中教学楼 | 温宿县教育和科学技术局 | 建筑电气 | 消防电源对于突然断电比过负荷造成损失更大的线路，不应设置过负荷保护。 | GB51348-2019.7.6.3
辽宁省建筑设计研究院有限责任公司 | 电气专业 | 设计 | 沈阳市和平区和平南大街84号 | 温宿县第七中学建设项目 | 7#高中教学楼 | 温宿县教育和科学技术局 | 建筑电气 | 消防电源对于突然断电比过负荷造成损失更大的线路，不应设置过负荷保护。 | GB51348-2019.7.6.3
新疆原创城市设计研究（院）有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 新疆克拉玛依市克拉玛依区碧水路1-416号 | 鼎信大厦 | 单体工程 | 克拉玛依市雷信投资有限公司 | 建筑给排水 | 3.3.7 从生活饮用水管道上直接供下列用水管道时，应在用水管道的下列部位设置倒流防止器：2 从城镇生活给水管网直接抽水的生活供水加压设备进水管上； | GB50015-2019-3.3.7-2
光正建设集团有限公司 | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合北路266号 | 喀什奥都糖业机械配件组装厂建设项目 | 机械配件组装及包装袋车间 | 喀什奥都糖业有限公司 | 结构设计 | 主要受力结构的风荷载放大系数不应小于1.2，维护结构的风荷载放大系数不应小于1+0.7/（uz**1/2） | 工程结构通用规范第4.6.5条
辽宁省建筑设计研究院有限责任公司 | 电气专业 | 设计 | 沈阳市和平区和平南大街84号 | 温宿县第七中学建设项目 | 6#高中食堂 | 温宿县教育和科学技术局 | 建筑电气 | 消防电源对于突然断电比过负荷造成损失更大的线路，不应设置过负荷保护。 | GB51348-2019.7.6.3
新疆原创城市设计研究（院）有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 新疆克拉玛依市克拉玛依区碧水路1-416号 | 鼎信大厦 | 单体工程 | 克拉玛依市雷信投资有限公司 | 建筑给排水 | 3.3.6 从生活饮用水管网向下列水池（箱）补水时应符合下列规定： | GB50015-2019-3.3.6
辽宁省建筑设计研究院有限责任公司 | 电气专业 | 设计 | 沈阳市和平区和平南大街84号 | 温宿县第七中学建设项目 | 1#食堂体育馆 | 温宿县教育和科学技术局 |  | 消防电源对于突然断电比过负荷造成损失更大的线路，不应设置过负荷保护。 | GB51348-2019.7.6.3
广东省华城建筑设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 广州市天河区天河北路179号22层自编(一) | 克州缘美医疗美容有限公司消防改造项目 | (消防改造项目） | 克州缘美医疗美容有限公司 | 建筑防火 | 手术室应设置防火隔墙和防火门 | 6.2.2
四川中七建筑规划设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 成都市武侯区佳灵路20号1栋11层28号 | 鄯善县城乡一体物流配送中心建设项目 | 冻肉及副食品交易大厅 | 鄯善县众惠农产品有限公司 | 结构设计 | 储藏间楼面活荷载取值【3.5kN/m2】不满足GB55001-2010第4.2.2条的要求 | GB55001-2010第4.2.2条
四川中七建筑规划设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 成都市武侯区佳灵路20号1栋11层28号 | 鄯善县城乡一体物流配送中心建设项目 | 水产海鲜及冷冻食品交易大厅 | 鄯善县众惠农产品有限公司 | 结构设计 | 计算模型中储藏间楼面活荷载取值【3.5kN/m2】不满足GB55001-2010第4.2.2条的要求 | GB55001-2010第4.2.2条
光正建设集团有限公司 | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合北路266号 | 喀什奥都糖业机械配件组装厂建设项目 | 机械配件组装及包装袋车间 | 喀什奥都糖业有限公司 | 建筑防火 | 一级耐火等级的柱耐火极限不应小于3小时，梁不应小于2小时 | 建筑防火设计规范（2018年版）第3.2.1条
光正建设集团有限公司 | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合北路266号 | 喀什奥都糖业机械配件组装厂建设项目 | 机械配件组装及包装袋车间 | 喀什奥都糖业有限公司 | 结构设计 | 根据环境条件对耐久性的影响，结构材料应采取相应的防护措施。 | 《工程结构通用规范》GB55001-2021第2.1.4条
四川中七建筑规划设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 成都市武侯区佳灵路20号1栋11层28号 | 鄯善县城乡一体物流配送中心建设项目 | 蔬菜水果交易大厅 | 鄯善县众惠农产品有限公司 | 结构设计 | 计算模型中储藏间楼面活荷载取值【3.5kN/m2】不满足GB55001-2010第4.2.2条的要求 | GB55001-2010第4.2.2条
航天长征化学工程股份有限公司 | 结构专业 | 设计 | 北京经济技术开发区路东区经海四路141号 | 新疆中能万源化工有限公司400Kt/a合成氨600Kt/a尿素项目（二期工程） | 水处理现场控制室（3130） | 新疆中能万源化工有限公司 | 结构设计 | 一级框架柱箍筋最小直径为10mm。 | 《建筑抗震设计规范》6.3.7-2
福建省中景建筑设计院有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 福建省福州市鼓楼区梁厝路5号华雄大厦3号楼19层 | 伽师县酷八台球俱乐部消防改造项目 | 单位工程 | 伽师县酷八台球俱乐部 | 建筑设计 | 每层房间疏散门每百人最小疏散净宽度为0.75米 | 《GB50016-2014》2018年版5.5.21条1款
福建省中景建筑设计院有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 福建省福州市鼓楼区梁厝路5号华雄大厦3号楼19层 | 伽师县首领台球俱乐部消防改造项目 | 单位工程 | 伽师县首领台球俱乐部 | 建筑设计 | 每层疏散走道的每百人最小疏散净宽度每百人0.75米 | 《GB50016-2014》2018年版5.5.21条1款
福建省中景建筑设计院有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 福建省福州市鼓楼区梁厝路5号华雄大厦3号楼19层 | 伽师县首领台球俱乐部消防改造项目 | 单位工程 | 伽师县首领台球俱乐部 |  | 歌舞娱乐放映游艺场所，位于两个安全出口之间的疏散门，对于一、二级耐火等级的建筑，不应大于25米 | 《GB50016-2014》2018年版5.5.17条1款
铭扬工程设计集团有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 杭州市江干区新塘路58号广新商务大厦1302室 | 伊犁州新源县人民医院发热定点留观医院及配套附属设施建设项目 | (EPC)(第一标段)发热门诊 | 新源县人民医院 |  | 6.2.2 医疗建筑内的手术室或手术部、产房、重症监护室、贵重精密医疗装备用房、储藏间、实验室、胶片室等，附设在建筑内的托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所、老年人照料设施，应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他场所或部位分隔，墙上必须设置的门、窗应采用乙级防火门、窗。 | 《 建筑设计防火规范 》GB50016-2014（2018年），6.2.2
航天长征化学工程股份有限公司 | 结构专业 | 设计 | 北京经济技术开发区路东区经海四路141号 | 新疆中能万源化工有限公司400Kt/a合成氨600Kt/a尿素项目（二期工程） | 辅助用房（5770） | 新疆中能万源化工有限公司 | 结构设计 | 特征周期应根据场地类别和设计地震分组按表5.1.4-2采用 | 《建筑抗震设计规范》5.1.4
美华建筑设计有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 太原市晋源区新晋祠路300号2栋2单元2203室 | 沙依巴克区宝山路拜歌餐厅装修及消防改造工程 | 单位工程 | 沙依巴克区宝山路拜歌餐厅 | 建筑防火 | 。。。在穿越防火隔墙处的孔隙应采用防火封堵材料封堵。 | 《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）【2018年版】第6.3.5条。
美华建筑设计有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 太原市晋源区新晋祠路300号2栋2单元2203室 | 沙依巴克区宝山路拜歌餐厅装修及消防改造工程 | 单位工程 | 沙依巴克区宝山路拜歌餐厅 | 建筑防火 | 防火阀两侧2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。 | 《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）【2018年版】第6.3.5条。
美华建筑设计有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 太原市晋源区新晋祠路300号2栋2单元2203室 | 沙依巴克区宝山路拜歌餐厅装修及消防改造工程 | 单位工程 | 沙依巴克区宝山路拜歌餐厅 | 建筑防火 | 。。。管道在穿越防火墙、防火隔墙和楼板处的孔隙应采用防火封堵材料封堵。 | 《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）【2018年版】第6.3.5条。
中联合创设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 长春市二道区吉林大路535号 | 福海县鑫源汽贸城三期建设项目（二标段） | 5#楼 | 福海县鑫源城市开发建设有限公司 | 结构设计 | 《工程结构通用规范》GB55001-2021第4.2.2条。 | 《工程结构通用规范》GB55001-2021第4.2.2条。
中盛弘宇建设科技有限公司 | 结构专业 | 设计 | 石家庄市桥西区南二环与维明大街交口盛世大厦A座24层 | 新疆泰昌实业有限责任公司热电厂储煤场全封闭改造项目 | 单位工程 | 新疆泰昌实业有限责任公司 | 结构设计 | 稳定验算不满足 | GB55001-2021 3.1.1-2
天尚设计集团有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 杭州市拱墅区祥园路88号4号楼11楼 | 乌鲁木齐金瑞欣投资有限公司及其下属子公司办公室装饰装修工程 | 单位工程 | 乌鲁木齐隆瑞弘光房地产开发有限公司 | 建筑防火 | 人数超过60人且每樘门的平均疏散人数超过30人的房间，其疏散门应向疏散方向开启， | 《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）【2018年版】第6.4.11/1条
新疆美盛沃建筑规划设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市天山区光明路59号时代广场小区1栋6层A座单元6I号房 | 盛锦商务宾馆 | 室内装修改造 | 伊吾县金劳力服务有限责任公司 | 建筑设计 | 7.2.4 厂房、仓库、公共建筑的外墙应在每层的适当位置设置可供消防救援人员进入的窗口。 | 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）第7.2.4条
重庆渝浩建筑设计研究院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 重庆市九龙坡区兰美路758号附19号 | 阿拉山口中瑞恒工贸有限公司大宗物资物流中转库建设项目 | 生产配套用房 | 阿拉山口中瑞恒工贸有限公司 | 抗震设计 | 当工程结构处于发震断裂两侧10km以内时，应计入近场效应对设计地震动参数的影响。 | GB 55002-2021第4.1.1条
深圳建昌工程设计有限公司 | 电气专业 | 设计 | 深圳市福田区福保街道福保社区桃花路8号 中天元物流中心B栋三层 | 中国农业银行股份有限公司喀什分行喀什-克州区域档案库建设项目 | 消防水池 | 中国农业银行股份有限公司岳普湖县支行 |  | 消防泵房控制柜与泵房同一个空间时其防护等级不应低于IP55。 | GB 50974-2014 11.0.9
广东省华城建筑设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 广州市天河区天河北路179号22层自编(一) | 克州缘美医疗美容有限公司消防改造项目 | (消防改造项目） | 克州缘美医疗美容有限公司 | 建筑防火 | 房间疏散门的净宽不应小于0.9米。 | 《建规》GB50016-2014(2018版)5.5.18条
西城工程设计集团有限公司 | 电气专业 | 设计 | 杭州市西湖区坤和商务楼1号七层 | 喀什市第三污水处理厂出水管道及附属配套设施建设项目 | 喀什市第三污水厂内一号泵房及1500立方清水池 | 喀什市城市管理局 | 建筑电气 | 集中电源的蓄电池组和灯具自带蓄电池达到使用寿命周期后标称的剩余容量应保证放电时间满足规范规定的持续供电时间。 | GB51309-2018.3.2.4.6
中凡国际工程设计有限公司 | 电气专业 | 设计 | 陕西省西安市莲湖区莲湖路6号院3号楼 | 托克逊县鑫隆房地产开发有限责任公司绿色家园二期建设项目 | 1#住宅楼 | 托克逊县鑫隆房地产开发有限责任公司 | 建筑电气 | 建筑照明功率密度应符合表3. 3. 7-1～表3. 3. 7-12的规定. | GB 55015-2021 3. 3. 7
新疆美盛沃建筑规划设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市天山区光明路59号时代广场小区1栋6层A座单元6I号房 | 盛锦商务宾馆 | 室内装修改造 | 伊吾县金劳力服务有限责任公司 | 建筑设计 | 5.1.2 既有建筑的改造，应根据检查或鉴定结果进行设计；5.1.3 既有建筑改造过程中应避免破坏原结构承重构件，如确需改动的，应对其进行有效处理。 | 《既有建筑维护与改造通用规范》第5.1.2条、5.1.3条
新疆美盛沃建筑规划设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市天山区光明路59号时代广场小区1栋6层A座单元6I号房 | 盛锦商务宾馆 | 室内装修改造 | 伊吾县金劳力服务有限责任公司 | 建筑防火 | 5 除疏散门外，楼梯周围2m内的墙面上不应设置门、窗、洞口。疏散门不应正对梯段。 | 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）第6.4.5条第5款
四川中七建筑规划设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 成都市武侯区佳灵路20号1栋11层28号 | 喀什经济开发区城北警务站及配套附属设施建设项目 | -(单体工程） | 喀什经济开发区规划土地建设环保局 | 建筑防火 | 公共建筑应设置消防救援窗。 | 《建规》GB50016-2014(2018版)7.2.4条
四川中七建筑规划设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 成都市武侯区佳灵路20号1栋11层28号 | 喀什经济开发区城北警务站及配套附属设施建设项目 | -(单体工程） | 喀什经济开发区规划土地建设环保局 | 建筑防火 | 房间疏散门的净宽不应小于0.9米 | 《建规》DB50016-2014(2018版)5.5.18条
山东平众工程设计有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 山东省济南市历下区经十路9777号鲁商国奥城项目4、5号楼5-2206 | 克州江苏产业园（常州园）厂房及配套设施建设项目 | 值班室 | 乌恰（常州）工业园区投资开发有限公司 | 建筑暖通 | 集中供暖系统的施工图设计，必须对每个房间进行热负荷计算。 | GB50736—2012 第5.2.1条
国昇设计有限责任公司 | 结构专业 | 设计 | 陕西省西安市雁塔区电子西街西京三号3号楼1901室 | 额敏县天合家苑商住小区五期工程 | 39#楼 | 额敏方圆房地产开发有限公司 | 地基基础 | 地基计算应满足承载力的要求. | GB50007-2011第3.0.2
浙江恒欣设计集团股份有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 浙江省嘉兴市南湖区嘉兴科技城金港路35号8楼 | 沙湾市三道河子镇尊品洺城洗浴服务中心消防改造及内装修工程 | （单位工程） | 沙湾市三道河子镇尊品洺城洗浴服务中心 | 建筑防火 | 设置在地下或半地下或地上四层及以上楼层的歌舞娱乐放映游艺场所（除游泳场所外），设置在首层、二层和三层且任一层建筑面积大于 300m² 的地上歌舞娱乐放映游艺场所（除游泳场所外），应设置自动喷水灭火系统。 | 《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）【2018年版】第8.3.4条。《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T 50353-2013）第2.0.1条。
中塍勘察设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 四川省成都市武侯区环球中心W1区1820 | 阿克陶县叁仟年台球俱乐部消防改造项目 | 单位工程 | 阿克陶县叁仟年台球俱乐部 | 建筑设计 | 地下民用建筑内部装修材料燃烧性能等级不应低于7项 | 《GB50222-2017》5.3.1条表5.3.1中7项
中塍勘察设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 四川省成都市武侯区环球中心W1区1820 | 阿克陶县叁仟年台球俱乐部消防改造项目 | 单位工程 | 阿克陶县叁仟年台球俱乐部 | 建筑设计 | 设置在四层及以上楼层、地下或半地下的歌舞娱乐放映游艺场所 | 《GB50016-2014》2018年版，8.5.3条1款
威海思维建筑设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 威海市环翠区四方路118-1号 | 麦盖提县第五中学教学及辅助用房建设项目 | E、F栋教学楼 | 麦盖提县教育局 | 结构设计 | 建筑地基基础设计规范10.3.8条 | 建筑地基基础设计规范10.3.8条
中塍勘察设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 四川省成都市武侯区环球中心W1区1820 | 阿克陶县叁仟年台球俱乐部消防改造项目 | 单位工程 | 阿克陶县叁仟年台球俱乐部 | 建筑设计 | 建筑的地下或半地下部分与地上部分不应共用楼梯间，确需共用楼梯间时，应在首层采用耐火等级不低于2.00小时的防火隔墙和乙级防火门将地下或半地下部分与地上部分的连通部位完全分隔，并应设置明显的标志 | 《GB50016-2014》2018年版，6.4.4条3款
中塍勘察设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 四川省成都市武侯区环球中心W1区1820 | 阿克陶县叁仟年台球俱乐部消防改造项目 | 单位工程 | 阿克陶县叁仟年台球俱乐部 | 建筑设计 | 室外疏散楼梯应符合下列规定：4 通向室外疏散楼梯的门应采用乙级防火门，并应向外开启； | 《GB50016-2014》2018年版，6.4.5条4款
中塍勘察设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 四川省成都市武侯区环球中心W1区1820 | 阿克陶县叁仟年台球俱乐部消防改造项目 | 单位工程 | 阿克陶县叁仟年台球俱乐部 | 建筑设计 | 歌舞娱乐放映游艺场所，位于袋型走道两侧或尽端的疏散门，对于一、二级耐火等级的建筑，不应大于9米 | 《GB50016-2014》2018年版5.5.17条1款
威海思维建筑设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 威海市环翠区四方路118-1号 | 麦盖提县第五中学教学及辅助用房建设项目 | B栋教学楼 | 麦盖提县教育局 | 结构设计 | 建筑地基基础设计规范10.3.8条 | 建筑地基基础设计规范10.3.8条
山东新达工程设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 山东省潍坊高新区胜利东街195号求是和信大厦7层 | 库车聚集地台球俱乐部消防改造项目 | 单位工程 | 库车聚集地台球俱乐部 | 建筑防火 | 3 开向疏散楼梯或疏散楼梯间的门，当其完全开启时，不应减少楼梯平台的有效宽度。 | GB 50016-2014（2018年版）P6.4.11.3
山东新达工程设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 山东省潍坊高新区胜利东街195号求是和信大厦7层 | 库车聚集地台球俱乐部消防改造项目 | 单位工程 | 库车聚集地台球俱乐部 | 建筑防火 | 除疏散门外，楼梯周围2m内的墙面上不应设置门、窗、洞口。疏散门不应正对梯段。 | GB 50016-2014（2018年版）P6.4.5.5
山东新达工程设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 山东省潍坊高新区胜利东街195号求是和信大厦7层 | 库车聚集地台球俱乐部消防改造项目 | 单位工程 | 库车聚集地台球俱乐部 | 建筑防火 | 4 通向室外楼梯的门应采用乙级防火门，并应向外开启。 | GB 50016-2014（2018年版）P6.4.5.4
伊犁鼎轩建筑设计院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 新疆伊犁州伊宁边境经济合作区梧桐丽景一期A区综合楼409室 | 伊犁州察布查尔县坎乡中心校体育运动场建设项目 | 看台及主席台建设项目 | 察布查尔锡伯自治县教育局 | 结构设计 | 各类建筑与市政工程的抗震设防烈度不应低于本地区的抗震设防烈度 | 《建筑与市政工程抗震通用规范》2.2.1
四川振鸿工程项目管理有限公司 | 电气专业 | 设计 | 四川省宜宾市宜宾县柏溪镇科贸北路兴旺家园6幢2层1号 | 巴楚县2022年乡村振兴示范建设-巴楚镇塞克散村示范村建设项目 | -消防水池 | 巴楚镇人民政府 | 建筑电气 | 消防水泵控制柜与消防水泵设置在同一空间时，其防护等级不应低于IP55 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014-11.0.9
四川振鸿工程项目管理有限公司 | 电气专业 | 设计 | 四川省宜宾市宜宾县柏溪镇科贸北路兴旺家园6幢2层1号 | 巴楚县2022年乡村振兴示范建设-巴楚镇塞克散村示范村建设项目 | -消防水池 | 巴楚镇人民政府 | 建筑电气 | 消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能，并应保证在控制柜内的控制线路发生故障时由有管理权限的人员在紧急时启动消防水泵。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014-11.0.12
北京万合创景国际规划设计研究院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 北京市密云区鼓楼东大街3号山水大厦3层313室-3401（云创谷经纪开发中心集中办公区） | 吐鲁番葡萄产学研平台建设项目 | 研发中心 | 吐鲁番市林业和草原局 | 结构设计 | 》GB55008-2021第4.4.5条规定1 受拉钢筋锚固长度应根据钢筋的直径、钢筋及混凝土抗拉强度、钢筋的外形、钢筋锚固端的形式、结构或结构构件的抗震等级进行计算； | 《混凝土结构通用规范》GB55008-2021第4.4.5条规定
中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 沈阳市沈河区先农坛路12号 | 新疆天河化工有限公司哈密分公司年产4000吨现场混装多孔粒状铵油炸药生产系统建设项目 | 综合材料库 | 新疆天河化工有限公司哈密分公司 | 建筑防火 | 厂房、仓库、公共建筑的外墙应在每层的适当位置设置可供消防救援人员进入的窗口。 | 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）第7.2.4条
山东平众工程设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 山东省济南市历下区经十路9777号鲁商国奥城项目4、5号楼5-2206 | 喀什地区疏勒县老旧城区改造项目 | 安置区4#楼 | 疏勒县住房和城乡建设局 | 建筑设计 | 新建住宅应每套配套设置信报箱 | 《GB50096-2011》6.7.1条
山东平众工程设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 山东省济南市历下区经十路9777号鲁商国奥城项目4、5号楼5-2206 | 喀什地区疏勒县老旧城区改造项目 | 安置区4#楼 | 疏勒县住房和城乡建设局 | 建筑设计 | 高层建筑应至少沿一个长边或周边长度的1/4且不小于一个长边长度的底边连续布置消防车登高操作场地 | 《GB50016-2014》2018年版7.2.1条
山东平众工程设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 山东省济南市历下区经十路9777号鲁商国奥城项目4、5号楼5-2206 | 喀什地区疏勒县老旧城区改造项目 | 安置区2#楼 | 疏勒县住房和城乡建设局 | 建筑设计 | 新建住宅应每套配套设置信报箱 | 《GB50096-2011》6.7.1条
山东平众工程设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 山东省济南市历下区经十路9777号鲁商国奥城项目4、5号楼5-2206 | 喀什地区疏勒县老旧城区改造项目 | 安置区2#楼 | 疏勒县住房和城乡建设局 | 建筑设计 | 高层建筑应至少沿一个长边或周边长度的1/4且不小于一个长边长度的底边连续布置消防车登高操作场地 | 《GB50016-2014》2018年版7.2.1条
浙江地标设计集团有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 浙江省杭州市西湖区万塘路317号华星世纪大楼8层808 | 富蕴县新天地世贸中心消防改造 | 18号商铺楼 | 新疆丰威房地产开发有限公司富蕴分公司 | 建筑防火 | 5.4.2 自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统和固定消防炮灭火系统等水灭火系统，均应设置消防水泵接合器。 | GB50974-20145.4.2条
浙江地标设计集团有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 浙江省杭州市西湖区万塘路317号华星世纪大楼8层808 | 富蕴县新天地世贸中心消防改造 | 18号商铺楼 | 新疆丰威房地产开发有限公司富蕴分公司 | 建筑防火 | 消防给水系统试验装置处应设置专用排水设施，排水管径应符合下列规定：1 自动喷水灭火系统等自动水灭火系统末端试水装置处的排水立管管径，应根据末端试水装置的泄流量确定，并不宜小于DN75； | GB50974-2014 9.3.1条
翱华工程技术股份有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区学府花园路学府花园小区综合楼四-五层 | 新疆准东五彩湾机械制造维护4S服务项目 | 加工厂房、备料厂房 | 新建准东经济技术开发区福艾斯实业科技有限公司 | 建筑暖通 | 供暖管道必须计算其热膨胀。当利用管段的自然补偿不能满足要求时，应设置补偿器。 | 《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB 50019-2015）第5.8.17条。
翱华工程技术股份有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区学府花园路学府花园小区综合楼四-五层 | 新疆准东五彩湾机械制造维护4S服务项目 | 加工厂房、备料厂房 | 新建准东经济技术开发区福艾斯实业科技有限公司 | 建筑防火 | 。。。应设置室外消火栓系统。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）【2018年版】第8.1.2条。
中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 沈阳市沈河区先农坛路12号 | 新疆天河化工有限公司哈密分公司年产4000吨现场混装多孔粒状铵油炸药生产系统建设项目 | 食堂及浴室 | 新疆天河化工有限公司哈密分公司 | 建筑防火 | 公共建筑内每个防火分区或一个防火分区的每个楼层，其安全出口的数量应经计算确定，且不应少于2个 | 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）第5.5.8条第1款
中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 沈阳市沈河区先农坛路12号 | 新疆天河化工有限公司哈密分公司年产4000吨现场混装多孔粒状铵油炸药生产系统建设项目 | 食堂及浴室 | 新疆天河化工有限公司哈密分公司 |  | 民用建筑和厂房的疏散门，应采用向疏散方向开启的平开门，不应采用推拉门、卷帘门、吊门、转门和折叠门。除甲、乙类生产车间外，人数不超过60人且每樘门的平均疏散人数不超过30人的房间，其疏散门的开启方向不限。 | 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）第6.4.11条第1款
广州博厦建筑设计研究院有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 广州市天河区兴民路222号之三4909房 | 阿克陶县鑫群英桌球俱乐部 | 台球厅 | 阿克陶县鑫群英桌球俱乐部 | 建筑防火 | 歌舞娱乐场所位于地下室时，一个厅室的面积不能超过200平方米。 | 《建规》GB50016-2014(2018版)5.4.9.5
中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 沈阳市沈河区先农坛路12号 | 新疆天河化工有限公司哈密分公司年产4000吨现场混装多孔粒状铵油炸药生产系统建设项目 | 硝酸铵库（一） | 新疆天河化工有限公司哈密分公司 | 建筑防火 | 厂房、仓库、公共建筑的外墙应在每层的适当位置设置可供消防救援人员进入的窗口。 | 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）第7.2.4条
北京京业国际工程技术有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 北京市门头沟石龙经济开发区永安路20号3号楼B1-4188室 | 高新区（新市区）天津北路阳光源泉足浴店室内装修及消防改造工程 | （单位工程） | 高新区（新市区）天津北路阳光源泉足浴店 | 建筑防火 | 厅、室墙上的门应为乙级防火门 | GB50016-2014(2018版)第5.4.9条第6款
中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 沈阳市沈河区先农坛路12号 | 新疆天河化工有限公司哈密分公司年产4000吨现场混装多孔粒状铵油炸药生产系统建设项目 | 多孔粒状硝酸铵上料工房 | 新疆天河化工有限公司哈密分公司 | 建筑防火 | 除疏散门外，楼梯周围2m内的墙面上不应设置门、窗、洞口。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第6.4.5条第5款
中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 沈阳市沈河区先农坛路12号 | 新疆天河化工有限公司哈密分公司年产4000吨现场混装多孔粒状铵油炸药生产系统建设项目 | 食堂及浴室 | 新疆天河化工有限公司哈密分公司 | 建筑防火 | 消防控制室和其他设备房开向建筑内的门应采用乙级防火门。 | 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）第6．2．7
广州黄埔建筑设计院有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 广州市黄埔区丰乐中路建设大厦七楼 | 疏附县老年公寓建设项目 | 5#楼 | 疏附县民政局 | 建筑给排水 | 大、中型幼儿园，老年人照料设施； | GB50016-2014（2018）第8.3.4条
中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 沈阳市沈河区先农坛路12号 | 新疆天河化工有限公司哈密分公司年产4000吨现场混装多孔粒状铵油炸药生产系统建设项目 | 办公楼及宿舍 | 新疆天河化工有限公司哈密分公司 | 结构设计 | 4.2.2一般使用条件下的民用建筑楼面均布活荷载标准值及其组合值系数、频遇值系数和准永久值系数的取值，不应小于表4.2.2的规定。 | 《工程结构通用规范》GB55001-2001第4.2.2条表4.2.2中2、7、9款
中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 沈阳市沈河区先农坛路12号 | 新疆天河化工有限公司哈密分公司年产4000吨现场混装多孔粒状铵油炸药生产系统建设项目 | 办公楼及宿舍 | 新疆天河化工有限公司哈密分公司 | 抗震设计 | 梁配筋不符合要求。 | 建筑抗震设计规范GB50011-2010(2016年版) 表 6.3.3.条
中地设计集团有限公司 | 结构专业 | 设计 | 辽宁省大连市西岗区胜利路100号17层5号 | 贵域市场 | 地下车库 | 新疆菩鼎房地产开发有限公司 | 地基处理 | 地下室存在上浮,应进行抗浮验算. | ,GB50007-2011第3.0.2;
中地设计集团有限公司 | 结构专业 | 设计 | 辽宁省大连市西岗区胜利路100号17层5号 | 贵域市场 | 地下车库 | 新疆菩鼎房地产开发有限公司 | 地基处理 | 地基计算应满足承载力的要求. | GB50007-2011第3.0.2
陕西宏基建筑勘察设计工程有限公司 | 结构专业 | 设计 | 陕西省西安市雁塔区高新开发区融鑫路6号 | 新疆义能高新水泥制品有限公司 | 厂房新建项目 | 新疆义能高新水泥制品有限公司 |  | 围护结构的风荷载放大系数应根据地形特征、脉动风特性和流场特征等因素确定，且不应小1+0.7/√Uz | 《工程结构通用规范》4.6.5-2要求。
山东平众工程设计有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 山东省济南市历下区经十路9777号鲁商国奥城项目4、5号楼5-2206 | 克州阿图什市昆山产业园区基础设施改造提升项目 | 锅炉房 | 阿图什工业园区管理委员会 | 建筑暖通 | 民用建筑内空气中含有容易起火或爆炸危险物质的房间，应设置自然通风或独立的机械通风设施，且其空气不应循环使用。 | GB 50016-2014（2018年版）第9.1.4条
中地设计集团有限公司 | 结构专业 | 设计 | 辽宁省大连市西岗区胜利路100号17层5号 | 贵域市场 | 1号楼 | 新疆菩鼎房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 8度，较大悬挑构件，计算时未考虑竖向地震力 | GB50011-2010第5.1.1条
新疆光源电力勘察设计院有限责任公司 | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市新市区新医路463号惠源大厦 | 智能电缆产业园一期项目 | 35kV变电站 | 特变电工新疆电缆有限公司 | 结构设计 | 结构设计时，应根据工程作用功能、建造和使用维护成本以主环境影响等因素规定设计工作年限，并应符合表2.2.1规定。 | 《工程结构通用规范》2.2.2
新疆光源电力勘察设计院有限责任公司 | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市新市区新医路463号惠源大厦 | 智能电缆产业园一期项目 | 35kV变电站 | 特变电工新疆电缆有限公司 | 结构设计 | 地下室顶板施工活荷载标准值不应小于5.0KN/m2，当在临时堆积荷载以及有重型车辆通过时，施工组织设计中应按实际荷载验算并采取相应措施。 | 《工程结构通用规范》4.2.13
新疆光源电力勘察设计院有限责任公司 | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市新市区新医路463号惠源大厦 | 智能电缆产业园一期项目 | 35kV变电站 | 特变电工新疆电缆有限公司 |  | 地基基础设计应提出施工及验收要求、工程监测要求和正常使用期间的维护要求。 | 《建筑与市政地基基础通用规范》2.2.1
陕西宏基建筑勘察设计工程有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 陕西省西安市雁塔区高新开发区融鑫路6号 | 新疆永德水泥制品有限公司室内装修及消防改造工程（3个） | 宿舍楼 | 新疆永德水泥制品有限公司 | 建筑防火 | 地上建筑的走道门厅顶棚应采用A级装修材料。 | GB50222-2017第4.0.4条
中机第一设计研究院有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道12550号 | 新疆锐达防护装备销售有限公司农牧机械制造基地项目 | 综合站房 | 新疆锐达防护装备销售有限公司 | 建筑防火 | 民用建筑和厂房的疏散门，应采用向疏散方向开启的平开门 | GB50016-2014(2018)第6.4.11.1条
陕西宏基建筑勘察设计工程有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 陕西省西安市雁塔区高新开发区融鑫路6号 | 新疆永德水泥制品有限公司室内装修及消防改造工程（3个） | 办公楼 | 新疆永德水泥制品有限公司 | 建筑防火 | 地上建筑的走道门厅顶棚应采用A级装修材料。 | GB50222-2017第4.0.4条
中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 沈阳市沈河区先农坛路12号 | 新疆天河化工有限公司哈密分公司年产4000吨现场混装多孔粒状铵油炸药生产系统建设项目 | 硝酸铵库（二） | 新疆天河化工有限公司哈密分公司 | 建筑防火 | 厂房、仓库、公共建筑的外墙应在每层的适当位置设置可供消防救援人员进入的窗口。 | 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）第7.2.4条
北京万合创景国际规划设计研究院有限公司 | 电气专业 | 设计 | 北京市密云区鼓楼东大街3号山水大厦3层313室-3401（云创谷经纪开发中心集中办公区） | 吐鲁番葡萄产学研平台建设项目 | 研发中心 | 吐鲁番市林业和草原局 | 建筑节能 | 建筑照明功率密度值应符合表3.3.7-1～3.3.7-12的规定 | GB55015-2021 3.3.7 3.3.7-12
铭扬工程设计集团有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 杭州市江干区新塘路58号广新商务大厦1302室 | 新源县肖尔布拉克镇农副产品烘干代储一期建设项目 | 1#、2#粮食仓库 | 新源县肖尔布拉克镇人民政府 | 建筑设计 | 严寒和寒冷地区的坡屋面檐口部位应采取防冰雪融坠的安全措施。 | 《坡屋面工程技术规范》3.2.17条
上海传承博华建筑规划设计有限公司 | 电气专业 | 设计 | 博华陆翔路111弄1号1518 | 叶城县农业产业发展（依提木孔镇新建厂房及附属配套）项目 | -消防水池 | 叶城县依提木孔乡人民政府 | 建筑电气 | 消防泵房控制柜与泵房同一个空间时其防护等级不应低于IP55。 | GB 50974-2014 11.0.9
广州黄埔建筑设计院有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 广州市黄埔区丰乐中路建设大厦七楼 | 喀什市和福商业楼建设项目 | (单位工程) | 喀什民伞房地产开发有限公司 |  | 消防水泵房和消防控制室应采取防水淹的技术措施 | 《GB50016-2014》2018年版8.1.8条
广州黄埔建筑设计院有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 广州市黄埔区丰乐中路建设大厦七楼 | 喀什市和福商业楼建设项目 | (单位工程) | 喀什民伞房地产开发有限公司 | 建筑设计 | 建筑内设有电梯时，至少应设有一部无障碍电梯 | 《GB50763-2012》8.1.4条
中塍勘察设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 四川省成都市武侯区环球中心W1区1820 | 叶城县零零柒桌球俱乐部 | 单位工程 | 艾比布拉·图拉巴 | 建筑设计 | 歌舞娱乐放映游艺场所，位于袋型走道两侧或尽端的疏散门，对于一、二级耐火等级的建筑，不应大于9米 | 《GB50016-2014》2018年版5.5.17条1款
新疆合筑营造建筑规划设计院（有限公司） | 建筑专业 |  | 新疆乌鲁木齐市天山区新华北路8号新世纪小区1栋18层A座18A2 | 喀什市城投绿城·玉园建设项目 | 17#住宅楼 | 喀什金投城市房地产开发有限公司 |  |  | 《建筑设计防火规范GB 50016-2014（2018年版）》6.2.5
新疆合筑营造建筑规划设计院（有限公司） | 建筑专业 |  | 新疆乌鲁木齐市天山区新华北路8号新世纪小区1栋18层A座18A2 | 喀什市城投绿城·玉园建设项目 | 16#住宅楼 | 喀什金投城市房地产开发有限公司 |  |  | 《建筑设计防火规范GB 50016-2014（2018年版）》6.2.5
中远交科设计咨询有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 成都市金牛区一品天下大街999号1幢2单元9层1-3号 | 疏勒县牙甫泉镇小微产业园建设项目 | 职工宿舍 | 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县牙甫泉镇 | 建筑防火 | 50016-2014(201版)6.2.7条 | GB50016-2014(201版)6.2.7条
铭扬工程设计集团有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 杭州市江干区新塘路58号广新商务大厦1302室 | 新源县肖尔布拉克镇农副产品烘干代储一期建设项目 | 1#、2#粮食仓库 | 新源县肖尔布拉克镇人民政府 |  | 第4.1.3 条防火墙耐火时间不满足要求。 | 《粮食平房仓设计规范》 GB50320-2014第4.1.3 条
广州黄埔建筑设计院有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 广州市黄埔区丰乐中路建设大厦七楼 | 喀什市和福商业楼建设项目 | (单位工程) | 喀什民伞房地产开发有限公司 | 建筑暖通 | 严寒、寒冷等冬季结冰地区采暖温度不应低于10℃，但当无人值守时不应低于5℃； | GB 50974-2014第5.5.9条、GB 50015-2019第3.9.11条
广州黄埔建筑设计院有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 广州市黄埔区丰乐中路建设大厦七楼 | 喀什市和福商业楼建设项目 | (单位工程) | 喀什民伞房地产开发有限公司 | 建筑暖通 | 严寒、寒冷等冬季结冰地区的消防水池、水塔和高位消防水池等应采取防冻措施。 | GB50974-2014第4.1.5条
福州盈创筑业工程设计有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 福建省福州市浦上大道万达SOHO（C区）2座806 | 阿图什市乡村振兴建设项目（三期）松他克镇阿孜汗村乡村休闲活动中心建设项目及附属配套工程 | 乡村休闲活动中心 | 阿图什市松他克乡人民政府 | 建筑给排水 | 消防给水系统试验装置处应设置专用排水设施，排水管径应符合下列规定：2 报警阀处的排水立管宜为DN100； | GB50974-2014-9.3.1
中远交科设计咨询有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 成都市金牛区一品天下大街999号1幢2单元9层1-3号 | 疏勒县牙甫泉镇小微产业园建设项目 | 职工宿舍 | 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县牙甫泉镇 | 建筑防火 | 配电室的门应采用甲级防火门。 | 《建规》GB50016-2014(201版)6.2.7条
北京京业国际工程技术有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 北京市门头沟石龙经济开发区永安路20号3号楼B1-4188室 | 阜康市香海湾鱼馆室内装修及消防改造工程 | （单位工程） | 阜康市香海湾鱼馆 | 建筑防火 | 公共建筑内每个防火分区或每个防火分区的每个楼层，其安全出口的数量不应少于两个 | 建筑设计防火规范GB50016-2014（2018版）
山东平众工程设计有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 山东省济南市历下区经十路9777号鲁商国奥城项目4、5号楼5-2206 | 克州阿图什市昆山产业园区基础设施改造提升项目 | 研发中心 | 阿图什工业园区管理委员会 | 建筑暖通 | 集中供暖系统的施工图设计，必须对每个房间进行热负荷计算。 | GB50736—2012 第5.2.1条
山东平众工程设计有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 山东省济南市历下区经十路9777号鲁商国奥城项目4、5号楼5-2206 | 克州阿图什市昆山产业园区基础设施改造提升项目 | 值班室 | 阿图什工业园区管理委员会 | 建筑暖通 | 集中供暖系统的施工图设计，必须对每个房间进行热负荷计算。 | GB50736—2012 第5.2.1条
山东省建筑设计研究院有限公司 | 电气专业 | 设计 | 济南市市中区小纬四路2号 | 乌鲁木齐儿童医院（城北）项目 | 儿童科普医疗展馆中心 | 乌鲁木齐儿童医院 | 建筑电气 | 集中电源的蓄电池组和灯具自带蓄电池达到使用寿命周期后标称的剩余容量应保证放电时间满足规范规定的持续供电时间。 | GB51309-2018.3.2.4.6
山东省建筑设计研究院有限公司 | 电气专业 | 设计 | 济南市市中区小纬四路2号 | 乌鲁木齐儿童医院（城北）项目 | 儿童科普医疗展馆中心 | 乌鲁木齐儿童医院 | 建筑电气 | 消防电源对于突然断电比过负荷造成损失更大的线路，不应设置过负荷保护。 | GB51348-2019.7.6.3
中地设计集团有限公司 | 结构专业 | 设计 | 辽宁省大连市西岗区胜利路100号17层5号 | 塔城地区和布克赛尔蒙古自治县县消防站水域救援 基地建设、训练场建设及装备设备采购项目 | 水域救援基地 | 和布克赛尔蒙古自治县应急管理局 | 抗震设计 | 《抗震规范》第6.3.3条 | 《抗震规范》第6.3.3条
新疆平安装饰工程有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市天山区人民路152号瑞达国际大厦11层 | 吐鲁番传媒中心大楼室内装饰装修设计 | 传媒中心装饰装修工程 | 吐市文化体育和旅游局 | 建筑防火 | 《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017 4.0.9 消防水泵房、机械加压送风排烟机房、固定灭火系统钢瓶间、配电室、变压器室、发电机房、储油间、通风和空调机房等，其内部所有装修均应采用A级装修材料。 | 《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017 4.0.9 消防水泵房、机械加压送风排烟机房、固定灭火系统钢瓶间、配电室、变压器室、发电机房、储油间、通风和空调机房等，其内部所有装修均应采用A级装修材料。
山东大卫国际建筑设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 山东省济南市高新区经十东路8000号龙奥金座1#3F | 翰林•信和园一期 | 11#楼 | 疏勒县昌泰房地产开发有限责任公司 | 建筑设计 | 上人屋面防护高度不满足1.3米要求 | 4.1.9条
山东大卫国际建筑设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 山东省济南市高新区经十东路8000号龙奥金座1#3F | 翰林•信和园一期 | 11#楼 | 疏勒县昌泰房地产开发有限责任公司 | 建筑防火 | 公共建筑应在每层外墙适当位置设置救援窗口。 | 7.2.4
威海思维建筑设计有限公司 | 结构专业 |  | 威海市环翠区四方路118-1号 | 麦盖提县第五中学教学及辅助用房建设项目 | E、F栋教学楼 | 麦盖提县教育局 | 地基基础 | 建筑与市政地基基础通用规范4.2.5条 | 建筑与市政地基基础通用规范4.2.5条
威海思维建筑设计有限公司 | 结构专业 |  | 威海市环翠区四方路118-1号 | 麦盖提县第五中学教学及辅助用房建设项目 | E、F栋教学楼 | 麦盖提县教育局 | 地基基础 | 建筑与市政地基基础通用规范GB55003-2021之2.2.1条、2.2.4条 | 建筑与市政地基基础通用规范GB55003-2021之2.2.1条、2.2.4条
威海思维建筑设计有限公司 | 结构专业 |  | 威海市环翠区四方路118-1号 | 麦盖提县第五中学教学及辅助用房建设项目 | E、F栋教学楼 | 麦盖提县教育局 | 抗震设计 | 建筑与市政工程抗震通用规范4.3.2条 | 建筑与市政工程抗震通用规范4.3.2条
威海思维建筑设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 威海市环翠区四方路118-1号 | 麦盖提县第五中学教学及辅助用房建设项目 | B栋教学楼 | 麦盖提县教育局 | 抗震设计 | 建筑与市政工程抗震通用规范4.3.2条 | 建筑与市政工程抗震通用规范4.3.2条
朗建城市设计研究院有限公司 | 电气专业 | 设计 | 莱山区迎春大街125号 | 柯坪有机肥加工厂建设项目 | 2#值班室 | 柯坪县农业农村局 |  | 室外带金属构件的电动伸缩门的配电线路，应设置过负荷保护、短路保护及剩余电流保护电器，并应做等电位联结 | GB51348-2019 9.4.5
威海思维建筑设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 威海市环翠区四方路118-1号 | 麦盖提县第五中学教学及辅助用房建设项目 | B栋教学楼 | 麦盖提县教育局 | 地基基础 | 建筑与市政地基基础通用规范GB55003-2021之2.2.1条、2.2.4条 | 建筑与市政地基基础通用规范GB55003-2021之2.2.1条、2.2.4条
威海思维建筑设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 威海市环翠区四方路118-1号 | 麦盖提县第五中学教学及辅助用房建设项目 | B栋教学楼 | 麦盖提县教育局 | 地基基础 | 建筑与市政地基基础通用规范4.2.5条 | 建筑与市政地基基础通用规范4.2.5条
中冀轩辕建设科技有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 保定市恒源西路888号3S双创社区孵化楼2层B201室 | 民丰县公铁联运物流园建设项目 | 民丰县公铁联运物流园（乡村振兴产业基地） 建设项目（EPC总承包标段）司机之家 | 新疆能源（集团）源丰实业有限责任公司 | 建筑暖通 | 新建建筑热力入口处应设置供热计量装置。 | GB50736-2012,5.10.1..
成都碧城建筑设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 成都市高新区环球中心W1－1820 | 喀什伟鑫再生资源回收利用产业基地(二期)建设项目 | 办公楼 | 喀什伟鑫再生资源回收利用产业基地有限责任公司 | 结构设计 | 混凝土结构通用规范表4.4.6 | 混凝土结构通用规范表4.4.6
成都碧城建筑设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 成都市高新区环球中心W1－1820 | 喀什伟鑫再生资源回收利用产业基地(二期)建设项目 | 办公楼 | 喀什伟鑫再生资源回收利用产业基地有限责任公司 | 结构设计 | 工程结构通用规范2.2.1条 | 工程结构通用规范2.2.1条
成都碧城建筑设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 成都市高新区环球中心W1－1820 | 喀什伟鑫再生资源回收利用产业基地(二期)建设项目 | 办公楼 | 喀什伟鑫再生资源回收利用产业基地有限责任公司 | 结构设计 | 建筑与市政地基基础通用规范GB55003-2021之2.2.1条、2.2.4条 | 建筑与市政地基基础通用规范GB55003-2021之2.2.1条、2.2.4条
成都碧城建筑设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 成都市高新区环球中心W1－1820 | 喀什伟鑫再生资源回收利用产业基地(二期)建设项目 | 办公楼 | 喀什伟鑫再生资源回收利用产业基地有限责任公司 | 结构设计 | 建筑与市政地基基础通用规范GB55003-2021之2.1.4条 | 建筑与市政地基基础通用规范GB55003-2021之2.1.4条
四川振鸿工程项目管理有限公司 | 电气专业 | 设计 | 四川省宜宾市宜宾县柏溪镇科贸北路兴旺家园6幢2层1号 | 泽普县农产品加工产业园建设项目 | （图呼其乡）消防水池 | 泽普县商务和工业信息化局 | 建筑电气 | 消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能，并应保证在控制柜内的控制线路发生故障时由有管理权限的人员在紧急时启动消防水泵。机械应急启动时，应确保消防水泵在报警后5.0min内正常工作。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014-11.0.12
山西太钢工程技术有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 太原市杏花岭区胜利街327号 | 新疆中泰矿冶有限公司新建职工宿舍楼项目 | （单位工程） | 新疆中泰矿冶有限公司 | 建筑防火 | 厂房、仓库、公共建筑的外墙应在每层的适当位置设置可供消防救援人员进入的窗口 | 建筑设计防火规范GB50016-2014（2018版）7.2.4条
山西太钢工程技术有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 太原市杏花岭区胜利街327号 | 新疆中泰矿冶有限公司新建职工宿舍楼项目 | （单位工程） | 新疆中泰矿冶有限公司 | 建筑设计 | 新建建筑应安装太阳能系统 | 建筑节能与可再生能源利用通用规范 [附条文说明] GB55015-2021 5.2.1
大连中天工程设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 辽宁省大连高新技术产业园区高能街125号（地上11层-3）02室898 | 喀什市东城第十一初级中学建设项目 | 科技楼 | 喀什市教育局 | 建筑防火 | 附设在建筑内的消防水泵房的门应为甲级防火门。 | 5.5.12
威海思维建筑设计有限公司 | 结构专业 |  | 威海市环翠区四方路118-1号 | 麦盖提县第五中学教学及辅助用房建设项目 | B栋教学楼 | 麦盖提县教育局 | 地基基础 | 天然地基或经处理后的地基，当在受力层范围内存在软弱下卧层时，应进行软弱下卧层的地基承载力验算。 | 建筑与市政地基基础通用规范第4.2.5条
同创鸿源建筑工程设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区荣华南路366号3栋1单元17楼1709号 | 岳普湖县达瓦昆沙漠冰雪乐园服务用房建设项目 | 单位工程 | 新疆福瑞旅游开发有限公司 | 建筑防火 | 房间疏散门的净宽不应小于0.9米 | 《建规》GB50016-2014(2018版)5.5.18条
四川多禾消防工程有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 四川省成都市高新区天益街38号理想中心4栋1505号 | 哈密市伊州区八一南大道欢乐动物城俱乐部装修工程 | 室内装修工程 | 哈密市伊州区八一南大道欢乐动物城俱乐部 | 建筑防火 | 设置在高层建筑内时，应设置独立的安全出口和疏散楼梯； | 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）第5.4.4条
四川多禾消防工程有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 四川省成都市高新区天益街38号理想中心4栋1505号 | 哈密市伊州区八一南大道欢乐动物城俱乐部装修工程 | 室内装修工程 | 哈密市伊州区八一南大道欢乐动物城俱乐部 | 建筑防火 | 2 住宅部分与非住宅部分的安全出口和疏散楼梯应分别独立设置； | 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）第5.4.10条第2款
四川多禾消防工程有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 四川省成都市高新区天益街38号理想中心4栋1505号 | 哈密市伊州区八一南大道欢乐动物城俱乐部装修工程 | 室内装修工程 | 哈密市伊州区八一南大道欢乐动物城俱乐部 | 建筑设计 | 公共建筑内每个防火分区或一个防火分区的每个楼层，其安全出口的数量应经计算确定，且不应少于2个。 | 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）第5.5.8条
乌鲁木齐热力工程设计研究院有限责任公司 | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市天山区体育馆路9号 | 木垒县集中供热工程 | （隔压换热站工程） | 木垒县住房和城乡建设局 | 结构设计 | 主体结构的风荷载放大系数应根据地形特征、脉动风特性和流场特征等因素确定，且不应小1+0.7/√Us | 《工程结构通用规范》4.6.1及4.6.5-1要求。
上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司 | 结构专业 |  | 黄兴路2005弄2号（B楼）1203室 | 和硕多式联运产业物流园区基础设施建设项目标准厂房一期工程 | 水处理车间 | 和硕县硕德投资有限责任公司 | 结构设计 | 《工程结构通用规范》GB55001-2021：4.6.5 | 《工程结构通用规范》GB55001-2021：4.6.5
四川多禾消防工程有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 四川省成都市高新区天益街38号理想中心4栋1505号 | 哈密市伊州区八一南大道欢乐动物城俱乐部装修工程 | 室内装修工程 | 哈密市伊州区八一南大道欢乐动物城俱乐部 | 建筑防火 | 1 每层的房间疏散门、安全出口、疏散走道和疏散楼梯的各自总净宽度，应根据疏散人数按每100人的最小疏散净宽度不小于表5.5.21-1的规定计算确定。 | 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）第5.5.21条第1款
四川多禾消防工程有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 四川省成都市高新区天益街38号理想中心4栋1505号 | 哈密市伊州区八一南大道欢乐动物城俱乐部装修工程 | 室内装修工程 | 哈密市伊州区八一南大道欢乐动物城俱乐部 | 建筑防火 | 一类高层公共建筑和建筑高度大于32m的二类高层公共建筑，其疏散楼梯应采用防烟楼梯间。 | 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）第5.5.12条
威海思维建筑设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 威海市环翠区四方路118-1号 | 麦盖提县第五中学教学及辅助用房建设项目 | E、F栋教学楼 | 麦盖提县教育局 | 地基基础 | 天然地基或经处理后的地基，当在受力层范围内存在软弱下卧层时，应进行软弱下卧层的地基承载力验算。 | 建筑与市政地基基础通用规范第4.2.5条
山西太钢工程技术有限公司 | 电气专业 | 设计 | 太原市杏花岭区胜利街327号 | 新疆中泰矿冶有限公司新建职工宿舍楼项目 | （单位工程） | 新疆中泰矿冶有限公司 | 建筑防火 | 座位数超过1500个的电影院、剧场，座位数超过 3000个的体育馆 ，任一层建筑面积大于3000m2的商店和展览建筑，省（市）级及以上的广播电视 、电信和财贸金融建筑，室外消防用水量大于 25L/s 的其他公共建筑。 | GB50016-2014 第10.1.2.5条
中凡国际工程设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 陕西省西安市莲湖区莲湖路6号院3号楼 | 博乐市阿热勒托海牧场2021年乡镇干部周转宿舍建设项目 | 周转宿舍 | 中共博乐市委员会组织部 | 建筑防火 | 公共建筑的外墙应在每层的适当位置设置可供消防救援人员进入的窗口。 | GB50016-2014第5．1．1条注2和第7.2.4条及第7.2.5条
广州亚泰建筑设计院有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 广州市天河区翰景路1号1901房 | 乌鲁木齐经开区智能绿色产业建材产业基地项目 | 生产车间（戊类） | 中建西部建设新疆有限公司 | 建筑防火 | GB50016-2014(2018年版)第7.2.4条 | GB50016-2014(2018年版)第7.2.4条
湖北中天世纪工程技术有限公司 | 暖通专业 |  |  | 中共喀什地委党校（喀什地区行政学院）新校区建设项目 | 新建教师周转楼 | 中国共产党新疆维吾尔自治区喀什地区委员会党校 | 建筑暖通 | 当供暖管道利用自然补偿不能满足要求时，应设置补偿器。 | GB50736-2012第5.9.5条
上宸工程设计集团有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 浙江省杭州市拱墅区丰潭路508号天行国际中心7号楼19层1902室 | 克州乌恰县人民医院传染病区建设项目 | -单位工程 | 乌恰县人民医院 | 建筑暖通 | 传染病医院或传染病区应设置机械通风系统。 | GB50849-2014/7.1.3
山东新达工程设计有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 山东省潍坊高新区胜利东街195号求是和信大厦7层 | 温宿水韵之都养生足道馆消防改造 | （单位工程） | 温宿县水韵之都养生足道馆 | 建筑防火 | 封闭楼梯间应采用自然通风系统，不能满足自然通风条件的封闭楼梯间，应设置机械正压送风系统。 | 《建筑防烟排烟系统技术标准GB51251-2017》第3.1.6条
四川多禾消防工程有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 四川省成都市高新区天益街38号理想中心4栋1505号 | 哈密市伊州区八一南大道欢乐动物城俱乐部装修工程 | 室内装修工程 | 哈密市伊州区八一南大道欢乐动物城俱乐部 | 建筑防火 | 厂房、仓库、公共建筑的外墙应在每层的适当位置设置可供消防救援人员进入的窗口。 | 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）第7.2.4条
中科华创国际工程设计顾问集团有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 成都市武侯区二环路南四段51号4栋4层3号 | 拜城县星夜公馆娱乐会所消防改造 | -消防改造 | 拜城县星夜公馆娱乐会所 | 建筑设计 | 公共场所的门厅、走道、室外坡道及经常用水冲洗或潮湿、结露等容易受影响的地面，应采用防滑面层 | GB 50037-2013第3.2.2
中科华创国际工程设计顾问集团有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 成都市武侯区二环路南四段51号4栋4层3号 | 拜城县星夜公馆娱乐会所消防改造 | -消防改造 | 拜城县星夜公馆娱乐会所 | 建筑防火 | 不能自然通风或自然通风不能满足要求时，应设置机械加压送风系统或采用防烟楼梯间 | GB50016-2014（2018）第6.4.2.1
湖北中天世纪工程技术有限公司 | 暖通专业 | 设计 |  | 中共喀什地委党校（喀什地区行政学院）新校区建设项目 | 新建教学楼 | 中国共产党新疆维吾尔自治区喀什地区委员会党校 | 建筑暖通 | 当供暖管道利用自然补偿不能满足要求时，应设置补偿器。 | GB50736-2012第5.9.5条
山东大卫国际建筑设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 山东省济南市高新区经十东路8000号龙奥金座1#3F | 翰林•信和园一期 | 地下配套用房2 | 疏勒县昌泰房地产开发有限责任公司 | 建筑防火 | 附设在建筑内的消防水泵房的门应为甲级防火门。 | 5.5.12
中赟国际工程有限公司 | 结构专业 | 设计 | 郑州市中原区中原路210号 | 库车县榆树岭煤矿有限责任公司120万吨/年封闭式选煤厂建设项目 | 1#转载站至主厂房管道气悬浮输送机基础及拉紧站 | 库车县榆树岭煤矿有限责任公司 | 抗震设计 | 地震作用分项系数 | 《建筑与市政工程抗震通用规范》4.3.2
重庆银桥工程设计（集团）有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 重庆市沙坪坝区天马路12号C-9-1 | 伊犁州特克斯县新疆众原果业科技有限公司年产3万吨果品深加工基地建设项目 | 分拣车间 | 新疆众原果业科技有限公司 | 建筑防火 | 厂房的外墙应在每层的适当位置设置可供消防救援人员进入的窗口。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版） 第7.2.4条
重庆银桥工程设计（集团）有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 重庆市沙坪坝区天马路12号C-9-1 | 伊犁州特克斯县新疆众原果业科技有限公司年产3万吨果品深加工基地建设项目 | 分拣车间 | 新疆众原果业科技有限公司 | 建筑防火 | 办公室设置在丙类厂房内时，应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔，并应至少设置1个独立的安全出口。如隔墙上需开设相互连通的门时，应采用乙级防火门 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版） 第3.3.5条
中赟国际工程有限公司 | 结构专业 | 设计 | 郑州市中原区中原路210号 | 库车县榆树岭煤矿有限责任公司120万吨/年封闭式选煤厂建设项目 | 犁式卸料点 | 库车县榆树岭煤矿有限责任公司 | 抗震设计 | 地震作用分项系数应为1.4 | 《建筑与市政工程抗震通用规范》4.3.2
广东省华城建筑设计有限公司 | 电气专业 | 设计 | 广州市天河区天河北路179号22层自编(一) | 新疆喀什地区泽普县翡翠御园城市综合体建设项目 | 12#商住楼 | 泽普县润科房地产开发有限公司 | 建筑电气 | 1.系统总线上应设置总线短路隔离器，每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备的总数不应超过32点； | 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013-3.1.6
中赟国际工程有限公司 | 结构专业 | 设计 | 郑州市中原区中原路210号 | 库车县榆树岭煤矿有限责任公司120万吨/年封闭式选煤厂建设项目 | 主厂房至煤泥落料点带式输送机栈桥、煤泥落料点 | 库车县榆树岭煤矿有限责任公司 | 抗震设计 | 地震作用分项系数应取1.4 | 《建筑与市政工程抗震通用规范》4.3.2
湖北中天世纪工程技术有限公司 | 电气专业 | 设计 |  | 中共喀什地委党校（喀什地区行政学院）新校区建设项目 | 新建业务用房 | 中国共产党新疆维吾尔自治区喀什地区委员会党校 | 建筑电气 | 排烟风机的控制方式应符合下列规定：现场手动启动，消防控制室手动启动 | 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017-5.2.2
中赟国际工程有限公司 | 结构专业 | 设计 | 郑州市中原区中原路210号 | 库车县榆树岭煤矿有限责任公司120万吨/年封闭式选煤厂建设项目 | 中矸落料点 | 库车县榆树岭煤矿有限责任公司 | 抗震设计 | 地震作用分项系数 | 《建筑与市政工程抗震通用规范》4.3.2
广东省华城建筑设计有限公司 | 电气专业 | 设计 | 广州市天河区天河北路179号22层自编(一) | 叶城县金果镇产业就业基地建设项目 | （消防水池及泵房） | 叶城县金果镇人民政府 | 建筑电气 | 消防泵控制柜与泵房同一个空间时其防护等级不应低于IP55 | GB 50974-2014 11.0.9
中凡国际工程设计有限公司 | 电气专业 | 设计 | 陕西省西安市莲湖区莲湖路6号院3号楼 | 疏勒县博望康城商业街-Ⅰ区 | 消防水池 | 疏勒县昌泰房地产开发有限责任公司 | 建筑电气 | 消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能 | GB 50974-2014 11.0.12
山东中天科技工程有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 山东省淄博市高新区柳泉路125号先进陶瓷科技创新园B座1101室 | 合盛硅业（鄯善）有限公司40万吨/年工业硅项目 | 1#配料地坑棚架（消防补审） | 新疆东部合盛硅业有限公司 | 建筑防火 | 采用临时高压给水系统的自动喷水灭火系统，当按现行国家标准GB50974的规定可不设置高位消防水箱时，系统应设气压供水设备。 | GB50084-2017第10.3.3条
广东省华城建筑设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 广州市天河区天河北路179号22层自编(一) | 新疆喀什地区泽普县翡翠御园城市综合体建设项目 | 13#商业楼 | 泽普县润科房地产开发有限公司 | 建筑防火 | 室外疏散楼梯除疏散门外，楼梯周围2米的墙面上不应设置门、窗、洞口 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版）6.4.5条
广东省华城建筑设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 广州市天河区天河北路179号22层自编(一) | 新疆喀什地区泽普县翡翠御园城市综合体建设项目 | 13#商业楼 | 泽普县润科房地产开发有限公司 | 建筑防火 | 室外疏散楼梯应符合下列规定：除疏散门外，楼梯周围2m内的墙面上不应设置门、窗、洞口。疏散门不应正对梯段。 | 《建筑设计防火规范》6.4.5
广东省华城建筑设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 广州市天河区天河北路179号22层自编(一) | 新疆喀什地区泽普县翡翠御园城市综合体建设项目 | 12#商住楼 | 泽普县润科房地产开发有限公司 | 建筑设计 | 住宅与附建公共用房的出入口应分开布置。住宅的公共出入口位于阳台、外廊及开敞楼梯平台的下部时，应采取防止物体坠落伤人的安全措施。 | 《住宅建筑规范》5.2.4
广东省华城建筑设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 广州市天河区天河北路179号22层自编(一) | 新疆喀什地区泽普县翡翠御园城市综合体建设项目 | 11#商住楼 | 泽普县润科房地产开发有限公司 | 建筑设计 | 住宅与附建公共用房的出入口应分开布置。住宅的公共出入口位于阳台、外廊及开敞楼梯平台的下部时，应采取防止物体坠落伤人的安全措施。 | 《住宅建筑规范》5.2.4
湖北中天世纪工程技术有限公司 | 电气专业 | 设计 |  | 中共喀什地委党校（喀什地区行政学院）新校区建设项目 | 新建教学楼 | 中国共产党新疆维吾尔自治区喀什地区委员会党校 | 建筑电气 | 排烟风机控制设置现场手动启动,消防控制室手动启动。 | 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017-5.2.2
湖北中天世纪工程技术有限公司 | 电气专业 | 设计 |  | 中共喀什地委党校（喀什地区行政学院）新校区建设项目 | 新建生活用房 | 中国共产党新疆维吾尔自治区喀什地区委员会党校 | 建筑电气 | 1.排烟风机的控制方式应设置现场手动启动装置《建筑防烟排烟系统技术标准 》GB 51251-2017-5.1.2 .1 | GB 51251-2017-5.1.2 .1
湖北中天世纪工程技术有限公司 | 暖通专业 | 设计 |  | 中共喀什地委党校（喀什地区行政学院）新校区建设项目 | 新建生活用房 | 中国共产党新疆维吾尔自治区喀什地区委员会党校 | 建筑防火 | 排烟系统的设计风量不应小于该系统计算风量的1．2倍 | GB51251-2017 4.6.1
湖北中天世纪工程技术有限公司 | 给排水专业 | 设计 |  | 中共喀什地委党校（喀什地区行政学院）新校区建设项目 | 新建生活用房 | 中国共产党新疆维吾尔自治区喀什地区委员会党校 | 建筑防火 | 设置室内消火栓的建筑，包括设备层在内的各层均应设置消火栓。 | GB50974-2014 7.4.3
海南元正建筑设计咨询有限责任公司 | 建筑专业 | 设计 | 海口市海甸岛五西路28号建安大厦11层 | 元泰·栖湖湾揽山住宅小区一期 | S4#楼、S5#楼、S6#楼、28#楼 | 巩留元泰房地产开发有限公司 | 建筑防火 | 第 6.4.5条 | 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）第 6.4.5条
华陆工程科技有限责任公司 | 结构专业 | 设计 | 陕西省西安市高新区唐延南路7号 | 2.4万吨高纯多晶硅转型升级项目 | 精馏反歧化（006003） | 新疆新特晶体硅高科技有限公司 | 抗震设计 | 钢结构房屋应根据设防分类、烈度和房屋高度采用不同的抗震等级，并应符合相应的计算和构造措施要求。 | 《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010（2016年版）
华陆工程科技有限责任公司 | 结构专业 | 设计 | 陕西省西安市高新区唐延南路7号 | 2.4万吨高纯多晶硅转型升级项目 | 冷冻站（0400） | 新疆新特晶体硅高科技有限公司 | 抗震设计 | 构件的截面验算应满足S<=R/rRE | 《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010（2016年版） 第5.4.2条
大连中天工程设计有限公司 | 给排水专业 |  | 辽宁省大连高新技术产业园区高能街125号（地上11层-3）02室898 | 喀什市东城第十一初级中学建设项目 | 女生宿舍楼 | 喀什市教育局 | 建筑防火 | 5．4．1 下列场所的室内消火栓给水系统应设置消防水泵接合器：2 设有消防给水的住宅、超过五层的其他多层民用建筑； | GB50974-2014 5．4．1
新疆绿城建筑规划设计有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街469号绿城·玉园一期13栋1单元301室 | 巴楚县2020年棚户区改造安置房建设项目第二标段（EPC模式） | -消防水池 | 巴楚县虹雨城市投资集团有限公司 | 建筑给排水 | 严寒、寒冷等冬季结冰地区的消防水池、水塔和高位消防水池等应采取防冻措施。 | GB50974-2014第4.1.5条
大连中天工程设计有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 辽宁省大连高新技术产业园区高能街125号（地上11层-3）02室898 | 喀什市东城第十一初级中学建设项目 | 男生宿舍楼 | 喀什市教育局 | 建筑防火 | 5．4．1 下列场所的室内消火栓给水系统应设置消防水泵接合器：2 设有消防给水的住宅、超过五层的其他多层民用建筑； | GB50974-2014 5．4．1
陕西宏基建筑勘察设计工程有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 陕西省西安市雁塔区高新开发区融鑫路6号 | 乌鲁木齐米东区童之梦幼儿园 | 室内装修设计 | 乌鲁木齐市米东区童之梦幼儿园 |  | 公共建筑内房间的疏散门数量应经计算确定且不应少于2个。对于托儿所、幼儿园、老年人照料设施，建筑面积不大于50m2才可设置1个疏散门。 | GB50016-2014(2018年版)第5.5.15.1条
禾泽都林设计集团有限公司 | 结构专业 | 设计 | 嵊州市剡湖街道龙会一路14号 | 新疆城鑫恒茂耐高温材料生产研发基地建设项目 | 1#车间 | 新疆城鑫恒茂耐高温材料有限公司 | 结构设计 | 围护结构的风荷载放大系数应根据地形特征、脉动风特性和流场特征等因素确定，且不应小1+0.7/√Us | 《工程结构通用规范》4.6.5-2要求。
中国中轻国际工程有限公司 | 结构专业 | 设计 | 北京市朝阳区白家庄东里42号 | 碱泉二街新建和泰嘉美项目 | 室外车道构筑物工程设计 | 乌鲁木齐和泰嘉美房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 水平地震分项系数取值为1.4 | GB55002-2021第4.3.2条
海南元正建筑设计咨询有限责任公司 | 建筑专业 | 设计 | 海口市海甸岛五西路28号建安大厦11层 | 元泰·栖湖湾揽山住宅小区一期 | 16#楼 | 巩留元泰房地产开发有限公司 | 建筑设计 | 抗震设防不明确 | 《建筑抗震设计规范》GB50011-2010(2016年版)
四川多禾消防工程有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 四川省成都市高新区天益街38号理想中心4栋1505号 | 新疆律动之声艺术培训有限公司 | 装修改造工程 | 伊州区律动之声艺术工作室 | 建筑防火 | 除疏散门外，楼梯周围2m内的墙面上不应设置门、窗、洞口 | 《建筑设计防火规范》第6.4.5条第5款
禾泽都林设计集团有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 嵊州市剡湖街道龙会一路14号 | 新疆城鑫恒茂耐高温材料生产研发基地建设项目 | 宿舍及门卫室 | 新疆城鑫恒茂耐高温材料有限公司 |  | 人员密集场所的建筑，其外墙外保温材料的燃烧性能应为A级。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版）第6.7.4条
四川多禾消防工程有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 四川省成都市高新区天益街38号理想中心4栋1505号 | 哈密市伊州区清之口花之椒串串火锅店 | 室内装修工程 | 哈密市伊州区清之口花之椒串串火锅店 | 建筑防火 | 1 每层的房间疏散门、安全出口、疏散走道和疏散楼梯的各自总净宽度，应根据疏散人数按每100人的最小疏散净宽度不小于表5.5.21-1的规定计算确定。 | 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）第5.5.21条第1款
广州博厦建筑设计研究院有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 广州市天河区兴民路222号之三4909房 | 阿克陶县鑫群英桌球俱乐部 | 台球厅 | 阿克陶县鑫群英桌球俱乐部 | 建筑暖通 | 除地上建筑的走道或建筑面积小于500m2的房间外，设置排烟系统的场所应设置补风系统。 | GB51251-2017第4．5．1条
新疆域景城乡建设工程设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 新疆哈密市伊州区迎宾大道红鼎花园3号楼2-403 | 新疆实地建筑安装工程有限公司室内装修工程 | 办公室装修 | 新疆实地建筑安装工程有限公司 | 建筑防火 | 公共建筑内每个防火分区或一个防火分区的每个楼层，其安全出口的数量应经计算确定，且不应少于2个。 | 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）第5.5.8条
山东鸿运工程设计有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 济南市高新区舜华南路汉峪金谷商务中心A3地块4栋3层 | 阿拉山口金泰能源有限公司成品油油库建设项目 | 配电室消防水泵房及泡沫站（消防设计审图） | 阿拉山口金泰能源有限公司 | 建筑防火 | GB50974-2014第5.1.12条 | GB50974-2014第5.1.12条
中铁十一局集团有限公司 | 结构专业 |  | 湖北省武汉市武昌区中山路277号 | 和硕县农产品产业融合示范区基础设施建设项目 | 2#冷库 | 和硕县农业农村局 | 结构设计 | 雪压取100年并考虑不均匀分布系数， | 《荷载规范》GB50009-2012-7.1.1
中铁十一局集团有限公司 | 结构专业 | 设计 | 湖北省武汉市武昌区中山路277号 | 和硕县农产品产业融合示范区基础设施建设项目 | 1#冷库 | 和硕县农业农村局 | 结构设计 | 雪压取100年并考虑不均匀分布系数， | 《荷载规范》GB50009-2012-7.1.1
深圳建昌工程设计有限公司 | 结构专业 |  | 深圳市福田区福保街道福保社区桃花路8号 中天元物流中心B栋三层 | 新疆鼎恒达再生资源利用有限公司乌鲁木齐废旧物资再生园一期 | 10#生产车间 | 新疆鼎恒达再生资源利用有限公司 | 结构设计 | 《工程结构通用规范》（GB55001-2021）3.1.10条 | 《工程结构通用规范》（GB55001-2021）3.1.10条
深圳建昌工程设计有限公司 | 结构专业 |  | 深圳市福田区福保街道福保社区桃花路8号 中天元物流中心B栋三层 | 新疆鼎恒达再生资源利用有限公司乌鲁木齐废旧物资再生园一期 | 9#生产车间 | 新疆鼎恒达再生资源利用有限公司 | 结构设计 | 《工程结构通用规范》（GB55001-2021）3.1.10条 | 《工程结构通用规范》（GB55001-2021）3.1.10条
深圳建昌工程设计有限公司 | 结构专业 |  | 深圳市福田区福保街道福保社区桃花路8号 中天元物流中心B栋三层 | 新疆鼎恒达再生资源利用有限公司乌鲁木齐废旧物资再生园一期 | 8#生产车间 | 新疆鼎恒达再生资源利用有限公司 | 结构设计 | 《工程结构通用规范》（GB55001-2021）3.1.10条 | 《工程结构通用规范》（GB55001-2021）3.1.10条
深圳建昌工程设计有限公司 | 结构专业 |  | 深圳市福田区福保街道福保社区桃花路8号 中天元物流中心B栋三层 | 新疆鼎恒达再生资源利用有限公司乌鲁木齐废旧物资再生园一期 | 7#生产车间 | 新疆鼎恒达再生资源利用有限公司 | 结构设计 | 《工程结构通用规范》（GB55001-2021）3.1.10条 | 《工程结构通用规范》（GB55001-2021）3.1.10条
深圳建昌工程设计有限公司 | 结构专业 |  | 深圳市福田区福保街道福保社区桃花路8号 中天元物流中心B栋三层 | 新疆鼎恒达再生资源利用有限公司乌鲁木齐废旧物资再生园一期 | 5#拆解车间 | 新疆鼎恒达再生资源利用有限公司 | 结构设计 | 《工程结构通用规范》（GB55001-2021）3.1.10条 | 《工程结构通用规范》（GB55001-2021）3.1.10条
深圳建昌工程设计有限公司 | 结构专业 |  | 深圳市福田区福保街道福保社区桃花路8号 中天元物流中心B栋三层 | 新疆鼎恒达再生资源利用有限公司乌鲁木齐废旧物资再生园一期 | 4#生产车间 | 新疆鼎恒达再生资源利用有限公司 | 结构设计 | 《工程结构通用规范》（GB55001-2021）3.1.10条 | 《工程结构通用规范》（GB55001-2021）3.1.10条
深圳建昌工程设计有限公司 | 结构专业 |  | 深圳市福田区福保街道福保社区桃花路8号 中天元物流中心B栋三层 | 新疆鼎恒达再生资源利用有限公司乌鲁木齐废旧物资再生园一期 | 3#生产车间 | 新疆鼎恒达再生资源利用有限公司 | 结构设计 | 《工程结构通用规范》（GB55001-2021）3.1.10条 | 《工程结构通用规范》（GB55001-2021）3.1.10条
深圳建昌工程设计有限公司 | 结构专业 |  | 深圳市福田区福保街道福保社区桃花路8号 中天元物流中心B栋三层 | 新疆鼎恒达再生资源利用有限公司乌鲁木齐废旧物资再生园一期 | 2#生产车间 | 新疆鼎恒达再生资源利用有限公司 | 结构设计 | 《工程结构通用规范》（GB55001-2021）3.1.10条 | 《工程结构通用规范》（GB55001-2021）3.1.10条
深圳建昌工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 深圳市福田区福保街道福保社区桃花路8号 中天元物流中心B栋三层 | 新疆鼎恒达再生资源利用有限公司乌鲁木齐废旧物资再生园一期 | 1#生产车间 | 新疆鼎恒达再生资源利用有限公司 | 结构设计 | 《工程结构通用规范》（GB55001-2021）3.1.10条 | 《工程结构通用规范》（GB55001-2021）3.1.10条
核工业西南勘察设计研究院有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 四川省成都市成华区华冠路35号 | 塔什库尔干县乡村综合民生实事项目 | 幸福大院1#楼 | 塔什库尔干塔吉克自治县民政局 | 建筑给排水 | 自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统和固定消防炮灭火系统等水灭火系统，均应设置消防水泵接合器。 | GB50974-2014第5.4条
核工业西南勘察设计研究院有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 四川省成都市成华区华冠路35号 | 塔什库尔干县乡村综合民生实事项目 | 幸福大院2#楼 | 塔什库尔干塔吉克自治县民政局 | 建筑给排水 | 自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统和固定消防炮灭火系统等水灭火系统，均应设置消防水泵接合器。 | GB50974-2014第5.4条
陕西宏基建筑勘察设计工程有限公司 | 电气专业 | 设计 | 陕西省西安市雁塔区高新开发区融鑫路6号 | 吐鲁番市托克逊县城区基础设施综合提升建设项目 | 云泉路 道路及其附属工程 | 托克逊县住房和城乡建设局 | 建筑节能 | 《城市道路照明设计标准》CJJ 45-2015第7．1．2 对于设置连续照明的常规路段，机动车道的照明功率密度限值应符合表7．1．2的规定。 | CJJ 45-2015第7．1．2
福建省中景建筑设计院有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 福建省福州市鼓楼区梁厝路5号华雄大厦3号楼19层 | 巴楚县震华棉纺有限责任公司改造项目 | 2#厂房 | 巴楚县震华棉纺有限责任公司 | 建筑防火 | 丙类厂房设置一个安全出口的条件，每层建筑面积不大于250m2，且同一时间的作业人数不超过20人； | 《建规》GB50016-2014(2018版)3.7.3条
福建省中景建筑设计院有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 福建省福州市鼓楼区梁厝路5号华雄大厦3号楼19层 | 新疆机场集团天缘酒店管理有限责任公司喀什天缘国际酒店消防改造项目 | 单位工程 | 新疆机场集团天缘酒店管理有限责任公司喀什天缘国际酒店 | 建筑防火 | 除住宅建筑的楼梯间前室外，防烟楼梯间和前室内的墙上不应开设除疏散门和送风口外的其他门、窗、洞口。 | 《建规》GB50016-2014（2018版）6.4.3.5条
福建省中景建筑设计院有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 福建省福州市鼓楼区梁厝路5号华雄大厦3号楼19层 | 新疆机场集团天缘酒店管理有限责任公司喀什天缘国际酒店消防改造项目 | 单位工程 | 新疆机场集团天缘酒店管理有限责任公司喀什天缘国际酒店 | 建筑防火 | 公共建筑的疏散门的净宽不应小于0.9米 | 《建规》GB50016-2014（2018版）5.5.18条
广州亚泰建筑设计院有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 广州市天河区翰景路1号1901房 | 乌鲁木齐经开区智能绿色产业建材产业基地项目 | 生产车间（戊类） | 中建西部建设新疆有限公司 | 建筑给排水 | 灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。 | GB50140-2005/5.1.5
福建省中景建筑设计院有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 福建省福州市鼓楼区梁厝路5号华雄大厦3号楼19层 | 阿克陶县黑八地带台球俱乐部改造项目 | 单位工程 | 阿克陶县黑八地带台球俱乐部 | 建筑防火 | 娱乐场所应设置封闭楼梯间 | 《建规》GB50016-2014(2018版)5.5.13.2条
福建省中景建筑设计院有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 福建省福州市鼓楼区梁厝路5号华雄大厦3号楼19层 | 阿克陶县黑八地带台球俱乐部改造项目 | 单位工程 | 阿克陶县黑八地带台球俱乐部 | 建筑防火 | 公共建筑的疏散门的净宽不应小于0.9米。 | 《建规》GB50019-2014(2018版)5.5.18条
福建省中景建筑设计院有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 福建省福州市鼓楼区梁厝路5号华雄大厦3号楼19层 | 阿克陶县黑八地带台球俱乐部改造项目 | 单位工程 | 阿克陶县黑八地带台球俱乐部 | 建筑防火 | 歌舞娱乐场所不符合设置一部楼梯的要求， | 《建规》GB50016-2014(2018版)5.5.8.2
福建省中景建筑设计院有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 福建省福州市鼓楼区梁厝路5号华雄大厦3号楼19层 | 朱森良商业综合楼 | 单位工程 | 朱森良 | 建筑防火 | 公共建筑内建筑面积大于100平米且经常有人停留的房间应设排烟设施。 | 8.5.3
新疆广域建筑设计院（有限公司） | 建筑专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）昆明路46号1栋6层1单元617 | 莎车县农产品加工车间建设项目 | 2#厂房 | 莎车县农业局 | 建筑防火 | 7.1.3 工厂、仓库区内应设置消防车道。 高层厂房，占地面积大于3000m²的甲、乙、丙类厂房和占地面积大于1500m²的乙、丙类仓库，应设置环形消防车道，确有困难时，应沿建筑物的两个长边设置消防车道。 | GB50016-2014（2018年版） -7.1.3
新疆广域建筑设计院（有限公司） | 建筑专业 |  | 新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）昆明路46号1栋6层1单元617 | 莎车县农产品加工车间建设项目 | 2#厂房 | 莎车县农业局 | 建筑防火 | 3.4.1 除本规范另有规定外，厂房之间及与乙、丙、丁、戊类仓库、民用建筑等的防火间距不应小于表3.4.1的规定。 | 《 建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版），3.4.1
新疆广域建筑设计院（有限公司） | 建筑专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）昆明路46号1栋6层1单元617 | 莎车县农产品加工车间建设项目 | 1#厂房 | 莎车县农业局 | 建筑防火 | 3.4.1 除本规范另有规定外，厂房之间及与乙、丙、丁、戊类仓库、民用建筑等的防火间距不应小于表3.4.1的规定。 | 《 建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版），3.4.1
新疆时代岩土工程勘察设计院有限公司 | 勘察（岩土）专业 | 勘察 | 新疆乌鲁木齐市水磨沟区西虹东路49号（凤凰科技大厦一单元201室） | 昭苏县人居环境整治建设项目（喀拉苏镇巴尔格勒津村人居环境配套提升建设项目）管理用房 | 单位工程 | 昭苏县喀拉苏镇人民政府 | 地基勘察 | 当采用连续记录的静力触探或动力触探时，每个场地不应少于3个勘探孔 | (GB55017-2021)3.2.8
中城科泽工程设计有限责任公司 | 电气专业 |  | 东台市海盐路8号 | 察布查尔县2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目 | -加尕斯台镇中心校教学楼建设项目 | 察布查尔锡伯自治县教育局 | 建筑电气 | 3．3．2 应急照明配电箱或集中电源的输入及输出回路中不应装设剩余电流动作保护器，输出回路严禁接入系统以外的开关装置、插座及其他负载 | <消防应急照明和疏散指示系统技术标准>GB 51309-2018第3．3．2
中城科泽工程设计集团有限责任公司 | 电气专业 | 设计 | 东台市海盐路8号 | 察布查尔县2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目 | -坎乡中心校初中部教学楼建设项目 | 察布查尔锡伯自治县教育局 | 建筑电气 | 3．3．2 应急照明配电箱或集中电源的输入及输出回路中不应装设剩余电流动作保护器，输出回路严禁接入系统以外的开关装置、插座及其他负载 | <消防应急照明和疏散指示系统技术标准>GB 51309-2018第3．3．2
山东新达工程设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 山东省潍坊高新区胜利东街195号求是和信大厦7层 | 奎屯市数字文化馆提升改造建设项目 | 奎屯市数字文化馆提升改造建设项目 | 奎屯市文化体育广播电视和旅游局 | 建筑防火 | 内装修防火规范4.0.4、4.0.5 | 建筑内部装修设计防火规范
福建省中景建筑设计院有限公司 | 电气专业 | 设计 | 福建省福州市鼓楼区梁厝路5号华雄大厦3号楼19层 | 华凌国际综合广场一期（负一层二段）消防改造项目 | 单位工程 | 喀什建工（集团）有限责任公司 | 建筑电气 | 1.加压送风机/排烟风机、补风机的控制方式应符合现场手动启动. | 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017-5.1.2/5.2.2
湖南方圆建筑工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 长沙市雨花区韶山中路421号5、6、7楼 | 伊犁州霍尔果斯市委党校（行政学校）建设项目 | 宿舍楼 | 中国共产党霍尔果斯市委员会组织部 | 结构设计 | 垂直与建筑物表面上的风荷载标准值，应在基本风压、风压高度变化系数、风荷载体型系数、地形修正系数和风向影响系数的乘积基础上，考虑风荷载脉动的增大效应加以确定。 | GB55001-2021第4.6.1条
大连中天工程设计有限公司 | 电气专业 | 设计 | 辽宁省大连高新技术产业园区高能街125号（地上11层-3）02室898 | 喀什市东城第一高级中学建设项目 | 2#食堂 | 喀什市教育局 | 建筑电气 | 建筑物内可能散发可燃气体，可燃蒸汽的场所应设置可燃气体报警装置 | GB 50016-2014 8.4.3
新疆煤炭设计研究院有限责任公司 | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区南昌路177号 | 新疆力能能源有限公司240万吨/年洗煤厂项目 | -综合楼 | 新疆力能能源有限公司 | 抗震设计 | 抗震设防烈度必须按照国家规定的权限审批、颁布的文件确定。 | 《建筑抗震设计规范》1.0.4条
大连中天工程设计有限公司 | 电气专业 | 设计 | 辽宁省大连高新技术产业园区高能街125号（地上11层-3）02室898 | 喀什市东城第一高级中学建设项目 | 8#教师周转房 | 喀什市教育局 | 建筑电气 | 应急照明配电箱或集中电源的输入输出回路中不应装设剩余电流动作保护器 | GB51309-2018 3.3.2
中塍勘察设计有限公司 | 电气专业 | 设计 | 四川省成都市武侯区环球中心W1区1820 | 喀什喀古里大厦建设项目 | 单位工程 | 喀什喀古里企业管理服务有限责任公司 | 建筑电气 | 控制柜与泵房同一个空间是其防护等级不应低于IP55 | GB 50974-2014 11.0.9
新疆煤炭设计研究院有限责任公司 | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区南昌路177号 | 新疆力能能源有限公司240万吨/年洗煤厂项目 | -综合楼 | 新疆力能能源有限公司 | 结构设计 | 楼梯间及门厅内墙阳角处的大梁支承长度不应小于500. | 《建筑抗震设计规范》7.3.8-2条
翱华工程技术股份有限公司 | 暖通专业 |  | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区学府花园路学府花园小区综合楼四-五层 | 新疆准东五彩湾机械制造维护4S服务项目 | 加工厂房、备料厂房 | 新建准东经济技术开发区福艾斯实业科技有限公司 | 建筑暖通 | 5.2.1 集中供热工程设计必须进行水力平衡计算，工程竣工验收必须进行水力平衡检测。 | JGJ173-2009 5.2.1
翱华工程技术股份有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区学府花园路学府花园小区综合楼四-五层 | 新疆准东五彩湾机械制造维护4S服务项目 | 加工厂房、备料厂房 | 新建准东经济技术开发区福艾斯实业科技有限公司 |  | 4.5.1 除地上建筑的走道或建筑面积小于500m2的房间外，设置排烟系统的场所应设置补风系统。4.5.2 补风系统应直接从室外引入空气，且补风量不应小于排烟量的50%。 | GB51251-2017 4.5.1 除地上建筑的走道或建筑面积小于500m2的房间外，设置排烟系统的场所应设置补风系统。4.5.2 补风系统应直接从室外引入空气，且补风量不应小于排烟量的50%。
北京京业国际工程技术有限公司 | 结构专业 | 设计 | 北京市门头沟石龙经济开发区永安路20号3号楼B1-4188室 | 芯光里商住小区幕墙工程 | 商业楼入口门头室外幕墙工程 | 新疆悦地房地产开发有限公司 | 结构设计 | 横梁应通过角码、螺钉或螺栓与立柱连接，角码应能承受横梁的剪力。螺钉直径不得小于4mm，每处连接螺钉数量不应少于3个，螺栓不应少于2个。横梁与立柱之间应有一定的相对位移能力。 | JGJ133-2001第5.6.6，5.7.11
北京中天国际设计集团有限公司 | 结构专业 | 设计 | 北京市海淀区海淀苏州街18号院-2楼8层810A | 温宿县佳木镇兰干村荷斯坦奶牛场建设项目 | 挤奶厅 | 温宿县共青团镇人民政府 |  | 《工程结构通用规范》3.1.13 | 《工程结构通用规范》3.1.13
济宁市化工设计院有限责任公司 | 结构专业 | 设计 | 济宁市古槐路183号 | 新疆裕丰达绿色科技有限公司精细化工项目 | 办公楼 | 新疆裕丰达绿色科技有限公司 | 结构设计 | 《工程结构通用规范》4.2.2 | 《工程结构通用规范》4.2.2
济宁市化工设计院有限责任公司 | 结构专业 | 设计 | 济宁市古槐路183号 | 新疆裕丰达绿色科技有限公司精细化工项目 | 办公楼 | 新疆裕丰达绿色科技有限公司 | 结构设计 | 《工程结构通用规范》4.2.2 | 《工程结构通用规范》4.2.2
翱华工程技术股份有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区学府花园路学府花园小区综合楼四-五层 | 新疆准东五彩湾机械制造维护4S服务项目 | 综合楼 | 新建准东经济技术开发区福艾斯实业科技有限公司 | 建筑暖通 | 5.2.1 集中供热工程设计必须进行水力平衡计算，工程竣工验收必须进行水力平衡检测。 | JGJ173-2009 5.2.1
翱华工程技术股份有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区学府花园路学府花园小区综合楼四-五层 | 新疆准东五彩湾机械制造维护4S服务项目 | 综合楼 | 新建准东经济技术开发区福艾斯实业科技有限公司 | 建筑暖通 | 7.2.1 新建和改扩建的居住建筑或以散热器为主的公共建筑的室内供暖系统应安装自动温度控制阀进行室温调控。 | JGJ173-2009 7.2.1
翱华工程技术股份有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区学府花园路学府花园小区综合楼四-五层 | 新疆准东五彩湾机械制造维护4S服务项目 | 综合楼 | 新建准东经济技术开发区福艾斯实业科技有限公司 | 建筑防火 | 5.4.15 设置在建筑内的锅炉、柴油发电机，其燃料供给管道应符合下列规定：2 储油间的油箱应密闭且应设置通向室外的通气管，通气管应设置带阻火器的呼吸阀，油箱的下部应设置防止油品流散的设施； | GB50016-2014(2018)5.4.15 第2条
新疆天北勘测设计研究有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 新疆五家渠市猛进北路1518号天北大厦（军垦新都东门正对门） | 喀什经济开发区疏附产业园厂房建设项目（二期） | --4#车间 | 喀什经济开发区疏附产业园 | 建筑设计 | 甲、乙类厂房和甲、乙、丙类仓库内的防火墙，其耐火极限不应低于4.0h | 《GB50016-2014》2018年版3.2.9条
新疆天北勘测设计研究有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 新疆五家渠市猛进北路1518号天北大厦（军垦新都东门正对门） | 喀什经济开发区疏附产业园厂房建设项目（二期） | --3#车间 | 喀什经济开发区疏附产业园 | 建筑设计 | 甲、乙类厂房和甲、乙、丙类仓库内的防火墙，其耐火极限不应低于4.0h | 《GB50016-2014》2018年版3.2.9条
新疆天北勘测设计研究有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 新疆五家渠市猛进北路1518号天北大厦（军垦新都东门正对门） | 喀什经济开发区疏附产业园厂房建设项目（二期） | --2#车间 | 喀什经济开发区疏附产业园 | 建筑设计 | 甲、乙类厂房和甲、乙、丙类仓库内的防火墙，其耐火极限不应低于4.0h | 《GB50016-2014》2018年版3.2.9条
北山工程设计有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 贵州省六盘水市水城区双水街道广场社区天羿栖凤苑C区2号幢17单元2层202号 | 阿克苏地区库车市哈尼喀塔木乡2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金农村人居环境整治建设项目 | 排水管网 | 新疆维吾尔自治区阿克苏地区库车市哈尼喀塔木乡巴扎村民委员会 | 建筑电气 | 排水泵站供电应按二级负荷设计。 | GB50014-2021第6.1.12条规定
新疆天北勘测设计研究有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 新疆五家渠市猛进北路1518号天北大厦（军垦新都东门正对门） | 喀什经济开发区疏附产业园厂房建设项目（二期） | --1#车间 | 喀什经济开发区疏附产业园 | 建筑设计 | 甲、乙类厂房和甲、乙、丙类仓库内的防火墙，其耐火极限不应低于4.0h | 《GB50016-2014》2018年版3.2.9条
智诚建科设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 贵州省铜仁市万山区仁山街道办事处大众创业万众创新产业园主楼B栋10楼B1006 | 阿克陶县吉祥苑小区建设项目 | 阿克陶县吉祥苑小区建设项目-1#楼 | 新疆房福鑫房地产开发有限责任公司 | 结构设计 | 梁端截面的底面和顶面纵向钢筋配筋量的比值，除按计算确定外，二、三级不应小于0．3。 | GB50011-2010 6.3.3.2条
北山工程设计有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 贵州省六盘水市水城区双水街道广场社区天羿栖凤苑C区2号幢17单元2层202号 | 阿克苏地区库车市哈尼喀塔木乡2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金农村人居环境整治建设项目 | 排水管网 | 新疆维吾尔自治区阿克苏地区库车市哈尼喀塔木乡巴扎村民委员会 | 城市供水排水 | 排水泵站供电应按二级负荷设计。 | gb50014 6.1.12
禾泽都林设计集团有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 嵊州市剡湖街道龙会一路14号 | 老陈家火锅改造项目 | （单位工程） | 阿克陶际洲酒店有限责任公司 | 建筑防火 | 地上楼层大于4层的耐火等级二级的建筑，其最小疏散净宽度为每100人1.0米 | 《GB50016-2014》2018年版5.5.21条1款表5.5.21-1
新疆当代城市建筑装饰设计院（有限责任公司） | 建筑专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东路469号绿城·玉园一期14栋2单元902室 | 新疆昭苏农村商业银行股份有限公司解放路支行室内装修及消防改造工程 | （单位工程） | 新疆昭苏农村商业银行股份有限公司 |  | C-D轴以及5轴处的楼梯改造后违反《建筑设计防火规范》GB50016-2014-6.4.4-2，3；6.4.11-3这两条的规定。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014-6.4.4-2，3；6.4.11-3
浙江恒欣设计集团股份有限公司 | 结构专业 |  | 浙江省嘉兴市南湖区嘉兴科技城金港路35号8楼 | 巴楚县乡镇小微产业园-夏马勒乡产业园建设项目 | 3#厂房 | 夏马勒乡人民政府 | 结构设计 | 8度跨度不小于18m框架，抗震等级为1级。 | GB 55002-2021 5.2.1
浙江恒欣设计集团股份有限公司 | 结构专业 |  | 浙江省嘉兴市南湖区嘉兴科技城金港路35号8楼 | 巴楚县乡镇小微产业园-夏马勒乡产业园建设项目 | 3#厂房 | 夏马勒乡人民政府 | 结构设计 | 计算风荷载，应考虑风荷载脉动的增大效应。 | GB 55001-2021 4.6.1，4.6.5
浙江恒欣设计集团股份有限公司 | 结构专业 |  | 浙江省嘉兴市南湖区嘉兴科技城金港路35号8楼 | 巴楚县乡镇小微产业园-夏马勒乡产业园建设项目 | 2#厂房 | 夏马勒乡人民政府 | 结构设计 | 计算风荷载，应考虑风荷载脉动的增大效应。 | GB 55001-2021 4.6.1，4.6.5
浙江恒欣设计集团股份有限公司 | 结构专业 | 设计 | 浙江省嘉兴市南湖区嘉兴科技城金港路35号8楼 | 巴楚县乡镇小微产业园-夏马勒乡产业园建设项目 | 2#厂房 | 夏马勒乡人民政府 | 结构设计 | 8度跨度不小于18m框架，抗震等级为1级。 | GB 55002-2021 5.2.1
浙江恒欣设计集团股份有限公司 | 结构专业 | 设计 | 浙江省嘉兴市南湖区嘉兴科技城金港路35号8楼 | 巴楚县乡镇小微产业园-夏马勒乡产业园建设项目 | 1#厂房 | 夏马勒乡人民政府 | 结构设计 | 计算风荷载，应考虑风荷载脉动的增大效应。 | GB 55001-2021 4.6.1，4.6.5
西南化工研究设计院有限公司 | 结构专业 |  | 四川省成都市机场路常乐二段2号 | 阜康焦炉尾气综合开发利用项目 | 危废暂存间 | 新疆晋源能源有限公司 | 结构设计 | 钢结构节点的防火保护应与被连接构件中防火要求最高者相同 | 《建筑钢结构防火技术规范》GB51249-2017第3.1.3条
西南化工研究设计院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 四川省成都市机场路常乐二段2号 | 阜康焦炉尾气综合开发利用项目 | 盐酸储存间 | 新疆晋源能源有限公司 | 结构设计 | 钢结构节点的防火保护应与被连接构件中防火要求最高者相同 | 《建筑钢结构防火技术规范》GB51249-2017第3.1.3条
中誉设计有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 清远市新城二号区设计院综合楼 | 福海县2022年冷链物流建设项目 | 农副产品批发A区 | 福海县商务科技和工业信息化局 | 建筑防火 | 民用建筑的下列场所或部位应设置排烟设施： 建筑内长度大于20m的疏散走道。 | GB50016-2014（2018年版）第8.5.3-5条
山东省环科院环境工程有限公司 | 结构专业 | 设计 | 济南市历下区历山50号 | 石河子市危险废物综合处置项目 | 中心化验楼 | 新疆诺卫环境技术有限公司 | 结构设计 | 楼面均布活荷载标准值及准永久值系数 | GB55001-2021第4.2.2条
中联合创设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 长春市二道区吉林大路535号 | 精河县康宁小区C区二期商住楼、D区二期住宅楼项目 | （D区）5#住宅楼 | 精河县昌泰房地产开发有限责任公司 | 建筑设计 | 电梯不应紧邻卧室布置。 | GB50096-2011第6.4.7条及条文说明
无锡市建筑科研设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 无锡市滨湖区梁青路16号（建工大厦五楼六楼内） | 阿合奇县应急避险中心 | 管理人员宿舍 | 阿合奇县住建局 | 建筑设计 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 5.5.18条公共建筑内疏散门和安全出口的净宽度不应小于0.9米 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 5.5.18条
中联合创设计有限公司 | 结构专业 |  | 长春市二道区吉林大路535号 | 精河县康宁小区C区二期商住楼、D区二期住宅楼项目 | （C区）9#商铺 | 精河县昌泰房地产开发有限责任公司 | 抗震设计 | 《建筑与市政工程抗震通用规范》(GB55002-2021)表4.3.2-2地震作用分项系数应取1.4 | 《建筑与市政工程抗震通用规范》(GB55002-2021)
中联合创设计有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 长春市二道区吉林大路535号 | 精河县康宁小区C区二期商住楼、D区二期住宅楼项目 | （C区）4#底商住宅楼 | 精河县昌泰房地产开发有限责任公司 | 建筑防火 | GB50016-2014，第8.2.1条 | GB50016-2014，第8.2.1条
中联合创设计有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 长春市二道区吉林大路535号 | 精河县康宁小区C区二期商住楼、D区二期住宅楼项目 | （C区）5#底商住宅楼 | 精河县昌泰房地产开发有限责任公司 | 建筑防火 | GB50016-2014，第8.2.1条 | GB50016-2014，第8.2.1条
中联合创设计有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 长春市二道区吉林大路535号 | 精河县康宁小区C区二期商住楼、D区二期住宅楼项目 | （C区）6#底商住宅楼 | 精河县昌泰房地产开发有限责任公司 | 建筑防火 | GB50016-2014，第8.2.1条 | GB50016-2014，第8.2.1条
烟台建筑设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 山东省烟台市芝罘区通洋路28号沃土网络科技中心5楼 | 玛纳斯县疾控中心南山鼠疫防治监测点实验室净化装修 | （单位工程） | 玛纳斯县疾病预防控制中心 | 建筑防火 | 公共建筑的的外墙应在每层的适当位置设置可供消防救援人员进入的窗口。 | 《建筑设计防火规范》GB5006-2014(2018年版）第7.2.4；7.2.5条
山东省环科院环境工程有限公司 | 结构专业 | 设计 | 济南市历下区历山50号 | 石河子市危险废物综合处置项目 | 办公楼 | 新疆诺卫环境技术有限公司 | 结构设计 | 楼面均布活荷载标准值及准永久值系数 | GB55001-2021第4.2.2条
浙江恒欣设计集团股份有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 浙江省嘉兴市南湖区嘉兴科技城金港路35号8楼 | 巴楚县乡镇小微产业园-夏马勒乡产业园建设项目 | 1#厂房 | 夏马勒乡人民政府 | 建筑防火 | 6.0.8 防护区内设置的预制灭火系统的充压压力不应大于2.5MPa。 | GB50370-2005-6.0.8
上海城乡建筑设计院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 上海市闵行区吴中路368号 | 库车市水岸华府建设项目 | 幼儿园 | 新疆远大恒基房地产开发有限公司 | 结构设计 | 8度长悬臂结构应计算竖向地震力。 | GB 55002-2021 4.1.2-3
中联合创设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 长春市二道区吉林大路535号 | 精河县康宁小区C区二期商住楼、D区二期住宅楼项目 | （D区）5#住宅楼 | 精河县昌泰房地产开发有限责任公司 | 建筑设计 | 住宅的卧室不应布置在地下室。 | GB 50368-2005第 5.4.1条
中塍勘察设计有限公司 | 电气专业 | 设计 | 四川省成都市武侯区环球中心W1区1820 | 疏附县宝贵故乡音乐餐厅消防改造项目 | 单位工程 | 疏附县宝贵故乡音乐餐厅 | 建筑电气 | 建筑物内可能散发可燃气体，可燃蒸汽的场所的场所应设置可燃气体报警装置 | GB 50016-2014(2018年版） 8.4.3
中合一工程设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 安徽省合肥市肥东县石塘镇石塘社区银桥街26号B幢201室 | 阿克苏地区乌什县老年养护院建设项目 | 养护中心 | 乌什县民政局 | 建筑防火 | 直通疏散走道的房间疏散门至最近安全出口的直线距离不应大于表5.5.17的规定。 | GB50016-2014(2018年版)第5.5.17条
四川美城建筑规划设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 成都市武侯区二环路西一段1号2A栋4号 | 和田地区洛浦县乡镇排水管网建设项目 | 山普鲁镇污水处理厂建设工程(污水处理车间) | 洛浦县住房和城乡建设局 | 结构设计 | 活荷载的取值不小于0.5KNM2,不满足《工程结构通用规范》GB55001-2021第4.2.8条。 | 《工程结构通用规范》GB55001-2021第4.2.8条。
铭扬工程设计集团有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 杭州市江干区新塘路58号广新商务大厦1302室 | 昭苏县撒妍肥牛火锅店内装修及消防改造工程 | （单位工程） | 昭苏县撒妍肥牛火锅店 | 建筑防火 | 开向疏散楼梯或疏散楼梯间的门，当其完全开启时，不应减少楼梯平台的有效宽度。 | GB50016-2014(2018)-6.4.11-3
沈阳市金罗盘建筑设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 沈阳市和平区南京南街56号706室 | 宜森文化科技（乌鲁木齐）有限公司室内装修及消防改造 | （单位名称） | 宜森文化科技（乌鲁木齐）有限公司 | 建筑防火 | 儿童活动场所设置在高层建筑内时，应设置独立的安全出口和疏散楼梯。 | GB50016-2014(2018)-5.4.4-4
中联合创设计有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 长春市二道区吉林大路535号 | 精河县锦绣豪庭小区项目（北区） | 4#住宅楼 | 新疆西度置业有限公司 | 建筑防火 | GB50974-2014第5.4.1 | GB50974-2014第5.4.1
中联合创设计有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 长春市二道区吉林大路535号 | 精河县锦绣豪庭小区项目（北区） | 5#住宅楼 | 新疆西度置业有限公司 | 建筑防火 | GB50974-2014第5.4.1条 | GB50974-2014第5.4.1条
华电重工股份有限公司 | 电气专业 | 设计 |  | 华电新疆发电有限公司红雁池分公司煤场封闭工程 | 煤场网架封闭 | 华电新疆发电有限公司红雁池分公司 |  | 集中电源蓄电池组和灯具自带蓄电池达到使用寿命周期后标称的剩余容量硬标准放电时间满足规定的持续时间 | GB51309-2018第3.2.4条
广东省华城建筑设计有限公司 | 建筑专业 |  | 广州市天河区天河北路179号22层自编(一) | 喀什疏附县广东商品城总部经济公寓区、商务区建设项目 | D-1栋，D-2栋，D-3栋,D-4栋，D-11栋，D-12栋，D-13栋 | 新疆喀什（广东）援建投资有限公司 |  |  | 《建筑设计防火规范GB 50016-2014（2018年版）》6.2.5
广东省华城建筑设计有限公司 | 建筑专业 |  | 广州市天河区天河北路179号22层自编(一) | 喀什疏附县广东商品城总部经济公寓区、商务区建设项目 | D-5栋，D-6栋 | 新疆喀什（广东）援建投资有限公司 |  |  | 《建筑设计防火规范GB 50016-2014（2018年版）》6.2.5
广东省华城建筑设计有限公司 | 建筑专业 |  | 广州市天河区天河北路179号22层自编(一) | 喀什疏附县广东商品城总部经济公寓区、商务区建设项目 | D-9栋，D-23栋，D-24栋 | 新疆喀什（广东）援建投资有限公司 |  |  | 《建筑设计防火规范GB 50016-2014（2018年版）》6.2.5
广东省华城建筑设计有限公司 | 建筑专业 |  | 广州市天河区天河北路179号22层自编(一) | 喀什疏附县广东商品城总部经济公寓区、商务区建设项目 | D-7栋，D-8栋，D-14栋,D-15栋，D-16栋 | 新疆喀什（广东）援建投资有限公司 |  |  | 《建筑设计防火规范GB 50016-2014（2018年版）》6.2.5
广东省华城建筑设计有限公司 | 建筑专业 |  | 广州市天河区天河北路179号22层自编(一) | 喀什疏附县广东商品城总部经济公寓区、商务区建设项目 | D-17栋，D-18栋，D-19栋 | 新疆喀什（广东）援建投资有限公司 |  |  | 《建筑设计防火规范GB 50016-2014（2018年版）》6.2.5
广东省华城建筑设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 广州市天河区天河北路179号22层自编(一) | 喀什疏附县广东商品城总部经济公寓区、商务区建设项目 | D-20栋，D-21栋，D-22栋 | 新疆喀什（广东）援建投资有限公司 |  |  | 《建筑设计防火规范GB 50016-2014（2018年版）》6.2.5
山东新达工程设计有限公司 | 结构专业 |  | 山东省潍坊高新区胜利东街195号求是和信大厦7层 | 阿克苏通庆塑业有限公司年产万吨HDPE、PVC管材建设项目 | 厂房1-1 | 新疆通庆塑业有限公司 | 抗震设计 | 《建筑与市政抗震通用规范》4.3.2 | 《建筑与市政抗震通用规范》4.3.2
山东新达工程设计有限公司 | 结构专业 |  | 山东省潍坊高新区胜利东街195号求是和信大厦7层 | 阿克苏通庆塑业有限公司年产万吨HDPE、PVC管材建设项目 | 厂房1-1 | 新疆通庆塑业有限公司 |  | <建筑与市政地基基础通用规范>4.2节 | <建筑与市政地基基础通用规范>4.2节
山东新达工程设计有限公司 | 结构专业 |  | 山东省潍坊高新区胜利东街195号求是和信大厦7层 | 阿克苏通庆塑业有限公司年产万吨HDPE、PVC管材建设项目 | 厂房1-1 | 新疆通庆塑业有限公司 | 结构设计 | 《钢结构通用规范》6.3节 | 《钢结构通用规范》6.3节
山东新达工程设计有限公司 | 结构专业 |  | 山东省潍坊高新区胜利东街195号求是和信大厦7层 | 阿克苏通庆塑业有限公司年产万吨HDPE、PVC管材建设项目 | 5#厂房 | 新疆通庆塑业有限公司 |  | <建筑与市政地基基础通用规范>4.2节 | <建筑与市政地基基础通用规范>4.2节
山东新达工程设计有限公司 | 结构专业 |  | 山东省潍坊高新区胜利东街195号求是和信大厦7层 | 阿克苏通庆塑业有限公司年产万吨HDPE、PVC管材建设项目 | 5#厂房 | 新疆通庆塑业有限公司 | 抗震设计 | 《建筑与市政抗震通用规范》4.3.2 | 《建筑与市政抗震通用规范》4.3.2
山东新达工程设计有限公司 | 结构专业 |  | 山东省潍坊高新区胜利东街195号求是和信大厦7层 | 阿克苏通庆塑业有限公司年产万吨HDPE、PVC管材建设项目 | 5#厂房 | 新疆通庆塑业有限公司 | 结构设计 | 《钢结构通用规范》6.3节 | 《钢结构通用规范》6.3节
山东新达工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 山东省潍坊高新区胜利东街195号求是和信大厦7层 | 阿克苏通庆塑业有限公司年产万吨HDPE、PVC管材建设项目 | 4#厂房 | 新疆通庆塑业有限公司 | 地基基础 | <建筑与市政地基基础通用规范>4.2节 | <建筑与市政地基基础通用规范>4.2节
山东新达工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 山东省潍坊高新区胜利东街195号求是和信大厦7层 | 阿克苏通庆塑业有限公司年产万吨HDPE、PVC管材建设项目 | 4#厂房 | 新疆通庆塑业有限公司 | 结构设计 | 《钢结构通用规范》6.3节 | 《钢结构通用规范》6.3节
山东新达工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 山东省潍坊高新区胜利东街195号求是和信大厦7层 | 阿克苏通庆塑业有限公司年产万吨HDPE、PVC管材建设项目 | 4#厂房 | 新疆通庆塑业有限公司 | 抗震设计 | 《建筑与市政抗震通用规范》4.3.2 | 《建筑与市政抗震通用规范》4.3.2
新疆原创城市设计研究（院）有限公司 | 结构专业 | 设计 | 新疆克拉玛依市克拉玛依区碧水路1-416号 | 巴里坤县山南开发区牙吾龙小学风雨操场建设项目 | （单位工程） | 巴里坤哈萨克自治县教育局 | 结构设计 | 楼梯、看台、阳台和上人屋面等的栏杆活荷载标准值，不应小于下列规定值：中小学校的上人屋面、外廊、楼梯、平台、阳台等临空部位必须设防护栏杆，栏杆顶部的水平荷载应取1.5kN/m，竖向荷载应取1.2kN/m，水平荷载与竖向荷载应分别考虑。 | 《工程结构通用规范》GB55001-2021 第4.2.14条3款
新疆天北勘测设计研究有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 新疆五家渠市猛进北路1518号天北大厦（军垦新都东门正对门） | 尼勒克县胡吉尔台乡中心学校教学楼建设项目 | （单位工程） | 尼勒克县教育局 |  | 消防控制室等重要房间，其顶棚和墙面应采用A级装修材料。 | GB50222-2017 第4.0.10条
中地设计集团有限公司 | 结构专业 | 设计 | 辽宁省大连市西岗区胜利路100号17层5号 | 和田创谷汽车产业园 | 1#综合楼 | 和田市创硕房地产开发有限责任公司 | 结构设计 | 电梯机房活载8.0KN/m2 | GB 55001-2021表4.2.2项次7
中地设计集团有限公司 | 结构专业 | 设计 | 辽宁省大连市西岗区胜利路100号17层5号 | 和田创谷汽车产业园 | 1#综合楼 | 和田市创硕房地产开发有限责任公司 | 结构设计 | 办公楼走廊活载取值不应小于3.0KN/m2 | 《工程结构通用规范》GB 55001-2021项次10
湖北工品消防工程有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 武汉市硚口区京汉大道111号一品天下茶市场一区105A后 | 哈密市伊州区振华幼儿园 | 消防改造工程 | 哈密市伊州区振华幼儿园 | 建筑设计 | 托儿所、幼儿园的活动室、寝室及具有相同功能的区域，应布置在当地最好朝向，冬至日底层满窗日照不应小于3h。 | 《 托儿所、幼儿园建筑设计规范》3.2.8
中地设计集团有限公司 | 结构专业 | 设计 | 辽宁省大连市西岗区胜利路100号17层5号 | 和田创谷汽车产业园 | 1#地下车库 | 和田市创硕房地产开发有限责任公司 | 结构设计 | 地下工程迎水面主体结构应采用防水混凝土 | 《地下工程防水技术规范》 GB 50108-2008第3.1.4
新疆城乡建设工程设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市天山区光明路121号建设广场1栋5层5J | 呼图壁县九洲恒昌煤炭综合利用物流枢纽项目（一期） | 车辆服务区 | 呼图壁县九洲恒昌供应链管理有限公司 | 建筑防火 | 4.2.1停车场与建筑的外墙防火间距不应小于6米。 | 《汽车库、、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014第4.2.1条
重庆银桥工程设计（集团）有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 重庆市沙坪坝区天马路12号C-9-1 | 伊犁州霍尔果斯市中医医院附属楼建设项目 | 附属楼建设项目 | 霍尔果斯市卫生健康委员会 | 建筑防火 | 4.0.5 疏散楼梯间和前室的顶棚、墙面和地面均应采用A级装修材料。 | 《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017，4.0.5，5.1.1
福建省中景建筑设计院有限公司 | 电气专业 | 设计 | 福建省福州市鼓楼区梁厝路5号华雄大厦3号楼19层 | 朱森良商业综合楼 | 单位工程 | 朱森良 | 建筑电气 | 穿越冷间保温材料敷设的电气线路应采取防火和防止产生冷桥的措施 | 06
福建省中景建筑设计院有限公司 | 电气专业 | 设计 | 福建省福州市鼓楼区梁厝路5号华雄大厦3号楼19层 | 华凌国际综合广场一期（负一层一段） | 消防改造项目 | 喀什建工（集团）有限责任公司 | 建筑电气 | 系统总线上应设置总线短路隔离器，每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备的总数不应超过32点；总线穿越防火分区时，应在穿越处设置总线短路隔离器。 | 《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013-3.1.6
四川多禾消防工程有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 四川省成都市高新区天益街38号理想中心4栋1505号 | 伊州区太子家居店 | 装修改造工程 | 伊州区太子家居店 |  | 排烟管道下列部位应设置排烟防火阀：2一个排烟系统负担多个防烟分区的排烟支管上。 | 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第4.4.10条第2款
中塍勘察设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 四川省成都市武侯区环球中心W1区1820 | 喀什喀古里大厦建设项目 | 单位工程 | 喀什喀古里企业管理服务有限责任公司 |  | 布置在民用建筑内的柴油发电机房，不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻； | 《GB50016-2014》2018年版5.4.13条2款
四川海辰工程设计研究有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 绵阳市花园南街66号 | 焉耆县丝路神画沁街（滨河步行街）建设项目 | 4#楼 | 巴州中孚房地产开发有限公司焉耆分公司 | 建筑防火 | 室外疏散楼梯应符合下列规定： 4 通向室外楼梯的门应采用乙级防火门，并应向外开启。除疏散门外，楼梯周围2m内的墙面上不应设置门、窗、洞口。 | GB50016-2014(2018)第6.4.5条
四川海辰工程设计研究有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 绵阳市花园南街66号 | 焉耆县丝路神画沁街（滨河步行街）建设项目 | 1#楼 | 巴州中孚房地产开发有限公司焉耆分公司 | 建筑防火 | 疏散楼梯间的门当其完全开启时，不应减少楼梯平 台的有效宽度 | GB 50016-2014（2018年版）第6.4.11条
首辅工程设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 四川省成都市武侯区武兴二路17号力德时代10栋B座2楼202室 | 喀什地区疏勒县2019年棚户区改造项目（一期）阔纳巴扎路片区工程、2021年棚户区改造项目 | 4#楼 | 疏勒县住房和城乡建设局 | 建筑防火 | 商业服务网点中每个分隔单元内的任一点至最近直通室外的出口直线距离不应大于本规范表5.5.17中的有关多层其他建筑位于袋型走道两侧或尽端的疏散门至最近安全出口的最大直线距离。 | GB50016-2014(2018版本）5.4.11条
福建省中景建筑设计院有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 福建省福州市鼓楼区梁厝路5号华雄大厦3号楼19层 | 朱森良商业综合楼 | 单位工程 | 朱森良 | 建筑防火 | 1.厂房、仓库公共建筑应在每层适当位置设置进入建筑内的消防救援窗口。 | 7.2.4
首辅工程设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 四川省成都市武侯区武兴二路17号力德时代10栋B座2楼202室 | 喀什地区疏勒县2019年棚户区改造项目（一期）阔纳巴扎路片区工程、2021年棚户区改造项目 | 4#楼 | 疏勒县住房和城乡建设局 | 建筑设计 | 每个分隔单元内的任一点至最近直通室外的安全出口的最小距离不应大于本规范表5.5.17中有关多层其他建筑位于袋形走道两侧或尽端的疏散门至最近安全出口的最大直线距离 | 《GB50016-2014》2018年版5.4.11条
首辅工程设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 四川省成都市武侯区武兴二路17号力德时代10栋B座2楼202室 | 喀什地区疏勒县2019年棚户区改造项目（一期）阔纳巴扎路片区工程、2021年棚户区改造项目 | 4#楼 | 疏勒县住房和城乡建设局 | 建筑设计 | 住宅建筑的户门、安全出口、疏散走道和疏散楼梯的各自总净宽度应经计算确定，且户门和安全出口的净宽度不应小于0.90米，疏散走道、疏散楼梯和首层疏散外门的净宽度不应小于1.10米。 | 《GB50016-2014》2018年版5.5.30条
哈密市城创建筑规划设计院有限责任公司 | 建筑专业 | 设计 | 新疆哈密市伊州区光明路建设大厦12楼 | 哈密市伊州区喜来橙果酒店 | 装修改造工程 | 哈密市伊州区喜来橙果酒店 | 建筑防火 | 公共建筑内每个防火分区或一个防火分区的每个楼层，其安全出口的数量应经计算确定，且不应少于2个。 | 《建筑设计防火规范》第5.5.8
首辅工程设计有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 四川省成都市武侯区武兴二路17号力德时代10栋B座2楼202室 | 喀什地区疏勒县2019年棚户区改造项目（一期）阔纳巴扎路片区工程、2021年棚户区改造项目 | 4#楼 | 疏勒县住房和城乡建设局 |  | 民用建筑的下列场所或部位应设置排烟设施：3 公共建筑内建筑面积大于100m2且经常有人停留的地上房间。 | GB 50016-2014（2018年版）第8.5
卓筑工程设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 陕西省西安市经济技术开发区凤城七路北侧未央路以西旺景国际广场1幢1单元9层10903号 | 高昌区恋尚足疗养生馆 | 消防设计项目 | 刘勇 | 建筑防火 | 改造区3/1轴与1轴住宅部分与非住宅部分之间防火分隔不满足《建筑设计防火规范》，-2014.5.4.10.1。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014.5.4.10.1
卓筑工程设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 陕西省西安市经济技术开发区凤城七路北侧未央路以西旺景国际广场1幢1单元9层10903号 | 高昌区恋尚足疗养生馆 | 消防设计项目 | 刘勇 | 建筑设计 | 改造区域1/M-M封闭楼梯间的设计不满足《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018版）6.4.2规范要求。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）6.4.2.1
福建省中景建筑设计院有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 福建省福州市鼓楼区梁厝路5号华雄大厦3号楼19层 | 朱森良商业综合楼 | 单位工程 | 朱森良 | 建筑防火 | 民用建筑内不应设置生产线车间和其他库房 | 5.4.2条
南阳市建筑设计研究院 | 建筑专业 | 设计 | 南阳市文化路14号 | 哈密市香馕食品开发有限公司提升改造项目 | -打馕车间 | 哈密市香馕食品开发有限公司 | 建筑防火 | 办公室、休息室设置在丙类厂房内时，应采用耐火极限不低于2．50h的防火隔墙和1．00h的楼板与其他部位分隔，并应至少设置1个独立的安全出口。如隔墙上需开设相互连通的门时，应采用乙级防火门。 | 《建筑设计防火规范》 GB 50016-2014（2018年版）第3.3.5条
南阳市建筑设计研究院 | 建筑专业 | 设计 | 南阳市文化路14号 | 哈密市香馕食品开发有限公司提升改造项目 | -打馕车间 | 哈密市香馕食品开发有限公司 | 建筑防火 | 甲、乙、丙类中间仓库应采用防火墙和耐火极限不低于1．50h的不燃性楼板与其他部位分隔。 | 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）第3.3.6条
四川省商业建筑设计院有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 四川省成都市锦江区红星中路二段100号 | 民宿酒店装饰及消防工程项目 | 装修施工图 | 托克逊县驿恋酒店管理有限责任公司 | 建筑防火 | 除楼梯间出入口和外窗外，楼梯间的墙上不应开设其他门，窗，洞口。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版），第6.4.2条-2
南阳市建筑设计研究院 | 建筑专业 | 设计 | 南阳市文化路14号 | 哈密市香馕食品开发有限公司提升改造项目 | -打馕车间 | 哈密市香馕食品开发有限公司 | 建筑防火 | 通风、空气调节机房和变配电室开向建筑内的门应采用甲级防火门，消防控制室和其他设备房开向建筑内的门应采用乙级防火门。 | 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）第6.2.7条
中地设计集团有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 辽宁省大连市西岗区胜利路100号17层5号 | 和田创谷汽车产业园 | 2#综合楼 | 和田市创硕房地产开发有限责任公司 | 建筑防火 | GB50974-2014第9.3.1 | GB50974-2014第9.3.1
翱华工程技术股份有限公司 | 结构专业 | 设计 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区学府花园路学府花园小区综合楼四-五层 | 新疆准东五彩湾机械制造维护4S服务项目 | 综合楼 | 新建准东经济技术开发区福艾斯实业科技有限公司 | 结构设计 | 办公楼活荷载取值偏小、办公楼走廊荷载取值偏小 | 工程结构通用规范表4.2.2
中联合创设计有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 长春市二道区吉林大路535号 | 巴楚县全域文化旅游投资有限公司“喀什味道”餐厅及民宿改造项目 | 巴楚友谊小区餐厅 | 巴楚县全域文化旅游投资有限公司 | 建筑给排水 | 自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统和固定消防炮灭火系统等水灭火系统，均应设置消防水泵接合器。 | GB50974-2014第5.4条
内蒙古冰山工程设计咨询有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区石羊桥路２６中对面联臻大楼二楼 | 乌鲁木齐伊利食品有限责任公司新建库房项目 | 消防水池 | 乌鲁木齐伊利食品有限责任公司 | 建筑防火 | 除住宅建筑套内的自用楼梯外，其他地下或半地下建筑（室），其疏散楼梯应采用封闭楼梯间。 | GB50016-2014(2018年版)第6.4.4.1条
福建省中景建筑设计院有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 福建省福州市鼓楼区梁厝路5号华雄大厦3号楼19层 | 朱森良商业综合楼 | 单位工程 | 朱森良 | 建筑暖通 | 民用建筑的下列场所或部位应设置排烟设施：公共建筑内建筑面积大于100m2且经常有人停留的地上房间；建筑内长度大于20m的疏散走道。 | GB50016-2014（2018年版）第8.5条
河南省城乡建筑设计院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 郑州市黄河路96号 | 哈密高新区产业创新综合服务体项目 | 综合楼 | 哈密高新技术产业开发区管理委员会 | 结构设计 | 民用建筑楼面均布活荷载的标准值及其组合值系数、频遇值系数和准永久值系数的取值，不应小于表5.1.1的规定。 | 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012第5.1.1条
山东新达工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 山东省潍坊高新区胜利东街195号求是和信大厦7层 | 年产2000吨核桃和坚果深加工建设项目 | 综合楼 | 库车金德恒原生态果品有限公司 | 结构设计 | 楼梯间及门厅内墙阳角处的大梁支承长度不应小于500mm，并应与圈梁连接。 | 《抗规》7.3.8.2
中图设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 贵州省贵阳市观山湖区林城西路盘江集团研发中心 | 泽普县2021年现代职业教育质量提升建设项目 | 烹饪实训楼 | 泽普县教育局 | 建筑防火 | 变配电室开向建筑内的门应为甲级防火门。 | 6.2.7
中塍勘察设计有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 四川省成都市武侯区环球中心W1区1820 | 巴楚县豫鑫纺织服装有限公司5万锭气流纺纱（二期）项目 | 纺纱车间 | 巴楚县豫鑫纺织服装有限公司 | 建筑给排水 | 除本规范另有规定和不宜用水保护或灭火的场所外，下列厂房或生产部位应设置自动灭火系统，并宜采用自动喷水灭火系统：1、不小于50000纱锭的棉纺厂的开包、清花车间，不小于5000锭的麻纺厂的分级、梳麻车间，火柴厂的烤梗、筛选部位； | GB 50016-2014（2018年版）第8.3条
新疆正和建筑设计院（有限公司） | 建筑专业 | 设计 | 新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市边境经济合作区重庆北路501号中亚之门C区5层558、560、565、566、567、568号房 | 伊宁市畅潮台球俱乐部室内装修及消防改造工程 | （单位工程） | 伊宁市畅潮台球俱乐部 | 建筑防火 | 单层、多层民用建筑内部各部位装修材料的燃烧性能等级，不应低于本规范表5.1.1的规定。 | 《建筑内部装修设计防火规范》5.1.1条
中国市政工程东北设计研究总院有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 长春市工农大路618号 | 和田地区墨玉县产城融合园区基础设施建设项目(一期) | 墨玉县城至农业产业园区天然气管网—农业产业园区门站站房 | 墨玉县住房和城乡建设局 | 建筑暖通 | 锅炉房应设置计量热表。 | 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB 50736-2012）第9.1.5条。
中国市政工程东北设计研究总院有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 长春市工农大路618号 | 和田地区墨玉县产城融合园区基础设施建设项目(一期) | 墨玉县城至农业产业园区天然气管网—农业产业园区门站站房 | 墨玉县住房和城乡建设局 | 建筑防火 | 疏散走道应设置排烟设施。 | 《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）【2018年版】第8.5.3条。
中国市政工程东北设计研究总院有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 长春市工农大路618号 | 和田地区墨玉县产城融合园区基础设施建设项目(一期) | 墨玉县城至农业产业园区天然气管网—农业产业园区门站站房 | 墨玉县住房和城乡建设局 | 建筑暖通 | 供暖系统应设置自动温度控制阀。 | 《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2015）第4.5.6条。
盐城市规划市政设计院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 盐城市城南新区新都街道新龙广场3号楼20-22层 | 柯坪县智能生态牧草综合工厂建设项目 | 单位工程 | 柯坪县农业农村局 | 抗震设计 | 计算未考虑地震作用 | GB55002-2021 1.0.2
盐城市规划市政设计院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 盐城市城南新区新都街道新龙广场3号楼20-22层 | 柯坪县智能生态牧草综合工厂建设项目 | 单位工程 | 柯坪县农业农村局 | 结构设计 | 风荷载需考虑不小于1.2的风脉动效应放大，未见调整风压 | GB55001-2021 4.6.5
盐城市规划市政设计院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 盐城市城南新区新都街道新龙广场3号楼20-22层 | 柯坪县智能生态牧草综合工厂建设项目 | 单位工程 | 柯坪县农业农村局 | 结构设计 | 应按标准划分结构安全等级 | GB55001-2021 2.2.1 GB50068-2018 3.2.1、GB50011-2010 3.1.1
盐城市规划市政设计院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 盐城市城南新区新都街道新龙广场3号楼20-22层 | 柯坪县智能生态牧草综合工厂建设项目 | 单位工程 | 柯坪县农业农村局 | 结构设计 | 设计使用年限不明 | GB55001-2021 2.2.2 GB50068-2018 3.3.2
北京清大原点建筑设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 北京市东城区安定门东大街28号1号楼4层D单元508 | 昌吉州病死畜禽无害化集中处理中心项目 | 办公楼 | 昌吉霖康生物科技有限公司 | 建筑防火 | GB50016-2014(2018年版)6.4.5.5 | GB50016-2014(2018年版)6.4.5.5
广东省华城建筑设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 广州市天河区天河北路179号22层自编(一) | 喀什疏附县广东商品城总部经济公寓区、商务区建设项目 | D-10栋 | 新疆喀什（广东）援建投资有限公司 | 建筑设计 | 住宅建筑外墙上相邻户开口之间的墙体宽度不应小于1.0米 | 《GB50016-2014》2018年版6.2.5条
广东省华城建筑设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 广州市天河区天河北路179号22层自编(一) | 喀什疏附县广东商品城总部经济公寓区、商务区建设项目 | D-1栋，D-2栋，D-3栋,D-4栋，D-11栋，D-12栋，D-13栋 | 新疆喀什（广东）援建投资有限公司 | 建筑设计 | 住宅建筑外墙上相邻户开口之间的墙体宽度不应小于1.0米 | 《GB50016-2014》2018年版6.2.5条
广东省华城建筑设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 广州市天河区天河北路179号22层自编(一) | 喀什疏附县广东商品城总部经济公寓区、商务区建设项目 | D-5栋，D-6栋 | 新疆喀什（广东）援建投资有限公司 | 建筑设计 | 住宅建筑外墙上相邻户开口之间的墙体宽度不应小于1.0米 | 《GB50016-2014》2018年版6.2.5条
广东省华城建筑设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 广州市天河区天河北路179号22层自编(一) | 喀什疏附县广东商品城总部经济公寓区、商务区建设项目 | D-9栋，D-23栋，D-24栋 | 新疆喀什（广东）援建投资有限公司 | 建筑设计 | 住宅建筑外墙上相邻户开口之间的墙体宽度不应小于1.0米 | 《GB50016-2014》2018年版6.2.5条
广东省华城建筑设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 广州市天河区天河北路179号22层自编(一) | 喀什疏附县广东商品城总部经济公寓区、商务区建设项目 | D-7栋，D-8栋，D-14栋,D-15栋，D-16栋 | 新疆喀什（广东）援建投资有限公司 | 建筑设计 | 住宅建筑外墙上相邻户开口之间的墙体宽度不应小于1.0米 | 《GB50016-2014》2018年版6.2.5条
广东省华城建筑设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 广州市天河区天河北路179号22层自编(一) | 喀什疏附县广东商品城总部经济公寓区、商务区建设项目 | D-17栋，D-18栋，D-19栋 | 新疆喀什（广东）援建投资有限公司 | 建筑设计 | 住宅建筑外墙上相邻户开口之间的墙体宽度不应小于1.0米 | 《GB50016-2014》2018年版6.2.5条
广东省华城建筑设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 广州市天河区天河北路179号22层自编(一) | 喀什疏附县广东商品城总部经济公寓区、商务区建设项目 | D-20栋，D-21栋，D-22栋 | 新疆喀什（广东）援建投资有限公司 | 建筑设计 | 住宅建筑外墙上相邻户开口之间的墙体宽度不应小于1.0米 | 《GB50016-2014》2018年版6.2.5条
中塍勘察设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 四川省成都市武侯区环球中心W1区1820 | 伽师县鸿程新型建材有限公司建筑垃圾处理再利用项目 | 宿舍楼 | 伽师县鸿程新型建材有限公司 |  | 下列多层公共建筑的疏散楼梯，除与敞开式外廊直接相连的楼梯间外，均应采用封闭楼梯间： 商店、图书馆、展览建筑、会议中心及类似使用功能的建筑； | 《建筑设计防火规范GB 50016-2014（2018年版）》5.5.13-3
广东省华城建筑设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 广州市天河区天河北路179号22层自编(一) | 喀什疏附县广东商品城总部经济公寓区、商务区建设项目 | D-1栋，D-2栋，D-3栋,D-4栋，D-11栋，D-12栋，D-13栋 | 新疆喀什（广东）援建投资有限公司 | 地基基础 | 经处理后的地基，当在受力层范围内仍存在软弱下卧层时，应进行软弱下卧层地基承载力验算。 | 《JGJ79—2012》3.0.5条1款
广东省华城建筑设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 广州市天河区天河北路179号22层自编(一) | 喀什疏附县广东商品城总部经济公寓区、商务区建设项目 | D-1栋，D-2栋，D-3栋,D-4栋，D-11栋，D-12栋，D-13栋 | 新疆喀什（广东）援建投资有限公司 | 地基基础 | 处理地基上的建筑物应在施工期间及使用期间进行沉降变形观测 | 《GB50007—2011》10.3.8条3款
中外建华诚工程技术集团有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 北京市石景山区实兴大街30号院3号楼2层B-0066房间 | 云岭景园 | 2#商业变更 | 新疆德顺房地产开发有限公司 | 建筑防火 | 高层公共建筑内楼梯间的首层疏散门最小净宽度应符合表5.5.18的规定，及楼梯间首层疏散门净宽度应≥1.2米 | GB50016-2014第5.5.18条
北京京业国际工程技术有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 北京市门头沟石龙经济开发区永安路20号3号楼B1-4188室 | 乌房·君瑞棠府项目1#B变更 | 乌房·君瑞棠府 1#B | 新疆君瑞新城房地产开发有限公司 | 建筑防火 | 机械排烟系统应采用管道排烟，且不应采用土建风道。 | 《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB 51251-2017）第4.4.7条。
中铁城际规划建设有限公司 | 结构专业 | 设计 | 河北省石家庄市裕华区方文路2号 | 乌鲁木齐市生活垃圾分类转运处置项目-天山区生活垃圾分类转运处置项目 | 转运车间 | 乌鲁木齐市市容环卫运行监管中心 | 地基基础 | 设计等级为丙级的建筑物有下列情况之一时应作变形验算：2)在基础上及其附近有地面堆载或相邻基础荷载差异较大，可能引起地基产生过大的不均匀沉降时； | GB 50007-2011第3.0.3条第3（2）款
中铁城际规划建设有限公司 | 结构专业 |  | 河北省石家庄市裕华区方文路2号 | 乌鲁木齐市生活垃圾分类转运处置项目-天山区生活垃圾分类转运处置项目 | 转运车间 | 乌鲁木齐市市容环卫运行监管中心 | 地基处理 | 所有建筑物的地基计算均应满足承载力计算的有关规定 | GB 50007-2011 第3.0.2条
内蒙古冰山工程设计咨询有限公司 | 结构专业 | 设计 | 内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区石羊桥路２６中对面联臻大楼二楼 | 乌鲁木齐伊利食品有限责任公司新建库房项目 | 成品库 | 乌鲁木齐伊利食品有限责任公司 | 建筑防火 | 3．1．1 钢结构构件的设计耐火极限应根据建筑的耐火等级，按现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的规定确定。柱间支撑的设计耐火极限应与柱相同，楼盖支撑的设计耐火极限应与梁相同，屋盖支撑和系杆的设计耐火极限应与屋顶承重构件相同。3．1．2 钢结构构件的耐火极限经验算低于设计耐火极限时，应采取防火保护措施。3．1．3 钢结构节点的防火保护应与被连接构件中防火保护要求最高者相同。3．2．1 钢结构应按结构耐火承载力极限状态进行耐火验算与防火设计。 | 《建筑钢结构防火技术规范》3.2.1、3.1.1、3.1.2、3.1.3条
内蒙古冰山工程设计咨询有限公司 | 结构专业 | 设计 | 内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区石羊桥路２６中对面联臻大楼二楼 | 乌鲁木齐伊利食品有限责任公司新建库房项目 | 成品库 | 乌鲁木齐伊利食品有限责任公司 | 结构设计 | 地震作用组合中重力荷载代表值的分项系数不应小于1.3，起控制作用的地震作用的分项系数不应小于1.4. | 《建筑与市政工程抗震通用规范》GB 55002-2021第4.3.2条
内蒙古冰山工程设计咨询有限公司 | 结构专业 | 设计 | 内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区石羊桥路２６中对面联臻大楼二楼 | 乌鲁木齐伊利食品有限责任公司新建库房项目 | 原料库 | 乌鲁木齐伊利食品有限责任公司 | 结构设计 | 主要受力结构的放大系数不应小于1.2，围护结构的放大系数不得小于1+0.7/uz^(1/2) | 《工程结构通用规范》GB 55001-2021第4.6.5条
内蒙古冰山工程设计咨询有限公司 | 结构专业 | 设计 | 内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区石羊桥路２６中对面联臻大楼二楼 | 乌鲁木齐伊利食品有限责任公司新建库房项目 | 原料库 | 乌鲁木齐伊利食品有限责任公司 | 结构设计 | 地震作用组合中重力荷载代表值的分项系数不应小于1.3，起控制作用的地震作用的分项系数不应小于1.4. | 《建筑与市政工程抗震通用规范》GB 55002-2021第4.3.2条
内蒙古冰山工程设计咨询有限公司 | 结构专业 | 设计 | 内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区石羊桥路２６中对面联臻大楼二楼 | 乌鲁木齐伊利食品有限责任公司新建库房项目 | 原料库 | 乌鲁木齐伊利食品有限责任公司 | 建筑防火 | 3．1．1 钢结构构件的设计耐火极限应根据建筑的耐火等级，按现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的规定确定。柱间支撑的设计耐火极限应与柱相同，楼盖支撑的设计耐火极限应与梁相同，屋盖支撑和系杆的设计耐火极限应与屋顶承重构件相同。3．1．2 钢结构构件的耐火极限经验算低于设计耐火极限时，应采取防火保护措施。3．2．1 钢结构应按结构耐火承载力极限状态进行耐火验算与防火设计。 | 《建筑钢结构防火技术规范》3.2.1、3.1.1、3.1.2、3.1.3条
华茗设计集团有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 杭州市下城区环城北路141号2301室 | 奎屯市天盛亚欧公馆一期项目 | 商业（S3） | 奎屯天顺房地产开发有限公司 | 建筑防火 | 自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统应设置消防水泵接合器 | GB 50016-2014（2018年版）第8．1．3条。
华茗设计集团有限公司 | 结构专业 | 设计 | 杭州市下城区环城北路141号2301室 | 奎屯市天盛亚欧公馆一期项目 | 2#、8# | 奎屯天顺房地产开发有限公司 | 结构设计 | 4.2.13 地下室顶板施工活荷载标准值不应小于5.0kN/m2，当有临时堆积荷载以及有重型车辆通过时，施工组织设计中应按实际荷载验算并采取相应措施。 | 工程结构通用规范4.2.13
源筑工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 天津开发区奥运路11号2-2-649 | 正达•天山熙湖三期 | 19#楼 | 阿克苏正达房地产开发有限公司 |  | 《抗震设计规范》GB50011-2010-5.1.1条
华茗设计集团有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 杭州市下城区环城北路141号2301室 | 奎屯市天盛亚欧公馆一期项目 | 售楼处 | 奎屯天顺房地产开发有限公司 | 建筑暖通 | 集中供热工程设计必须进行水力平衡计算，工程竣工验收必须进行水力平衡检测。 | JGJ173-2009第5.2.1条
华茗设计集团有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 杭州市下城区环城北路141号2301室 | 奎屯市天盛亚欧公馆一期项目 | 3# | 奎屯天顺房地产开发有限公司 | 建筑给排水 | 太阳能热水系统应采取防冻、防结露、防过热、防电击、防雷、抗雹、抗风、抗震等技术措施。 | GB50364-2018第5.3.2条
上海都市建筑设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 上海市闸北区虬江路867号1号楼 | 昭苏县卫星工厂项目 | 综合楼功能完善提升工程 | 乌尊布拉克乡人民政府 | 结构鉴定和加固 | 既有建筑地基基础加固设计，应符合下列规定：1应验算地基承载力。2应计算地基变形。3应验算基础抗弯、抗剪、抗冲切承载力。 | 既有建筑地基基础加固技术规范JGJ 123-2012，3.0.4
华茗设计集团有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 杭州市下城区环城北路141号2301室 | 奎屯市天盛亚欧公馆一期项目 | 商业（S3） | 奎屯天顺房地产开发有限公司 | 建筑暖通 | 集中供热工程设计必须进行水力平衡计算，工程竣工验收必须进行水力平衡检测。 | JGJ173-2009第5.2.1条
中塍勘察设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 四川省成都市武侯区环球中心W1区1820 | 伽师县鸿程新型建材有限公司建筑垃圾处理再利用项目 | 宿舍楼 | 伽师县鸿程新型建材有限公司 | 建筑防火 | 除与敞开式外廊直接相连的楼梯外，均应采用封闭楼梯间：1 医疗建筑、旅馆及类似使用功能的建筑 | 《GB50016-2014》2018年版5.5.13条1款
华茗设计集团有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 杭州市下城区环城北路141号2301室 | 奎屯市天盛亚欧公馆一期项目 | 7# | 奎屯天顺房地产开发有限公司 | 建筑防火 | 除楼梯间的出入口和外窗外，楼梯间的墙上不应开设其他门、窗、洞口。 | GB50016-2014第6.4.2.2条
重庆银桥工程设计（集团）有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 重庆市沙坪坝区天马路12号C-9-1 | 巩留县东买里镇奥依塔木村物流仓储库房建设项目 | 仓储库房 | 巩留县东买里镇人民政府 | 建筑防火 | 仓库与其它建筑之间的间距不满足防火间距要求。 | 《 建筑设计防火规范》GB50016-2014-3.5.2
陕西宏基建筑勘察设计工程有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 陕西省西安市雁塔区高新开发区融鑫路6号 | 梵月沉浸式剧本推理馆改造工程 | 娱乐工程 | 喀什市梵月沉浸式剧本推理馆改造工程 | 建筑给排水 | 5.4.2 自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统和固定消防炮灭火系统等水灭火系统，均应设置消防水泵接合器。 | GB50974-2014第5.4条
新疆筑福锦诚工程设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 新疆阿克苏地区阿克苏市朝阳佳苑小区6段商业2层商铺201室 | 阿克苏市柳源管委会空台里克片区防雹基地建设项目 | 食堂 | 阿克苏市防雹队 | 建筑防火 | 建筑物内的厨房，其顶棚、墙面、地面均应采用A级装修材料。 | GB50222-2017第4.0.11条规定。
大洲设计咨询集团有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 盐城市城南新区黄海街道青年中路51号钱江财富广场2幢2-901室 | 国网新疆阿勒泰富蕴供电公司铁买克供电所 | 工程项目 | 国网新疆电力有限公司阿勒泰供电公司 | 建筑设计 | 公共建筑内每个防火分区或一个防火分区的每个楼层，其安全出口的数量应经计算确定，且不应少于2个。设置1个安全出口或1部疏散楼梯的公共建筑应符合下列条件之一： | GB50016-2014中5.5.8条
新疆西域建筑勘察设计研究院（有限公司） | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路天隆大厦103号 | 中国农业银行股份有限公司新源县支行职工之家建设项目 | 单位工程 | 中国农业银行股份有限公司伊犁分行 | 抗震设计 | 剪跨比不大于2的框架柱，箍筋间距不应大于100mm | 《建筑抗震设计规范》GB50011-2010的6.3.7条2项3）
重庆银桥工程设计（集团）有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 重庆市沙坪坝区天马路12号C-9-1 | 柯坪县金驼广场商业街建设项目 | 2#商铺 | 阿克苏远创房地产开发有限公司 | 建筑防火 | 地上建筑水平疏散走道和安全出口门厅，其顶棚应采用A级装修材料，地下民用建筑疏散走道其顶棚、墙面、地面均应采用A级装修材料。 | GB50222-2017 第4.0.4条
山东富海石化工程有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 淄博市临淄区齐鲁国际塑化城精品塑化区1号楼7号 | 新疆合源勤丰农业科技有限公司农药制剂项目 | 化验楼 | 新疆合源勤丰农业科技有限公司 | 建筑防火 | 楼梯间应在首层直通室外，确有困难时，可在首层采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室。当层数不超过 4 层且未采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室时，可将直通室外的门设置在离楼梯间不大于 15m 处。 | GB50016-2014（2018年版） -5.5.17.2
浙江华洲国际设计工程顾问有限公司 | 结构专业 | 设计 | 西湖区公元大厦南裙2-501室 | 哈密市公共实训基地建设项目 | 幕墙工程 | 哈密职业技术学院 | 建筑防火 | 3．1．1 钢结构构件的设计耐火极限应根据建筑的耐火等级，按现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的规定确定。柱间支撑的设计耐火极限应与柱相同，楼盖支撑的设计耐火极限应与梁相同，屋盖支撑和系杆的设计耐火极限应与屋顶承重构件相同。 | 《建筑钢结构防火技术规范》GB51249-2017第3.1.1条
浙江华洲国际设计工程顾问有限公司 | 结构专业 | 设计 | 西湖区公元大厦南裙2-501室 | 哈密市公共实训基地建设项目 | 幕墙工程 | 哈密职业技术学院 | 建筑防火 | 3.2.1钢结构应按结构耐火承载力极限状态进行耐火验算与防火设计。 | 《建筑钢结构防火技术规范》GB51249-2017第3.2.1条
克孜勒苏柯尔克孜自治州建筑规划勘察设计院 | 建筑专业 | 设计 | 阿图什市天山路东12院 | 阿图什市基层阵地建设项目 | 阿图什市阿扎克镇库兰其村阿图什市基层阵地建设项目 | 中共阿图什市委员会组织部 | 建筑防火 | 建筑的地下或半地下部分与地上部分不应共用楼梯间，确需共用楼梯间时，应在首层采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和乙级防火门将地下或者半地下部分与地上部分的连通部位完全分隔，并应设置明显的标志。 | GB50016-2014(2018年版）第6.4.4.3条
铭扬工程设计集团有限公司 | 结构专业 |  | 杭州市江干区新塘路58号广新商务大厦1302室 | 年产50万吨直缝焊管、箱型梁、柱项目 | 2#库房 | 新疆锋圣金属制品有限公司 | 地基基础 | 桩基应根据具体条件分别进行下列承载能力计算和稳定性验算 | JGJ 94-2008 -3.1.3
铭扬工程设计集团有限公司 | 结构专业 |  | 杭州市江干区新塘路58号广新商务大厦1302室 | 年产50万吨直缝焊管、箱型梁、柱项目 | 3#库房 | 新疆锋圣金属制品有限公司 | 地基基础 | 桩基应根据具体条件分别进行下列承载能力计算和稳定性验算 | JGJ 94-2008 -3.1.3
铭扬工程设计集团有限公司 | 结构专业 | 设计 | 杭州市江干区新塘路58号广新商务大厦1302室 | 年产50万吨直缝焊管、箱型梁、柱项目 | 4#库房 | 新疆锋圣金属制品有限公司 | 地基基础 | 桩基应根据具体条件分别进行下列承载能力计算和稳定性验算 | JGJ 94-2008 -3.1.3
中地设计集团有限公司 | 道路桥隧 | 设计 | 辽宁省大连市西岗区胜利路100号17层5号 | 木垒县民生工业园区基础设施（二期）建设项目 | 道路 | 木垒哈萨克自治县民生工业园区管理委员会 | 城市道路 | 路基路面排水应满足道路总体排水要求，并结合沿线地形、地质、水文、气候等自然条件，设置必要的地表和地下排水设施，并应形成合理、完整的排水系统 | 《城市道路交通工程项目规范》(GB55011-2021)5.0.6
中地设计集团有限公司 | 道路桥隧 | 设计 | 辽宁省大连市西岗区胜利路100号17层5号 | 木垒县民生工业园区基础设施（二期）建设项目 | 道路 | 木垒哈萨克自治县民生工业园区管理委员会 | 城市道路 | 道路路面结构设计工作年限应根据道路等级及路面结构类型确定，沥青路面次干路15年、支路10年 | 《城市道路交通工程项目规范》(GB55011-2021)5.0.3
海南元正建筑设计咨询有限责任公司 | 建筑专业 | 设计 | 海口市海甸岛五西路28号建安大厦11层 | 元泰·栖湖湾住宅小区三期-1#商业变更 | 单位工程 | 巩留元泰房地产开发有限公司 | 建筑防火 | 商店、图书馆、展览建筑、会议中心及类似使用功能的建筑应采用封闭楼梯间. | 《建筑设计防火规范 》 GB 50016-2014（2018年版）5.5.13
广州黄埔建筑设计院有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 广州市黄埔区丰乐中路建设大厦七楼 | 喀什地区客运总站综合商业楼消防改造项目（A段）（宾馆部分） | (单位工程) | 喀什地区客运总站有限责任公司 | 建筑设计 | 楼梯间应在首层直通室外，确有困难时，可在首层采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室 | 《GB50016-2014》2018年版5.5.17条2款
广东鸿宇建筑与工程设计顾问有限公司 | 结构专业 | 设计 | 东莞市莞城街道莞太路34号创意产业中心园区8号楼第4层整层 | 伊州区农牧民在再就业市场室外消防水池 | （单位工程） | 哈密市建辉国有资产管理有限公司 | 抗震设计 | 3．9．2 结构材料性能指标，应符合下列最低要求：2 混凝土结构材料应符合下列规定：2)抗震等级为一、二、三级的框架和斜撑构件(含梯段)，其纵向受力钢筋采用普通钢筋时，钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1．25；钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于1．3，且钢筋在最大拉力下的总伸长率实测值不应小于9％。 | 《建筑抗震设计规范》GB50011-2010第3.9.2条第2项2）款
新疆城乡建设工程设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市天山区光明路121号建设广场1栋5层5J | 阜康市明都房地产开发有限公司阜康市绿园小区5#、6#、16#住宅楼建设项目 | 16#住宅楼 | 阜康市明都房地产开发有限公司 | 建筑防火 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）中第7.3.5.3条 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）中第7.3.5.3条
新疆城乡建设工程设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市天山区光明路121号建设广场1栋5层5J | 阜康市明都房地产开发有限公司阜康市绿园小区5#、6#、16#住宅楼建设项目 | 16#住宅楼 | 阜康市明都房地产开发有限公司 | 建筑防火 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）中第5.5.18条 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）中第5.5.18条
湖南省建筑科学研究院有限责任公司 | 建筑专业 | 设计 | 长沙市芙蓉区解放中路88号 | 昭苏县第七中学（昭苏县洪纳海镇中学）建设项目 | 体育馆 | 昭苏县教育局 | 建筑防火 | 地上建筑的水平疏散走道和安全出口的门厅，其顶棚应采用A级装修材料 | （GB50222-2017）4.0.4
湖南省建筑科学研究院有限责任公司 | 建筑专业 | 设计 | 长沙市芙蓉区解放中路88号 | 昭苏县第七中学（昭苏县洪纳海镇中学）建设项目 | 食堂 | 昭苏县教育局 | 建筑防火 | 地上建筑的水平疏散走道和安全出口的门厅，其顶棚应采用A级装修材料 | （GB50222-2017）4.0.4
新疆城乡建设工程设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市天山区光明路121号建设广场1栋5层5J | 阜康市明都房地产开发有限公司阜康市绿园小区5#、6#、16#住宅楼建设项目 | 6#住宅楼 | 阜康市明都房地产开发有限公司 | 建筑防火 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）中第5.5.18条 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）中第5.5.18条
中联合创设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 长春市二道区吉林大路535号 | 伊宁市森八台球俱乐部内装修及消防改造工程 | 单位工程 | 伊宁市森八台球俱乐部 | 建筑防火 | 5.3.1 除本规范另有规定外，不同耐火等级建筑的允许建筑高度或层数、防火分区最大允许建筑面积应符合表5.3.1的规定。 | 《 建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年），
新疆城乡建设工程设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市天山区光明路121号建设广场1栋5层5J | 阜康市明都房地产开发有限公司阜康市绿园小区5#、6#、16#住宅楼建设项目 | 6#住宅楼 | 阜康市明都房地产开发有限公司 | 建筑防火 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）中第7.3.5.3条 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）中第7.3.5.3条
重庆银桥工程设计（集团）有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 重庆市沙坪坝区天马路12号C-9-1 | 伊犁州霍尔果斯市格干社区卫生院公卫楼建设项目 | 公卫楼建设项目 | 霍尔果斯市格干沟卫生院 | 建筑设计 | 员密集的公共建筑、人员密集的多层丙类厂房、甲、乙类厂房，其封闭楼梯间的门应采用乙级防火门，并应向疏散方向开启； | GB50016-2014(2018年版)第6.4.2.3条
湖南省建筑科学研究院有限责任公司 | 建筑专业 | 设计 | 长沙市芙蓉区解放中路88号 | 昭苏县第七中学（昭苏县洪纳海镇中学）建设项目 | 小学教学楼/实验楼+中学教学楼+连廊 | 昭苏县教育局 |  | 地上建筑的水平疏散走道和安全出口的门厅，其顶棚应采用A级装修材料 | （GB50222-2017）4.0.4
深圳建昌工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 深圳市福田区福保街道福保社区桃花路8号 中天元物流中心B栋三层 | 新疆舍得新型建材有限公司年产3万吨环保塑料管道建设项目 | 综合楼 | 新疆舍得新型建材有限公司 | 地基基础 | 第2.2.4.3条，地基、基础设计时应有地基变形计算 | 《建筑与市政地基基础通用规范GB55003-2021》第2.2.4.3条
湖南省建筑科学研究院有限责任公司 | 建筑专业 | 设计 | 长沙市芙蓉区解放中路88号 | 昭苏县第七中学（昭苏县洪纳海镇中学）建设项目 | 中学实验楼 | 昭苏县教育局 | 建筑防火 | 地上建筑的水平疏散走道和安全出口的门厅，其顶棚应采用A级装修材料 | （GB50222-2017）4.0.4
湖南省建筑科学研究院有限责任公司 | 建筑专业 | 设计 | 长沙市芙蓉区解放中路88号 | 昭苏县第七中学（昭苏县洪纳海镇中学）建设项目 | 综合楼 | 昭苏县教育局 | 建筑防火 | 地上建筑的水平疏散走道和安全出口的门厅，其顶棚应采用A级装修材料 | （GB50222-2017）4.0.4
湖南省建筑科学研究院有限责任公司 | 建筑专业 | 设计 | 长沙市芙蓉区解放中路88号 | 昭苏县第七中学（昭苏县洪纳海镇中学）建设项目 | 景观、总平面图 | 昭苏县教育局 | 建筑防火 | 停车场距离建筑不应小于6米。 | （GB50067-2014)4.2.1
湖南省建筑科学研究院有限责任公司 | 暖通专业 | 设计 | 长沙市芙蓉区解放中路88号 | 昭苏县第七中学（昭苏县洪纳海镇中学）建设项目 | 小学教学楼/实验楼+中学教学楼+连廊 | 昭苏县教育局 | 建筑暖通 | 公共建筑中地上大于100平米且经常有人停留的地上房间应设置排烟设施 | GB50016 8.5.3
阿克苏蓝景建设勘察设计有限责任公司 | 结构专业 |  | 新疆阿克苏地区阿克苏北大街29号 | 阿瓦提县振兴佳苑住宅小区建设项目 | 3#商铺 | 阿瓦提县宏泰房地产开发经营有限公司 | 结构设计 | 商店活荷载标准值不应小于4KN/m2 | 工程结构通用规范4.2.2
阿克苏蓝景建设勘察设计有限责任公司 | 结构专业 | 设计 | 新疆阿克苏地区阿克苏北大街29号 | 阿瓦提县振兴佳苑住宅小区建设项目 | 2#商铺 | 阿瓦提县宏泰房地产开发经营有限公司 | 结构设计 | 商店活荷载标准值不应小于4KN/m2 | 工程结构通用规范4.2.2
中联合创设计有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 长春市二道区吉林大路535号 | 博乐市君悦养生馆装修、消防改造工程项目 | 装修、消防改造 | 博乐市君悦养生馆 | 建筑防火 | 防烟、排烟、供暖、通风和空气调节系统中的管道及建筑内的其他管道，在穿越防火隔墙、楼板和防火墙处的孔隙应采用防火封堵材料封堵。 | GB50016-2014（2018年版）/6.3.5
浙江恒欣设计集团股份有限公司 | 结构专业 | 设计 | 浙江省嘉兴市南湖区嘉兴科技城金港路35号8楼 | 莎车县阿热勒乡市场建设项目 | （单位工程） | 莎车县商务和工业信息化局 | 结构设计 | 风荷载标准值应考虑风压脉动的增大效应。 | 工程结构通用规范GB 55001-2021 4.6.1
中联合创设计有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 长春市二道区吉林大路535号 | 博乐市新起点娱乐有限公司装修、消防改造工程 | 装修、消防改造 | 博乐市新起点娱乐有限公司 | 建筑防火 | 防烟、排烟、供暖、通风和空气调节系统中的管道及建筑内的其他管道，在穿越防火隔墙、楼板和防火墙处的孔隙应采用防火封堵材料封堵。 | GB50016-2014（2018年版）/6.3.5
中联合创设计有限公司 | 电气专业 | 设计 | 长春市二道区吉林大路535号 | 博乐市新起点娱乐有限公司装修、消防改造工程 | 装修、消防改造 | 博乐市新起点娱乐有限公司 |  | 消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的消防设备房应设置备用照明，其作业面的最低照度不应低于正常照明的照度。 | 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）10.3.3
广东省华城建筑设计有限公司 | 电气专业 | 设计 | 广州市天河区天河北路179号22层自编(一) | 乌恰县波斯坦铁列克乡居鲁克巴什村标准化养殖场地（二期） | (消防水池及泵房) | 乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府 | 建筑电气 | 消防水泵控制柜与泵房同一个空间是其防护等级不应低于IP55. | GB 50974-2014 11.0.9
中联合创设计有限公司 | 电气专业 | 设计 | 长春市二道区吉林大路535号 | 博乐市新起点娱乐有限公司装修、消防改造工程 | 装修、消防改造 | 博乐市新起点娱乐有限公司 |  | 模块严禁设置在配电(控制)柜(箱)内 | 《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013 6.8.2
中化环境科技工程有限公司 | 结构专业 | 设计 | 辽宁省沈阳市皇姑区陵东街135号1-2层 | 新增纳滤浓水浓缩结晶装置 | 蒸发结晶框架 | 伊犁新天煤化工有限责任公司 | 抗震设计 | 4.3.2 结构构件抗震验算的组合内力设计值应采用地震作用效应和其他作用效应的基本组合值…… | 建筑与市政工程抗震通用规范（GB 55002-2021）4.3.2
中化环境科技工程有限公司 | 结构专业 | 设计 | 辽宁省沈阳市皇姑区陵东街135号1-2层 | 新增纳滤浓水浓缩结晶装置 | 蒸发结晶框架 | 伊犁新天煤化工有限责任公司 | 地基基础 | 4.2.5 天然地基或经处理后的地基，当在受力层范围内存在软弱下卧层时，应进行软弱下卧层的地基承载力验算。 | 建筑与市政地基基础通用规范（GB 55003-2021）4.2.5
福建省中景建筑设计院有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 福建省福州市鼓楼区梁厝路5号华雄大厦3号楼19层 | 伽师县欢乐府音乐宴会厅消防改造项目 | 单位工程 | 伽师县欢乐府音乐宴会厅 | 建筑给排水 | 自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统和固定消防炮灭火系统等水灭火系统，均应设置消防水泵接合器。 | GB50974-2014第5.4条
海南元正建筑设计咨询有限责任公司 | 建筑专业 | 设计 | 海口市海甸岛五西路28号建安大厦11层 | 元泰·栖湖湾住宅小区三期-1#商业变更 | 单位工程 | 巩留元泰房地产开发有限公司 | 建筑设计 | 楼梯周围2m内的墙面上不应设置门、窗、洞口 | 《建筑设计防火规范》GB 50016--2014第6.4.5条
汉宸国际工程设计集团有限公司 | 电气专业 | 设计 | 济南市高新区舜华路2000号舜泰广场8号楼1-2501室 | 博州阿拉山口市疾控能力提升标准化建设项目 | 阿拉山口市疾控中心 | 阿拉山口市卫生和计划生育委员会 | 建筑电气 | 消防控制室内严禁穿过与消防设施无关的电气线路及管路 | GB50116-2013第3.4.6
汉宸国际工程设计集团有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 济南市高新区舜华路2000号舜泰广场8号楼1-2501室 | 博州阿拉山口市疾控能力提升标准化建设项目 | 阿拉山口市疾控中心 | 阿拉山口市卫生和计划生育委员会 | 建筑防火 | 消防水泵房和消防控制室应采取防水淹的技术措施。 | （GB6-2014）8.1.8
新疆四方建筑设计院有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市水磨沟区安居南路70号中国万向招商大厦综合办公楼1栋13层办公1 | 蔚来康养小区 | S2#、S3#商业 | 新疆庞大澳泷房地产开发有限公司 | 建筑设计 | 8.1.4 建筑内设有电梯时，至少应设置1部无障碍电梯。 | GB5763-2012第8.1.4条
新疆土木建材勘察设计院有限公司 | 勘察（岩土）专业 | 勘察 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区西虹西路371号SOHO新时代A座9楼 | 新疆腾旺房地产开发有限公司麦盖提县博望城小区综合体开发建设项目 | 幼儿园 | 新疆腾旺房地产开发有限公司 | 地基勘察 | GB50011-2010第4.1.6条，等效剪切波速位于150-250m/s之间，覆盖层厚度位于3-50m之间，场地类别为Ⅱ类。 | GB50011-2010第4.1.6条。
新疆昊辰建筑规划设计研究院有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 新疆昌吉回族自治州昌吉市黄河路699号融锦社区锦辰国际24楼（昌吉市137区2丘4栋） | 富蕴县工业园区标准化厂房建设工程 | 园区公共服务中心 | 黑龙江富蕴工业园区管理委员会 | 建筑防火 | 7.2.4 厂房、仓库、公共建筑的外墙应在每层的适当位置设置可供消防救援人员进入的窗口。 | GB50016-2018第7.2.4条
新疆昊辰建筑规划设计研究院有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 新疆昌吉回族自治州昌吉市黄河路699号融锦社区锦辰国际24楼（昌吉市137区2丘4栋） | 富蕴县工业园区标准化厂房建设工程 | 园区公共服务中心 | 黑龙江富蕴工业园区管理委员会 | 建筑防火 | 3 高层建筑、人员密集的公共建筑、人员密集的多层丙类厂房、甲、乙类厂房，其封闭楼梯间的门应采用乙级防火门，并应向疏散方向开启；其他建筑，可采用双向弹簧门。 | GB50016-2018第6.4.2-3条
新疆昊辰建筑规划设计研究院有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 新疆昌吉回族自治州昌吉市黄河路699号融锦社区锦辰国际24楼（昌吉市137区2丘4栋） | 富蕴县工业园区标准化厂房建设工程 | 园区公共服务中心 | 黑龙江富蕴工业园区管理委员会 | 建筑设计 | 8.1.4 【自2022年4月1日起废止】建筑内设有电梯时，至少应设置1部无障碍电梯。 | GB50763-2012第8.1.4条
新疆昊辰建筑规划设计研究院有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 新疆昌吉回族自治州昌吉市黄河路699号融锦社区锦辰国际24楼（昌吉市137区2丘4栋） | 富蕴县工业园区标准化厂房建设工程 | 园区公共服务中心 | 黑龙江富蕴工业园区管理委员会 | 建筑节能 | 表3.3.1-1 严寒A、B区甲类公共建筑围护结构热工性能限值 | GB50189-2015第3.3.1-1条
阿克苏中远世纪建筑设计院有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 新疆阿克苏地区阿克苏市英阿瓦提路左岸明珠·香邸7号楼1单元1704号 | 阿瓦提县中普.名都城三期建设项目 | 10#住宅楼 | 阿克苏恒阳房地产开发有限公司 | 建筑节能 | 表4.2.1-4 寒冷A区(2A区)外围护结构热工性能参数限值 | JGJ26-2018第4.2.1-4
中地设计集团有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 辽宁省大连市西岗区胜利路100号17层5号 | 和田创谷汽车产业园 | 2#综合楼 | 和田市创硕房地产开发有限责任公司 | 建筑防火 | 7.2.4 厂房、仓库、公共建筑的外墙应在每层的适当位置设置可供消防救援人员进入的窗口。 | GB50016-2018第7.2.4、7.2.5条
中地设计集团有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 辽宁省大连市西岗区胜利路100号17层5号 | 和田创谷汽车产业园 | 2#综合楼 | 和田市创硕房地产开发有限责任公司 | 建筑防火 | 2 裙房与高层建筑主体之间设置防火墙时，裙房的防火分区可按单、多层建筑的要求确定。 | GB50016-2018第5.3.1-注2条
新疆四方建筑设计院有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市水磨沟区安居南路70号中国万向招商大厦综合办公楼1栋13层办公1 | 蔚来康养小区 | 地下车库 | 新疆庞大澳泷房地产开发有限公司 | 建筑防火 | (GB50067-2014)-6.0.6 | （GB50067-2014）-6.0.6
中裕工程集团有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 山西省太原市万柏林区西宫南二巷46号御景华府0101号 | 莎车县奶牛养殖基地（二期）建设项目 | 宿舍 | 莎车县农业农村局（畜牧兽医局） | 建筑暖通 | 民用建筑的下列场所或部位应设置排烟设施：5建筑内长度大于20m的疏散走道。 | GB 50016-2014（2018年版）第8.5
中裕工程集团有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 山西省太原市万柏林区西宫南二巷46号御景华府0101号 | 莎车县奶牛养殖基地（二期）建设项目 | 宿舍 | 莎车县农业农村局（畜牧兽医局） | 建筑暖通 | 集中供暖系统的施工图设计，必须对每个房间进行热负荷计算。 | GB50736—2012 第5.2.1条
新疆中地岩土工程勘察设计院有限责任公司 | 勘察（岩土）专业 | 勘察 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区西虹西路371号SOHO新时代A座1201号-1204号 | 阿克苏地区柯坪县城区供热管网改造工程 | （单位工程） | 柯坪县住房和城乡建设局 | 抗震设计 | 抗规4.1.9条场地岩土工程勘察，应根据实际需要划分对建筑有利、一般、不利和危险的地段；3.2条地震影响；5.1.4条特征周期。 | 抗规4.1.9条，3.2条，5.1.4条
新疆中地岩土工程勘察设计院有限责任公司 | 勘察（岩土）专业 | 勘察 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区西虹西路371号SOHO新时代A座1201号-1204号 | 阿克苏地区柯坪县城区供热管网改造工程 | （单位工程） | 柯坪县住房和城乡建设局 | 地基勘察 | 《岩土工程勘察规范》4.1.11，5.7.8 | 2条
盐城市规划市政设计院有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 盐城市城南新区新都街道新龙广场3号楼20-22层 | 库车县农村信用合作联社健康路信用社室内装饰工程 | 单位工程 | 库车县农村信用合作联社 | 建筑防火 | 附设在建筑内的消防控制室、灭火设备室、消防水泵房和通风空气调节机房、变配电室等，应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔。 | 建筑设计防火规范 GB50016-2014（2018年版）6.2.7
宁夏煤矿设计研究院有限责任公司 | 电气专业 | 设计 |  | 国能新疆红沙泉煤矿生产配套设施建设项目 | 红沙泉生产指挥管理综合楼 | 神华新疆奇台能源有限责任公司 | 建筑电气 | 不同电压等级的线缆不应穿入同一根保护管内，当合用向一线槽时，线槽内应有隔板分隔。 | GB50116-2013第11.2.5
新疆四方建筑设计院有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市水磨沟区安居南路70号中国万向招商大厦综合办公楼1栋13层办公1 | 蔚来康养小区 | 1#养护楼 | 新疆庞大澳泷房地产开发有限公司 | 建筑防火 | 8.1.8 消防水泵房和消防控制室应采取防水淹的技术措施。 | GB50016-2018第8.1.8条
新疆四方建筑设计院有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市水磨沟区安居南路70号中国万向招商大厦综合办公楼1栋13层办公1 | 蔚来康养小区 | 1#养护楼 | 新疆庞大澳泷房地产开发有限公司 | 建筑防火 | 7.2.3 建筑物与消防车登高操作场地相对应的范围内，应设置直通室外的楼梯或直通楼梯间的入口。 | GB50016-2018第7.2.3条
新疆域景城乡建设工程设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 新疆哈密市伊州区迎宾大道红鼎花园3号楼2-403 | 巴里坤县汉城花苑住宅小区建设项目（二期） | 10#住宅楼 | 哈密地区泽宇房地产开发有限责任公司 | 建筑防火 | 防火墙上不应开设门、窗、洞口，确需开设时，应设置不可开启或火灾时能自动关闭的甲级防火门、窗。 | GB50016-2014（2018年版）第6.1.5条
伊犁鼎轩建筑设计院有限公司 | 暖通专业 |  | 新疆伊犁州伊宁边境经济合作区梧桐丽景一期A区综合楼409室 | 察布查尔县城投峥嵘小区建设项目 | 28#住宅楼 | 察布查尔城乡保障性住房投资建设管理有限公司 | 建筑暖通 | 当供暖管道利用自然补偿不能满足要求时，应设置补偿器。 | GB 50736-2012第5.9.5条
福建省中景建筑设计院有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 福建省福州市鼓楼区梁厝路5号华雄大厦3号楼19层 | 华凌国际综合广场一期（一层）消防改造项目 | 单位工程 | 喀什建工（集团）有限责任公司 |  | 防火墙上应设甲级防火门窗 | 6.1.5
伊犁鼎轩建筑设计院有限公司 | 暖通专业 |  | 新疆伊犁州伊宁边境经济合作区梧桐丽景一期A区综合楼409室 | 察布查尔县城投峥嵘小区建设项目 | 9#住宅楼 | 察布查尔城乡保障性住房投资建设管理有限公司 | 建筑暖通 | 当供暖管道利用自然补偿不能满足要求时，应设置补偿器。 | GB 50736-2012第5.9.5条
新疆域景城乡建设工程设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 新疆哈密市伊州区迎宾大道红鼎花园3号楼2-403 | 巴里坤县汉城花苑住宅小区建设项目（二期） | 7#住宅楼 | 哈密地区泽宇房地产开发有限责任公司 | 建筑防火 | 防火墙上不应开设门、窗洞口，确需开设时，应设置不可开启或火灾时能自动关闭的甲级防火门窗。 | GB50016-2014（2018年版）第6.1.5条
伊犁鼎轩建筑设计院有限公司 | 暖通专业 |  | 新疆伊犁州伊宁边境经济合作区梧桐丽景一期A区综合楼409室 | 察布查尔县城投峥嵘小区建设项目 | 10#住宅楼 | 察布查尔城乡保障性住房投资建设管理有限公司 | 建筑暖通 | 当供暖管道利用自然补偿不能满足要求时，应设置补偿器。 | GB 50736-2012第5.9.5条
伊犁鼎轩建筑设计院有限公司 | 暖通专业 |  | 新疆伊犁州伊宁边境经济合作区梧桐丽景一期A区综合楼409室 | 察布查尔县城投峥嵘小区建设项目 | 12#住宅楼 | 察布查尔城乡保障性住房投资建设管理有限公司 | 建筑暖通 | 当供暖管道利用自然补偿不能满足要求时，应设置补偿器。 | GB 50736-2012第5.9.5条
伊犁鼎轩建筑设计院有限公司 | 暖通专业 |  | 新疆伊犁州伊宁边境经济合作区梧桐丽景一期A区综合楼409室 | 察布查尔县城投峥嵘小区建设项目 | 13#住宅楼 | 察布查尔城乡保障性住房投资建设管理有限公司 | 建筑暖通 | 当供暖管道利用自然补偿不能满足要求时，应设置补偿器。 | GB 50736-2012第5.9.5条
伊犁鼎轩建筑设计院有限公司 | 暖通专业 |  | 新疆伊犁州伊宁边境经济合作区梧桐丽景一期A区综合楼409室 | 察布查尔县城投峥嵘小区建设项目 | 19#住宅楼 | 察布查尔城乡保障性住房投资建设管理有限公司 | 建筑暖通 | 当供暖管道利用自然补偿不能满足要求时，应设置补偿器。 | GB 50736-2012第5.9.5条
新疆域景城乡建设工程设计有限公司 | 建筑专业 |  | 新疆哈密市伊州区迎宾大道红鼎花园3号楼2-403 | 巴里坤县汉城花苑住宅小区建设项目（二期） | 4#住宅楼 | 哈密地区泽宇房地产开发有限责任公司 | 建筑防火 | 6.4.11 建筑内的疏散门应符合下列规定：1 民用建筑和厂房的疏散门，应采用向疏散方向开启的平开门，不应采用推拉门、卷帘门、吊门、转门和折叠门。 | 《 建筑设计防火规范 》GB50016-2014（2018年），6.4.11
上海瑞桥土木工程咨询有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 上海市青浦区青昆路53弄13号6幢O区120室 | 玛纳斯县公交首末站、附属多功能公交停车场、公交站建设项目 | 综合楼 | 玛纳斯县交通运输局 | 建筑防火 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）中第7.2.4条。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）中第7.2.4条。
伊犁鼎轩建筑设计院有限公司 | 暖通专业 |  | 新疆伊犁州伊宁边境经济合作区梧桐丽景一期A区综合楼409室 | 察布查尔县城投峥嵘小区建设项目 | 15#住宅楼 | 察布查尔城乡保障性住房投资建设管理有限公司 | 建筑暖通 | 当供暖管道利用自然补偿不能满足要求时，应设置补偿器。 | GB 50736-2012第5.9.5条
新疆域景城乡建设工程设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 新疆哈密市伊州区迎宾大道红鼎花园3号楼2-403 | 巴里坤县汉城花苑住宅小区建设项目（二期） | 3#住宅楼 | 哈密地区泽宇房地产开发有限责任公司 | 建筑防火 | 6.4.11 建筑内的疏散门应符合下列规定：1 民用建筑和厂房的疏散门，应采用向疏散方向开启的平开门，不应采用推拉门、卷帘门、吊门、转门和折叠门。 | 《 建筑设计防火规范 》GB50016-2014（2018年），6.4.11
上海瑞桥土木工程咨询有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 上海市青浦区青昆路53弄13号6幢O区120室 | 玛纳斯县公交首末站、附属多功能公交停车场、公交站建设项目 | 警务站 | 玛纳斯县交通运输局 | 建筑防火 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）中第5.5.18条 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）中第5.5.18条
新疆域景城乡建设工程设计有限公司 | 建筑专业 |  | 新疆哈密市伊州区迎宾大道红鼎花园3号楼2-403 | 巴里坤县汉城花苑住宅小区建设项目（二期） | 4#住宅楼 | 哈密地区泽宇房地产开发有限责任公司 | 建筑防火 | 民用建筑和厂房的疏散门，应采用向疏散方向开启的平开门，不应采用推拉门、卷帘门、吊门、转门和折叠门。 | GB50016-2014（2018年版） 第6.4.11-1条
上海瑞桥土木工程咨询有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 上海市青浦区青昆路53弄13号6幢O区120室 | 玛纳斯县公交首末站、附属多功能公交停车场、公交站建设项目 | 2#值班室 | 玛纳斯县交通运输局 | 建筑防火 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）中第5.5.18条 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）中第5.5.18条
上海瑞桥土木工程咨询有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 上海市青浦区青昆路53弄13号6幢O区120室 | 玛纳斯县公交首末站、附属多功能公交停车场、公交站建设项目 | 1#值班室 | 玛纳斯县交通运输局 | 建筑防火 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）中第5.5.18条 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）中第5.5.18条
广州黄埔建筑设计院有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 广州市黄埔区丰乐中路建设大厦七楼 | 疏附县万福商住楼建设项目 | (单位工程) | 新疆新万福房地产开发有限公司疏附县分公司 | 建筑给排水 | 每个报警阀组控制的最不利点洒水喷头处应设末端试水装置，其他防火分区、楼层均应设直径为25mm的试水阀。 | GB50084——2017 第6.5条
天津市人防建筑科研设计院有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 天津市和平区唐山道75号 | 蔚来康养小区 | 人防工程 | 新疆庞大澳泷房地产开发有限公司 | 建筑设计 | 下列工程应在工程内部设置柴油电站：救护站、防空专业队工程、人员掩蔽工程、配套工程等防空地下室，建筑面积之和大于5000平方米。 | GB50038-2005第7.2.11条
宁夏煤矿设计研究院有限责任公司 | 建筑专业 |  |  | 国能新疆红沙泉煤矿生产配套设施建设项目 | 红沙泉煤矿2#宿舍楼 | 神华新疆奇台能源有限责任公司 | 建筑防火 | 6.7.4 设置人员密集场所的建筑，其外墙外保温材料的燃烧性能应为A级。 | 《 建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年），6.7.4
宁夏煤矿设计研究院有限责任公司 | 建筑专业 | 设计 |  | 国能新疆红沙泉煤矿生产配套设施建设项目 | 红沙泉1#宿舍楼 | 神华新疆奇台能源有限责任公司 | 建筑防火 | 6.7.4 设置人员密集场所的建筑，其外墙外保温材料的燃烧性能应为A级。 | 《 建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年），6.7.4
中地设计集团有限公司 | 结构专业 | 设计 | 辽宁省大连市西岗区胜利路100号17层5号 | 和田地区洛浦县中等职业技术学校二校区建设项目一期工程 | 综合实验实训用房 | 洛浦县中等职业技术学校 | 抗震设计 | 地震作用分项系数1.4 | 《建筑与市政工程抗震通用规范》4.3.2条表4.3.2-2
宁夏煤矿设计研究院有限责任公司 | 给排水专业 | 设计 |  | 国能新疆红沙泉煤矿生产配套设施建设项目 | 红沙泉1#宿舍楼 | 神华新疆奇台能源有限责任公司 | 建筑给排水 | 消防给水系统试验装置处应设置专用排水设施. | GB50974-2014-9.3.1
新疆域景城乡建设工程设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 新疆哈密市伊州区迎宾大道红鼎花园3号楼2-403 | 巴里坤县汉城花苑住宅小区建设项目（二期） | 3#住宅楼 | 哈密地区泽宇房地产开发有限责任公司 | 建筑防火 | 民用建筑和厂房的疏散门，应采用向疏散方向开启的平开门，不应采用推拉门、卷帘门、吊门、转门和折叠门。 | GB50016-2014（2018年版） 第6.4.11-1条
深圳市筑道建筑工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 深圳市南山区华侨城东部工业区A5栋601 | 便民汽车服务中心 | （单位工程） | 乌鲁木齐天城秋凌置业有限公司 | 抗震设计 | 计算斜交抗侧力构件方向的水平地震作用 | GB50011-2010第5.1.1条（强条）
上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 黄兴路2005弄2号（B楼）1203室 | 新华市场改扩建项目 | 1#新建商业楼及地下车库（地下三层改地下二层） | 新疆金瑞丰商贸有限责任公司 |  | 开向楼梯间的疏散门完全开启后不应遮挡平台有效宽度。 | GB50016-2014(2018)-6.4.11-3
宁夏煤矿设计研究院有限责任公司 | 电气专业 | 设计 |  | 国能新疆红沙泉煤矿生产配套设施建设项目 | 红沙泉生产指挥管理综合楼 | 神华新疆奇台能源有限责任公司 | 建筑电气 | 消防控制室内严禁穿过与消防设施无关的电气线路及管路 | GB50116-2013第3.4.6
盐城市规划市政设计院有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 盐城市城南新区新都街道新龙广场3号楼20-22层 | 哈密未来空间建筑新材料有限公司年产75万平方米钢化玻璃建设项目 | -生产车间 | 哈密未来空间建筑新材料有限公司 | 建筑防火 | 民用建筑和厂房的疏散门，应采用向疏散方向开启的平开门，不应采用推拉门、卷帘门、吊门、转门和折叠门。 | GB50016-2014(2018年版)第6.4.11条
深圳建昌工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 深圳市福田区福保街道福保社区桃花路8号 中天元物流中心B栋三层 | 博格达城居住小区四期 | 地下车库 | 新疆双宇房地产开发有限公司 | 结构设计 | 民用建筑楼面均布活荷载的标准值及其组合值系数、频遇值系数和准永久值系数的取值，不应小于表5.1.1的规定。 | GB50009-2012第5.1.1
福建省中景建筑设计院有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 福建省福州市鼓楼区梁厝路5号华雄大厦3号楼19层 | 华凌国际综合广场一期（一层）消防改造项目 | 单位工程 | 喀什建工（集团）有限责任公司 | 建筑给排水 | 自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统和固定消防炮灭火系统等水灭火系统，均应设置消防水泵接合器。 | GB50974-2014第5.4条
中地设计集团有限公司 | 结构专业 | 设计 | 辽宁省大连市西岗区胜利路100号17层5号 | 和田创谷汽车产业园 | 2#综合楼 | 和田市创硕房地产开发有限责任公司 |  | 钢筋混凝土房屋应根据设防类别、烈度、结构类型和房屋高度采用不同的抗震等级，并应符合相应的计算和构造措施要求。丙类建筑的抗震等级应按表6.1.2确定。 | 抗震规范6.1.2
中苑工程设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道北段 | 疏附县2020年城市棚户区改造项目 | 2#住宅楼 | 疏附县住房和城乡建设局 | 建筑防火 | 住宅建筑外墙上相邻户开口之间的墙体宽度不应小于1.0m；小于1.0m时，应在开口之间设置突出外墙不小于0.6m的隔板。 | GB50016-2014规范6.2.5条
中苑工程设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道北段 | 疏附县2020年城市棚户区改造项目 | 1#住宅楼 | 疏附县住房和城乡建设局 |  | 住宅建筑外墙上相邻户开口之间的墙体宽度不应小于1.0m；小于1.0m时，应在开口之间设置突出外墙不小于0.6m的隔板。 | GB50016-2014规范6.2.5条
新疆天北勘测设计研究有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 新疆五家渠市猛进北路1518号天北大厦（军垦新都东门正对门） | 第六师五家渠贝鸟逸轩幼儿园装修改造项目 | 幼儿园 | 新疆生产建设兵团第六师五家渠幼儿园 | 建筑设计 | 防护栏杆的高度应从可踏部位顶面起算，且净高不应小于1．30m。防护栏杆必须采用防止幼儿攀登和穿过的构造，当采用垂直杆件做栏杆时，其杆件净距离不应大于0．09m。 | JGJ39-2016（2019版）-4.1.9
苏交科集团股份有限公司 | 结构专业 | 设计 | 南京市水西门大街223号 | 国道219线阿合奇至八盘水磨公路工程 | 哈拉齐养护站-综合楼 | 克州交通建设投资有限责任公司 | 抗震设计 | 8、9度时的大跨度和长悬臂结构及9度的高层建筑，应计算竖向地震作用 | 建筑抗震设计规范 GB50011-2010 5.1.1条
盐城市规划市政设计院有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 盐城市城南新区新都街道新龙广场3号楼20-22层 | 哈密未来空间建筑新材料有限公司年产75万平方米钢化玻璃建设项目 | -生产车间 | 哈密未来空间建筑新材料有限公司 | 建筑设计 | 民用建筑和厂房的疏散门，应采用向疏散方向开启的平开门，不应采用推拉门、卷帘门、吊门、转门和折叠门。 | 建筑设计防火规范 GB 50016-2014（2018年版）6.4.11
新疆北疆建筑规划设计研究院（有限责任公司） | 结构专业 | 设计 | 新疆伊犁州奎屯市北京西路3号 | 新疆应用职业技术学院产教融合高质量发展项目 | 教师发展中心 | 新疆应用职业技术学院 | 抗震设计 | 钢筋混凝土房屋应根据设防类别、烈度、结构类型和房屋高度采用不同的抗震等级，并应符合相应的计算和构造措施要求。丙类建筑的抗震等级应按表6．1．2确定。 | GB50011-2016第6.1.2条
苏交科集团股份有限公司 | 结构专业 | 设计 | 南京市水西门大街223号 | 国道219线阿合奇至八盘水磨公路工程 | 哈拉布拉克养护站-综合楼 | 克州交通建设投资有限责任公司 | 抗震设计 | 8、9度时的大跨度和长悬臂结构及9度时的高层建筑，应计算竖向地震作用 | 建筑抗震设计规范 GB50011-2010 底5.1.1.4
珑图设计（集团）有限公司 | 结构专业 |  | 佛山市禅城区福宁路102号 | 西安交通大学第二附属医院新疆医院建设项目、新疆维吾尔自治区人民医院白鸟湖医疗康养中心建设项目（原自治区社会福利服务中心） | 2#楼 | 新疆维吾尔自治区人民医院 | 抗震设计 | 有斜交抗侧力构件的结构，当相交角度大于15度时，应分别计算各抗侧力构件方向的水平地震作用。 | 《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010（2016年版）第5.1.1条2款
新疆交通规划勘察设计研究院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟北路189号 | 国道219线阿合奇至八盘水磨公路工程 | 哈拉峻养护工区综合楼 | 克州交通建设投资有限责任公司 | 抗震设计 | 8、9度时的大跨度和长悬臂结构及9度时的高层建筑，应计算竖向地震作用 | 建筑抗震设计规范 Gb50011-2010 5.1.1.4
珑图设计（集团）有限公司 | 结构专业 | 设计 | 佛山市禅城区福宁路102号 | 西安交通大学第二附属医院新疆医院建设项目、新疆维吾尔自治区人民医院白鸟湖医疗康养中心建设项目（原自治区社会福利服务中心） | 8#楼 | 新疆维吾尔自治区人民医院 | 抗震设计 | 有斜交抗侧力构件的结构，当相交角度大于15度时，应分别计算各抗侧力构件方向的水平地震作用。 | 《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010（2016年版）第5.1.1条2款
苏交科集团股份有限公司 | 结构专业 | 设计 | 南京市水西门大街223号 | 国道219线阿合奇至八盘水磨公路工程 | 阿特约勒隧道管理站-综合楼 | 克州交通建设投资有限责任公司 | 抗震设计 | 抗震设防烈度不低于8度的大跨度、长悬臂结构应计算竖向地震作用 | 建筑与市政工程抗震通用规范 GB55002-2021 4.1.2
上海澳锘建筑规划设计有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 上海市青浦区工业园区郏一工业区7号3幢1层J区102室 | 乌鲁木齐高铁片区商业设施综合开发项目-南区地下空间商业设施配套项目（融商酒店） | 酒店装修工程 | 乌鲁木齐经济技术开发区高铁枢纽综合投资（集团）有限公司 |  | 地下、地上建筑内的无窗房间，当总建筑面积大于200㎡或一个房间建筑面积大于50㎡，且经常有人停留或可燃物较多时，应设置排烟设施。 | GB50016-2014（2018版）第8.5.4条
美华建筑设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 太原市晋源区新晋祠路300号2栋2单元2203室 | 新疆珞瑞商贸有限责任公司汽车5S店及检测服务中心 | 3#商业 | 新疆珞瑞商贸有限责任公司 | 抗震设计 | 较大洞口两侧要设构造柱 | GB50011-2010（2016版）第7.3.1-1
成都赛普瑞兴科技有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 成都金牛高新技术产业园区兴川路866号B座1310号 | 沙雅赛普能源有限公司20万方/天放空气回收项目 | 综合办公楼 | 沙雅赛普能源有限公司 | 建筑防火 | 疏散楼梯间和前室的顶棚、墙面和地面均应采用A级装修材料。 | 建筑内部装修设计防火规范GB50222-2017第4.0.5条
哈尔滨工业大学建筑设计研究院 | 电气专业 | 设计 | 哈尔滨市南岗区黄河路73号 | 和田地区和田县人民医院综合院区能力提升及信息化建设项目 | 附属库房 | 新疆维吾尔自治区和田县人民医院 | 建筑电气 | 下列建筑或场所应设置火灾自动报警系统 | GB 50016-2014（2018年版）第8.4.1条第13
成都赛普瑞兴科技有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 成都金牛高新技术产业园区兴川路866号B座1310号 | 沙雅赛普能源有限公司20万方/天放空气回收项目 | 抗爆中控室 | 沙雅赛普能源有限公司 | 建筑防火 | 无窗房间内部装修材料的燃烧性能等级除A级外，应在表5.1.1、表5.2.1、表5.3.1、表6.0.1、表6.0.5规定的基础上提高一级。 | 建筑内部装修设计防火规范 GB50222-2017第4.0.8条
信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 成都市成华区双林路251号 | 布尔津通用机场改扩建项目 | 导航台看守用房 | 新疆交建布尔津通用机场有限公司 |  |  | GB50736-2012-7．2．1
成都赛普瑞兴科技有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 成都金牛高新技术产业园区兴川路866号B座1310号 | 成都赛普瑞兴科技有限公司沙雅县分公司满深区块放空气回收项目 | 综合楼 | 成都赛普瑞兴科技有限公司沙雅县分公司 | 建筑防火 | 建筑物内的厨房，其顶棚、墙面、地面均应采用A级装修材料。 | 建筑内部装修设计防火规范 GB50222-2017第4.0.11条
成都赛普瑞兴科技有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 成都金牛高新技术产业园区兴川路866号B座1310号 | 成都赛普瑞兴科技有限公司沙雅县分公司满深区块放空气回收项目 | 综合楼 | 成都赛普瑞兴科技有限公司沙雅县分公司 | 建筑防火 | 无窗房间内部装修材料的燃烧性能等级除A级外，应在表5.1.1、表5.2.1、表5.3.1规定的基础上提高一级。 | 建筑内部装修设计防火规范 GB50222-2017第4.0.8条
苏交科集团股份有限公司 | 结构专业 | 设计 | 南京市水西门大街223号 | 国道219线阿合奇至八盘水磨公路工程 | 阿合奇养护站-综合楼 | 克州交通建设投资有限责任公司 | 抗震设计 | 抗震设防烈度不低于8度的大跨度、长悬臂结构应计算竖向地震作用 | 建筑与市政工程抗震通用规范 GB55002-2021 4.1.2.3条
宜兴市建筑设计研究院有限公司 | 电气专业 |  | 宜兴环科园新街街道兴业路298号 | 新疆亿日铜箔科技股份有限公司年产20000吨高档电解铜箔工程 | 原辅料仓库 | 新疆亿日铜箔科技股份有限公司 | 建筑电气 | 集中电源蓄电池组和灯具自带蓄电池达到使用寿命周期后标称的剩余容量硬标准放电时间满足规定的持续时间 | GB51309-2018第3.2.4条
宜兴市建筑设计研究院有限公司 | 电气专业 | 设计 | 宜兴环科园新街街道兴业路298号 | 新疆亿日铜箔科技股份有限公司年产20000吨高档电解铜箔工程 | 高档电解铜箔车间 | 新疆亿日铜箔科技股份有限公司 | 建筑电气 | 集中电源蓄电池组和灯具自带蓄电池达到使用寿命周期后标称的剩余容量硬标准放电时间满足规定的持续时间 | GB51309-2018第3.2.4条
新疆广维现代建筑设计研究院有限责任公司 | 建筑专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市新民路5号晨报大厦21层 | 阿克苏农产品仓储加工集配中心建设项目 | 消防水池、泵房、变配电室 | 阿克苏西域惠农电子商务供应链有限公司 |  | 15.1.3……3 锅炉间与其他辅助间之间的防火隔墙，其耐火极限不应低于2.00h，隔墙上开设的门应为甲级防火门。 | 《锅炉房设计规范》GB50041-2020第15.1.3条
伊犁哈萨克自治州建筑勘察设计研究院有限责任公司 | 建筑专业 | 设计 | 新疆伊犁州伊宁市海棠路二号1号 | 察布查尔县2021年公共租赁住房建设项目（EPC） | -边防巷片区-3#公租房 | 察布查尔城乡保障性住房投资建设管理有限公司 |  | 楼梯间通向室外的门应向疏散方向开启。 | 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018版）
伊宁市城市建设有限责任公司 | 暖通专业 |  | 新疆伊犁州伊宁市边境经济合作区成都南路650号城投大厦六层至九层 | 伊水·华府 | 9#住宅楼 | 伊犁拓康房地产开发有限公司 | 建筑暖通 | 当供暖管道利用自然补偿不能满足要求时，应设置补偿器。 | GB 50736-2012第5.9.5条
伊宁市城市建设有限责任公司 | 暖通专业 |  | 新疆伊犁州伊宁市边境经济合作区成都南路650号城投大厦六层至九层 | 伊水·华府 | 8#住宅楼 | 伊犁拓康房地产开发有限公司 | 建筑暖通 | 当供暖管道利用自然补偿不能满足要求时，应设置补偿器。 | GB 50736-2012第5.9.5条
伊宁市城市建设有限责任公司 | 暖通专业 |  | 新疆伊犁州伊宁市边境经济合作区成都南路650号城投大厦六层至九层 | 伊水·华府 | 7#住宅楼 | 伊犁拓康房地产开发有限公司 | 建筑暖通 | 当供暖管道利用自然补偿不能满足要求时，应设置补偿器。 | GB 50736-2012第5.9.5条
太原王孝雄建筑设计院（有限公司） | 暖通专业 |  | 山西综改示范区太原学府园区南中环街529号清空创新基地A座24层2403-2407室 | 喀什融和新城建设项目 | D区12#商住楼 | 喀什慧泰房地产开发有限公司 |  | 供暖系统应设置补偿器 | GB50736-2012第5.9.5条
中凡国际工程设计有限公司 | 电气专业 | 设计 | 陕西省西安市莲湖区莲湖路6号院3号楼 | 乌鲁木齐市米东区童之梦幼儿园消防改造项目 | 单位工程 | 乌鲁木齐市米东区童之梦幼儿园 | 建筑电气 | 详规范 | GB51309-2018 3.2.4
中凡国际工程设计有限公司 | 电气专业 | 设计 | 陕西省西安市莲湖区莲湖路6号院3号楼 | 乌鲁木齐市米东区童之梦幼儿园消防改造项目 | 单位工程 | 乌鲁木齐市米东区童之梦幼儿园 | 建筑电气 | 详规范 | GB 50016-2014(2018年版) 8.4.1-7
太原王孝雄建筑设计院（有限公司） | 暖通专业 |  | 山西综改示范区太原学府园区南中环街529号清空创新基地A座24层2403-2407室 | 喀什融和新城建设项目 | D区11#商住楼 | 喀什慧泰房地产开发有限公司 |  | 供暖系统应设置补偿器 | GB50736-2012第5.9.5条
广州亚泰建筑设计院有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 广州市天河区翰景路1号1901房 | 乌鲁木齐经开区智能绿色产业建材产业基地项目 | 砂石储存车间（戊类） | 中建西部建设新疆有限公司 | 建筑防火 | 6.4.11 建筑内的疏散门应符合下列规定：1 民用建筑和厂房的疏散门，应采用向疏散方向开启的平开门，不应采用推拉门、卷帘门、吊门、转门和折叠门。 | 《 建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年），6.4.11
太原王孝雄建筑设计院（有限公司） | 暖通专业 |  | 山西综改示范区太原学府园区南中环街529号清空创新基地A座24层2403-2407室 | 喀什融和新城建设项目 | D区13#商住楼 | 喀什慧泰房地产开发有限公司 | 建筑暖通 | 供暖系统应设置补偿器 | GB50736-2012第5.9.5条
太原王孝雄建筑设计院（有限公司） | 给排水专业 | 设计 | 山西综改示范区太原学府园区南中环街529号清空创新基地A座24层2403-2407室 | 喀什融和新城建设项目 | D区10#商住楼 | 喀什慧泰房地产开发有限公司 | 建筑给排水 | 消防水箱应设置就地水位显示装置 | GB5074-2014第5.2.6条
智诚建科设计有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 贵州省铜仁市万山区仁山街道办事处大众创业万众创新产业园主楼B栋10楼B1006 | 湖畔·学府家苑 | 地下车库 | 新疆品胜房地产开发有限公司 | 建筑给排水 | 建筑物内的生活饮用水水池体，应采用独立结构形式，不得利用建筑的本体结构作为水池的壁板、底板和顶盖。 | GB 50015-2019第3.3.16条
太原王孝雄建筑设计院（有限公司） | 暖通专业 | 设计 | 山西综改示范区太原学府园区南中环街529号清空创新基地A座24层2403-2407室 | 喀什融和新城建设项目 | D区10#商住楼 | 喀什慧泰房地产开发有限公司 | 建筑暖通 | 供暖系统应设置补偿器 | GB50736-2012第5.9.5条
智诚建科设计有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 贵州省铜仁市万山区仁山街道办事处大众创业万众创新产业园主楼B栋10楼B1006 | 湖畔·学府家苑 | 5# | 新疆品胜房地产开发有限公司 | 建筑防火 | 消防电梯的井底排水设施应符合下列规定：1、排水泵集水井的有效容积不应小于2.00m³； | GB50974-2014第9.2.3条、GB50015-2019年第4.8.4.3条
深圳鹏润建设集团有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 深圳市罗湖区清水河街道清水河一路博隆大厦17楼 | 吐鲁番西州足浴装修工程 | （单位工程） | 吐鲁番市大奥酒店管理有限公司 | 建筑暖通 | 除地上建筑的走道或建筑面积小于500㎡的房间，设置排烟系统的场所应设置补风系统。 | GB51251 4.51
上海开艺设计集团有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 上海市宝山区共和新路5308弄32号6楼 | 昌吉市阿什里乡中心学校泉州室内足球场建设项目 | （单体工程） | 昌吉市项目代建局 | 建筑设计 | 4.3.6 民用建筑室内装饰装修中所使用的木地板及其他木质材料，严禁采用沥青、煤焦油类防腐、防潮处理剂。 | 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2020第4.3.6条
成都美厦建筑设计有限公司 | 电气专业 | 设计 | 成都市金牛区人民北路一段2号1栋1单元3层306号 | 新疆闽建金属材料制品有限公司年产15万吨型钢生产线项目 | 锅炉房 | 新疆闽建金属材料制品有限公司 | 建筑电气 | 3.0.3 在可能发生对滴闪击的地区，遇下列情况之一时，应划为第二类防雷建筑物：7 具有2区或22区爆炸危险场所的建筑物。 | GB50057-2010 3.0.3 7
伊犁花城勘测设计研究有限责任公司（原农四师勘测设计院） | 结构专业 | 设计 | 新疆伊犁州伊宁市公园街9号 | 伊犁州昭苏县2021年村民服务中心建设项目-察汗乌苏乡塔什布拉克村 | 伊犁州昭苏县2021年村民服务中心建设项目-察汗乌苏乡塔什布拉克村 | 昭苏县察汗乌苏蒙古民族乡人民政府 | 抗震设计 | 8度长悬挑，应考虑竖向地震作用 | GB50011-2010 5.1.1条
大连民用建筑设计研究院有限责任公司 | 给排水专业 | 设计 | 辽宁省大连市中山区华昌街15号 | 食品加工车间室内装修及消防改造 | (单位工程) | 新疆海尔巴格餐饮股份有限公司 | 建筑防火 | 。。。应设置自动喷水灭火系统。 | 《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）【2018年版】第8.3.3条。
中化化工科学技术研究总院有限公司 | 电气专业 | 设计 |  | 新特能源股份有限公司光伏产业循环经济建设项目生活配套项目 | 新建危险废物库房 | 新特能源股份有限公司 |  | 详规范 | GB50016-2014(2018年版) 10.1.10-1
喀什河流域水利水电设计院有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 新疆喀什地区喀什市天山东路777号 | 岳普湖县阿其克乡努尔艾力.阿布来提综合楼项目 | - | 努尔艾力·阿布来提 |  | 6.4.5 室外疏散楼梯应符合下列规定：5 除疏散门外，楼梯周围2m内的墙面上不应设置门、窗、洞口。 | 《建筑设计防火规范GB 50016-2014（2018年版）》6.4.5 -5
中化化工科学技术研究总院有限公司 | 电气专业 | 设计 |  | 新特能源股份有限公司光伏产业循环经济建设项目生活配套项目 | 新建危险废物库房 | 新特能源股份有限公司 | 建筑电气 | 详规范 | GB50016-2014(2018年版) 8.4.3
杭州江南建筑设计院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 拱墅区湖墅南路356号锦绣大厦18、19层 | 远方悦豪国际中心 | 酒店公寓 | 新疆融悦房地产开发有限责任公司 | 地基基础 | 设计等级为甲级、乙级的建筑物，均应按地基变形设计 | GB50007-2011.3.0.2条
中伦建筑工程设计有限公司 | 电气专业 | 设计 | 海南省海口市龙华区坡博村金垦路35号A座805号 | 学术交流中心客房、餐厅装修改造项目 | 消防水池 | 新疆生产建设兵团广播电视大学 | 建筑电气 | 11.0.9 消防水泵控制柜设置在专用消防水泵控制室时，其防护等级不应低于IP30；与消防水泵设置在同一空间时，其防护等级不应低于IP55。 | <消防给水及消火栓系统技术规范>GB 50974-2014第11．0．9
中凡国际工程设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 陕西省西安市莲湖区莲湖路6号院3号楼 | 吐鲁番市托克逊县城市立体式停车场建设项目 | 城市立体式停车场 | 托克逊县住房和城乡建设局 | 建筑防火 | 通风，空气调节机房和变配电室开向建筑内的门应采用甲级防火门 | 5、《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版），第6.2.7条
伊宁市城市建设有限责任公司 | 建筑专业 |  | 新疆伊犁州伊宁市边境经济合作区成都南路650号城投大厦六层至九层 | 伊水·华府 | 地下车库（二期) | 伊犁拓康房地产开发有限公司 | 建筑防火 | 疏散距离不满足要求。 | 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067-2014第6.0.6 条
成都赛普瑞兴科技有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 成都金牛高新技术产业园区兴川路866号B座1310号 | 成都赛普瑞兴科技有限公司沙雅县分公司满深区块放空气回收项目 | 变配电室 | 成都赛普瑞兴科技有限公司沙雅县分公司 | 建筑防火 | 消防水泵房、机械加压送风排烟机房、固定灭火系统钢瓶间、配电室、变压器室、发电机房、储油间、通风和空调机房等，其内部所有装修均应采用A级装修材料. | GB50222第4.0.9条
伊宁市城市建设有限责任公司 | 建筑专业 | 设计 | 新疆伊犁州伊宁市边境经济合作区成都南路650号城投大厦六层至九层 | 伊水·华府 | 地下车库（—期) | 伊犁拓康房地产开发有限公司 | 建筑防火 | 疏散距离不满足要求。 | 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067-2014第6.0.6 条
精佳建设工程集团有限公司 | 电气专业 | 设计 | 重庆九龙坡区科园三路1号8-5号 | 玉龙湾商住小区 | 1#商业办公楼 | 新疆创美晶城房地产开发有限公司 | 建筑电气 | 灯具应急启动后，在蓄电池电源供电时的持续工作时间应满足下列要求： | GB 51309-2018 3. 2. 4
深圳市广泰建筑设计有限公司 | 电气专业 | 设计 | 深圳市福田区八卦三路荣生大楼609室 | 和布克赛尔县儿童福利院消防改造项目 | 新建消防水池 | 和布克赛尔蒙古自治县民政局 | 建筑防火 | 火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路应采用耐火铜芯电线电缆，报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路应采用阻燃或阻燃耐火电线电缆。 | GB50116-2013/11.2.2
广州亚泰建筑设计院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 广州市天河区翰景路1号1901房 | 乌鲁木齐经开区智能绿色产业建材产业基地项目 | 砂石储存车间（戊类） | 中建西部建设新疆有限公司 | 结构设计 | 基本风压、基本雪压取值有误 | 基本风压、基本雪压取值有误
中苑工程设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道北段 | 疏附县2020年城市棚户区改造项目 | 2#住宅楼 | 疏附县住房和城乡建设局 | 建筑设计 | 住宅建筑外墙上相邻户开口之间的墙体宽度不应小于1.0米 | 《GB50016-2014》2018年版6.2.5条
中苑工程设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道北段 | 疏附县2020年城市棚户区改造项目 | 1#住宅楼 | 疏附县住房和城乡建设局 | 建筑设计 | 住宅建筑外墙上相邻户开口之间的墙体宽度不应小于1.0米 | 《GB50016-2014》2018年版6.2.5条
新疆赛特装饰工程有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路369号1栋17D | 昌吉市美年大健康健康管理有限公司项目 | 室内装饰工程 | 昌吉市美年大健康健康管理有限公司 | 建筑给排水 | 消防给水系统试验装置处应设置专用排水设施。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第9．3．1 条
新疆绿城建筑规划设计有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街469号绿城·玉园一期13栋1单元301室 | 博乐市2019年棚户区改造二期项目—6#小区（阳光新晨）建设项目-室外配套及基础设施 | 消防水泵房 | 博乐市阳光新城房地产开发有限公司 | 建筑防火 | GB50016--2014（2018年版）中，第8.5.4条 | GB50016--2014（2018年版）中，第8.5.4条
中伦建筑工程设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 海南省海口市龙华区坡博村金垦路35号A座805号 | 英吉沙瑞厚祥综合楼 | 综合楼 | 新疆瑞厚祥房地产开发有限公司 | 建筑防火 | 封闭楼梯间排烟窗不满足规范要求 | 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017
智诚建科设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 贵州省铜仁市万山区仁山街道办事处大众创业万众创新产业园主楼B栋10楼B1006 | 湖畔·学府家苑 | 门卫室2 | 新疆品胜房地产开发有限公司 | 结构设计 | 抗震等级为一级，框架梁端加密区箍筋直径不小于10mm | GB50011-2010第6.3.3条
中誉设计有限公司 | 勘察（岩土）专业 | 勘察 | 清远市新城二号区设计院综合楼 | 和田县高效节能温室及配套设施项目（三期） | 生产棚 | 新疆和田国家农业科技园区和田县产业区管理委员会 | 地基勘察 | 采取主试样和进行原位测试的勘探孔的数量，不应少于勘探孔总数的 1/2，钻探取土试样孔的数量不应少于勘探孔总数的1/3。 | 《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）2009年版第4.1.20第1条
上海经安建筑设计院有限公司 | 建筑专业 |  | 上海市静安区场中路1168号3楼 | 霍尔果斯市2021年适用性住房“幸福家园”住宅小区（一期）建设项目 | 住宅楼 3# | 霍尔果斯市保障性住房投资建设管理有限公司 | 建筑防火 | 第6.2.5 条 | 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）第6.2.5 条
上海经安建筑设计院有限公司 | 建筑专业 |  | 上海市静安区场中路1168号3楼 | 霍尔果斯市2021年适用性住房“幸福家园”住宅小区（一期）建设项目 | 住宅楼 3# | 霍尔果斯市保障性住房投资建设管理有限公司 | 建筑防火 | 第5.1.1 条 | 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）第5.1.1 条
上海经安建筑设计院有限公司 | 建筑专业 |  | 上海市静安区场中路1168号3楼 | 霍尔果斯市2021年适用性住房“幸福家园”住宅小区（一期）建设项目 | 住宅楼 3# | 霍尔果斯市保障性住房投资建设管理有限公司 | 建筑设计 | 第6.7.1 条 | 《住宅设计规范》GB 50096-2011第6.7.1 条
上海经安建筑设计院有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 上海市静安区场中路1168号3楼 | 霍尔果斯市2021年适用性住房“幸福家园”住宅小区（一期）建设项目 | 住宅楼 1,2# | 霍尔果斯市保障性住房投资建设管理有限公司 | 建筑防火 | 第6.2.5 条 | 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）第6.2.5 条
上海经安建筑设计院有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 上海市静安区场中路1168号3楼 | 霍尔果斯市2021年适用性住房“幸福家园”住宅小区（一期）建设项目 | 住宅楼 1,2# | 霍尔果斯市保障性住房投资建设管理有限公司 | 建筑设计 | 第6.7.1 条 | 《住宅设计规范》GB 50096-2011第6.7.1 条
上海经安建筑设计院有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 上海市静安区场中路1168号3楼 | 霍尔果斯市2021年适用性住房“幸福家园”住宅小区（一期）建设项目 | 住宅楼 1,2# | 霍尔果斯市保障性住房投资建设管理有限公司 | 建筑防火 | 第5.1.1 条 | 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）第5.1.1 条
新疆煤炭设计研究院有限责任公司 | 结构专业 |  | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区南昌路177号 | 喀什经济开发区莎车产业园二期建设项目 | 1#特殊厂房 | 喀什经济开发区莎车产业园 | 结构设计 | 建筑结构荷载规范7.1.2条、新疆实施国家2010（建筑结构）系列规范细则 XJJ012-2016 | 建筑结构荷载规范7.1.2条、新疆实施国家2010（建筑结构）系列规范细则 XJJ012-2016
新疆煤炭设计研究院有限责任公司 | 结构专业 |  | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区南昌路177号 | 喀什经济开发区莎车产业园二期建设项目 | 2#特殊厂房 | 喀什经济开发区莎车产业园 | 结构设计 | 建筑结构荷载规范7.1.2条、新疆实施国家2010（建筑结构）系列规范细则 XJJ012-2016 | 建筑结构荷载规范7.1.2条、新疆实施国家2010（建筑结构）系列规范细则 XJJ012-2016
美华建筑设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 太原市晋源区新晋祠路300号2栋2单元2203室 | 新疆珞瑞商贸有限责任公司汽车5S店及检测服务中心 | 3#商业 | 新疆珞瑞商贸有限责任公司 | 建筑设计 | 楼梯间应在首层直通室外 | GB50016-2014(2018)5.5.17.2
洲宇设计集团股份有限公司 | 结构专业 | 设计 | 四川省成都市金牛区蜀汉路426号1栋4单元25层5号 | 春语岚庭 | E-11#楼 | 新疆万财投资有限公司 | 抗震设计 | 结构应有明确的计算图纸 | GB50011-2010第3.5.2
新疆煤炭设计研究院有限责任公司 | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区南昌路177号 | 喀什经济开发区莎车产业园二期建设项目 | 1#厂房 | 喀什经济开发区莎车产业园 |  | 建筑结构荷载规范7.1.2条、新疆实施国家2010（建筑结构）系列规范细则 XJJ012-2016 | 建筑结构荷载规范7.1.2条、新疆实施国家2010（建筑结构）系列规范细则 XJJ012-2016
深圳建昌工程设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 深圳市福田区福保街道福保社区桃花路8号 中天元物流中心B栋三层 | 喀什经济开发区疏勒县产业园建设项目二期(厂房)工程 | 9#厂房 | 疏勒园区建设发展有限公司 | 建筑设计 | 甲、乙、丙类中间仓库应采用防火墙和耐火等级不低于1.50小时的不燃性楼板与其他部位分隔 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）3.3.6条2款
华茗设计集团有限公司 | 结构专业 | 设计 | 杭州市下城区环城北路141号2301室 | 沙雅迎宾馆二期建设项目 | 消防水池及泵房 | 新疆沙雁洲文旅投资发展有限责任公司 | 地基基础 | 建筑地下室或地下构筑物存在上浮问题时，尚应进行抗浮验算 | 《建筑地基基础设计规范》3.0.2条6
广东鸿宇建筑与工程设计顾问有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 东莞市莞城街道莞太路34号创意产业中心园区8号楼第4层整层 | 新疆鼎博环保科技有限公司年产60万立方粉煤灰加气混凝土砌块及20万吨轻质石膏综合利用项目 | 1#宿舍楼 | 新疆鼎博环保科技有限公司 | 建筑防火 | 2 楼梯间应在首层直通室外，确有困难时，可在首层采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室。 | 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）第5.5.17条第2款
中达建诚工程管理集团有限公司 | 结构专业 | 设计 | 中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区交子大道88号2栋4层401、402号 | 霍尔果斯市美食蓝食品加工有限公司新建食品深加工生产基地建设项目 | 研发办公楼 | 霍尔果斯市美食蓝食品加工有限公司 | 地基基础 | 宽展基础的计算应符合：当基础的混凝土强度等级小于柱的混凝土强度等级时，尚应验算柱下基础顶面的局部受压承载力。 | GB50007-2011第8.2.7条-4
江苏德丰建设集团有限公司 | 结构专业 | 设计 | 张家港保税区鸿发大厦507D室 | 和田地区教育学院提升改造项目 | 8#楼 | 新疆国裕文化旅游投资有限公司 | 地基基础 | 地基处理上的建筑物、夹层、扩建建筑物应进行沉降变形观测 | 《建筑地基基础设计规范》第10.3.8条。
江苏德丰建设集团有限公司 | 结构专业 | 设计 | 张家港保税区鸿发大厦507D室 | 和田地区教育学院提升改造项目 | 9#楼 | 新疆国裕文化旅游投资有限公司 | 地基基础 | 地基处理上的建筑物，夹层、扩建建筑物应进行沉降变形观测 | 《建筑地基基础设计规范》第10.3.8
江苏德丰建设集团有限公司 | 结构专业 | 设计 | 张家港保税区鸿发大厦507D室 | 和田地区教育学院提升改造项目 | 9#楼 | 新疆国裕文化旅游投资有限公司 |  | 抗震验算时，结构任意一层的水平地震剪力应符合公式5.2.5 | 《建筑抗震设计规范》第5.2.5条
洲宇设计集团股份有限公司 | 结构专业 | 设计 | 四川省成都市金牛区蜀汉路426号1栋4单元25层5号 | 春语岚庭 | G-6#楼 | 新疆万财投资有限公司 | 抗震设计 | 结构应有明确的计算图纸 | GB50011-2010第3.5.2
容海川城乡规划设计有限公司 | 电气专业 | 设计 | 太原市尖草坪区滨河西路北段3号 | 疏附县党性教育基地、爱国主义教育基地、红色村庄建设项目 | 综合教学楼 | 中共疏附县委党校 | 建筑电气 | 消防用电设备应采用专用的供电回路，当建筑内的生产、生活用电被切断时，应仍能保证消防用电。《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018版)10.1.6 | 建规-10.1.6
广州市建工设计院有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 广州市越秀区东风中路318号28楼 | 喀什地区公共卫生医师规范化实训和疾控骨干人才实训基地（南疆工作站）建设项目 | 3#公共卫生职业医师规范化实训基地 | 喀什地区疾病预防控制中心 | 建筑暖通 | 排烟系统的设计风量不应小于该系统计算风量的1．2倍。 | GB51251-2017第4．6．1条
中国轻工业广州工程有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 广州市越秀区盘福路医国后街1号 | 喀什生活垃圾焚烧发电项目 | 渗沥液处理站 | 喀什宝润环保电力有限公司 | 建筑防火 | 民用建筑和厂房的疏散门，应采用向疏散方向开启的平开门，不应采用推拉门、卷帘门、吊门、转门和折叠门。 | GB50016第6.4.11.1条
陕西方得建筑工程设计有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 陕西省西安市碑林区兴庆南路兰蒂斯城18号楼18层 | 巴里坤县金叶商厦（大十字商业街）商业开发项目 | 商务综合楼 | 哈密地区泽宇房地产开发有限责任公司 | 建筑暖通 | 集中供暖系统的施工图设计，必须对每个房间进行热负荷计算。 | 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB 50736-2012）第5.2.1条。
陕西方得建筑工程设计有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 陕西省西安市碑林区兴庆南路兰蒂斯城18号楼18层 | 巴里坤县金叶商厦（大十字商业街）商业开发项目 | 商务综合楼 | 哈密地区泽宇房地产开发有限责任公司 | 建筑暖通 | 换热机房应设供热量调控装置。 | 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB 50736-2012）第8.11.14条。
四川中七建筑规划设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 成都市武侯区佳灵路20号1栋11层28号 | 乌苏市物流运输服务中心与大型停车场建设项目 | 消防水池与泵房 | 乌苏市塔南商贸物流服务中心 | 抗震设计 | 计算书场地类别取值错误。 | GB50011-2010第5.1.4
太原王孝雄建筑设计院（有限公司） | 给排水专业 | 设计 | 山西综改示范区太原学府园区南中环街529号清空创新基地A座24层2403-2407室 | 喀什融和新城建设项目 | D区13#商住楼 | 喀什慧泰房地产开发有限公司 | 建筑给排水 | 每个报警阀组控制的最不利点洒水喷头处应设末端试水装置，其他防火分区、楼层均应设直径为25mm的试水阀。 | GB50084——2017 第6.5条
太原王孝雄建筑设计院（有限公司） | 给排水专业 | 设计 | 山西综改示范区太原学府园区南中环街529号清空创新基地A座24层2403-2407室 | 喀什融和新城建设项目 | D区13#商住楼 | 喀什慧泰房地产开发有限公司 | 建筑给排水 | 自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统和固定消防炮灭火系统等水灭火系统，均应设置消防水泵接合器。 | GB50974-2014第5.4条
太原王孝雄建筑设计院（有限公司） | 暖通专业 | 设计 | 山西综改示范区太原学府园区南中环街529号清空创新基地A座24层2403-2407室 | 喀什融和新城建设项目 | D区13#商住楼 | 喀什慧泰房地产开发有限公司 | 建筑暖通 | 集中供暖系统的施工图设计，必须对每个房间进行热负荷计算 | GB50736—2012 第5.2.1条
太原王孝雄建筑设计院（有限公司） | 暖通专业 | 设计 | 山西综改示范区太原学府园区南中环街529号清空创新基地A座24层2403-2407室 | 喀什融和新城建设项目 | D区12#商住楼 | 喀什慧泰房地产开发有限公司 | 建筑暖通 | 集中供暖系统的施工图设计，必须对每个房间进行热负荷计算 | GB50736—2012 第5.2.1条
太原王孝雄建筑设计院（有限公司） | 给排水专业 | 设计 | 山西综改示范区太原学府园区南中环街529号清空创新基地A座24层2403-2407室 | 喀什融和新城建设项目 | D区12#商住楼 | 喀什慧泰房地产开发有限公司 | 建筑给排水 | 自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统和固定消防炮灭火系统等水灭火系统，均应设置消防水泵接合器。 | GB50974-2014第5.4条
太原王孝雄建筑设计院（有限公司） | 给排水专业 | 设计 | 山西综改示范区太原学府园区南中环街529号清空创新基地A座24层2403-2407室 | 喀什融和新城建设项目 | D区12#商住楼 | 喀什慧泰房地产开发有限公司 | 建筑给排水 | 每个报警阀组控制的最不利点洒水喷头处应设末端试水装置，其他防火分区、楼层均应设直径为25mm的试水阀。 | GB50084——2017 第6.5条
太原王孝雄建筑设计院（有限公司） | 给排水专业 | 设计 | 山西综改示范区太原学府园区南中环街529号清空创新基地A座24层2403-2407室 | 喀什融和新城建设项目 | D区11#商住楼 | 喀什慧泰房地产开发有限公司 | 建筑给排水 | 每个报警阀组控制的最不利点洒水喷头处应设末端试水装置，其他防火分区、楼层均应设直径为25mm的试水阀。 | GB50084——2017 第6.5条
太原王孝雄建筑设计院（有限公司） | 给排水专业 | 设计 | 山西综改示范区太原学府园区南中环街529号清空创新基地A座24层2403-2407室 | 喀什融和新城建设项目 | D区11#商住楼 | 喀什慧泰房地产开发有限公司 | 建筑给排水 | 自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统和固定消防炮灭火系统等水灭火系统，均应设置消防水泵接合器。 | GB50974-2014第5.4条
太原王孝雄建筑设计院（有限公司） | 暖通专业 | 设计 | 山西综改示范区太原学府园区南中环街529号清空创新基地A座24层2403-2407室 | 喀什融和新城建设项目 | D区11#商住楼 | 喀什慧泰房地产开发有限公司 | 建筑暖通 | 集中供暖系统的施工图设计，必须对每个房间进行热负荷计算 | GB50736—2012 第5.2.1条
太原王孝雄建筑设计院（有限公司） | 给排水专业 | 设计 | 山西综改示范区太原学府园区南中环街529号清空创新基地A座24层2403-2407室 | 喀什融和新城建设项目 | D区10#商住楼 | 喀什慧泰房地产开发有限公司 | 建筑给排水 | 自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统和固定消防炮灭火系统等水灭火系统，均应设置消防水泵接合器。 | GB50974-2014第5.4条
太原王孝雄建筑设计院（有限公司） | 给排水专业 | 设计 | 山西综改示范区太原学府园区南中环街529号清空创新基地A座24层2403-2407室 | 喀什融和新城建设项目 | D区10#商住楼 | 喀什慧泰房地产开发有限公司 | 建筑给排水 | 每个报警阀组控制的最不利点洒水喷头处应设末端试水装置，其他防火分区、楼层均应设直径为25mm的试水阀。 | GB50084——2017 第6.5条
太原王孝雄建筑设计院（有限公司） | 暖通专业 | 设计 | 山西综改示范区太原学府园区南中环街529号清空创新基地A座24层2403-2407室 | 喀什融和新城建设项目 | D区10#商住楼 | 喀什慧泰房地产开发有限公司 |  | 集中供暖系统的施工图设计，必须对每个房间进行热负荷计算 | GB50736—2012 第5.2.1条
四川玖格工程设计有限公司 | 电气专业 | 设计 | 四川省成都市天府新区华阳街道天府大道南段888号 | 年产5万吨铝型材加工 | 附属工程设计—配电室 | 新疆赣粤铝业有限公司 |  |  | GB50736-2012第6.3.9.2条
上海申建工程设计院有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 上海市杨浦区安波路533弄3号楼14楼 | 乌鲁木齐双鱼座文化传媒有限公司魅KTV室内装修及室内消防改造 | KTV室内装修工程 | 乌鲁木齐双鱼座文化传媒有限公司 | 建筑防火 | 除本规范另有规定外，不同耐火等级建筑的允许建筑高度或层数、防火分区最大允许建筑面积应符合表5．3．1的规定。 | GB50016-2014(2018年版)第5.3.1条
四川玖格工程设计有限公司 | 电气专业 | 设计 | 四川省成都市天府新区华阳街道天府大道南段888号 | 年产5万吨铝型材加工 | 宿舍楼设计 | 新疆赣粤铝业有限公司 |  |  | GB50736-2012第6.3.9.2条
太原王孝雄建筑设计院（有限公司） | 建筑专业 | 设计 | 山西综改示范区太原学府园区南中环街529号清空创新基地A座24层2403-2407室 | 喀什融和新城建设项目 | D区13#商住楼 | 喀什慧泰房地产开发有限公司 | 建筑设计 | 每套住宅的自然通风开口面积不应小于地面面积的5% | 《GB50096-2011》7.2.3条
中达建诚工程管理集团有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区交子大道88号2栋4层401、402号 | 霍尔果斯市美食蓝食品加工有限公司新建食品深加工生产基地建设项目 | 2#库房 | 霍尔果斯市美食蓝食品加工有限公司 | 建筑防火 | 甲、乙类厂房和甲、乙、丙类仓库内的防火墙，其耐火极限不应低于4．00h | 《建筑设计防火规范》GB 50016--2014第3.2.9条
新疆有色冶金设计研究院有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好北路585号 | 青河县易地扶贫搬迁后续扶持基础设施项目-阿勒泰地区青河县中蒙边境国门医院建设项目（青河县人民医院分院） | 发热门诊 | 青河县阿魏灌区投资经营有限公司1 | 建筑防火 | 体积大于5000m³的医疗建筑应设置室内消火栓系统。 | GB50016-2014(2018年版) 8.2.1-3
太原王孝雄建筑设计院（有限公司） | 建筑专业 | 设计 | 山西综改示范区太原学府园区南中环街529号清空创新基地A座24层2403-2407室 | 喀什融和新城建设项目 | D区10#商住楼 | 喀什慧泰房地产开发有限公司 | 建筑设计 | 每套住宅的自然通风开口面积不应小于地面面积的5% | 《GB50096-2011》7.2.3条
中凡国际工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 陕西省西安市莲湖区莲湖路6号院3号楼 | 新疆红金建材有限公司门面房建设项目综合楼 | (单位工程） | 新疆红金建材有限公司 | 抗震设计 | 楼梯间半层高处设腰带 | 抗规7.3.8
中凡国际工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 陕西省西安市莲湖区莲湖路6号院3号楼 | 新疆红金建材有限公司门面房建设项目综合楼 | (单位工程） | 新疆红金建材有限公司 | 结构设计 | 构造柱未按规定设置 | 抗规7.3.1
伊宁市城市建设有限责任公司 | 建筑专业 |  | 新疆伊犁州伊宁市边境经济合作区成都南路650号城投大厦六层至九层 | 伊宁市二手车交易市场及汽车文旅小镇新车展厅项目 | 6#名品厅 | 霍尔果斯和创建设投资发展有限公司 | 建筑防火 | 采用自然通风方式的封闭楼梯间应在最高部位部位设置面积不小于1.0平的可开启外窗口 | 《建筑防烟排烟系统技术标准》3.2.1条
莎车县建筑规划设计院 | 电气专业 | 设计 | 莎车县新城路60号 | 莎车县第三小学、亚喀艾日克乡中心小学食堂建设项目 | 莎车县亚喀艾日克乡中心小学食堂建设项目 | 莎车县教育局 | 建筑电气 | 建筑物内可能散发可燃气体，可燃蒸汽的场所应设置可燃气体报警装置 | 。3GB 50016-2014(2018) 8.4.3
莎车县建筑规划设计院 | 电气专业 | 设计 | 莎车县新城路60号 | 莎车县第三小学、亚喀艾日克乡中心小学食堂建设项目 | 莎车县第三小学食堂 | 莎车县教育局 | 建筑电气 | 建筑物内可能散发可燃气体，可燃蒸汽的场所应设置可燃气体报警装置 | GB 50016-2014(2018) 8.4.3
民航机场规划设计研究总院有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 北京市顺义区临空经济核心区融慧园6号楼3-83 | 新疆准东（奇台）民用机场工程 | 供油工程油库业务用房 | 奇台县金穗民用机场有限责任公司 | 建筑防火 | 变配电室开向建筑内的门应采用甲级防火门。 | GB50016第6.2.7条
民航机场规划设计研究总院有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 北京市顺义区临空经济核心区融慧园6号楼3-83 | 新疆准东（奇台）民用机场工程 | 供油工程油库业务用房 | 奇台县金穗民用机场有限责任公司 | 建筑防火 | 室外疏散楼梯，除疏散门外，楼梯周围2m内的墙面上不应设置门、窗、洞口（可见图示18J811）。通向室外楼梯的门，应采用乙级防火门。 | GB50016第6.4.5.5条，6.4.5.4条
新疆昊辰建筑规划设计研究院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 新疆昌吉回族自治州昌吉市黄河路699号融锦社区锦辰国际24楼（昌吉市137区2丘4栋） | 国宸小区 | 19#住宅楼 | 新疆曦隆实业集团有限公司 | 结构设计 | 民用建筑楼面均布活荷载的标准值及其组合值系数、频遇值系数和准永久值系数的取值，不应小于表5.1.1的规定。 | GB50009-2012第5.1.1条
华沣国际工程设计有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 西安市碑林区建设东路13号 | 巴楚县巴尔楚克大巴扎建设项目一标段 | 3#住宅楼 | 巴楚县万隆房地产开发有限责任公司 | 建筑暖通 | 高位消防水箱间应通风良好，不应结冰，当必须设置在严寒、寒冷等冬季结冰地区的非采暖房间时，应采取防冻措施，环境温度或水温不应低于5℃。 | GB 50974-2014第5.2.5条
浙江新中环建筑设计有限公司 | 电气专业 | 设计 | 浙江省杭州市西湖区三墩镇欣然街36号8号楼321-325室 | 乌鲁木齐锦泰酒店管理有限公司和田二街宾馆维修改造项目 | 金山楼 | 乌鲁木齐锦泰酒店管理有限责任公司 | 建筑电气 | 10．1．8 消防控制室、消防水泵房、防烟和排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电，应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。 | 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）第10．1．8
深圳鹏润建设集团有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 深圳市罗湖区清水河街道清水河一路博隆大厦17楼 | 吐鲁番西州足浴装修工程 | （单位工程） | 吐鲁番市大奥酒店管理有限公司 | 建筑防火 | 厅室之间及与建筑的其他部位之间，应采用耐火极限不低于2.0h的防火隔墙和1.0h的不燃性楼板分隔，设置在厅、室墙上的门和该场所与建筑内其他部位相通的门均应采用乙级防火门。 | GB50016-2014(2018)-5.4.9-6
深圳鹏润建设集团有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 深圳市罗湖区清水河街道清水河一路博隆大厦17楼 | 吐鲁番西州足浴装修工程 | （单位工程） | 吐鲁番市大奥酒店管理有限公司 | 建筑设计 | 开向疏散楼梯或疏散楼梯间的门，当其完全开启时，不应减少楼梯平台的有效宽度。 | GB50016-2014(2018)-6.4.11-3
新疆城市建设设计研究院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市天山区光明路58号金碧华府1栋B单元14楼1404号 | 阿克陶县义务教育阶段学校基础设施升级改造项目 | -巴仁乡库尔干村中心小学学生食堂 | 阿克陶县教育局 | 抗震设计 | 结构抗震等级，应满足表6.1.2要求。 | GB50011-2010第6.1.2
铭扬工程设计集团有限公司 | 电气专业 | 设计 | 杭州市江干区新塘路58号广新商务大厦1302室 | 河畔公馆 | 19#楼（幼儿园） | 新疆融鑫房地产开发有限责任公司 | 建筑电气 | 幼儿园活动场所的电源插座底边距地不应低于1.8米 | JGJ310-2013 5.2.4
华沣国际工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 西安市碑林区建设东路13号 | 巴楚县巴尔楚克大巴扎建设项目一标段 | 1#住宅楼 | 巴楚县万隆房地产开发有限责任公司 | 抗震设计 | 框架梁箍筋加密区间距不应大于1/4梁高 | 建筑抗震设计规范第6.3.3条
华沣国际工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 西安市碑林区建设东路13号 | 巴楚县巴尔楚克大巴扎建设项目一标段 | 1#住宅楼 | 巴楚县万隆房地产开发有限责任公司 | 地基处理 | 经处理后的地基，当在受力层范围内扔存在软弱下卧层时，应进行软弱下卧层承载力验算 | 建筑地基处理规范第3.0.5条
新疆原创城市设计研究（院）有限公司 | 电气专业 | 设计 | 新疆克拉玛依市克拉玛依区碧水路1-416号 | 托克逊九牧林食用菌扶贫科技产业园建设项目 | 二期原料库 | 新疆九牧林生物科技有限公司 | 建筑电气 | 6．1．2 当电源采用TN系统时，从建筑物总配电箱起供电给本建筑物内的配电线路和分支线路必须采用TN-S系统。 | GB 50057-2010第6.1.2条
新疆原创城市设计研究（院）有限公司 | 电气专业 | 设计 | 新疆克拉玛依市克拉玛依区碧水路1-416号 | 托克逊九牧林食用菌扶贫科技产业园建设项目 | 二期冷库 | 新疆九牧林生物科技有限公司 | 建筑电气 | 5．5．8 安装于距地面高度180cm以下的电供暖元器件，必须采取接地及剩余电流保护措施。 | GB 50736-2012第5.5.8条
深圳鹏润建设集团有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 深圳市罗湖区清水河街道清水河一路博隆大厦17楼 | 吐鲁番西州足浴装修工程 | （单位工程） | 吐鲁番市大奥酒店管理有限公司 | 建筑防火 | 4.0.4 地上建筑的水平疏散走道和安全出口的门厅，其顶棚应采用A级装修材料，其他部位应采用不低于B1级的装修材料；地下民用建筑的疏散走道和安全出口的门厅，其顶棚、墙面和地面均应采用A级装修材料。 | 《 建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017，4.0.4
新疆原创城市设计研究（院）有限公司 | 电气专业 | 设计 | 新疆克拉玛依市克拉玛依区碧水路1-416号 | 托克逊九牧林食用菌扶贫科技产业园建设项目 | 二期附属用房 | 新疆九牧林生物科技有限公司 | 建筑电气 | 5．5．8 安装于距地面高度180cm以下的电供暖元器件，必须采取接地及剩余电流保护措施。 | GB 50736-2012第5.5.8条
中铁工程设计咨询集团有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 北京市丰台区广安路15号中铁设计大厦 | G578线龙口至旱田段公路 | 管理用房 | 伊犁中铁基础设施建设项目管理有限公司 | 建筑防火 | 排烟风机入口处应设置排烟防火阀 | GB51251-2017第4.4.10条
新疆西域建筑勘察设计研究院（有限公司） | 电气专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路天隆大厦103号 | 泽普县图尔洪·托合其2#综合楼 | - | 图尔洪.托合其 | 建筑电气 | GB50116-2013第4.8.7条； | GB50116-2013第4.8.7、3.1.6条；
华沣国际工程设计有限公司 | 结构专业 |  | 西安市碑林区建设东路13号 | 巴楚县巴尔楚克大巴扎建设项目一标段 | 4#住宅楼 | 巴楚县万隆房地产开发有限责任公司 | 地基基础 | 建筑地基处理技术规范JGJ79-2012之3.0.5条1款：经处理后的地基，当在受力层范围内仍存在软弱下卧层时，应进行软弱下卧层地基承载力验算 | 建筑地基处理技术规范JGJ79-2012之3.0.5条1款
华沣国际工程设计有限公司 | 结构专业 |  | 西安市碑林区建设东路13号 | 巴楚县巴尔楚克大巴扎建设项目一标段 | 4#住宅楼 | 巴楚县万隆房地产开发有限责任公司 | 结构设计 | 建筑结构荷载规范5.5.2条 | 建筑结构荷载规范5.5.2条
华沣国际工程设计有限公司 | 结构专业 |  | 西安市碑林区建设东路13号 | 巴楚县巴尔楚克大巴扎建设项目一标段 | 4#住宅楼 | 巴楚县万隆房地产开发有限责任公司 |  | 高层建筑混凝土结构技术规程5.6.4条 | 高层建筑混凝土结构技术规程4.3.15条、5.6.4条
华沣国际工程设计有限公司 | 结构专业 |  | 西安市碑林区建设东路13号 | 巴楚县巴尔楚克大巴扎建设项目一标段 | 4#住宅楼 | 巴楚县万隆房地产开发有限责任公司 | 结构设计 | 建筑结构荷载规范5.5.1条 | 建筑结构荷载规范5.5.1条
华沣国际工程设计有限公司 | 结构专业 |  | 西安市碑林区建设东路13号 | 巴楚县巴尔楚克大巴扎建设项目一标段 | 4#住宅楼 | 巴楚县万隆房地产开发有限责任公司 | 抗震设计 | 高层建筑混凝土结构技术规程6.3.2条4款 | 高层建筑混凝土结构技术规程6.3.2条4款
华沣国际工程设计有限公司 | 结构专业 |  | 西安市碑林区建设东路13号 | 巴楚县巴尔楚克大巴扎建设项目一标段 | 3#住宅楼 | 巴楚县万隆房地产开发有限责任公司 | 地基基础 | 建筑地基处理技术规范JGJ79-2012之3.0.5条1款：经处理后的地基，当在受力层范围内仍存在软弱下卧层时，应进行软弱下卧层地基承载力验算 | 建筑地基处理技术规范JGJ79-2012之3.0.5条1款
华沣国际工程设计有限公司 | 结构专业 |  | 西安市碑林区建设东路13号 | 巴楚县巴尔楚克大巴扎建设项目一标段 | 3#住宅楼 | 巴楚县万隆房地产开发有限责任公司 | 结构设计 | 建筑结构荷载规范5.5.2条 | 建筑结构荷载规范5.5.2条
华沣国际工程设计有限公司 | 结构专业 |  | 西安市碑林区建设东路13号 | 巴楚县巴尔楚克大巴扎建设项目一标段 | 3#住宅楼 | 巴楚县万隆房地产开发有限责任公司 |  | 高层建筑混凝土结构技术规程5.6.4条 | 高层建筑混凝土结构技术规程4.3.15条、5.6.4条
华沣国际工程设计有限公司 | 结构专业 |  | 西安市碑林区建设东路13号 | 巴楚县巴尔楚克大巴扎建设项目一标段 | 3#住宅楼 | 巴楚县万隆房地产开发有限责任公司 | 结构设计 | 建筑结构荷载规范5.5.1条 | 建筑结构荷载规范5.5.1条
华沣国际工程设计有限公司 | 结构专业 |  | 西安市碑林区建设东路13号 | 巴楚县巴尔楚克大巴扎建设项目一标段 | 3#住宅楼 | 巴楚县万隆房地产开发有限责任公司 | 抗震设计 | 高层建筑混凝土结构技术规程6.3.2条4款 | 高层建筑混凝土结构技术规程6.3.2条4款
华沣国际工程设计有限公司 | 结构专业 |  | 西安市碑林区建设东路13号 | 巴楚县巴尔楚克大巴扎建设项目一标段 | 2#住宅楼 | 巴楚县万隆房地产开发有限责任公司 | 地基基础 | 建筑地基处理技术规范JGJ79-2012之3.0.5条1款：经处理后的地基，当在受力层范围内仍存在软弱下卧层时，应进行软弱下卧层地基承载力验算 | 建筑地基处理技术规范JGJ79-2012之3.0.5条1款
华沣国际工程设计有限公司 | 结构专业 |  | 西安市碑林区建设东路13号 | 巴楚县巴尔楚克大巴扎建设项目一标段 | 2#住宅楼 | 巴楚县万隆房地产开发有限责任公司 | 结构设计 | 建筑结构荷载规范5.5.2条 | 建筑结构荷载规范5.5.2条
华沣国际工程设计有限公司 | 结构专业 |  | 西安市碑林区建设东路13号 | 巴楚县巴尔楚克大巴扎建设项目一标段 | 2#住宅楼 | 巴楚县万隆房地产开发有限责任公司 | 结构设计 | 建筑结构荷载规范5.5.1条 | 建筑结构荷载规范5.5.1条
华沣国际工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 西安市碑林区建设东路13号 | 巴楚县巴尔楚克大巴扎建设项目一标段 | 1#住宅楼 | 巴楚县万隆房地产开发有限责任公司 | 结构设计 | 《混凝土结构设计规范》8.5.1条 | 《混凝土结构设计规范》8.5.1条
华沣国际工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 西安市碑林区建设东路13号 | 巴楚县巴尔楚克大巴扎建设项目一标段 | 1#住宅楼 | 巴楚县万隆房地产开发有限责任公司 | 抗震设计 | 高层建筑混凝土结构技术规程6.3.2条4款 | 高层建筑混凝土结构技术规程6.3.2条4款
华沣国际工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 西安市碑林区建设东路13号 | 巴楚县巴尔楚克大巴扎建设项目一标段 | 1#住宅楼 | 巴楚县万隆房地产开发有限责任公司 |  | 高层建筑混凝土结构技术规程5.6.4条 | 高层建筑混凝土结构技术规程4.3.15条、5.6.4条
华沣国际工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 西安市碑林区建设东路13号 | 巴楚县巴尔楚克大巴扎建设项目一标段 | 1#住宅楼 | 巴楚县万隆房地产开发有限责任公司 | 地基基础 | 建筑地基处理技术规范JGJ79-2012之3.0.5条1款：经处理后的地基，当在受力层范围内仍存在软弱下卧层时，应进行软弱下卧层地基承载力验算 | 建筑地基处理技术规范JGJ79-2012之3.0.5条1款
华沣国际工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 西安市碑林区建设东路13号 | 巴楚县巴尔楚克大巴扎建设项目一标段 | 1#住宅楼 | 巴楚县万隆房地产开发有限责任公司 | 结构设计 | 建筑结构荷载规范5.5.1条 | 建筑结构荷载规范5.5.1条
华沣国际工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 西安市碑林区建设东路13号 | 巴楚县巴尔楚克大巴扎建设项目一标段 | 1#住宅楼 | 巴楚县万隆房地产开发有限责任公司 | 结构设计 | 建筑结构荷载规范5.5.2条 | 建筑结构荷载规范5.5.2条
北石设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 新疆克拉玛依市乌尔禾区龙脊路113号2楼214号 | 克拉玛依市第十六中学综合教学楼建设项目 | 综合教学楼 | 乌尔禾区教育和科学技术局 | 抗震设计 | 设计地震分组取值错误。 | GB50011-2010第5.1.4-2
成都碧城建筑设计有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 成都市高新区环球中心W1－1820 | 洋大曼乡“疆绣”小微产业园项目 | 厂房 | 洋大曼乡 | 建筑给排水 | 自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统和固定消防炮灭火系统等水灭火系统，均应设置消防水泵接合器。 | GB50974-2014第5.4条
华沣国际工程设计有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 西安市碑林区建设东路13号 | 巴楚县巴尔楚克大巴扎建设项目一标段 | 4#住宅楼 | 巴楚县万隆房地产开发有限责任公司 | 建筑暖通 | 集中供暖系统的施工图设计，必须对每个房间进行热负荷计算。 | GB50736—2012 第5.2.1条
华沣国际工程设计有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 西安市碑林区建设东路13号 | 巴楚县巴尔楚克大巴扎建设项目一标段 | 3#住宅楼 | 巴楚县万隆房地产开发有限责任公司 | 建筑暖通 | 高位消防水箱间应通风良好，不应结冰，当必须设置在严寒、寒冷等冬季结冰地区的非采暖房间时，应采取防冻措施，环境温度或水温不应低于5℃。 | GB50974-2014第5.2.5条
北石设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 新疆克拉玛依市乌尔禾区龙脊路113号2楼214号 | 克拉玛依市第十六中学综合教学楼建设项目 | 综合教学楼 | 乌尔禾区教育和科学技术局 | 抗震设计 | 特征周期应根据场地类别和设计地震分组按表5.1.4-2采用 | GB 50011-2010(2016年版）
大洲设计咨询集团有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 盐城市城南新区黄海街道青年中路51号钱江财富广场2幢2-901室 | 伊犁州特克斯县2021年棚户区（城中村）改造建设项目 | 幼儿园 | 特克斯县八卦城城市开发（集团）有限责任公司 | 建筑暖通 | 。。。供暖系统应设置自动温度控制阀。 | 《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2015）第4.5.6条。
新疆建创建筑规划设计有限公司 | 建筑专业 |  | 新疆吐鲁番市高昌区示范区金源路阳光商城1幢4层401、402号（第六小学对面） | 棚户区改造圣源名都建设项目 | 商业（二段） | 吐鲁番市圣源房地产开发有限责任公司 | 建筑防火 | 7.2.4 厂房、仓库、公共建筑的外墙应在每层的适当位置设置可供消防救援人员进入的窗口。 | GB50016-2014（2018年版） -7.2.4
新疆建创建筑规划设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 新疆吐鲁番市高昌区示范区金源路阳光商城1幢4层401、402号（第六小学对面） | 棚户区改造圣源名都建设项目 | 商业（一段） | 吐鲁番市圣源房地产开发有限责任公司 | 建筑防火 | 7.2.4 厂房、仓库、公共建筑的外墙应在每层的适当位置设置可供消防救援人员进入的窗口。 | GB50016-2014（2018年版） -7.2.4
新疆建创建筑规划设计有限公司 | 建筑专业 |  | 新疆吐鲁番市高昌区示范区金源路阳光商城1幢4层401、402号（第六小学对面） | 棚户区改造圣源名都建设项目 | 9#住宅楼 | 吐鲁番市圣源房地产开发有限责任公司 | 建筑防火 | 7.3.5 除设置在仓库连廊、冷库穿堂或谷物筒仓工作塔内的消防电梯外，消防电梯应设置前室，并应符合下列规定： 3 除前室的出入口、前室内设置的正压送风口和本规范第 5.5.27 条规定的户门外，前室内不应开设其他门、窗、洞口； | GB50016-2014（2018年版） -7.3.5.3
新疆建创建筑规划设计有限公司 | 建筑专业 |  | 新疆吐鲁番市高昌区示范区金源路阳光商城1幢4层401、402号（第六小学对面） | 棚户区改造圣源名都建设项目 | 8#住宅楼 | 吐鲁番市圣源房地产开发有限责任公司 | 建筑防火 | 7.3.5 除设置在仓库连廊、冷库穿堂或谷物筒仓工作塔内的消防电梯外，消防电梯应设置前室，并应符合下列规定： 3 除前室的出入口、前室内设置的正压送风口和本规范第 5.5.27 条规定的户门外，前室内不应开设其他门、窗、洞口； | GB50016-2014（2018年版） -7.3.5.3
新疆建创建筑规划设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 新疆吐鲁番市高昌区示范区金源路阳光商城1幢4层401、402号（第六小学对面） | 棚户区改造圣源名都建设项目 | 7#住宅楼 | 吐鲁番市圣源房地产开发有限责任公司 | 建筑防火 | 7.3.5 除设置在仓库连廊、冷库穿堂或谷物筒仓工作塔内的消防电梯外，消防电梯应设置前室，并应符合下列规定： 3 除前室的出入口、前室内设置的正压送风口和本规范第 5.5.27 条规定的户门外，前室内不应开设其他门、窗、洞口； | GB50016-2014（2018年版） -7.3.5.3
新疆建创建筑规划设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 新疆吐鲁番市高昌区示范区金源路阳光商城1幢4层401、402号（第六小学对面） | 棚户区改造圣源名都建设项目 | 2#住宅楼 | 吐鲁番市圣源房地产开发有限责任公司 | 建筑防火 | 7.3.5 除设置在仓库连廊、冷库穿堂或谷物筒仓工作塔内的消防电梯外，消防电梯应设置前室，并应符合下列规定： 3 除前室的出入口、前室内设置的正压送风口和本规范第 5.5.27 条规定的户门外，前室内不应开设其他门、窗、洞口； | GB50016-2014（2018年版）-7.3.5.3
新疆建创建筑规划设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 新疆吐鲁番市高昌区示范区金源路阳光商城1幢4层401、402号（第六小学对面） | 棚户区改造圣源名都建设项目 | 1#住宅楼 | 吐鲁番市圣源房地产开发有限责任公司 | 建筑防火 | 民用建筑之间的防火间距不应小于表5.2.2的规定，与其他建筑的防火间距，除应符合本节规定外，尚应符合本规范其他章的有关规定。 | GB50016-2014（2018年版） -5.2.2
珑图设计（集团）有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 佛山市禅城区福宁路102号 | 洛浦县人民医院中医康复综合诊疗室建设项目 | 中医康复综合诊疗室 | 洛浦县人民医院 |  | 公共建筑内每个防火分区或一个防火分区的每个楼层，其安全出口的数量应经计算确定，且不应少于2个。 | GB50016-2014（2018）第5.5.8条
珑图设计（集团）有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 佛山市禅城区福宁路102号 | 洛浦县人民医院中医康复综合诊疗室建设项目 | 中医康复综合诊疗室 | 洛浦县人民医院 | 建筑防火 | 9.2.3 消防电梯的井底排水设施应符合下列规定： | GB50974-2014-9.2.3
北京中建建筑设计院有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 北京市丰台区西四环南路52号 | 托克逊县白粮液大厦建设项目 | 4#酒店设计变更 | 托克逊县西域徽商房地产开发有限公司 | 建筑节能 | 表3.3.1-3 | GB50189-2015-表3.3.1-3
新疆城乡建设工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市天山区光明路121号建设广场1栋5层5J | 富蕴县可可托海职业技术学校建设项目 | 看台及跑道 | 富蕴县教育局 | 抗震设计 | 8、9度时的大跨度和长悬臂结构及9度时的高层建筑，应计算竖向地震作用. | GB 50011-2010(2016年版） 5.1.1条第4项
珑图设计（集团）有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 佛山市禅城区福宁路102号 | 洛浦县人民医院中医康复综合诊疗室建设项目 | 中医康复综合诊疗室 | 洛浦县人民医院 | 建筑防火 | 疏散走道在防火分区处应设置常开甲级防火门。 | GB50016-2014（2018年版）第6.4.10条
新疆城市建设设计研究院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市天山区光明路58号金碧华府1栋B单元14楼1404号 | 阿克陶县义务教育阶段学校基础设施升级改造项目 | -巴仁乡库尔干村中心小学学生食堂 | 阿克陶县教育局 | 结构设计 | 抗震设防的所有建筑应按现行国家标准《建筑工程抗震设防分类标准》GB 50223确定其抗震设防类别及其抗震设防标准。 | GB 50011-2010 3.1.1条
中环城乡规划设计有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 南充市顺庆区马市铺路207号9幢1单元2层1号 | 莎车慧安嘉园小区二期建设项目 | 地下车库及发电机房 | 新疆努尔鲁克房地产开发有限公司 | 建筑暖通 | 4.1.5 严寒、寒冷等冬季结冰地区的消防水池、水塔和高位消防水池等应采取防冻措施。 | GB50974-2014第4.1.5
中机第一设计研究院有限公司 | 结构专业 |  | 安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道12550号 | 新疆五牛防护装备有限公司车辆零部件制造基地项目二 | 综合站房 | 新疆五牛防护装备有限公司 |  | 非结构构件应进行抗震设计 | GB50011-2010第3.7.1
中机第一设计研究院有限公司 | 结构专业 |  | 安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道12550号 | 新疆五牛防护装备有限公司车辆零部件制造基地项目二 | 综合库房 | 新疆五牛防护装备有限公司 |  | 非结构构件应进行抗震设计 | GB50011-2010第3.7.1
中机第一设计研究院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道12550号 | 新疆五牛防护装备有限公司车辆零部件制造基地项目二 | 固废库 | 新疆五牛防护装备有限公司 | 抗震设计 | 非结构构件应进行抗震设计 | GB50011-2010第3.7.1
中联合创设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 长春市二道区吉林大路535号 | 伊犁州巩留县殡仪馆建设项目-第一殡仪馆（二） | （单位工程） | 巩留县民政局 | 抗震设计 | 6.3.3 梁的钢筋配置，应符合下列各项要求： | GB50011-2011第6.3.3
大洲设计咨询集团有限公司 | 建筑专业 |  | 盐城市城南新区黄海街道青年中路51号钱江财富广场2幢2-901室 | 尼勒克县畜牧示范园扩建项目 | 4#产房 | 尼勒克县全域旅游投资有限公司 | 建筑防火 | 第7.2.4 条 | 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）第7.2.4 条
大洲设计咨询集团有限公司 | 建筑专业 |  | 盐城市城南新区黄海街道青年中路51号钱江财富广场2幢2-901室 | 尼勒克县畜牧示范园扩建项目 | 3#产房 | 尼勒克县全域旅游投资有限公司 | 建筑防火 | 第7.2.4 条 | 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）第7.2.4 条
大洲设计咨询集团有限公司 | 建筑专业 |  | 盐城市城南新区黄海街道青年中路51号钱江财富广场2幢2-901室 | 尼勒克县畜牧示范园扩建项目 | 2#产房 | 尼勒克县全域旅游投资有限公司 | 建筑防火 | 第7.2.4 条 | 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）第7.2.4 条
大洲设计咨询集团有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 盐城市城南新区黄海街道青年中路51号钱江财富广场2幢2-901室 | 尼勒克县畜牧示范园扩建项目 | 1#产房 | 尼勒克县全域旅游投资有限公司 | 建筑防火 | 第7.2.4 条 | 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）第7.2.4 条
新疆城乡规划设计研究院有限公司 | 热力专业 |  | 新疆乌鲁木齐市天山区光明路26号 | 克州阿合奇县城区市政基础设施改造提升工程 | 克州阿合奇县城区市政基础设施改造提升工程-交通小区换热站 | 阿合奇县住建局 |  | 当供暖管道利用自然补偿不能满足要求时，应设置补偿器 | 5.3.1
新疆城乡规划设计研究院有限公司 | 热力专业 |  | 新疆乌鲁木齐市天山区光明路26号 | 克州阿合奇县城区市政基础设施改造提升工程 | 克州阿合奇县城区市政基础设施改造提升工程-开河小区换热站 | 阿合奇县住建局 |  | 当供暖管道利用自然补偿不能满足要求时，应设置补偿器 | 5.3.1
新疆城乡规划设计研究院有限公司 | 热力专业 |  | 新疆乌鲁木齐市天山区光明路26号 | 克州阿合奇县城区市政基础设施改造提升工程 | 克州阿合奇县城区市政基础设施改造提升工程-税务局换热站 | 阿合奇县住建局 |  | 当供暖管道利用自然补偿不能满足要求时，应设置补偿器 | 5.3.1
新疆城乡规划设计研究院有限公司 | 热力专业 |  | 新疆乌鲁木齐市天山区光明路26号 | 克州阿合奇县城区市政基础设施改造提升工程 | 克州阿合奇县城区市政基础设施改造提升工程-杏花村换热站 | 阿合奇县住建局 |  | 当供暖管道利用自然补偿不能满足要求时，应设置补偿器 | 5.3.1
国策众合（北京）建筑工程设计有限公司 | 电气专业 | 设计 | 北京市西城区月坛南街26号4号楼315室 | 塔什库尔干县寄宿制学校基础设施和配套设施建设项目 | 食堂 | 塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局 |  | 建筑内可能散发可燃气体的场所应设置可燃气体报警装置 | GB 50016-2014(2018版） 8.4.3
中图设计有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 贵州省贵阳市观山湖区林城西路盘江集团研发中心 | 乌苏市车排子镇垃圾填埋场项目 | 供水管网 | 乌苏市住房和城乡建设局 | 城市供水排水 | 城镇公共供水管网严禁与非生活饮用水管网连接 | GB50013-2018 7.1.7条
国策众合（北京）建筑工程设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 北京市西城区月坛南街26号4号楼315室 | 塔什库尔干县寄宿制学校基础设施和配套设施建设项目 | 锅炉房 | 塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局 | 建筑设计 | 锅炉房为丁类厂房，与一、二级耐火等级的民用建筑的防火间距应大于10米； | 《GB50016-2014》2018年版3.4.1条
中联合创设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 长春市二道区吉林大路535号 | 精河县医疗废物处置中心项目 | 医疗垃圾高温蒸煮杀菌车间 | 精河县滨河乡都城乡建设投资有限公司 | 建筑防火 | 厂房的疏散门，应采用向疏散方向开启的平开门，不应采用推拉门、卷帘门、吊门、转门和折叠门。 | GB50016-2014第6.4.11.1条
浙江恒欣设计集团股份有限公司 | 电气专业 | 设计 | 浙江省嘉兴市南湖区嘉兴科技城金港路35号8楼 | 裕民县支行营运用房室内装修工程 | (单位工程） | 中国邮政储蓄银行股份有限公司塔城地区分行 | 建筑电气 | 火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路应采用耐火铜芯电线电缆，报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路应采用阻燃或阻燃耐火电线电缆。 | GB50116-2013/11.2.2
深圳洲际建筑装饰集团有限公司 | 电气专业 | 设计 | 广东省深圳市福田区滨河大道3099汇港名苑北区一座三层 | 喀什古城公共服务提升改造项目EPC第二标段 | 游客服务中心 | 喀什噶尔老城景区管理委员会 | 建筑电气 | 当灯具采用自带蓄电池供电时，灯具的主电源应通过应急照明配电箱一级分配电后为灯具供电<消防应急照明和疏散指示系统技术标准>3.3.1.2 | 04
深圳洲际建筑装饰集团有限公司 | 电气专业 | 设计 | 广东省深圳市福田区滨河大道3099汇港名苑北区一座三层 | 喀什古城公共服务提升改造项目EPC第二标段 | 巴依老爷的家 | 喀什噶尔老城景区管理委员会 | 建筑电气 | 当灯具采用自带蓄电池供电时，灯具的主电源应通过应急照明配电箱一级分配电后为灯具供电<消防应急照明和疏散指示系统技术标准>3.3.1.2 | 04
深圳洲际建筑装饰集团有限公司 | 电气专业 | 设计 | 广东省深圳市福田区滨河大道3099汇港名苑北区一座三层 | 喀什古城公共服务提升改造项目EPC第二标段 | 坎土曼巴扎铁业社 | 喀什噶尔老城景区管理委员会 | 建筑电气 | 当灯具采用自带蓄电池供电时，灯具的主电源应通过应急照明配电箱一级分配电后为灯具供电，应急照明配电箱的主电源输出断开后，灯具应自动转入自带蓄电池供电<消防应急照明和疏散指示系统技术标准>3.3.1 | 04
武德勘测设计有限公司 | 勘察（岩土）专业 | 勘察 | 贵州省凯里经济开发区金源西大道2号经纬国际汽车城3栋1层商16号 | 喀什地区泽普县2021年乡镇干部周转宿舍建设项目 | 奎依巴格镇干部周转宿舍 | 中共泽普县组织部 | 地基勘察 | 一般性条件 | WD-
中凡国际工程设计有限公司 | 电气专业 | 设计 | 陕西省西安市莲湖区莲湖路6号院3号楼 | 喀什城投上海公馆住宅小区建设项目 | 8#美居酒店设计建筑装饰工程 | 喀什城投新迪房地产开发有限公司 | 建筑电气 | 散发可燃气体的厨房场所设可燃气体泄露报警装置； | 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）第8.4.3条要求；
深圳建昌工程设计有限公司 | 给排水专业 |  | 深圳市福田区福保街道福保社区桃花路8号 中天元物流中心B栋三层 | 喀什经济开发区疏勒县产业园建设项目二期(厂房)工程 | 12#厂房 | 疏勒园区建设发展有限公司 | 建筑给排水 | 末端试水应设置在最不利点 | GB50084-2017第６.5.1条
深圳建昌工程设计有限公司 | 暖通专业 |  | 深圳市福田区福保街道福保社区桃花路8号 中天元物流中心B栋三层 | 喀什经济开发区疏勒县产业园建设项目二期(厂房)工程 | 12#厂房 | 疏勒园区建设发展有限公司 | 建筑暖通 | 供暖系统应设置补偿器 | GB50736-2012第5.9.5条
深圳建昌工程设计有限公司 | 给排水专业 |  | 深圳市福田区福保街道福保社区桃花路8号 中天元物流中心B栋三层 | 喀什经济开发区疏勒县产业园建设项目二期(厂房)工程 | 11#厂房 | 疏勒园区建设发展有限公司 | 建筑给排水 | 末端试水应设置在最不利点 | GB50084-2017第６.5.1条
深圳建昌工程设计有限公司 | 暖通专业 |  | 深圳市福田区福保街道福保社区桃花路8号 中天元物流中心B栋三层 | 喀什经济开发区疏勒县产业园建设项目二期(厂房)工程 | 11#厂房 | 疏勒园区建设发展有限公司 | 建筑暖通 | 供暖系统应设置补偿器 | GB50736-2012第5.9.5条
深圳建昌工程设计有限公司 | 暖通专业 |  | 深圳市福田区福保街道福保社区桃花路8号 中天元物流中心B栋三层 | 喀什经济开发区疏勒县产业园建设项目二期(厂房)工程 | 10#厂房 | 疏勒园区建设发展有限公司 | 建筑暖通 | 供暖系统应设置补偿器 | GB50736-2012第5.9.5条
深圳建昌工程设计有限公司 | 给排水专业 |  | 深圳市福田区福保街道福保社区桃花路8号 中天元物流中心B栋三层 | 喀什经济开发区疏勒县产业园建设项目二期(厂房)工程 | 10#厂房 | 疏勒园区建设发展有限公司 | 建筑给排水 | 末端试水应设置在最不利点 | GB50084-2017第６.5.1条
深圳建昌工程设计有限公司 | 给排水专业 |  | 深圳市福田区福保街道福保社区桃花路8号 中天元物流中心B栋三层 | 喀什经济开发区疏勒县产业园建设项目二期(厂房)工程 | 9#厂房 | 疏勒园区建设发展有限公司 | 建筑给排水 | 末端试水应设置在最不利点 | GB50084-2017第６.5.1条
深圳建昌工程设计有限公司 | 暖通专业 |  | 深圳市福田区福保街道福保社区桃花路8号 中天元物流中心B栋三层 | 喀什经济开发区疏勒县产业园建设项目二期(厂房)工程 | 9#厂房 | 疏勒园区建设发展有限公司 | 建筑暖通 | 供暖系统应设置补偿器 | GB50736-2012第5.9.5条
深圳建昌工程设计有限公司 | 给排水专业 |  | 深圳市福田区福保街道福保社区桃花路8号 中天元物流中心B栋三层 | 喀什经济开发区疏勒县产业园建设项目二期(厂房)工程 | 8#厂房 | 疏勒园区建设发展有限公司 | 建筑给排水 | 末端试水应设置在最不利点 | GB50084-2017第６.5.1条
深圳建昌工程设计有限公司 | 暖通专业 |  | 深圳市福田区福保街道福保社区桃花路8号 中天元物流中心B栋三层 | 喀什经济开发区疏勒县产业园建设项目二期(厂房)工程 | 8#厂房 | 疏勒园区建设发展有限公司 | 建筑暖通 | 供暖系统应设置补偿器 | GB50736-2012第5.9.5条
深圳建昌工程设计有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 深圳市福田区福保街道福保社区桃花路8号 中天元物流中心B栋三层 | 喀什经济开发区疏勒县产业园建设项目二期(厂房)工程 | 7#厂房 | 疏勒园区建设发展有限公司 | 建筑暖通 | 供暖系统应设置补偿器 | GB50736-2012第5.9.5条
深圳建昌工程设计有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 深圳市福田区福保街道福保社区桃花路8号 中天元物流中心B栋三层 | 喀什经济开发区疏勒县产业园建设项目二期(厂房)工程 | 7#厂房 | 疏勒园区建设发展有限公司 | 建筑给排水 | 末端试水应设置在最不利点 | GB50084-2017第６.5.1条
广州市建工设计院有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 广州市越秀区东风中路318号28楼 | 疏附县经合区纺织服装标准化厂房（三期）建设项目基础设施配套 | 6#消防水泵房 | 疏附县商务和工业信息化局 | 建筑设计 | 消防水泵房和消防控制室应采取防水淹的技术措施 | 《GB50016-2014》2018年版8.1.8条
国昇设计有限责任公司 | 结构专业 |  | 陕西省西安市雁塔区电子西街西京三号3号楼1901室 | 喀什经济开发区疏勒县产业园建设项目二期(厂房)工程 | 38#厂房 | 疏勒园区建设发展有限公司 | 抗震设计 | 剪跨比不大于2的框架柱，箍筋应全高加密，箍筋间距应符合一级抗震等级框架柱要求 | 混凝土结构设计规范第11.4.12条第3小条
国昇设计有限责任公司 | 结构专业 |  | 陕西省西安市雁塔区电子西街西京三号3号楼1901室 | 喀什经济开发区疏勒县产业园建设项目二期(厂房)工程 | 37#厂房 | 疏勒园区建设发展有限公司 | 抗震设计 | 剪跨比不大于2的框架柱，箍筋应全高加密，箍筋间距应符合一级抗震等级框架柱要求 | 混凝土结构设计规范第11.4.12条第3小条
国昇设计有限责任公司 | 结构专业 |  | 陕西省西安市雁塔区电子西街西京三号3号楼1901室 | 喀什经济开发区疏勒县产业园建设项目二期(厂房)工程 | 36#厂房 | 疏勒园区建设发展有限公司 | 抗震设计 | 剪跨比不大于2的框架柱，箍筋应全高加密，箍筋间距应符合一级抗震等级框架柱要求 | 混凝土结构设计规范第11.4.12条第3小条
国昇设计有限责任公司 | 结构专业 |  | 陕西省西安市雁塔区电子西街西京三号3号楼1901室 | 喀什经济开发区疏勒县产业园建设项目二期(厂房)工程 | 35#厂房 | 疏勒园区建设发展有限公司 | 抗震设计 | 剪跨比不大于2的框架柱，箍筋应全高加密，箍筋间距应符合一级抗震等级框架柱要求 | 混凝土结构设计规范第11.4.12条第3小条
国昇设计有限责任公司 | 结构专业 |  | 陕西省西安市雁塔区电子西街西京三号3号楼1901室 | 喀什经济开发区疏勒县产业园建设项目二期(厂房)工程 | 34#厂房 | 疏勒园区建设发展有限公司 | 抗震设计 | 剪跨比不大于2的框架柱，箍筋应全高加密，箍筋间距应符合一级抗震等级框架柱要求 | 混凝土结构设计规范第11.4.12条第3小条
国昇设计有限责任公司 | 结构专业 |  | 陕西省西安市雁塔区电子西街西京三号3号楼1901室 | 喀什经济开发区疏勒县产业园建设项目二期(厂房)工程 | 33#厂房 | 疏勒园区建设发展有限公司 | 抗震设计 | 剪跨比不大于2的框架柱，箍筋应全高加密，箍筋间距应符合一级抗震等级框架柱要求 | 混凝土结构设计规范第11.4.12条第3小条
国昇设计有限责任公司 | 结构专业 |  | 陕西省西安市雁塔区电子西街西京三号3号楼1901室 | 喀什经济开发区疏勒县产业园建设项目二期(厂房)工程 | 32#厂房 | 疏勒园区建设发展有限公司 | 抗震设计 | 剪跨比不大于2的框架柱，箍筋应全高加密，箍筋间距应符合一级抗震等级框架柱要求 | 混凝土结构设计规范第11.4.12条第3小条
国昇设计有限责任公司 | 结构专业 | 设计 | 陕西省西安市雁塔区电子西街西京三号3号楼1901室 | 喀什经济开发区疏勒县产业园建设项目二期(厂房)工程 | 31#厂房 | 疏勒园区建设发展有限公司 | 抗震设计 | 剪跨比不大于2的框架柱，箍筋应全高加密，箍筋间距应符合一级抗震等级框架柱要求 | 混凝土结构设计规范第11.4.12条第3小条
上海新建设建筑设计有限公司 | 结构专业 |  | 上海市普陀区中山北路3000号38F | 喀什地区泽普县新时代党校实训楼建设项目 | 综合实训楼 | 中共泽普县组织部 |  | 建筑结构的地震影响系数应根据烈度、场地类别、设计地震分组和结构自振周期以及阻尼比确定 | 建筑抗震设计规范第5.1.4条
和田地区建筑勘察设计院 | 结构专业 | 设计 | 新疆和田地区和田市夏玛勒巴格路10号三楼右侧 | 新疆九华综合商业楼建设项目酒店. | 酒店 | 新疆九华置业有限公司 | 结构设计 | 有斜交抗侧力构件的结构，当相交角度大于15°时，应分别计算各抗侧力构件方向的水平地震作用。 | GB 50011-2010 5.1.1.2条
上海新建设建筑设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 上海市普陀区中山北路3000号38F | 喀什地区泽普县新时代党校实训楼建设项目 | 1#宿舍楼 | 中共泽普县组织部 |  | 建筑结构的地震影响系数应根据烈度、场地类别、设计地震分组和结构自振周期以及阻尼比确定 | 建筑抗震设计规范第5.1.4条
上海新建设建筑设计有限公司 | 结构专业 |  | 上海市普陀区中山北路3000号38F | 喀什地区泽普县新时代党校实训楼建设项目 | 值班室大门 | 中共泽普县组织部 | 抗震设计 | 建筑结构的地震影响系数应根据烈度、场地类别、设计地震分组和结构自振周期以及阻尼比确定 | 建筑抗震设计规范第5.1.4条
上海新建设建筑设计有限公司 | 结构专业 |  | 上海市普陀区中山北路3000号38F | 喀什地区泽普县新时代党校实训楼建设项目 | 综合实训楼 | 中共泽普县组织部 | 抗震设计 | 建筑结构的地震影响系数应根据烈度、场地类别、设计地震分组和结构自振周期以及阻尼比确定 | 建筑抗震设计规范第5.1.4条
上海新建设建筑设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 上海市普陀区中山北路3000号38F | 喀什地区泽普县新时代党校实训楼建设项目 | 1#宿舍楼 | 中共泽普县组织部 | 抗震设计 | 建筑结构的地震影响系数应根据烈度、场地类别、设计地震分组和结构自振周期以及阻尼比确定 | 建筑抗震设计规范第5.1.4条
成都市建筑设计研究院有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 成都市东御河沿街16号 | 国投集团十一层新办公楼工程项目 | 室内装修设计 | 昌吉州国有资产投资经营集团有限公司 | 建筑防火 | 建筑内的疏散门应符合下列规定：1.民用建筑和厂房的疏散门，应采用向疏散方向开启的平开门，不应采用推拉门、卷帘门、吊门、转门和折叠门。 | GB50016-2014<2018版>6.4.11-1
国昇设计有限责任公司 | 建筑专业 | 设计 | 陕西省西安市雁塔区电子西街西京三号3号楼1901室 | 喀什经济开发区疏勒县产业园建设项目二期(厂房)工程 | 34#厂房 | 疏勒园区建设发展有限公司 | 建筑设计 | 甲、乙、丙类中间仓库应采用防火墙和耐火等级不低于1.50小时的不燃性楼板与其他部位分隔 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）3.3.6条2款
国昇设计有限责任公司 | 建筑专业 | 设计 | 陕西省西安市雁塔区电子西街西京三号3号楼1901室 | 喀什经济开发区疏勒县产业园建设项目二期(厂房)工程 | 32#厂房 | 疏勒园区建设发展有限公司 | 建筑设计 | 甲、乙、丙类中间仓库应采用防火墙和耐火等级不低于1.50小时的不燃性楼板与其他部位分隔 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）3.3.6条2款
国昇设计有限责任公司 | 建筑专业 | 设计 | 陕西省西安市雁塔区电子西街西京三号3号楼1901室 | 喀什经济开发区疏勒县产业园建设项目二期(厂房)工程 | 33#厂房 | 疏勒园区建设发展有限公司 | 建筑设计 | 甲、乙、丙类中间仓库应采用防火墙和耐火等级不低于1.50小时的不燃性楼板与其他部位分隔 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）3.3.6条2款
国昇设计有限责任公司 | 建筑专业 | 设计 | 陕西省西安市雁塔区电子西街西京三号3号楼1901室 | 喀什经济开发区疏勒县产业园建设项目二期(厂房)工程 | 35#厂房 | 疏勒园区建设发展有限公司 | 建筑设计 | 甲、乙、丙类中间仓库应采用防火墙和耐火等级不低于1.50小时的不燃性楼板与其他部位分隔 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）3.3.6条2款
国昇设计有限责任公司 | 建筑专业 | 设计 | 陕西省西安市雁塔区电子西街西京三号3号楼1901室 | 喀什经济开发区疏勒县产业园建设项目二期(厂房)工程 | 36#厂房 | 疏勒园区建设发展有限公司 | 建筑设计 | 甲、乙、丙类中间仓库应采用防火墙和耐火等级不低于1.50小时的不燃性楼板与其他部位分隔 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）3.3.6条2款
国昇设计有限责任公司 | 建筑专业 | 设计 | 陕西省西安市雁塔区电子西街西京三号3号楼1901室 | 喀什经济开发区疏勒县产业园建设项目二期(厂房)工程 | 37#厂房 | 疏勒园区建设发展有限公司 | 建筑设计 | 甲、乙、丙类中间仓库应采用防火墙和耐火等级不低于1.50小时的不燃性楼板与其他部位分隔 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）3.3.6条2款
国昇设计有限责任公司 | 建筑专业 | 设计 | 陕西省西安市雁塔区电子西街西京三号3号楼1901室 | 喀什经济开发区疏勒县产业园建设项目二期(厂房)工程 | 38#厂房 | 疏勒园区建设发展有限公司 | 建筑设计 | 甲、乙、丙类中间仓库应采用防火墙和耐火等级不低于1.50小时的不燃性楼板与其他部位分隔 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）3.3.6条2款
国昇设计有限责任公司 | 建筑专业 | 设计 | 陕西省西安市雁塔区电子西街西京三号3号楼1901室 | 喀什经济开发区疏勒县产业园建设项目二期(厂房)工程 | 31#厂房 | 疏勒园区建设发展有限公司 | 建筑设计 | 甲、乙、丙类中间仓库应采用防火墙和耐火等级不低于1.50小时的不燃性楼板与其他部位分隔 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）3.3.6条2款
新疆绿城建筑规划设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街469号绿城·玉园一期13栋1单元301室 | 叶城县第十七中学建设项目（二期） | 学生宿舍楼（2#，女生） | 叶城县教育局 |  | 一、二级耐火等级的多层教学建筑，位于两个安全出口之间的疏散门至最近安全出口的直线距离不应大于35米 | 《GB50016-2014》2018年版5.5.17条表5.5.17
国昇设计有限责任公司 | 建筑专业 | 设计 | 陕西省西安市雁塔区电子西街西京三号3号楼1901室 | 云南招标股份有限公司新疆分公司 | 办公室装修 | 云南招标股份有限公司新疆分公司 | 建筑防火 | 4.0.8 无窗房间内部装修材料的燃烧性能等级除A级外，应在表5.1.1、表5.2.1、表5.3.1、表6.0.1、表6.0.5规定的基础上提高一级。 | GB50222-2017第4.0.4、4.0.5、4.0.8条
武德勘测设计有限公司 | 勘察（岩土）专业 | 勘察 | 贵州省凯里经济开发区金源西大道2号经纬国际汽车城3栋1层商16号 | 喀什地区泽普县新时代党校实训楼建设项目 | 综合实训楼 | 中共泽普县组织部 | 地基勘察 | 3.2.1第6款，填土应查明堆填方式和形成时间 | 地基基础通用规范
武德勘测设计有限公司 | 勘察（岩土）专业 | 勘察 | 贵州省凯里经济开发区金源西大道2号经纬国际汽车城3栋1层商16号 | 喀什地区泽普县新时代党校实训楼建设项目 | 值班室大门 | 中共泽普县组织部 | 地基勘察 | 3.2.1第6款，填土应查明堆填方式和形成时间 | 地基基础通用规范
武德勘测设计有限公司 | 勘察（岩土）专业 | 勘察 | 贵州省凯里经济开发区金源西大道2号经纬国际汽车城3栋1层商16号 | 喀什地区泽普县新时代党校实训楼建设项目 | 1#宿舍楼 | 中共泽普县组织部 | 地基勘察 | 3.2.1第6款，填土应查明堆填方式和形成时间 | 地基基础通用规范
伊犁哈萨克自治州建筑勘察设计研究院有限责任公司 | 电气专业 | 设计 | 新疆伊犁州伊宁市海棠路二号1号 | 喀什地区巴楚县城南肉羊良繁基地建设项目 | -消防水池 | 巴楚县畜牧兽医局 | 建筑电气 | GB50016-2014（2018年版）第10.1.8、10.1.9条 | GB50016-2014（2018年版）第10.1.8、10.1.9条
伊犁哈萨克自治州建筑勘察设计研究院有限责任公司 | 结构专业 | 设计 | 新疆伊犁州伊宁市海棠路二号1号 | 喀什地区巴楚县城南肉羊良繁基地建设项目 | -1#功能用房 | 巴楚县畜牧兽医局 | 抗震设计 | 地震设防烈度及场地类别均有误 | 抗震规范5.1.4条
上海新建设建筑设计有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 上海市普陀区中山北路3000号38F | 喀什地区泽普县新时代党校实训楼建设项目 | 综合实训楼 | 中共泽普县组织部 | 建筑暖通 | 集中供暖系统的施工图设计，必须对每个房间进行热负荷计算。 | GB50736—2012 第5.2.1条
新疆煤炭设计研究院有限责任公司 | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区南昌路177号 | 天德立·西岸 | 地下车库 | 新疆天德立房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 建筑抗震设计规范5.1.1条2款强制性条文 | 建筑抗震设计规范5.1.1条2款强制性条文
新疆煤炭设计研究院有限责任公司 | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区南昌路177号 | 天德立·西岸 | 地下车库 | 新疆天德立房地产开发有限公司 | 结构设计 | 混凝土结构设计规范8.5.1条 | 混凝土结构设计规范8.5.1条
伊犁哈萨克自治州建筑勘察设计研究院有限责任公司 | 建筑专业 | 设计 | 新疆伊犁州伊宁市海棠路二号1号 | 喀什地区巴楚县城南肉羊良繁基地建设项目 | -兽医舍 | 巴楚县畜牧兽医局 | 建筑防火 | 本建筑大于200平方米，不符合设置一个安全出口的要求。 | 《建规》GB50016-2014(2018版)5.5.8.1条
伊犁哈萨克自治州建筑勘察设计研究院有限责任公司 | 结构专业 | 设计 | 新疆伊犁州伊宁市海棠路二号1号 | 喀什地区巴楚县城南肉羊良繁基地建设项目 | -1#功能用房 | 巴楚县畜牧兽医局 | 抗震设计 | 1、《GB50011-2010》(2016年版)1.0.4条。2、《GB18306-2015》5.1条；6.1条；7.1条；附录A；附录B；附录C | 1、《GB50011-2010》(2016年版)1.0.4条。2、《GB18306-2015》5.1条；6.1条；7.1条；附录A；附录B；附录C
和田地区建筑勘察设计院 | 电气专业 | 设计 | 新疆和田地区和田市夏玛勒巴格路10号三楼右侧 | 新疆九华综合商业楼建设项目酒店. | 酒店 | 新疆九华置业有限公司 | 建筑电气 | 8．4．3 建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸气的场所应设置可燃气体报警装置。 | 《建筑设计防火规范 》GB 50016-2014（2018年版）第8．4．3
上海民航新时代机场设计研究院有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 中国（上海）自由贸易试验区福特西一路289号A楼三层A318室 | 新疆和静（巴音布鲁克）民用机场项目 | 供油工程-门房 | 和静县巴音布鲁克民用机场建设管理有限责任公司 | 建筑节能 | 乙类公共建筑的围护结构热工性能应符合表3.3.2-1和表3.3.2-2的规定。 | GB50189-2015-第3.3.2条
中城科泽工程设计集团有限责任公司 | 结构专业 | 设计 | 东台市海盐路8号 | 金茂生态文旅城市商业综合体附属配套建设项目 | 地下车库 | 图木舒克市恒隆房地产开发有限公司 | 地基基础 | 承载力过低结构应进行变形验算 | ＧＢ５０００７－２０１１第３．０．２条
中城科泽工程设计有限责任公司 | 结构专业 | 设计 | 东台市海盐路8号 | 金茂生态文旅城市商业综合体附属配套建设项目 | 1#楼 | 图木舒克市恒隆房地产开发有限公司 | 地基基础 | 承载力应严重不足,未进行抗浮变形验算 | ＧＢ５０００７－２０１１第３．０．２条
机械工业第六设计研究院有限公司 | 电气专业 |  | 郑州市中原区中原中路191号 | 吉木萨尔县人民医院新院区建设项目 | 医技综合楼 | 吉木萨尔县人民医院 | 建筑电气 | 排烟防火阀在280℃时应自行关闭，并应连锁关闭排烟风机和补风机 | GB 51251-2017第5.2.2
中凡国际工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 陕西省西安市莲湖区莲湖路6号院3号楼 | 博乐市青得里镇青得里中村景逸新村综合体安居富民工程B-1 | 14#商业 | 博乐市青得里镇人民政府 | 抗震设计 | 结构存在斜交抗侧力构件，相交角度大于15度，应分别计算各抗侧力构件方向的水平地震作用。 | GB50011-2010（2016年版）第5.1.1条【强条】或GB55002-2021第4.1.2条
中凡国际工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 陕西省西安市莲湖区莲湖路6号院3号楼 | 博乐市青得里镇青得里中村景逸新村综合体安居富民工程B-1 | 13#商业 | 博乐市青得里镇人民政府 | 抗震设计 | 结构存在斜交抗侧力构件，相交角度大于15度，应分别计算各抗侧力构件方向的水平地震作用。 | GB50011-2010（2016年版）第5.1.1条【强条】或GB55002-2021第4.1.2条
中凡国际工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 陕西省西安市莲湖区莲湖路6号院3号楼 | 博乐市青得里镇青得里中村景逸新村综合体安居富民工程B-1 | 13#商业 | 博乐市青得里镇人民政府 | 抗震设计 | 场地类别、特征周期取值错误 | GB50011-2010（2016年版）第5.1.4条【强条】或GB55002-2021第4.2.2条
机械工业第六设计研究院有限公司 | 电气专业 | 设计 | 郑州市中原区中原中路191号 | 吉木萨尔县人民医院新院区建设项目 | 1#综合病房楼 | 吉木萨尔县人民医院 | 建筑电气 | 高层病房楼应在二层及以上的病房楼层和洁净手术部设置避难间。避难间应符合下列规定： 应设置消防专线电话和消防应急广播。 | GB 50016-2014（2018年版） 第5.5.24
机械工业第六设计研究院有限公司 | 电气专业 | 设计 | 郑州市中原区中原中路191号 | 吉木萨尔县人民医院新院区建设项目 | 1#综合病房楼 | 吉木萨尔县人民医院 | 建筑电气 | 排烟防火阀在280℃时应自行关闭，并应连锁关闭排烟风机和补风机 | GB 51251-2017第5.2.2
北京清水爱派建筑设计股份有限公司 | 电气专业 | 设计 | 北京市海淀区苏州街3号8层802-A01 | 巴州天源房地产开发有限公司观湖木槿园建设项目 | 库尔勒观湖木槿园地下地库（二期，非人防区） | 巴州天源房地产开发有限公司 | 建筑电气 | 排烟风机、补风机的控制方式应符合下列规定： 排烟防火阀在280℃时应自行关闭，并应连锁关闭排烟风机和补风机 | GB 51251-2017第5.2.2
新疆生产建设兵团建工设计研究院有限责任公司 | 暖通专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市新民路61号 | 阿克苏市中天星河湾二期建设项目 | 22#楼 | 阿克苏地区中天投资有限公司 | 建筑防火 | 防火阀两侧2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。 | 《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）【2018年版】第6.3.5条。
新疆生产建设兵团建工设计研究院有限责任公司 | 暖通专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市新民路61号 | 阿克苏市中天星河湾二期建设项目 | 30#楼 | 阿克苏地区中天投资有限公司 | 建筑防火 | 防火阀两侧2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。 | 《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）【2018年版】第6.3.5条。
新疆生产建设兵团建工设计研究院有限责任公司 | 给排水专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市新民路61号 | 阿克苏市中天星河湾二期建设项目 | 16#楼 | 阿克苏地区中天投资有限公司 | 建筑给排水 | 室内生活废水排水沟与室外生活污水管道连接处，应设置水封装置。 | 《建筑给水排水设计标准》（GB 50015-2019）第4.4.17条。
新疆生产建设兵团建工设计研究院有限责任公司 | 暖通专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市新民路61号 | 阿克苏市中天星河湾二期建设项目 | 3#楼 | 阿克苏地区中天投资有限公司 | 建筑防火 | 防火阀两侧2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。 | 《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）【2018年版】第6.3.5条。
新疆生产建设兵团建工设计研究院有限责任公司 | 给排水专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市新民路61号 | 阿克苏市中天星河湾二期建设项目 | 2#楼 | 阿克苏地区中天投资有限公司 | 建筑防火 | 。。。应设置自动喷水灭火系统。 | 《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）【2018年版】第8.3.3条。
新疆生产建设兵团建工设计研究院有限责任公司 | 暖通专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市新民路61号 | 阿克苏市中天星河湾二期建设项目 | 1#楼 | 阿克苏地区中天投资有限公司 | 建筑防火 | 防火阀两侧2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。 | 《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）【2018年版】第6.3.5条。
机械工业第六设计研究院有限公司 | 给排水专业 |  | 郑州市中原区中原中路191号 | 吉木萨尔县人民医院新院区建设项目 | 医技综合楼 | 吉木萨尔县人民医院 | 建筑防火 | 自动喷水灭火系统末端试水装置处应设置专用排水设施。 | GB 50974-2014/9.3.1
机械工业第六设计研究院有限公司 | 给排水专业 |  | 郑州市中原区中原中路191号 | 吉木萨尔县人民医院新院区建设项目 | 门急诊综合楼 | 吉木萨尔县人民医院 | 建筑防火 | 自动喷水灭火系统末端试水装置处应设置专用排水设施。 | GB 50974-2014/9.3.1
北京清新环境技术股份有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 北京市海淀区西八里庄路69号11层11层 | 新疆众和合金材料公司18万吨电解铝脱硫系统建设项目 | 综合楼 | 新疆众和股份有限公司 |  | 封闭楼梯间除楼梯间的出入口和外窗外，楼梯间的墙上不应开设其他门、窗、洞口。 | GB50016第6.4.2.2、18J811-1
北京清新环境技术股份有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 北京市海淀区西八里庄路69号11层11层 | 新疆众和合金材料公司18万吨电解铝脱硫系统建设项目 | 综合楼 | 新疆众和股份有限公司 | 建筑防火 | 开向疏散楼梯或疏散楼梯间的门，当其完全开启时，不应减少楼梯平台的有效宽度。 | GB50016第6.4.11.3
北京清新环境技术股份有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 北京市海淀区西八里庄路69号11层11层 | 新疆众和合金材料公司18万吨电解铝脱硫系统建设项目 | 综合楼 | 新疆众和股份有限公司 | 建筑防火 | 厂房、仓库、公共建筑的外墙应在每层的适当位置设置可供消防救援人员进入的窗口。 | GB50016第7.2.4、7.2.5
浙江新创规划建筑设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 浙江省温州市瓯海区娄桥街道瓯商大厦3405室 | 阿图什市融境江南小区建设项目 | 4#楼 | 克州瑞基房地产开发有限公司 | 建筑防火 | 除通向避难层错位的疏散楼梯外，建筑内的疏散楼梯间在各层的平面位置不应改变。 | GB50016-2014（2018年版）-6.4.4
机械工业第六设计研究院有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 郑州市中原区中原中路191号 | 吉木萨尔县人民医院新院区建设项目 | 1#综合病房楼 | 吉木萨尔县人民医院 | 建筑防火 | 自动喷水灭火系统末端试水装置处应设置专用排水设施。 | GB 50974-2014/9.3.1
浙江新创规划建筑设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 浙江省温州市瓯海区娄桥街道瓯商大厦3405室 | 阿图什市融境江南小区建设项目 | 4#楼 | 克州瑞基房地产开发有限公司 | 建筑防火 | 相邻两座建筑中较低一座建筑的耐火等级不低于二级，相邻较低一面外墙为防火墙且屋顶无天窗，屋顶的耐火极限不低于1.00h时，其防火间距不应小于3.5m；对于高层建筑，不应小于4m。 | GB50016-2014（2018年版）-5.2.2.4
机械工业第六设计研究院有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 郑州市中原区中原中路191号 | 吉木萨尔县人民医院感染中心暨医疗救治能力提升建设项目 | 感染病区 | 吉木萨尔县人民医院 | 建筑防火 | 自动喷水灭火系统末端试水装置处应设置专用排水设施。 | GB 50974-2014/9.3.1
新疆煤炭设计研究院有限责任公司 | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区南昌路177号 | 天德立·西岸 | 1号楼 | 新疆天德立房地产开发有限公司 | 地基处理 | 地基处理后的基础，应对处理后的地基进行变形验算 | 建筑地基处理技术规范第3.0.5
浙江新创规划建筑设计有限公司 | 建筑专业 |  | 浙江省温州市瓯海区娄桥街道瓯商大厦3405室 | 阿图什市融境江南小区建设项目 | 9#楼 | 克州瑞基房地产开发有限公司 | 建筑防火 | 3．2．1 采用自然通风方式的封闭楼梯间、防烟楼梯间，应在最高部位设置面积不小于1．0m2的可开启外窗或开口；当建筑高度大于10m时，尚应在楼梯间的外墙上每5层内设置总面积不小于2．0m2的可开启外窗或开口，且布置间隔不大于3层。 | 《 建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017，3.2.1
浙江新创规划建筑设计有限公司 | 建筑专业 |  | 浙江省温州市瓯海区娄桥街道瓯商大厦3405室 | 阿图什市融境江南小区建设项目 | 7#楼 | 克州瑞基房地产开发有限公司 | 建筑防火 | 3．2．1 采用自然通风方式的封闭楼梯间、防烟楼梯间，应在最高部位设置面积不小于1．0m2的可开启外窗或开口；当建筑高度大于10m时，尚应在楼梯间的外墙上每5层内设置总面积不小于2．0m2的可开启外窗或开口，且布置间隔不大于3层。 | 《 建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017，3.2.1
浙江新创规划建筑设计有限公司 | 电气专业 | 设计 | 浙江省温州市瓯海区娄桥街道瓯商大厦3405室 | 阿图什市融境江南小区建设项目 | 4#楼 | 克州瑞基房地产开发有限公司 | 建筑电气 | 防控制室、消防值班室或企业消防站等处，应设置可直接报警的外线电话。 | GB50116-2013第6.7.5条
四川中七建筑规划设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 成都市武侯区佳灵路20号1栋11层28号 | 阿克苏庞环服务管理有限责任公司庞环酒店建设项目 | （单体项目） | 阿克苏天力房地产开发有限责任公司 | 建筑防火 | 根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018)5.4.9， 歌舞厅、录像厅、夜总会、卡拉OK厅（含具有卡拉OK功能的餐厅）、游艺厅（含电子游艺厅）、桑拿浴室（不包括洗浴部分）、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所（不含剧场、电影院）的布置应符合下列规定：厅、室之间及与建筑的其他部位之间，应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的不燃性楼板分隔，设置在厅、室墙上的门和该场所与建筑内其他部位相通的门均应采用乙级防火门 | 足浴区应按照歌舞娱乐场所设计。根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018)5.4.9， 歌舞厅、录像厅、夜总会、卡拉OK厅（含具有卡拉OK功能的餐厅）、游艺厅（含电子游艺厅）、桑拿浴室（不包括洗浴部分）、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所（不含剧场、电影院）的布置应符合下列规定：厅、室之间及与建筑的其他部位之间，应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的不燃性楼板分隔，设置在厅、室墙上的门和该场所与建筑内其他部位相通的门均应采用乙级防火门。5.5.21歌舞娱乐放映游艺场所中录像厅的疏散人数，应根据厅、室的建筑面积按不小于1.0人/m²计算；其他歌舞娱乐放映游艺场所的疏散人数，应根据厅、室的建筑面积按不小于0.5人/m²计算。
浙江新创规划建筑设计有限公司 | 建筑专业 |  | 浙江省温州市瓯海区娄桥街道瓯商大厦3405室 | 阿图什市融境江南小区建设项目 | 3#楼 | 克州瑞基房地产开发有限公司 | 建筑防火 | 3．2．1 采用自然通风方式的封闭楼梯间、防烟楼梯间，应在最高部位设置面积不小于1．0m2的可开启外窗或开口；当建筑高度大于10m时，尚应在楼梯间的外墙上每5层内设置总面积不小于2．0m2的可开启外窗或开口，且布置间隔不大于3层。 | 《 建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017，3.2.1
北京清新环境技术股份有限公司 | 结构专业 | 设计 | 北京市海淀区西八里庄路69号11层11层 | 新疆众和合金材料公司18万吨电解铝脱硫系统建设项目 | 综合楼 | 新疆众和股份有限公司 | 抗震设计 | 8度高度小于24米框架抗震等级应为二级，大跨度框架抗震等级应为一级。 | GB50011-2010第6.1.2条
浙江新创规划建筑设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 浙江省温州市瓯海区娄桥街道瓯商大厦3405室 | 阿图什市融境江南小区建设项目 | 1#楼 | 克州瑞基房地产开发有限公司 | 建筑防火 | 3．2．1 采用自然通风方式的封闭楼梯间、防烟楼梯间，应在最高部位设置面积不小于1．0m2的可开启外窗或开口；当建筑高度大于10m时，尚应在楼梯间的外墙上每5层内设置总面积不小于2．0m2的可开启外窗或开口，且布置间隔不大于3层。 | 《 建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017，3.2.1
广州亚泰建筑设计院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 广州市天河区翰景路1号1901房 | 乌鲁木齐经开区智能绿色产业建材产业基地项目 | 综合办公楼 | 中建西部建设新疆有限公司 | 结构设计 | 民用建筑楼面均布活荷载的标准值及其组合值系数、频遇值系数和准永久值系数的取值，不应小于表5.1.1的规定。 | GB50009-2012第5.1.1
禾泽都林设计集团有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 嵊州市剡湖街道龙会一路14号 | 图木舒克市水木年华洗浴中心改造项目 | （单位工程） | 图木舒克市水木年华洗浴中心 | 建筑设计 | 房间疏散门的净宽应满足0.9米宽 | 《建规》GB50016-2014（2018版）5.5.18条
新疆煤炭设计研究院有限责任公司 | 建筑专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区南昌路177号 | 天德立·西岸 | 7号楼 | 新疆天德立房地产开发有限公司 | 建筑设计 | 消防电梯前室的短边不应小于2.40米 | 《GB50016-2014》2018年版7.3.5条2款
大洲设计咨询集团有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 盐城市城南新区黄海街道青年中路51号钱江财富广场2幢2-901室 | 尉犁县棚户区改造（团结镇片区）建设项目 | 8#住宅楼 | 尉犁县住房和城乡建设局 | 建筑设计 | 电梯不应紧邻卧室布置。当受条件限制，电梯不得不紧邻兼起居的卧室布置时，应采取隔声、减振的构造措施。 | 《住宅设计规范 GB50096-2011 第6.4.7条
新疆煤炭设计研究院有限责任公司 | 建筑专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区南昌路177号 | 天德立·西岸 | 4号楼 | 新疆天德立房地产开发有限公司 | 建筑设计 | 消防电梯前室的短边不应小于2.40米 | 《GB50016-2014》2018年版7.3.5条2款
新疆煤炭设计研究院有限责任公司 | 暖通专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区南昌路177号 | 天德立·西岸 | 4号楼 | 新疆天德立房地产开发有限公司 | 建筑暖通 | 高位消防水箱间，应采取防冻措施，环境温度或水温不应低于5℃。 | GB 50974-2014第5.2.5条
新疆建创建筑规划设计有限公司 | 建筑专业 |  | 新疆吐鲁番市高昌区示范区金源路阳光商城1幢4层401、402号（第六小学对面） | 托克逊县东宏·润园小区及配套附属设施建设项目 | 3#住宅楼 | 甘肃强劲东宏房地产开发有限责任公司托克逊分公司 | 建筑防火 | 消防电梯前室除前室的出入口、前室内设置的正压送风口和本规范第5.5.27条规定的户门外，前室内不应开设其他门、窗、洞口 | GB50016-2014（2018年版）7.3.5条
新疆岩土工程勘察设计研究院有限公司 | 勘察（岩土）专业 | 勘察 | 新疆乌鲁木齐市水磨沟区西虹东路486号1栋12层 | 天德立·西岸 | 3号楼 | 新疆天德立房地产开发有限公司 | 地基勘察 | 建筑物抗震类别，应根据土层等效剪切波速和场地覆盖层厚度划分为四类 | 抗规4.1.6
新疆岩土工程勘察设计研究院有限公司 | 勘察（岩土）专业 | 勘察 | 新疆乌鲁木齐市水磨沟区西虹东路486号1栋12层 | 天德立·西岸 | 2号楼 | 新疆天德立房地产开发有限公司 | 地基勘察 | 建筑物抗震类别，应根据土层等效剪切波速和场地覆盖层厚度划分为四类 | 抗规4.1.6
新疆岩土工程勘察设计研究院有限公司 | 勘察（岩土）专业 | 勘察 | 新疆乌鲁木齐市水磨沟区西虹东路486号1栋12层 | 天德立·西岸 | 1号楼 | 新疆天德立房地产开发有限公司 | 地基勘察 | 建筑物抗震类别，应根据土层等效剪切波速和场地覆盖层厚度划分为四类 | 抗规4.1.6
新疆煤炭设计研究院有限责任公司 | 建筑专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区南昌路177号 | 天德立·西岸 | 3号楼 | 新疆天德立房地产开发有限公司 | 建筑设计 | 消防电梯前室的短边不应小于2.40米 | 《GB50016-2014》2018年版7.3.5条2款
新疆煤炭设计研究院有限责任公司 | 建筑专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区南昌路177号 | 天德立·西岸 | 3号楼 | 新疆天德立房地产开发有限公司 | 建筑设计 | 高层建筑应至少沿一个长边或周边长度的1/4且不小于一个长边长度的底边连续布置消防车登高操作场地，该范围内的裙房进深不应大于4米 | 《GB50016-2014》2018年版7.2.1条
浙江新创规划建筑设计有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 浙江省温州市瓯海区娄桥街道瓯商大厦3405室 | 阿图什市融境江南小区建设项目 | 地下室 | 克州瑞基房地产开发有限公司 |  | 地下或半地下建筑(室)、地上建筑内的无窗房间，当总建筑面积大于200m2或一个房间建筑面积大于50m2，且经常有人停留或可燃物较多时，应设置排烟设施。 | GB50016-2014-8.5.4
新疆印象建设规划设计研究院（有限公司） | 暖通专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）苏州东街568号金邦（公寓）大厦1513室 | 博乐市城市会客厅建设项目 | 天宫酒店 | 博乐中基地产开发有限公司 |  | 凡属下列情况之一时，应单独设置排风系统：建筑物内设有储存易燃易爆物质的单独房间或有防火防爆要求的单独房间. | GB0736-2012-6.1.6-5
禾泽都林设计集团有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 嵊州市剡湖街道龙会一路14号 | 图木舒克市水木年华洗浴中心改造项目 | （单位工程） | 图木舒克市水木年华洗浴中心 | 建筑防火 | 房间疏散门的净宽应满足0.9米宽。 | 《建规》GB50016-2014（2018版）5.5.18条
陕西宏基建筑勘察设计工程有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 陕西省西安市雁塔区高新开发区融鑫路6号 | 托克逊县综治业务用房 | 二-三层消防改造项目 | 托克逊县机关事务服务中心 | 建筑防火 | 封闭楼梯间不应开设其它门窗洞口 | 2、《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版），第6.4.2条
浙江新创规划建筑设计有限公司 | 结构专业 |  | 浙江省温州市瓯海区娄桥街道瓯商大厦3405室 | 阿图什市融境江南小区建设项目 | 2#楼 | 克州瑞基房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 8度长悬臂结构，应计算竖向地震作用 | GB50011-2010第5.1.1.-4条
北京京业国际工程技术有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 北京市门头沟石龙经济开发区永安路20号3号楼B1-4188室 | 乌鲁木齐清杨舞韵文化发展有限公司内装修及消防改造项目 | 单位工程 | 乌鲁木齐清杨舞韵文化发展有限公司 | 建筑给排水 | 每个报警阀组控制的最不利点洒水喷头处应设末端试水装置，其他防火分区、楼层均应设直径为25mm的试水阀。 | GB50084-2017第6.5.1条
新疆煤炭设计研究院有限责任公司 | 建筑专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区南昌路177号 | 天德立·西岸 | 2号楼 | 新疆天德立房地产开发有限公司 |  | 消防电梯前室的短边不应小于2.40米 | 《GB50016-2014》2018年版7.3.5条2款
浙江新创规划建筑设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 浙江省温州市瓯海区娄桥街道瓯商大厦3405室 | 阿图什市融境江南小区建设项目 | 1#楼 | 克州瑞基房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 8度长悬臂结构，应计算竖向地震作用 | GB50011-2010第5.1.1.-4条
新疆印象建设规划设计研究院（有限公司） | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）苏州东街568号金邦（公寓）大厦1513室 | 博乐市城市会客厅建设项目 | 天宫酒店 | 博乐中基地产开发有限公司 | 结构设计 | 卫生间的活荷载应取2.5KN/m2 | 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)5.1.1
新疆印象建设规划设计研究院（有限公司） | 给排水专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）苏州东街568号金邦（公寓）大厦1513室 | 博乐市城市会客厅建设项目 | 画舫 | 博乐中基地产开发有限公司 |  | 8．3．4 除本规范另有规定和不适用水保护或灭火的场所外，下列单、多层民用建筑或场所应设置自动灭火系统，并宜采用自动喷水灭火系统： 2 任一层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的展览、商店、餐饮和旅馆建筑以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼和手术部； | GB50016-2014(2018版)/8.3.4-2
中化化工科学技术研究总院有限公司 | 结构专业 | 设计 |  | 新特能源股份有限公司甲类仓库建设项目 | 2#甲类仓库 | 新特能源股份有限公司 | 结构设计 | 钢结构应按结构耐火承载力极限状态进行耐火验算与防火设计。 | 建筑钢结构防火技术规范》GB51249-2017--3.2.1
中化化工科学技术研究总院有限公司 | 结构专业 |  |  | 新特能源股份有限公司甲类仓库建设项目 | 2#甲类仓库 | 新特能源股份有限公司 |  | 结构说明中应注明承重结构所用的钢材应具有屈服强度、抗拉强度、断后伸长率和硫、磷含量的合格保证。焊接承重结构以及重要的非焊接承重结构采用的钢材应具有冷弯试验的合格保证； | GB 50017－2017- 4.3.2
中化化工科学技术研究总院有限公司 | 结构专业 |  |  | 新特能源股份有限公司甲类仓库建设项目 | 2#甲类仓库 | 新特能源股份有限公司 | 地基基础 | 设计等级为甲级、乙级的建筑物，均应按地基变形设计； | GB 50007-2011-3.0.2-2
中国轻工业武汉设计工程有限责任公司 | 建筑专业 | 设计 |  | 年产8000吨核苷医药原料或中间体项目 | 污水处理间及水池区 | 新疆瑞诺生物科技有限公司 | 建筑防火 | 7．2．4 厂房、仓库、公共建筑的外墙应在每层的适当位置设置可供消防救援人员进入的窗口 | GB50016-2014,7.2.4
中化化工科学技术研究总院有限公司 | 结构专业 | 设计 |  | 新特能源股份有限公司甲类仓库建设项目 | 1#甲类仓库 | 新特能源股份有限公司 | 地基基础 | 设计等级为甲级、乙级的建筑物，均应按地基变形设计； | GB 50007-2011-3.0.2-2
中化化工科学技术研究总院有限公司 | 结构专业 | 设计 |  | 新特能源股份有限公司甲类仓库建设项目 | 1#甲类仓库 | 新特能源股份有限公司 | 结构设计 | 结构说明中应注明承重结构所用的钢材应具有屈服强度、抗拉强度、断后伸长率和硫、磷含量的合格保证。焊接承重结构以及重要的非焊接承重结构采用的钢材应具有冷弯试验的合格保证； | GB 50017－2017- 4.3.2
北京京业国际工程技术有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 北京市门头沟石龙经济开发区永安路20号3号楼B1-4188室 | 君瑞兰亭府11#楼售楼处装修项目 | 君瑞兰亭府售楼处 | 新疆君瑞新城房地产开发有限公司 | 建筑防火 | 公共建筑内每个防火分区或一个防火分区的每个楼层，其安全出口的数量应经计算确定，且不应少于2个。 | GB 50016-2014(2018版) 5.5.8
重庆渝浩建筑设计研究院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 重庆市九龙坡区兰美路758号附19号 | 阿拉山口中瑞恒工贸有限公司大宗物资物流中转库建设项目 | 2#库房 | 阿拉山口中瑞恒工贸有限公司 | 抗震设计 | KL2支座配筋率P>2%，采用Φ10箍筋错误，应增大2mm | GB50011-2010第6.3.3
重庆渝浩建筑设计研究院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 重庆市九龙坡区兰美路758号附19号 | 阿拉山口中瑞恒工贸有限公司大宗物资物流中转库建设项目 | 2#库房 | 阿拉山口中瑞恒工贸有限公司 | 抗震设计 | 一级抗震KZ不应采用Φ8箍筋 | GB50011-2010第6.3.7-2
大连中天工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 辽宁省大连高新技术产业园区高能街125号（地上11层-3）02室898 | 喀什市祥瑞新城金座建设项目 | 单位工程 | 喀什宝瑞房地产开发有限公司 | 地基基础 | 平板式筏基的板厚应满足受冲切承载力的要求。 | 建筑地基基础设计规范GB 50007-2011，8．4．6 条
新疆绿城建筑规划设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街469号绿城·玉园一期13栋1单元301室 | 博乐市中博水泥有限公司年产100万吨水泥粉磨站建设工程--（消防审图） | 水泥包装与成品装车系统 | 博乐市上峰水泥有限公司 | 建筑防火 | 室外疏散楼梯应符合下列规定：4 通向室外楼梯的门应采用乙级防火门，并应向外开启。 | GB50016-2014第6.4.5条
新疆印象建设规划设计研究院（有限公司） | 建筑专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）苏州东街568号金邦（公寓）大厦1513室 | 博乐市城市会客厅建设项目 | 天宫酒店 | 博乐中基地产开发有限公司 |  | 建筑高度大于32m的二类高层公共建筑应设置消防电梯 | GB50016-2014第7.3.1.2条
新疆绿城建筑规划设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街469号绿城·玉园一期13栋1单元301室 | 石膏混合材料及镁渣库房建设项目 | 镁渣库房 | 哈密天山水泥有限责任公司 | 地基基础 | 下列建筑物应在施工期间及使用期间进行沉降变形观测：
禾泽都林设计集团有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 嵊州市剡湖街道龙会一路14号 | 新疆叶河缘餐饮管理有限公司改造项目 | （单位工程） | 新疆叶河缘餐饮管理有限公司 | 建筑防火 | 3-4轴包厢的门的净宽不应小于0.9米 | 《建规》GB50016-2014(2018版)5.5.18条
新疆环力城乡工程设计咨询有限公司 | 电气专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市天山区新华北路8号新世纪小区1栋18层18-B4、B5 | 哈密巨融能源燃气有限公司西气东输二线配套50万吨/年液化天然气工厂及配套设施项目 | 110KV变电站工程 | 哈密巨融能源燃气有限公司 | 建筑电气 | 3.1.6 系统总线上应设置总线短路隔离器，每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备的总数不应超过32点。 | GB50116-2013 3.1.6
新疆印象建设规划设计研究院（有限公司） | 建筑专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）苏州东街568号金邦（公寓）大厦1513室 | 泰和酒店及民宿综合开发利用建设项目 | 2#商业 | 新疆恒泰源环保科技有限公司 | 建筑防火 | 歌舞娱乐场所建筑面积不大于50平米且经常停留人数不超过15的厅室可设置1个疏散口。 | GB50016-2014（2018年版）第5.5.15-3条
新疆印象建设规划设计研究院（有限公司） | 建筑专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）苏州东街568号金邦（公寓）大厦1513室 | 泰和酒店及民宿综合开发利用建设项目 | 2#商业 | 新疆恒泰源环保科技有限公司 | 建筑防火 | 通风、空调机房和变配电室开向建筑内的门应采用甲级防火门。 | GB 50016-2014（2018年版）第6.2.7条
江苏省城镇与乡村规划设计院有限公司 | 电气专业 | 设计 | 南京市建邺区沙洲街道云龙山路99号省建大厦B座17楼 | 阿图什市哈拉峻乡克孜勒陶村整治提升项目 | 周转宿舍 | 阿图什市哈拉峻乡人民政府 | 建筑电气 | 除建筑高度小于27m的住宅建筑外，民用建筑、厂房和丙类仓库的下列部位应设置疏散照明4.公共建筑内的疏散走道 | GB50016-2014第10.3.5条
济南石油化工设计院 | 给排水专业 | 设计 | 济南市历下区益寿路1号 | 新疆合盛硅业新材料有限公司煤电硅一体化项目三期年产20万吨硅氧烷及下游深加工项目 | 焚烧装置 | 新疆合盛硅业新材料有限公司 | 建筑给排水 | 下列场所的室内消火栓给水系统应设置消防水泵接合器：。。。4 高层工业建筑和超过四层的多层工业建筑； | GB50974-2014-5.4.1
新疆印象建设规划设计研究院（有限公司） | 结构专业 |  | 新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）苏州东街568号金邦（公寓）大厦1513室 | 泰和酒店及民宿综合开发利用建设项目 | 10#民宿 | 新疆恒泰源环保科技有限公司 | 抗震设计 | 钢筋混凝土房屋应根据设防类别、烈度、结构类型和房屋高度采用不同的抗震等级，并应符合相应的计算和构造措施要求。丙类建筑的抗震等级应按表6．1．2确定 | GB 50011-2010（2016年版）第6．1．2条
太原王孝雄建筑设计院（有限公司） | 电气专业 | 设计 | 山西综改示范区太原学府园区南中环街529号清空创新基地A座24层2403-2407室 | 喀什融和新城建设项目 | D区9#住宅楼 | 喀什慧泰房地产开发有限公司 |  |  | 《火灾自动报警系统设计说明》GB 50116-2013第11.2.2条要求；
太原王孝雄建筑设计院（有限公司） | 电气专业 | 设计 | 山西综改示范区太原学府园区南中环街529号清空创新基地A座24层2403-2407室 | 喀什融和新城建设项目 | D区8#住宅楼 | 喀什慧泰房地产开发有限公司 |  |  | 《火灾自动报警系统设计说明》GB 50116-2013第11.2.2条要求；
太原王孝雄建筑设计院（有限公司） | 电气专业 | 设计 | 山西综改示范区太原学府园区南中环街529号清空创新基地A座24层2403-2407室 | 喀什融和新城建设项目 | D区7#住宅楼 | 喀什慧泰房地产开发有限公司 |  |  | 《火灾自动报警系统设计说明》GB 50116-2013第11.2.2条要求；
太原王孝雄建筑设计院（有限公司） | 电气专业 | 设计 | 山西综改示范区太原学府园区南中环街529号清空创新基地A座24层2403-2407室 | 喀什融和新城建设项目 | D区6#住宅楼 | 喀什慧泰房地产开发有限公司 |  |  | 《火灾自动报警系统设计说明》GB 50116-2013第11.2.2条要求；
新疆印象建设规划设计研究院（有限公司） | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）苏州东街568号金邦（公寓）大厦1513室 | 泰和酒店及民宿综合开发利用建设项目 | 1#民宿 | 新疆恒泰源环保科技有限公司 | 抗震设计 | 钢筋混凝土房屋应根据设防类别、烈度、结构类型和房屋高度采用不同的抗震等级，并应符合相应的计算和构造措施要求。丙类建筑的抗震等级应按表6．1．2确定 | GB 50011-2010（2016年版）第6．1．2条
太原王孝雄建筑设计院（有限公司） | 电气专业 | 设计 | 山西综改示范区太原学府园区南中环街529号清空创新基地A座24层2403-2407室 | 喀什融和新城建设项目 | D区5#住宅楼 | 喀什慧泰房地产开发有限公司 |  |  | 《火灾自动报警系统设计说明》GB 50116-2013第11.2.2条要求；
新疆环力城乡工程设计咨询有限公司 | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市天山区新华北路8号新世纪小区1栋18层18-B4、B5 | 新疆新能源（集团）新风昌吉阜康20兆瓦光伏并网发电项目 | 综合办公楼 | 阜康市新风新能源有限公司 | 结构设计 | 《建筑地基基础设计规范》10.3.8条处理地基上的建筑物在施工和使用期间应进行沉降变形观测。 | 《建筑地基基础设计规范》10.3.8条
新疆印象建设规划设计研究院（有限公司） | 电气专业 |  | 新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）苏州东街568号金邦（公寓）大厦1513室 | 泰和酒店及民宿综合开发利用建设项目 | 1#民宿 | 新疆恒泰源环保科技有限公司 | 建筑电气 | 10．3．1除建筑高度小于27m的住宅建筑外，民用建筑、厂房和丙类仓库的下列部位应设置疏散照明：封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室、避难走道、避难层(间)； | 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）
新疆印象建设规划设计研究院（有限公司） | 电气专业 |  | 新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）苏州东街568号金邦（公寓）大厦1513室 | 泰和酒店及民宿综合开发利用建设项目 | 2#民宿 | 新疆恒泰源环保科技有限公司 | 建筑电气 | 10．3．1除建筑高度小于27m的住宅建筑外，民用建筑、厂房和丙类仓库的下列部位应设置疏散照明：封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室、避难走道、避难层(间)； | 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）
新疆印象建设规划设计研究院（有限公司） | 电气专业 |  | 新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）苏州东街568号金邦（公寓）大厦1513室 | 泰和酒店及民宿综合开发利用建设项目 | 9#民宿 | 新疆恒泰源环保科技有限公司 | 建筑电气 | 10．3．1除建筑高度小于27m的住宅建筑外，民用建筑、厂房和丙类仓库的下列部位应设置疏散照明：封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室、避难走道、避难层(间)； | 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）
新疆印象建设规划设计研究院（有限公司） | 电气专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）苏州东街568号金邦（公寓）大厦1513室 | 泰和酒店及民宿综合开发利用建设项目 | 10#民宿 | 新疆恒泰源环保科技有限公司 | 建筑电气 | 10．3．1除建筑高度小于27m的住宅建筑外，民用建筑、厂房和丙类仓库的下列部位应设置疏散照明：封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室、避难走道、避难层(间)； | 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）
中凡国际工程设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 陕西省西安市莲湖区莲湖路6号院3号楼 | 和田市琥珀优品日用百货店消防改造项目 | (单体工程) | 和田市琥珀优品日用百货店 | 建筑防火 | 建筑的地下或半地下部分与地上部分不应共用楼梯间，确需共用楼梯间时，应在首层采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和乙级防火门将地下或半地下部分与地上部分的连通部位完全分隔，并应设置明显的标志。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）6.4.4（3）
中国市政工程西南设计研究总院有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 四川省成都市金牛区星辉中路11号 | 库尔勒市上库高新区新材料产业园基础设施项目一期工程（一标段） | 创业街1# | 库尔勒上库综合产业园区管理委员会 | 建筑设计 | 开向疏散楼梯或疏散楼梯间的门，当其完全开启时，不应减少楼梯平台的有效宽度。 | GB50016-2014(2018)第6.4.11.3条
广东省华城建筑设计有限公司 | 电气专业 | 设计 | 广州市天河区天河北路179号22层自编(一) | 吉木乃互市贸易配套仓储库房建设项目 | 4#4厂房 | 吉木乃县吉天利投资管理有限公司 | 建筑电气 | 应急照明配电箱或集中电源的输入及输出回路中不应装设剩余电流动作保护器，输出回路严禁接入系统以外的开关装置、插座及其他负载。 | GB51309-2018 3.3.2
四川省兴发规划建筑设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 成都金牛高新技术产业园区金科南路38号IP科技中心二期4幢101、104号 | 疏附县人民医院结核病传染科病房楼建设项目 | （单位工程） | 疏附县人民医院 | 建筑设计 | 呼吸道传染病病区，在医务人员走廊与病房之间应设置缓冲前室，并应设置非手动式或自动感应龙头洗手池，过道墙上应设置双门密闭式传递窗。 | 《传染病医院建筑设计规范》GB50849-2014，第5.5.9
伊犁哈萨克自治州建筑勘察设计研究院有限责任公司 | 结构专业 | 设计 | 新疆伊犁州伊宁市海棠路二号1号 | 伊犁州察布查尔县伊南工业园区创业孵化中心建设项目（EPC）（一标段） | 2#厂房 | 察布查尔锡伯自治县伊南工业园区管理委员会 | 建筑防火 | 3.2.1钢结构应按结构耐火承载力极限状态进行耐火验算与防火设计。 | GB51249-2017 3.2.1
中信建筑设计研究总院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 湖北省武汉市江岸区四唯路8号 | 宝石花物业管理有限公司巴州分公司宝石花文体活动中心建设项目 | 幕墙工程设计 | 宝石花物业管理有限公司巴州分公司 |  | 水平地震影响系数取值错误 | GB50011-2010第5.1.4
浙江恒欣设计集团股份有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 浙江省嘉兴市南湖区嘉兴科技城金港路35号8楼 | 库车市美连美商贸有限公司消防改造及内装修工程 | (单位工程） | 库车市美连美商贸有限公司 | 建筑防火 | 2 地下或半地下人员密集的厅、室和歌舞娱乐放映游艺场所，其房间疏散门、安全出口、疏散走道和疏散楼梯的各自总净宽度，应根据疏散人数按每100人不小于1．00m计算确定。 | 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）第5.5.21条第2款
广东省华城建筑设计有限公司 | 电气专业 | 设计 | 广州市天河区天河北路179号22层自编(一) | 吉木乃互市贸易配套仓储库房建设项目 | 4#7厂房 | 吉木乃县吉天利投资管理有限公司 | 建筑电气 | 应急照明配电箱或集中电源的输入及输出回路中不应装设剩余电流动作保护器，输出回路严禁接入系统以外的开关装置、插座及其他负载。 | GB51309-2018 3.3.2
机械工业第六设计研究院有限公司 | 电气专业 | 设计 | 郑州市中原区中原中路191号 | 吉木萨尔县人民医院新院区建设项目 | 医技病房区地下车库 | 吉木萨尔县人民医院 | 建筑电气 | 消防水池应设置就地水位显示装置，并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置，同时应有最高和最低报警水位 | GB 50974-2014 第4.3.9
成都碧城建筑设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 成都市高新区环球中心W1－1820 | 喀什地区疏勒县智慧农业产业园建设项目 | 研发中心 | 疏勒县农业农村局 | 建筑防火 | 房间疏散门的净宽不应小于0.9米。 | 《建规》GB 50016-2014（2018年版）5.5.18条
禾泽都林设计集团有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 嵊州市剡湖街道龙会一路14号 | 喀什市领车头美食馆改造项目 | （单位工程） | 喀什市领车头美食馆 | 建筑防火 | 房间疏散门的净宽不应小于0.9米。 | 《建规》GB 50016-2014（2018年版） 5.5.18条
上海传承博华建筑规划设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 博华陆翔路111弄1号1518 | 叶城县起点宾馆消防改造项目 | -宾馆 | 叶城县起点宾馆 | 建筑防火 | 房间疏散门的进口管不应小于0.9米。 | 《建规》GB 50016-2014（2018年版）5.5.18条
福建省中景建筑设计院有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 福建省福州市鼓楼区梁厝路5号华雄大厦3号楼19层 | 疏附县明朗快餐店消防改造工程 | 单位工程 | 沙依提·卡德尔 | 建筑防火 | 房间疏散门的净宽不应小于0.9米。 | 《建规》GB 50016-2014（2018年版）5.5.18
广东省华城建筑设计有限公司 | 电气专业 | 设计 | 广州市天河区天河北路179号22层自编(一) | 吉木乃互市贸易配套仓储库房建设项目 | 4#3厂房 | 吉木乃县吉天利投资管理有限公司 | 建筑电气 | 应急照明配电箱或集中电源的输入及输出回路中不应装设剩余电流动作保护器，输出回路严禁接入系统以外的开关装置、插座及其他负载。 | GB51309-2018 3.3.2
浙江恒欣设计集团股份有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 浙江省嘉兴市南湖区嘉兴科技城金港路35号8楼 | 库车市美连美商贸有限公司消防改造及内装修工程 | (单位工程） | 库车市美连美商贸有限公司 | 建筑防火 | 。。。。。。设置机械补风系统。 | 《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB 51251-2017) 第4.5.1条。
中联合创设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 长春市二道区吉林大路535号 | 喀什地区叶城县乔戈里峰大本营游客接待中心建设项目 | 围合客房 | 叶城县文化体育广播电视和旅游局 | 建筑防火 | 公共建筑内每个防火分区或一个防火分区的每个楼层，其安全出口的数量应经计算确定，且不应少于2个。设置1个安全出口或1部疏散楼梯的公共建筑应符合下列条件之一： | 建筑设计防火规范5.5.8条。
中联合创设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 长春市二道区吉林大路535号 | 喀什地区叶城县乔戈里峰大本营游客接待中心建设项目 | 展览馆 | 叶城县文化体育广播电视和旅游局 | 建筑防火 | 公共建筑内房间的疏散门数量应经计算确定且不应少于2个。除托儿所、幼儿园、老年人照料设施、医疗建筑、教学建筑内位于走道尽端的房间外，符合下列条件之一的房间可设置1个疏散门： | 《建筑设计防火规范》5.5.15
大洲设计咨询集团有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 盐城市城南新区黄海街道青年中路51号钱江财富广场2幢2-901室 | 伊宁市世双物业服务管理有限公司办公室装修及消防改造工程 | 项目 | 伊宁市世双房地产开发有限公司 | 建筑防火 | 建筑面积大于120m2的其他建筑或场所，房间的疏散门数量应经计算确定且不应少于2个。 | 《 建筑设计防火规范》GB50016-2014-5.5.8，5.5.15-1
沈阳市金罗盘建筑设计有限公司 | 电气专业 | 设计 | 沈阳市和平区南京南街56号706室 | 雷士照明新疆产品装配基地办公室内装修及消防改造 | (单位工程） | 新疆正源兴和照明科技有限公司 | 建筑电气 | 3.1.6 每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备的总数不应超过32点； | GB50016-2013 3.1.6
新疆绿城建筑规划设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街469号绿城·玉园一期13栋1单元301室 | 博乐市中博水泥有限公司年产100万吨水泥粉磨站建设工程--（消防审图） | 水泥粉磨与粉煤灰库 | 博乐市上峰水泥有限公司 | 建筑防火 | 通往室外楼梯的门应采用乙级防火门 | gb50016-2014（2018） 6.4.5
成都碧城建筑设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 成都市高新区环球中心W1－1820 | 喀什溪顺商贸有限公司厂房及办公楼建设项目 | 1#厂房 | 喀什溪顺商贸有限公司 |  | 一、二级耐火等级的戊类库房与一、二级耐火等级的民用建筑的防火间距不应小于10米 | 《GB50016-2014》2018年版3.5.2条表3.5.2
重庆银桥工程设计（集团）有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 重庆市沙坪坝区天马路12号C-9-1 | 阿克苏市国兴农贸市场建设项目 | 商铺 | 新疆润博房地产开发有限公司 | 建筑防火 | 设置在B、C类火灾场所的灭火器，其最大保护距离应符合表5.2.2的规定。 | GB50140-2005-5.2.2
北京森磊源建筑规划设计有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 北京市海淀区首都体育馆南路6号3号楼1461室 | 喀什地区疏勒县绿谷未来城项目 | 2#商业楼 | 新疆美谷房地产开发有限公司 | 建筑给排水 | 自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统和固定消防炮灭火系统等水灭火系统，均应设置消防水泵接合器。 | GB50974-2014第5.4条
北京森磊源建筑规划设计有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 北京市海淀区首都体育馆南路6号3号楼1461室 | 喀什地区疏勒县绿谷未来城项目 | 3#商业楼 | 新疆美谷房地产开发有限公司 | 建筑给排水 | 自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统和固定消防炮灭火系统等水灭火系统，均应设置消防水泵接合器。 | GB50974-2014第5.4条
北京森磊源建筑规划设计有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 北京市海淀区首都体育馆南路6号3号楼1461室 | 喀什地区疏勒县绿谷未来城项目 | 4#商业楼 | 新疆美谷房地产开发有限公司 | 建筑给排水 | 自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统和固定消防炮灭火系统等水灭火系统，均应设置消防水泵接合器。 | GB50974-2014第5.4条
中科华创国际工程设计顾问集团有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 成都市武侯区二环路南四段51号4栋4层3号 | 洛浦县2022年村级组织活动场所建设项目（三标段） | 恰尔巴格乡塔依拉克村 | 中共洛浦县委组织部 | 建筑防火 | 公共建筑内每个防火分区或一个防火分区的每个楼层，其安全出口的数量应经计算确定，且不少于2个 | 《建筑设计防火规范》gb5016-2014(2018年版)5.5.8条
中科华创国际工程设计顾问集团有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 成都市武侯区二环路南四段51号4栋4层3号 | 洛浦县2022年村级组织活动场所建设项目（三标段） | 多鲁乡喀尕艾日克村 | 中共洛浦县委组织部 | 建筑防火 | 公共建筑内每个防火分区或一个防火分区的每个楼层，其安全出口的数量应经计算确定，且不少于2个 | 《建筑设计防火规范》gb5016-2014(2018年版)5.5.8条
中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 天津市河西区气象台路99号 | 甘泉堡天银纺织园配套污水处理厂 | 120 综合楼 | 乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）规划技术服务中心 | 建筑防火 | 4.0.5 疏散楼梯间和前室的顶棚、墙面和地面均应采用A级装修材料。 | 《 建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017，4.0.5
陕西宏基建筑勘察设计工程有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 陕西省西安市雁塔区高新开发区融鑫路6号 | 天山区中山路钟楼足道装修消防改造工程 | （单位工程） | 天山区中山路钟楼足道 | 建筑防火 | 室外楼梯为钢楼梯，疏散楼梯平台的燃烧性能等级不应小于1h | 《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）【2018年版】第6.4.5条
陕西宏基建筑勘察设计工程有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 陕西省西安市雁塔区高新开发区融鑫路6号 | 天山区中山路钟楼足道装修消防改造工程 | （单位工程） | 天山区中山路钟楼足道 | 建筑防火 | 排烟机房门应为甲级防火门 | 《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）【2018年版】第8.1.9和6.2.7条。
莎车县建筑规划设计院 | 结构专业 | 设计 | 莎车县新城路60号 | 莎车县众扶食品有限责任公司禽类定点屠宰场扩建项目 | 屠宰场扩建项目 | 莎车县众扶食品有限责任公司 | 抗震设计 | 建筑抗震设计规范6.3.3条、6.3.7条 | 建筑抗震设计规范6.3.3条、6.3.7条
四川中七建筑规划设计有限公司 | 电气专业 |  | 成都市武侯区佳灵路20号1栋11层28号 | 霍尔果斯消费电子产业园（百万平米标准化厂房五期）项目 | 12#楼 | 霍尔果斯开建联合投资发展有限责任公司 | 建筑防火 | 5．2．2 排烟风机、补风机的控制方式应符合下列规定：2.火灾自动报警系统自动启动； | GB51251-2017第5.2.2.2
四川中七建筑规划设计有限公司 | 电气专业 |  | 成都市武侯区佳灵路20号1栋11层28号 | 霍尔果斯消费电子产业园（百万平米标准化厂房五期）项目 | 11#楼 | 霍尔果斯开建联合投资发展有限责任公司 | 建筑防火 | 5．2．2 排烟风机、补风机的控制方式应符合下列规定：2.火灾自动报警系统自动启动； | GB51251-2017第5.2.2.2
四川中七建筑规划设计有限公司 | 电气专业 |  | 成都市武侯区佳灵路20号1栋11层28号 | 霍尔果斯消费电子产业园（百万平米标准化厂房五期）项目 | 10#楼 | 霍尔果斯开建联合投资发展有限责任公司 | 建筑防火 | 5．2．2 排烟风机、补风机的控制方式应符合下列规定：2.火灾自动报警系统自动启动； | GB51251-2017第5.2.2.2
四川中七建筑规划设计有限公司 | 电气专业 |  | 成都市武侯区佳灵路20号1栋11层28号 | 霍尔果斯消费电子产业园（百万平米标准化厂房五期）项目 | 9#楼 | 霍尔果斯开建联合投资发展有限责任公司 | 建筑防火 | 5．2．2 排烟风机、补风机的控制方式应符合下列规定：3 消防控制室手动启动； | GB51251-2017第5.2.2.3
四川中七建筑规划设计有限公司 | 电气专业 |  | 成都市武侯区佳灵路20号1栋11层28号 | 霍尔果斯消费电子产业园（百万平米标准化厂房五期）项目 | 8#楼 | 霍尔果斯开建联合投资发展有限责任公司 | 建筑防火 | 5．2．2 排烟风机、补风机的控制方式应符合下列规定：3 消防控制室手动启动； | GB51251-2017第5.2.2.3
四川中七建筑规划设计有限公司 | 电气专业 |  | 成都市武侯区佳灵路20号1栋11层28号 | 霍尔果斯消费电子产业园（百万平米标准化厂房五期）项目 | 7#楼 | 霍尔果斯开建联合投资发展有限责任公司 | 建筑防火 | 5．2．2 排烟风机、补风机的控制方式应符合下列规定：3 消防控制室手动启动； | GB51251-2017第5.2.2.3
四川中七建筑规划设计有限公司 | 电气专业 |  | 成都市武侯区佳灵路20号1栋11层28号 | 霍尔果斯消费电子产业园（百万平米标准化厂房五期）项目 | 6#楼 | 霍尔果斯开建联合投资发展有限责任公司 | 建筑防火 | 5．2．2 排烟风机、补风机的控制方式应符合下列规定：3 消防控制室手动启动； | GB51251-2017第5.2.2.3
四川中七建筑规划设计有限公司 | 电气专业 |  | 成都市武侯区佳灵路20号1栋11层28号 | 霍尔果斯消费电子产业园（百万平米标准化厂房五期）项目 | 5#楼 | 霍尔果斯开建联合投资发展有限责任公司 | 建筑防火 | 5．2．2 排烟风机、补风机的控制方式应符合下列规定：3 消防控制室手动启动； | GB51251-2017第5.2.2.3
四川中七建筑规划设计有限公司 | 电气专业 |  | 成都市武侯区佳灵路20号1栋11层28号 | 霍尔果斯消费电子产业园（百万平米标准化厂房五期）项目 | 3#楼 | 霍尔果斯开建联合投资发展有限责任公司 | 建筑防火 | 5．2．2 排烟风机、补风机的控制方式应符合下列规定：3 消防控制室手动启动； | GB51251-2017第5.2.2.3
四川中七建筑规划设计有限公司 | 电气专业 |  | 成都市武侯区佳灵路20号1栋11层28号 | 霍尔果斯消费电子产业园（百万平米标准化厂房五期）项目 | 4#楼 | 霍尔果斯开建联合投资发展有限责任公司 | 建筑防火 | 5．2．2 排烟风机、补风机的控制方式应符合下列规定：3 消防控制室手动启动； | GB51251-2017第5.2.2.3
四川中七建筑规划设计有限公司 | 电气专业 |  | 成都市武侯区佳灵路20号1栋11层28号 | 霍尔果斯消费电子产业园（百万平米标准化厂房五期）项目 | 2#楼 | 霍尔果斯开建联合投资发展有限责任公司 | 建筑防火 | 5．2．2 排烟风机、补风机的控制方式应符合下列规定：3 消防控制室手动启动； | GB51251-2017第5.2.2.3
四川中七建筑规划设计有限公司 | 电气专业 |  | 成都市武侯区佳灵路20号1栋11层28号 | 霍尔果斯通讯电子产业园（百万平米标准化厂房六期）项目 | 7#楼 | 新疆霍尔果斯工业投资集团有限公司 | 建筑防火 | 5．2．2 排烟风机、补风机的控制方式应符合下列规定： 3 消防控制室手动启动； | GB51251-2017第5.2.2.3
四川中七建筑规划设计有限公司 | 电气专业 |  | 成都市武侯区佳灵路20号1栋11层28号 | 霍尔果斯通讯电子产业园（百万平米标准化厂房六期）项目 | 6#楼 | 新疆霍尔果斯工业投资集团有限公司 | 建筑防火 | 5．2．2 排烟风机、补风机的控制方式应符合下列规定： 3 消防控制室手动启动； | GB51251-2017第5.2.2.3
四川中七建筑规划设计有限公司 | 电气专业 | 设计 | 成都市武侯区佳灵路20号1栋11层28号 | 霍尔果斯通讯电子产业园（百万平米标准化厂房六期）项目 | 5#楼 | 新疆霍尔果斯工业投资集团有限公司 | 建筑防火 | 5．2．2 排烟风机、补风机的控制方式应符合下列规定： 3 消防控制室手动启动； | GB51251-2017第5.2.2.3
四川中七建筑规划设计有限公司 | 电气专业 | 设计 | 成都市武侯区佳灵路20号1栋11层28号 | 霍尔果斯消费电子产业园（百万平米标准化厂房五期）项目 | 1#楼 | 霍尔果斯开建联合投资发展有限责任公司 | 建筑防火 | 5．2．2 排烟风机、补风机的控制方式应符合下列规定：3 消防控制室手动启动； | GB51251-2017第5.2.2.3
深圳建昌工程设计有限公司 | 结构专业 |  | 深圳市福田区福保街道福保社区桃花路8号 中天元物流中心B栋三层 | 博格达城居住小区四期 | 3#住宅楼 | 新疆双宇房地产开发有限公司 | 结构设计 | 民用建筑楼面均布活荷载的标准值及其组合值系数、频遇值系数和准永久值系数的取值，不应小于表5.1.1的规定。 | GB50009-2012第5.1.1
深圳建昌工程设计有限公司 | 结构专业 |  | 深圳市福田区福保街道福保社区桃花路8号 中天元物流中心B栋三层 | 博格达城居住小区四期 | 2#住宅楼 | 新疆双宇房地产开发有限公司 | 结构设计 | 民用建筑楼面均布活荷载的标准值及其组合值系数、频遇值系数和准永久值系数的取值，不应小于表5.1.1的规定。 | GB50009-2012第5.1.1
深圳建昌工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 深圳市福田区福保街道福保社区桃花路8号 中天元物流中心B栋三层 | 博格达城居住小区四期 | 1#住宅楼 | 新疆双宇房地产开发有限公司 | 结构设计 | 民用建筑楼面均布活荷载的标准值及其组合值系数、频遇值系数和准永久值系数的取值，不应小于表5.1.1的规定。 | GB50009-2012第5.1.1
陕西新创工程设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 陕西省西安市曲江新区翠华路500号佳和中心B座1505室 | 伽师县人民医院洁净层流手术室、重症病房改造项目 | 单位工程 | 伽师县人民医院 | 建筑防火 | 房间疏散门的净宽不应小于0.9米 | 《建规》GB50016-2014(2018版)5.5.18条
莎车县建筑规划设计院 | 建筑专业 | 设计 | 莎车县新城路60号 | 莎车县众扶食品有限责任公司禽类定点屠宰场扩建项目 | 屠宰场扩建项目 | 莎车县众扶食品有限责任公司 | 建筑设计 | 办公室、休息室设置在丙类厂房内时，应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔并应至少设置一个独立的安全出口。如墙上需开设相互连通的门时，应采用乙级防火门； | 《GB50016-2014》2018年版3.3.5条
中浙信科技咨询有限公司 | 电气专业 | 设计 | 杭州市西湖区翠苑街道天目山路232号 | 吐鲁番市高昌区生态智能停车场建设项目 | 二小对面停车场-停车场枢纽中心 | 吐鲁番昌河文化旅游投资有限公司 | 建筑电气 | 3．1．7 电气设备的外露可导电部分应单独与保护导体相连接，不得串联连接，连接导体的材质、截面积应符合设计要求。 | GB 50330-2015第3.1.7条
中浙信科技咨询有限公司 | 电气专业 | 设计 | 杭州市西湖区翠苑街道天目山路232号 | 吐鲁番市高昌区生态智能停车场建设项目 | 广场夜市停车场-管理用房 | 吐鲁番昌河文化旅游投资有限公司 | 建筑电气 | 3．1．7 电气设备的外露可导电部分应单独与保护导体相连接，不得串联连接，连接导体的材质、截面积应符合设计要求。 | GB 50330-2015第3.1.7条
中浙信科技咨询有限公司 | 电气专业 | 设计 | 杭州市西湖区翠苑街道天目山路232号 | 吐鲁番市高昌区生态智能停车场建设项目 | 广场夜市停车场-管理用房 | 吐鲁番昌河文化旅游投资有限公司 | 建筑电气 | 5．5．8 安装于距地面高度180cm以下的电供暖元器件，必须采取接地及剩余电流保护措施。 | GB 50736-2012第5.5.8条
博尔塔拉蒙古自治州建筑规划设计院有限责任公司 | 给排水专业 | 设计 | 新疆博州博乐市文化路州直机关综合大楼2号楼 | 博州博乐市云景尚都住宅小区A区 | -S1、S2、S3号楼 | 博乐市欣宏房地产开发有限公司 | 建筑给排水 | 应设置与柴油发电机容量和建筑规模相适应的灭火设施，当建筑内其他部位设置自动喷水灭火系统时，机房内应设置自动喷水灭火系统。 | GB50016-2014第5.4.13第6条
中浙信科技咨询有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 杭州市西湖区翠苑街道天目山路232号 | 吐鲁番市高昌区生态智能停车场建设项目 | 二小对面停车场-停车场枢纽中心 | 吐鲁番昌河文化旅游投资有限公司 | 建筑防火 | 4.0.5 疏散楼梯间和前室的顶棚、墙面和地面均应采用A级装修材料。 | 《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017 4.0.9
深圳建昌工程设计有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 深圳市福田区福保街道福保社区桃花路8号 中天元物流中心B栋三层 | 雏鹰艺术培训有限公司装修及消防改造项目 | 单位工程 | 克拉玛依市原雏鹰艺术培训有限公司 | 建筑给排水 | 民用建筑和厂房采用湿式系统是的设计基本参数不应低于表5.0.1的规定。 | GB50084-2017第5.0.1条
威海思维建筑设计有限公司 | 电气专业 | 设计 | 威海市环翠区四方路118-1号 | 英吉沙农哥面粉有限责任公司日处理小麦300吨面粉生产线项目 | 消防水池、水泵房 | 英吉沙县农哥面粉有限责任公司 | 建筑电气 | 消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能，并应保证在控制柜内的控制线路发生故障时由有管理权限的人员在紧急时启动消防水泵。《消防给水及消火栓系统技术规范》11.0.12 | 01
中浙信科技咨询有限公司 | 电气专业 | 设计 | 杭州市西湖区翠苑街道天目山路232号 | 吐鲁番市高昌区生态智能停车场建设项目 | 高铁北站停车场-管理用房 | 吐鲁番昌河文化旅游投资有限公司 |  | 当灯具采用自带蓄电池供电时，灯具的主电源应通过应急照明配电箱一级分配电后为灯具供电，应急照明配电箱的主电源输出断开后，灯具应自动转入自带蓄电池供电。 | GB51309-2018第3.3.1条第2款
中联合创设计有限公司 | 电气专业 | 设计 | 长春市二道区吉林大路535号 | 众硕·翰林苑建设项目 | 地下车库一期 | 新疆众硕置业有限公司 | 建筑电气 | 消防水池应设置就地水位显示装置，并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置，同时应有最高和最低报警水位 | GB 50974-2014第4．3．9
深圳建昌工程设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 深圳市福田区福保街道福保社区桃花路8号 中天元物流中心B栋三层 | 富蕴县疾病预防控制中心标准化建设项目 | 业务用房 | 富蕴县疾病预防控制中心 | 建筑防火 | 疏散楼梯的门，当其完全开启时，不应减少楼梯平台的有效宽度 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018年）第6.4.11/3条
新疆凯盛建材设计研究院（有限公司） | 建筑专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区西虹西路12号 | 梧桐佳苑&梧桐金街建设项目 | S1-02#楼 | 和田和创房地产开发有限公司墨玉分公司 | 建筑防火 | 4.0.5 4.0.9 4.0.10 | 建筑内部装修设计防火规范 GB 50222-2017
广州亚泰建筑设计院有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 广州市天河区翰景路1号1901房 | 若羌金銮生物科技标准化加工厂房建设项目 | 3#保鲜库 | 若羌金銮生物科技有限责任公司 | 建筑防火 | 3 开向疏散楼梯或疏散楼梯间的门，当其完全开启时，不应减少楼梯平台的有效宽度。 | 《 建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年），6.4.11
四川中七建筑规划设计有限公司 | 电气专业 | 设计 | 成都市武侯区佳灵路20号1栋11层28号 | 霍尔果斯消费电子产业园（百万平米标准化厂房五期）项目 | 消防水池、换热站、发电机房 | 霍尔果斯开建联合投资发展有限责任公司 | 建筑防火 | 消防水池应设置就地水位显示装置，并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置，同时应有最高和最低报警水位； | GB51348-2019第4.3.9.2
北京清大原点建筑设计有限公司 | 建筑专业 |  | 北京市东城区安定门东大街28号1号楼4层D单元508 | 伊宁县宁新蓝湾小区 | 13#住宅楼 | 伊宁县宁新房地产开发有限公司 |  | 建筑构件不满足耐火极限 | 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）第 5.1.2条
北京清大原点建筑设计有限公司 | 建筑专业 |  | 北京市东城区安定门东大街28号1号楼4层D单元508 | 伊宁县宁新蓝湾小区 | 12#住宅楼 | 伊宁县宁新房地产开发有限公司 |  | 建筑构件不满足耐火极限 | 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）第 5.1.2条
北京清大原点建筑设计有限公司 | 建筑专业 |  | 北京市东城区安定门东大街28号1号楼4层D单元508 | 伊宁县宁新蓝湾小区 | 11#住宅楼 | 伊宁县宁新房地产开发有限公司 |  | 建筑构件不满足耐火极限 | 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）第 5.1.2条
北京清大原点建筑设计有限公司 | 建筑专业 |  | 北京市东城区安定门东大街28号1号楼4层D单元508 | 伊宁县宁新蓝湾小区 | 10#住宅楼 | 伊宁县宁新房地产开发有限公司 |  | 建筑构件不满足耐火极限 | 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）第 5.1.2条
北京清大原点建筑设计有限公司 | 建筑专业 |  | 北京市东城区安定门东大街28号1号楼4层D单元508 | 伊宁县宁新蓝湾小区 | 8#住宅楼 | 伊宁县宁新房地产开发有限公司 |  | 建筑构件不满足耐火极限 | 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）第 5.1.2条
深圳建昌工程设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 深圳市福田区福保街道福保社区桃花路8号 中天元物流中心B栋三层 | 富蕴县疾病预防控制中心标准化建设项目 | 业务用房 | 富蕴县疾病预防控制中心 | 建筑防火 | 开向疏散楼梯或疏散楼梯间的门，当其完全开启时，不应减少楼梯平台的有效宽度。 | GB50016-214（2018年版）第6.4.11.3条
北京清大原点建筑设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 北京市东城区安定门东大街28号1号楼4层D单元508 | 伊宁县宁新蓝湾小区 | 7#住宅楼 | 伊宁县宁新房地产开发有限公司 |  | 建筑构件不满足耐火极限 | 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）第 5.1.2条
北京森磊源建筑规划设计有限公司 | 电气专业 | 设计 | 北京市海淀区首都体育馆南路6号3号楼1461室 | 疏勒县巴合齐乡面粉生产加工项目 | 5#粮种展销大厅 | 疏勒县齐花麦业有限责任公司 | 建筑电气 | GB50016-2014（2018年版）第8.4.1条； | GB50016-2014（2018年版）第8.4.1条；
北京清大原点建筑设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 北京市东城区安定门东大街28号1号楼4层D单元508 | 伊宁县宁新蓝湾小区 | 4#商业楼 | 伊宁县宁新房地产开发有限公司 | 建筑设计 | 楼梯梯段净高不应小于2.2m。 | 《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019第6.8.6条
北京清大原点建筑设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 北京市东城区安定门东大街28号1号楼4层D单元508 | 伊宁县宁新蓝湾小区 | 12#住宅楼 | 伊宁县宁新房地产开发有限公司 | 建筑防火 | 住宅建筑外墙上相邻户开口之间的墙体宽度不应小于1.0m；小于1.0m时，应在开口之间设置突出外墙不小于0.6m的隔板。 | 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）第6.2.5条
北京森磊源建筑规划设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 北京市海淀区首都体育馆南路6号3号楼1461室 | 疏勒县巴合齐乡面粉生产加工项目 | 3#面粉厂 | 疏勒县齐花麦业有限责任公司 | 建筑设计 | 每座仓库的安全出口不应少于2个，当一座仓库的占地面积不大于300平方米时，可设置一个安全出口 | 《GB50016-2014》2018年版3.8.2条
北京森磊源建筑规划设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 北京市海淀区首都体育馆南路6号3号楼1461室 | 疏勒县巴合齐乡面粉生产加工项目 | 3#面粉厂 | 疏勒县齐花麦业有限责任公司 | 建筑设计 | 高层仓库地下层的防火分区建筑面积不得大于300平方米 | 《GB50016-2014》2018年版3.3.2条表3.3.2
北京森磊源建筑规划设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 北京市海淀区首都体育馆南路6号3号楼1461室 | 疏勒县巴合齐乡面粉生产加工项目 | 3#面粉厂 | 疏勒县齐花麦业有限责任公司 | 建筑设计 | 配电室开向建筑内的门应采用甲级防火门 | 《GB50016-2014》(2018年版）6.2.7条
北京森磊源建筑规划设计有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 北京市海淀区首都体育馆南路6号3号楼1461室 | 疏勒县巴合齐乡面粉生产加工项目 | 5#粮种展销大厅 | 疏勒县齐花麦业有限责任公司 | 建筑给排水 | 任一层建筑面积大于1500m²的展览建筑应自动喷水灭火系统 | GB50016-2018第8.3.4条
郑州中粮科研设计院有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 郑州市高新区莲花街52号 | 新疆小白杨有机食品科技有限公司有机面粉加工建设项目 | 面粉车间 | 新疆小白杨有机食品科技有限公司 | 建筑给排水 | 自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统和固定消防炮灭火系统等系统应设置消防水泵接合器. | GB50016-2014（2018年版） /8.1.3
北京清大原点建筑设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 北京市东城区安定门东大街28号1号楼4层D单元508 | 伊宁县宁新蓝湾小区 | 7#住宅楼 | 伊宁县宁新房地产开发有限公司 | 建筑防火 | 住宅建筑外墙上相邻户开口之间的墙体宽度不应小于1.0m；小于1.0m时，应在开口之间设置突出外墙不小于0.6m的隔板。 | 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）第6.2.5条
北京森磊源建筑规划设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 北京市海淀区首都体育馆南路6号3号楼1461室 | 疏勒县巴合齐乡面粉生产加工项目 | 3#面粉厂 | 疏勒县齐花麦业有限责任公司 | 建筑设计 | 厂房与仓库贴邻，当较高一侧外墙为防火墙时，其防火间距不限 | 《GB50016-2014》2018年版3.4.1条表3.4.1附注2
北京森磊源建筑规划设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 北京市海淀区首都体育馆南路6号3号楼1461室 | 疏勒县巴合齐乡面粉生产加工项目 | 2#仓库 | 疏勒县齐花麦业有限责任公司 | 建筑设计 | 每座仓库的安全出口不应少于2个，当一座仓库的占地面积不大于300平方米时，可设置一个安全出口 | 《GB50016-2014》2018年版3.8.2条
北京森磊源建筑规划设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 北京市海淀区首都体育馆南路6号3号楼1461室 | 疏勒县巴合齐乡面粉生产加工项目 | 1#仓库 | 疏勒县齐花麦业有限责任公司 | 建筑设计 | 厂房与仓库贴邻，当较高一侧外墙为防火墙时，其防火间距不限 | 《GB50016-2014》2018年版3.4.1条表3.4.1附注2
广东省华城建筑设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 广州市天河区天河北路179号22层自编(一) | 英吉沙县全意综合服务楼建设项目 | 综合服务楼 | 英吉沙县全意房屋租赁服务有限公司 | 建筑防火 | 封闭楼梯间应设置排烟窗 | 《建筑防排烟系统技术标准》GB51251-2017 3.2.1条
北京森磊源建筑规划设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 北京市海淀区首都体育馆南路6号3号楼1461室 | 疏勒县巴合齐乡面粉生产加工项目 | 3#面粉厂 | 疏勒县齐花麦业有限责任公司 | 建筑防火 | 建筑物应每层设置消防救援窗 | 《建规》GB50016-2014（2018版）7.2.4条
新疆凯盛建材设计研究院（有限公司） | 建筑专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区西虹西路12号 | 梧桐佳苑&梧桐金街建设项目 | A1#楼 | 和田和创房地产开发有限公司墨玉分公司 | 建筑设计 | 楼梯平台上部及下部过道处的净高不应小于2.0m，梯段净高不应小于2.2m | 民用建筑设计统一标准 GB 50352-2019 6.8.6
北京森磊源建筑规划设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 北京市海淀区首都体育馆南路6号3号楼1461室 | 疏勒县巴合齐乡面粉生产加工项目 | 3#面粉厂 | 疏勒县齐花麦业有限责任公司 | 建筑防火 | 厂房每层应设置两个安全出口 | 《建规》GB50016-2014(2018版)3.7.3
北京森磊源建筑规划设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 北京市海淀区首都体育馆南路6号3号楼1461室 | 疏勒县巴合齐乡面粉生产加工项目 | 3#面粉厂 | 疏勒县齐花麦业有限责任公司 | 建筑防火 | 配电室的墙体应达到2.0h的防火隔墙。 | 《建规》GB50016-2014（2018版）6.2.7条
新疆凯盛建材设计研究院（有限公司） | 建筑专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区西虹西路12号 | 梧桐佳苑&梧桐金街建设项目 | S1-02#楼 | 和田和创房地产开发有限公司墨玉分公司 | 建筑防火 | 消防水泵房和消防控制室应采取防水淹的技术措施。 | 建筑设计防火规范GB 50016-2014（2018年版）8.1.8
中科华创国际工程设计顾问集团有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 成都市武侯区二环路南四段51号4栋4层3号 | 洛浦县2022年乡镇干部周转宿舍建设项目（施工二标段） | 多鲁乡干部周转宿舍 | 中共洛浦县委组织部 | 建筑防火 | 厂房、仓库、公共建筑的外墙应在每层的适当位置设置可供消防救援人员进入的窗口。 | 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018版）第7.2.4条
企业名称 | 专业目录 | 企业类型 | 工商注册地址 | 项目名称 | 违反强条单体工程名称 | 建设单位 | 违反强条类别 | 强条内容 | 强条编号与条目
中联合创设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 长春市二道区吉林大路535号 | “一带一路”国际物流体系创新发展先行先试公路铁路口岸 | 公路港综合楼 | 新疆能源集团西海实业有限公司 | 抗震设计 | 抗震设防烈度不低于8度 的长悬挑结构，应计算竖向地震作用。 | GB55002-2021第4.1.2.3
中联合创设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 长春市二道区吉林大路535号 | “一带一路”国际物流体系创新发展先行先试公路铁路口岸 | 公路港综合楼 | 新疆能源集团西海实业有限公司 | 结构设计 | 设计悬挑雨篷时，考虑施工集中荷载每隔一米1kn，应在最不利位置。 | GB55001-2021第4.2.12.1、3条。
中晏建设集团有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 汶川县威州镇桑坪路39号附98号（盛世天苑） | 喀什经济开发区深圳产业园C9宿舍提升改造工程 | （单位工程） | 喀什经济开发区投资开发有限责任公司 | 建筑防火 | 地上建筑的水平疏散走道和安全出口的门厅，其顶棚应采用A级装修材料。 | 《建筑内部装修设计防火规范》4.0.4
中水华创国际工程设计顾问有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 陕西省西安市灞桥区浐河东岸4567号河畔公馆第1幢1单元17层11710号房 | 拜城县新华书店及附属工程建设项目 | 单体 | 阿克苏地区新华书店 | 建筑防火 | 厂房、仓库、公共建筑的外墙应在每层的适当位置设置可供消防救援人员进入的窗口。 | GB 50016-2014（2018年版）7．2．4
中晏建设集团有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 汶川县威州镇桑坪路39号附98号（盛世天苑） | 喀什经济开发区深圳产业园C9宿舍提升改造工程 | （单位工程） | 喀什经济开发区投资开发有限责任公司 | 建筑暖通 | 集中供暖系统的施工图设计，必须对每个房间进行热负荷计算。 | GB50736—2012 第5.2.1条
中晏建设集团有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 汶川县威州镇桑坪路39号附98号（盛世天苑） | 喀什经济开发区深圳产业园C9宿舍提升改造工程 | （单位工程） | 喀什经济开发区投资开发有限责任公司 | 建筑给排水 | 新建建筑应安装太阳能系统。 | GB55015-2021 第2条、5条
成都基准方中建筑设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 成都市锦江区琉璃路8号华润广场A座6-15楼 | 乌鲁木齐米东吾悦广场项目 | 19号住宅楼 | 乌鲁木齐新城鸿悦房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 悬挑构件超2米，计算时应考虑竖向地震力 | GB55002-2021第4.1.2条
中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 沈阳市沈河区先农坛路12号 | 葛洲坝易普力新疆爆破工程有限公司新疆昌吉州吉木萨尔县准东煤矿生产点6000吨年现场混装乳化炸药生产系统建设项目 | 锅炉房 | 葛洲坝易普力新疆爆破工程有限公司准东分公司 | 建筑防火 | 锅炉房储油间总储量不大于1m³，且储油间应采用3.0小时防火隔墙与锅炉间分隔。 | 《建筑设计符合规范》GB50016-2014(2018年版）5.214-4条
新疆城市建筑装饰设计院（有限公司） | 建筑专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市天山区光明路26号建设广场B座16层F厅 | 中国农业银行股份有限公司于田县支行业务经营用房装修项目 | (单位工程) | 中国农业银行股份有限公司于田县支行 | 建筑防火 | 1 民用建筑和厂房的疏散门，应采用向疏散方向开启的平开门。 | 《 建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版），6.4.11
成都碧城建筑设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 成都市高新区环球中心W1－1820 | 喀什市新拆分村周转宿舍建设项目工程总承包第二标段 | 多来特巴格乡库勒贝西（29）村周转宿舍 | 中共喀什市委组织部 | 地基处理 | 一：地基基础应满足下列功能要求： 2 在上部结构的各种作用和作用组合下，地基不得出现失稳；3 地基基础沉降变形不得影响上部结构功能和正常使用。二：天然地基或经处理后的地基，当在受力层范围内存在软弱下卧层时，应进行软弱下卧层的地基承载力验算。 | 建筑与市政地基基础通用规范《GB 55003-2021》2.1.1条—2款3款；4.2.5 条
成都碧城建筑设计有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 成都市高新区环球中心W1－1820 | 喀什市新拆分村周转宿舍建设项目工程总承包第二标段 | 多来特巴格乡库勒贝西（29）村周转宿舍 | 中共喀什市委组织部 | 建筑给排水 | 新建建筑应安装太阳能系统。 | GB55015-2021 第2条、5条
成都碧城建筑设计有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 成都市高新区环球中心W1－1820 | 喀什市新拆分村周转宿舍建设项目工程总承包第二标段 | 夏马勒巴格镇库木塔依（3村）周转宿舍 | 中共喀什市委组织部 | 建筑给排水 | 新建建筑应安装太阳能系统。 | GB55015-2021 第2条、5条
成都碧城建筑设计有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 成都市高新区环球中心W1－1820 | 喀什市新拆分村周转宿舍建设项目工程总承包第二标段 | 乃则尔巴格镇木桥（4）村周转宿舍 | 中共喀什市委组织部 | 建筑给排水 | 新建建筑应安装太阳能系统。 | GB55015-2021 第2条、5条
成都碧城建筑设计有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 成都市高新区环球中心W1－1820 | 喀什市新拆分村周转宿舍建设项目工程总承包第二标段 | 夏马勒巴格镇和谐（7）村周转宿舍 | 中共喀什市委组织部 | 建筑给排水 | 新建建筑应安装太阳能系统。 | GB55015-2021 第2条、5条
成都碧城建筑设计有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 成都市高新区环球中心W1－1820 | 喀什市新拆分村周转宿舍建设项目工程总承包第二标段 | 夏马勒巴格镇努尔贝希买里（1）村周转宿舍 | 中共喀什市委组织部 | 建筑给排水 | 新建建筑应安装太阳能系统。 | GB55015-2021 第2条、5条
成都碧城建筑设计有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 成都市高新区环球中心W1－1820 | 喀什市新拆分村周转宿舍建设项目工程总承包第二标段 | 多来特巴格乡布拉克（22）村周转宿舍 | 中共喀什市委组织部 | 建筑给排水 | 新建建筑应安装太阳能系统。 | GB55015-2021 第2条、5条
新疆城市建筑装饰设计院（有限公司） | 电气专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市天山区光明路26号建设广场B座16层F厅 | 中国农业银行股份有限公司于田县支行业务经营用房装修项目 | (单位工程) | 中国农业银行股份有限公司于田县支行 | 建筑电气 | 8.4.3 建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸气的场所应设置可燃气体报警装置。 | 《建筑设计防火规范 》GB 50016-2014（2018年版）第8．4．3
禾泽都林设计集团有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 嵊州市剡湖街道龙会一路14号 | 麦盖提县朱拉餐饮服务有限责任公司曼孜勒综合楼建设项目 | （单位工程） | 麦盖提县朱拉餐饮服务有限责任公司 | 建筑防火 | 公共建筑内疏散门和安全出口的净宽度不应小于0.90m， | 《 建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版） 5.5.18条
胜帮科技股份有限公司 | 结构专业 | 设计 | 中国（上海）自由贸易试验区申江路5709号1幢10楼1008室 | 50万吨/年危废煤焦油提质改造项目 | 2#消防水加压泵房（2502） | 新疆宣东能源有限公司 | 结构设计 | 重要性系数误为1.0 | GB55001-2021 3.1.12
胜帮科技股份有限公司 | 结构专业 | 设计 | 中国（上海）自由贸易试验区申江路5709号1幢10楼1008室 | 50万吨/年危废煤焦油提质改造项目 | 1#给水及消防水加压泵房（2501） | 新疆宣东能源有限公司 | 抗震设计 | 地震力组合系数误为1.3 | GB55002-2021 4.3.2
众生设计集团有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 浙江省温州市鹿城区康源大楼南楼2层203室 | 5#楼底商1-2层 | 室内装修工程 | 新疆恒太华鼎房地产开发有限公司 | 建筑防火 | 和变配电室开向建筑内的门应采用甲级防火门。 | 《 建筑设计防火规范 》GB50016-2014（2018年），6.2.7
胜帮科技股份有限公司 | 结构专业 | 设计 | 中国（上海）自由贸易试验区申江路5709号1幢10楼1008室 | 1000万吨/年煤碳分级分质清洁高效利用项目 | 筛煤楼 | 新疆宣东能源有限公司 | 结构设计 | 结构分析模型与实际结构布置不一致 | GB55001-2021 2.3.2
胜帮科技股份有限公司 | 结构专业 |  | 中国（上海）自由贸易试验区申江路5709号1幢10楼1008室 | 1000万吨/年煤碳分级分质清洁高效利用项目 | 1#破碎站 | 新疆宣东能源有限公司 | 结构设计 | 折减系数及活荷载不利布置有误 | GB55001-2021 3.1.5
胜帮科技股份有限公司 | 结构专业 | 设计 | 中国（上海）自由贸易试验区申江路5709号1幢10楼1008室 | 1000万吨/年煤碳分级分质清洁高效利用项目 | 2#破碎站 | 新疆宣东能源有限公司 | 结构设计 | 折减系数及活荷载不利布置有误 | GB55001-2021 3.1.5
圣丰规划设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 福建省福州市仓山区城门镇潘墩路188号（原潘墩路西侧）闽江世纪城-53地块E区E-6#楼5层03办公用房（自贸试验区内） | 阿瓦提县三河镇小城镇商业街建设项目 | -商务宾馆 | 新疆玖恩房地产开发有限公司 | 地基基础 | 《建筑与市政工程抗震通用规范》4.3.2 | 《建筑与市政工程抗震通用规范》4.3.2
圣丰规划设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 福建省福州市仓山区城门镇潘墩路188号（原潘墩路西侧）闽江世纪城-53地块E区E-6#楼5层03办公用房（自贸试验区内） | 阿瓦提县三河镇小城镇商业街建设项目 | -商务宾馆 | 新疆玖恩房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 《建筑与市政工程抗震通用规范》4.3.3 | 《建筑与市政工程抗震通用规范》4.3.3
圣丰规划设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 福建省福州市仓山区城门镇潘墩路188号（原潘墩路西侧）闽江世纪城-53地块E区E-6#楼5层03办公用房（自贸试验区内） | 阿瓦提县三河镇小城镇商业街建设项目 | -商务宾馆 | 新疆玖恩房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 《建筑与市政工程抗震通用规范》4.1.2 | 《建筑与市政工程抗震通用规范》4.1.2
玖度工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 河北省石家庄市桥西区南二环与维明大街交口盛世大厦A座23层2302室 | 木垒县2021年老旧小区提升改造建设项目 | （第五标段）-农贸市场大棚 | 木垒哈萨克自治县住房和城乡建设局 | 地基勘察 | 1.0.3条：各项建设工程在设计和施工之前，必须按基本建设程序进行岩土工程勘察。 | 《岩土工程勘察规范 GB50021-2001》(2009年版)1.0.3条
新疆正和建筑设计院有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市边境经济合作区重庆北路501号中亚之门C区5层558、560、565、566、567、568号房 | 伊犁创锦农腾农业有限公司1200吨玉米烘干储存深加工项目 | 粮库 | 伊犁创锦农腾农业有限公司 | 建筑防火 | 7.2.4 厂房、仓库、公共建筑的外墙应在每层的适当位置设置可供消防救援人员进入的窗口。 | GB50016-2014（2018年版）-7.2.4
陕西西北火电工程设计咨询有限公司 | 电气专业 | 设计 | 陕西省西安市新城区金花北路41号 | 华能高昌区七泉湖光伏产业园 220 千伏汇集站建设项目 | 办公用房 | 新疆华能新火洲发电有限公司 |  | 消防控制室内严禁穿过与消防设施无关的电气线路及管路。 | GB50116-2013第3.4.6条
新疆正和建筑设计院有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市边境经济合作区重庆北路501号中亚之门C区5层558、560、565、566、567、568号房 | 伊犁创锦农腾农业有限公司1200吨玉米烘干储存深加工项目 | 综合楼 | 伊犁创锦农腾农业有限公司 | 建筑防火 | 3 建筑的地下或半地下部分与地上部分不应共用楼梯间，确需共用楼梯间时，应在首层采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和乙级防火门将地下或半地下部分与地上部分的连通部位完全分隔，并应设置明显的标志。 | 《建筑设计防火规范 》GB50016-2014（2018年），6.4.4
中国中建设计研究院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 北京市海淀区三里河路15号中建大厦A座6层 | 和创·御园世家 | 9#住宅楼 | 和田和创房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 地基、基础计算，荷载组合，地震组合应采用1.4 | GB55002-2021 4.3.2
大连民用建筑设计研究院有限责任公司 | 电气专业 | 设计 | 辽宁省大连市中山区华昌街15号 | 中国农业银行股份有限公司巴楚色力布亚营业所营业网点建设项目 | (单位工程) | 中国农业银行股份有限公司巴楚色力布亚营业所 |  | 自助银行及自动柜员机室的现金装填区应设置视频安全监控装置、出入口的控制装置和入侵报警装置，且应具备与110报警系统联网功能； | 《金融建筑电气设计规范》JGJ 284-2012第19.2.1条要求
中国中建设计研究院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 北京市海淀区三里河路15号中建大厦A座6层 | 和创·御园世家 | 8#住宅楼 | 和田和创房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 地基、基础计算，荷载组合，地震组合应采用1.4 | GB55002-2021 4.3.2
中国中建设计研究院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 北京市海淀区三里河路15号中建大厦A座6层 | 和创·御园世家 | 6#住宅楼 | 和田和创房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 荷载组合，地震组合应采用1.4 | GB55002-2021 4.3.2
中国中建设计研究院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 北京市海淀区三里河路15号中建大厦A座6层 | 和创·御园世家 | 4#住宅楼 | 和田和创房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 地基、基础计算，荷载组合，地震组合应采用1.4 | GB55002-2021 4.3.2
新疆原创城市设计研究（院）有限公司 | 电气专业 | 设计 | 新疆克拉玛依市克拉玛依区碧水路1-416号 | 新疆帕米尔之星酒店商业综合项目 | 4#楼 | 塔什库尔干县经典广告装饰工程商贸有限公司 |  | 酒店为人员密集场所，根据计算结果0.0136应设三类防雷保护； | 《建筑物防雷设计规范》Gb50057-2010第3.0.4.2条要求；
中科华创国际工程设计顾问集团有限公司 | 勘察（岩土）专业 | 勘察 | 成都市武侯区二环路南四段51号4栋4层3号 | 喀什新捷公司新远方物流港高压管道项目 | 2.2km燃气管道 | 新疆喀什新捷能源有限公司 | 地基勘察 | 提供岩土设计参数与地基承载力建议值。 | 《建筑与市政地基基础通用规范》（GB55003-2021）第3.1.2条
中科华创国际工程设计顾问集团有限公司 | 勘察（岩土）专业 | 勘察 | 成都市武侯区二环路南四段51号4栋4层3号 | 喀什新捷公司新远方物流港高压管道项目 | 2.2km燃气管道 | 新疆喀什新捷能源有限公司 | 地基勘察 | 应评价地质条件可能造成工程风险,并提出防治措施的建议。 | 《工程勘察通用规范》（GB55017-2021）第6.1.1条
山东新达工程设计有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 山东省潍坊高新区胜利东街195号求是和信大厦7层 | 阿克苏纺织工业城（开发区）2022年公租房建设项目. | 设备用房（地块一） | 阿克苏纺织城保障性住房投资建设管理有限责任公司 | 建筑给排水 | 从城镇生活给水管网上直接抽水的生活供水加压设备出水管上应设置消毒装置。 | 《建筑给水排水设计标准GB50015-2019》第3.3.20条
山东新达工程设计有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 山东省潍坊高新区胜利东街195号求是和信大厦7层 | 阿克苏纺织工业城（开发区）2022年公租房建设项目. | 设备用房（地块一） | 阿克苏纺织城保障性住房投资建设管理有限责任公司 | 建筑给排水 | 生活饮用水水箱间、给水泵房应设置入侵报警系统等技防、物防安全防范和监控措施。 | 《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020-2021 第3.3.5条
上海创霖建筑规划设计有限公司 | 电气专业 | 设计 | 上海市杨浦区国定东路275号8号楼3A03室 | 汇嘉·壹号公馆建设项目 | 地下车库 | 阜康市汇嘉房地产开发有限公司 | 建筑电气 | 消防水泵控制柜设置在专用消防水泵控制室时，其防护等级不应低于IP30；与消防水泵设置在同一空间时，其防护等级不应低于IP55 | GB 50974-2014第11．0．9
重庆渝浩建筑设计研究院有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 重庆市九龙坡区兰美路758号附19号 | 阿勒泰地区残疾人康复中心附属设施建设项目 | 室外基础设施配套 | 伊犁哈萨克自治州阿勒泰地区残疾人联合会 | 建筑给排水 | 3.2.3 室外给水管网干管应成环状布置。 | GB55020-2021 3.2.3条
水利部新疆维吾尔自治区水利水电勘测设计研究院 | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区黑龙江路19号 | 水利厅水土改良实验场保障性租赁住房建设项目 | 西1-2安置房 | 新疆维吾尔自治区水利厅水土改良实验场 | 结构设计 | 结构设计时，应根据工程作用功能、建造和使用维护成本以主环境影响等因素规定设计工作年限，并应符合表2.2.1规定。 | 《工程结构通用规范》2.2.2
新疆西域建筑勘察设计研究院（有限公司） | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路天隆大厦103号 | 白亩园小区(二期） | 3#住宅楼 | 喀什地区百亩园房地产开发有限公司 | 结构设计 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.4.5条 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.4.5条
新疆西域建筑勘察设计研究院（有限公司） | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路天隆大厦103号 | 白亩园小区 | 3#商业楼 | 喀什地区百亩园房地产开发有限公司 | 结构设计 | 工程结构通用规范4.2.5条2款、3款 | 工程结构通用规范4.2.5条2款、3款
水利部新疆维吾尔自治区水利水电勘测设计研究院 | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区黑龙江路19号 | 水利厅水土改良实验场保障性租赁住房建设项目 | 东1-2安置房 | 新疆维吾尔自治区水利厅水土改良实验场 | 结构设计 | 结构设计时，应根据工程作用功能、建造和使用维护成本以主环境影响等因素规定设计工作年限，并应符合表2.2.1规定。 | 《工程结构通用规范》2.2.2
喀什市规划设计研究院（有限责任公司） | 结构专业 | 设计 | 新疆喀什地区喀什市深喀大道行政审批局西侧设计咨询大厦 | 叶城县县级医院能力提升建设（金果镇卫生院业务用房及附属设施建设）项目 | 业务用房 | 叶城县卫生健康委员会 | 结构设计 | 对于卧置于地基上的钢筋混凝土板，板中受拉普通钢筋的最凶配筋率不应小于0.15% | 混凝土结构通用规范第4.4.6条
新疆西域建筑勘察设计研究院（有限公司） | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路天隆大厦103号 | 白亩园小区(二期） | 1#商住楼 | 喀什地区百亩园房地产开发有限公司 | 结构设计 | 工程结构通用规范3.1.5条、3.1.6条 | 工程结构通用规范3.1.5条、3.1.6条
新疆西域建筑勘察设计研究院（有限公司） | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路天隆大厦103号 | 白亩园小区 | 1#商住楼 | 喀什地区百亩园房地产开发有限公司 | 结构设计 | 建筑与市政工程抗震通用规范4.1.2条3款 | 建筑与市政工程抗震通用规范4.1.2条3款
新疆西域建筑勘察设计研究院（有限公司） | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路天隆大厦103号 | 白亩园小区 | 1#商住楼 | 喀什地区百亩园房地产开发有限公司 | 结构设计 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.2.3条 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.2.3条
新疆西域建筑勘察设计研究院（有限公司） | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路天隆大厦103号 | 白亩园小区 | 1#商住楼 | 喀什地区百亩园房地产开发有限公司 | 结构设计 | 工程结构通用规范3.1.5条、3.1.6条 | 工程结构通用规范3.1.5条、3.1.6条
喀什市规划设计研究院（有限责任公司） | 结构专业 | 设计 | 新疆喀什地区喀什市深喀大道行政审批局西侧设计咨询大厦 | 叶城县县级医院能力提升建设（金果镇卫生院业务用房及附属设施建设）项目 | 业务用房 | 叶城县卫生健康委员会 | 结构设计 | 上人屋面活荷载不应小于2.0kN/m2 | 工程结构通用规范GB55001-2021第4.2.8条
喀什市规划设计研究院（有限责任公司） | 结构专业 | 设计 | 新疆喀什地区喀什市深喀大道行政审批局西侧设计咨询大厦 | 叶城县县级医院能力提升建设（金果镇卫生院业务用房及附属设施建设）项目 | 业务用房 | 叶城县卫生健康委员会 |  | 通风机房均布活荷载不应小于8kN/m2，组合系数、频遇系数不应小于0.9 | 工程结构通用规范GB55001-2021第4.2.2条
喀什市规划设计研究院（有限责任公司） | 结构专业 | 设计 | 新疆喀什地区喀什市深喀大道行政审批局西侧设计咨询大厦 | 叶城县县级医院能力提升建设（金果镇卫生院业务用房及附属设施建设）项目 | 业务用房 | 叶城县卫生健康委员会 |  | 工程结构通用规范表4.2.2中第1（2）~7项楼面梁从属面积不超过50m2时，不应折减，超过50m2，不应小于0.9 | 工程结构通用规范GB55001-2021第4.2.4条
中勘建筑设计有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 贵州省贵安新区贵安综合保税区黔中大道贵安国际数字文化产业园壹号楼17层 | 中亚民俗文化体验地 | 12#15# | 新疆国际赛马会有限公司 | 建筑防火 | 8.5.3 民用建筑的下列场所或部位应设置排烟设施：4 公共建筑内建筑面积大于300m2且可燃物较多的地上房间； | GB 50016-2014（2018年版）-8.5.3-4
中勘建筑设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 贵州省贵安新区贵安综合保税区黔中大道贵安国际数字文化产业园壹号楼17层 | 中亚民俗文化体验地 | 57# | 新疆国际赛马会有限公司 | 建筑设计 | 设置人员密集场所的建筑，其外墙外保温材料的燃烧性能应为A级。 | GB50016-2014(2018年版)第6.7.4条
中勘建筑设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 贵州省贵安新区贵安综合保税区黔中大道贵安国际数字文化产业园壹号楼17层 | 中亚民俗文化体验地 | 21# | 新疆国际赛马会有限公司 | 建筑设计 | 设置人员密集场所的建筑，其外墙外保温材料的燃烧性能应为A级。 | GB50016-2014(2018年版)第6.7.4条
新疆北疆建筑规划设计研究院（有限责任公司） | 结构专业 | 设计 | 新疆伊犁州奎屯市北京西路3号 | 阿克苏地区温宿县2022年公共租赁住房建设项目 | 设计施工一体化二标段-1#公租房 | 温宿县住房和城乡建设局 | 结构设计 | 结构在设计工作年限内，必须符合下列规定：2.应保障结构和结构构件的预定使用要求。 | 《工程结构通用规范》GB 55001-2021第2.1.1.2
中勘建筑设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 贵州省贵安新区贵安综合保税区黔中大道贵安国际数字文化产业园壹号楼17层 | 中亚民俗文化体验地 | 59# | 新疆国际赛马会有限公司 | 结构设计 | 柱箍筋限值 表 6.3.7-2 | GB50011-2010 6.3.7.2条
山东新达工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 山东省潍坊高新区胜利东街195号求是和信大厦7层 | 九区大院棚户区改造项目二期 | 6#住宅楼 | 克拉玛依市龙基房地产开发有限公司 | 结构设计 | 高层住宅楼梯活载不小于3.5kN/m2 | GB55001-2021 4.2.2
莎车县建筑规划设计院 | 结构专业 | 设计 | 莎车县新城路60号 | 喀什地区莎车县昆仑路消防站执勤楼及附属设施项目 | 消防站执勤楼 | 莎车县消防救援大队 | 抗震设计 | 建筑与市政工程抗震通用规范4.3.2条 | 建筑与市政工程抗震通用规范4.3.2条
精佳建设工程集团有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 重庆九龙坡区科园三路1号8-5号 | 福海县中心养老院建设项目 | 活动中心改造工程-消防水池 | 福海县民政局 | 建筑暖通 | 应设置通气管并设置带阻火器的呼吸阀 | GB50016-2014 5.4.15.2
精佳建设工程集团有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 重庆九龙坡区科园三路1号8-5号 | 福海县中心养老院建设项目 | 活动中心改造工程-消防水池 | 福海县民政局 |  | 消防水池应设置溢流水管和排水设施 | GB50974-2014 4.3.9-3
博尔塔拉蒙古自治州建筑规划设计院有限责任公司 | 暖通专业 | 设计 | 新疆博州博乐市文化路州直机关综合大楼2号楼 | 精河县兴晟塑业有限公司农业节水灌溉等厂区建设项目 | -办公楼 | 精河县兴晟塑业有限公司 |  | 民用建筑的下列场所或部位应设置排烟设施：建筑内长度大于20m的疏散走道。 | GB50016-2014（2018版）/8．5．3-5
北京国庄国际经济技术咨询有限公司 | 电气专业 | 设计 | 北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号楼A-1706室 | 中广核达坂城二期5万千瓦风电项目 | 生活楼 | 新疆达坂城中广核风力发电有限公司 | 建筑电气 | 详规范 | GB50016-2014(2018年版) 8.4.3
北京国庄国际经济技术咨询有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号楼A-1706室 | 中广核达坂城二期5万千瓦风电项目 | 生活楼 | 新疆达坂城中广核风力发电有限公司 | 建筑给排水 | 公共场所的洗手盆水嘴应采用非接触式或延时自闭式水嘴 | GB55020-2021第3.4.5
智博建筑设计集团有限公司 | 电气专业 | 设计 | 洛阳市涧西区珠江路十二号1幢302、402 | 霍城县乡村振兴薰衣草农旅融合田园综合体建设项目（一期) | 游客接待服务中心 | 新疆沃农文化旅游产业发展有限公司 | 建筑电气 | 3.1.8 6 在坐便器附近应设置救助呼叫装置，并应满足坐在坐便器上和跌倒在地面的人均能够使用。 3.2.3.2 内部应设置无障碍坐便器、无障碍洗手盆、多功能台、低位挂衣钩和救助呼叫装置 | <建筑与市政工程无障碍通用规范 >GB 55019-2021第3.1.8第3.2.3
安徽华东化工医药工程有限责任公司 | 给排水专业 | 设计 | 安徽省合肥市蜀山区绿地蓝海国际大厦C座1601室 | 年产385吨5%天然虾青素含量雨生红球藻泥碳中和养殖项目 | 动力中心 | 新疆鲸藻生物科技有限公司 | 建筑防火 | 附设在建筑物内的消防水泵房，应采用耐火极限不低于2.0h的隔墙和1.50h的楼板与其它部位隔开，其疏散门应直通安全出口，且开向疏散走道的门应采用甲级防火门。 | GB50974-2014中5.5.12.3
中勘建筑设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 贵州省贵安新区贵安综合保税区黔中大道贵安国际数字文化产业园壹号楼17层 | 中亚民俗文化体验地 | 10#11# | 新疆国际赛马会有限公司 | 建筑防火 | 7.2.4 厂房、仓库、公共建筑的外墙应在每层的适当位置设置可供消防救援人员进入的窗口。 | 建筑设计防火规范GB 50016-2014（2018年版）7.2.4
智博建筑设计集团有限公司 | 电气专业 | 设计 | 洛阳市涧西区珠江路十二号1幢302、402 | 霍城县乡村振兴薰衣草农旅融合田园综合体建设项目（一期) | 游客接待服务中心 | 新疆沃农文化旅游产业发展有限公司 | 建筑电气 | 3. 2. 4 灯具应急启动后，在蓄电池电源供电时的持续工作时间应满足下列要求： 5 本条1～4款规定场所中，当按照本标准第3.6.6条的规定设计时，持续工作时间应分别增加设计文件规定的灯具持续应急点亮时间。6 集中电源的蓄电池组和灯具自带蓄电池达到使用寿命周期后标称的剩余容量应保证放电时间满足本条第1款～第5款规定的持续工作时间。 | 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准 》GB 51309-2018 第3．2．4 .6
安徽华东化工医药工程有限责任公司 | 结构专业 | 设计 | 安徽省合肥市蜀山区绿地蓝海国际大厦C座1601室 | 年产385吨5%天然虾青素含量雨生红球藻泥碳中和养殖项目 | 动力中心 | 新疆鲸藻生物科技有限公司 | 地基基础 | 地基计算均应满足承载力计算的要求。 | 《建筑与市政地基基础通用规范》4.1.1-1
北京国庄国际经济技术咨询有限公司 | 暖通专业 |  | 北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号楼A-1706室 | 中广核达坂城二期5万千瓦风电项目 | 附属用房 | 新疆达坂城中广核风力发电有限公司 | 建筑暖通 | GB50736-2012/5．5．8安装于距地面高度180cm以下的电供暖元器件，必须采取接地及剩余电流保护措施。 | GB50736-2012/5．5．8
北京国庄国际经济技术咨询有限公司 | 暖通专业 |  | 北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号楼A-1706室 | 中广核达坂城二期5万千瓦风电项目 | 生产楼 | 新疆达坂城中广核风力发电有限公司 | 建筑暖通 | GB50736-2012/5．5．8安装于距地面高度180cm以下的电供暖元器件，必须采取接地及剩余电流保护措施。 | GB50736-2012/5．5．8
北京国庄国际经济技术咨询有限公司 | 暖通专业 |  | 北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号楼A-1706室 | 中广核达坂城二期5万千瓦风电项目 | 生产楼 | 新疆达坂城中广核风力发电有限公司 | 建筑暖通 | GB50736-2012/5．5．8安装于距地面高度180cm以下的电供暖元器件，必须采取接地及剩余电流保护措施。 | GB50736-2012/5．5．8
北京国庄国际经济技术咨询有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号楼A-1706室 | 中广核达坂城二期5万千瓦风电项目 | 生活楼 | 新疆达坂城中广核风力发电有限公司 | 建筑给排水 | 5.2.1 新建建筑应安装太阳能系统。 | GB55015-2021第5.2.1
北京国庄国际经济技术咨询有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号楼A-1706室 | 中广核达坂城二期5万千瓦风电项目 | 生活楼 | 新疆达坂城中广核风力发电有限公司 | 建筑暖通 | 8.5.3 民用建筑的下列场所或部位应设置排烟设施：5 建筑内长度大于20m的疏散走道。 | GB50016-2014（2018版）第8.5.3.条
北京国庄国际经济技术咨询有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号楼A-1706室 | 中广核达坂城二期5万千瓦风电项目 | 生活楼 | 新疆达坂城中广核风力发电有限公司 | 建筑暖通 | GB50736-2012/5．5．8安装于距地面高度180cm以下的电供暖元器件，必须采取接地及剩余电流保护措施。 | GB50736-2012/5．5．8
新疆通艺市政规划设计院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 新疆昌吉州昌吉市北京北路3号 | 昌吉州奇台县奇台镇果果滩社区综合服务设施建设项目 | 社区用房 | 奇台县奇台镇人民政府 | 结构设计 | 主要受力结构的风荷载放大系数应根据地形特征、脉动风特性结构周期和阻尼比等因素确定，其值不应小于1.2 | 《工程结构通用规范》4.6.1及4.6.5要求。
中联合创设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 长春市二道区吉林大路535号 | 伊宁市克伯克于孜乡园艺村自治区示范村建设项目 | 冷鲜库 | 伊宁市克伯克于孜乡人民政府 | 抗震设计 | 分项系数取值错误 | GB55002-2021第4.3.2条
智博建筑设计集团有限公司 | 电气专业 |  | 洛阳市涧西区珠江路十二号1幢302、402 | 霍城县乡村振兴薰衣草农旅融合田园综合体建设项目（一期) | 客栈 | 新疆沃农文化旅游产业发展有限公司 |  | 8.1.6 在有可燃物的闷顶和封闭吊顶内明敷的配电线路，应采用金属导管或金属槽盒布线。 | 《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019第8.1.6
智博建筑设计集团有限公司 | 电气专业 | 设计 | 洛阳市涧西区珠江路十二号1幢302、402 | 霍城县乡村振兴薰衣草农旅融合田园综合体建设项目（一期) | 漫心客栈 | 新疆沃农文化旅游产业发展有限公司 | 建筑电气 | 8.1.6 在有可燃物的闷顶和封闭吊顶内明敷的配电线路，应采用金属导管或金属槽盒布线。 | 《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019第8.1.6
北京国庄国际经济技术咨询有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号楼A-1706室 | 中广核达坂城二期5万千瓦风电项目 | 生活楼 | 新疆达坂城中广核风力发电有限公司 | 建筑节能 | 新建建筑应安装太阳能系统； | GB55015-2021-5.2.1
北京国庄国际经济技术咨询有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号楼A-1706室 | 中广核达坂城二期5万千瓦风电项目 | 生活楼 | 新疆达坂城中广核风力发电有限公司 |  | 室外疏散楼梯应符合下列规定：栏杆扶手的高度不应小于1．10m | GB50016-2014（2018版）-6.4.5
安徽华东化工医药工程有限责任公司 | 结构专业 | 设计 | 安徽省合肥市蜀山区绿地蓝海国际大厦C座1601室 | 年产385吨5%天然虾青素含量雨生红球藻泥碳中和养殖项目 | 污水池 | 新疆鲸藻生物科技有限公司 |  | 处理地基上建筑物应在施工及使用期间进行变形观测，直至沉降变形达到稳定为止。。 | 《建筑与市政地基基础通用规范》4.4.7
新疆城乡建设工程设计有限公司 | 结构专业 |  | 新疆乌鲁木齐市天山区光明路121号建设广场1栋5层5J | 霍城县清水河镇阳光里居二期建设项目 | 21#住宅楼 | 霍城县千城房地产开发有限责任公司 | 抗震设计 | 地震组合分项系数应采用1.4 | GB55002-2021 4.3.2
安徽华东化工医药工程有限责任公司 | 结构专业 | 设计 | 安徽省合肥市蜀山区绿地蓝海国际大厦C座1601室 | 年产385吨5%天然虾青素含量雨生红球藻泥碳中和养殖项目 | 动力中心 | 新疆鲸藻生物科技有限公司 |  | 处理地基上建筑物应在施工及使用期间进行变形观测，直至沉降变形达到稳定为止。。 | 《建筑与市政地基基础通用规范》4.4.7
新疆城乡建设工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市天山区光明路121号建设广场1栋5层5J | 霍城县清水河镇阳光里居二期建设项目 | 19#住宅楼 | 霍城县千城房地产开发有限责任公司 | 抗震设计 | 地震组合分项系数应采用1.4 | GB55002-2021 4.3.2
安徽华东化工医药工程有限责任公司 | 结构专业 | 设计 | 安徽省合肥市蜀山区绿地蓝海国际大厦C座1601室 | 年产385吨5%天然虾青素含量雨生红球藻泥碳中和养殖项目 | 动力中心 | 新疆鲸藻生物科技有限公司 |  | 主要受力结构的风荷载放大系数应根据地形特征、脉动风特性结构周期和阻尼比等因素确定，其值不应小于1.2 | 《工程结构通用规范》4.6.1及4.6.5要求。
安徽华东化工医药工程有限责任公司 | 结构专业 | 设计 | 安徽省合肥市蜀山区绿地蓝海国际大厦C座1601室 | 年产385吨5%天然虾青素含量雨生红球藻泥碳中和养殖项目 | 综合车间三 | 新疆鲸藻生物科技有限公司 |  | 天然地基或经处理后的地基，当在受力层范围内存在软弱下卧层时，应进行软弱下卧层的地基承载力验算。 | 《建筑与市政地基基础通用规范》4.2.5
安徽华东化工医药工程有限责任公司 | 结构专业 | 设计 | 安徽省合肥市蜀山区绿地蓝海国际大厦C座1601室 | 年产385吨5%天然虾青素含量雨生红球藻泥碳中和养殖项目 | 综合车间三 | 新疆鲸藻生物科技有限公司 |  | 处理地基上建筑物应在施工及使用期间进行变形观测，直至沉降变形达到稳定为止。。 | 《建筑与市政地基基础通用规范》4.4.7
安徽华东化工医药工程有限责任公司 | 结构专业 | 设计 | 安徽省合肥市蜀山区绿地蓝海国际大厦C座1601室 | 年产385吨5%天然虾青素含量雨生红球藻泥碳中和养殖项目 | 综合车间三 | 新疆鲸藻生物科技有限公司 |  | 围护结构的风荷载放大系数应根据地形特征、脉动风特性和流场特征等因素确定，且不应小1+0.7/√Us | 《工程结构通用规范》4.6.1及4.6.5-2要求。
上宸工程设计集团有限公司 | 结构专业 | 设计 | 浙江省杭州市拱墅区丰潭路508号天行国际中心7号楼19层1902室 | 喀什地区喀什市2021年村民服务中心建设项目 | -多来特巴格乡奥依库恰（1）村 | 中共喀什市委组织部 | 结构设计 | 办公楼活荷载取值2.5KN/㎡ | 《工程结构通用规范》4.2.2
莎车县建筑规划设计院 | 结构专业 | 设计 | 莎车县新城路60号 | 喀什地区莎车县昆仑路消防站执勤楼及附属设施项目 | 消防站执勤楼 | 莎车县消防救援大队 | 结构设计 | 混凝土结构通用规范表4.4.6 | 混凝土结构通用规范4.4.6条
陕西汇创建筑设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 西安曲江新区雁翔路以东、南三环以北、黄渠头南路以南、金花路以西旺座曲江第1幢2单元22层2205号 | 新疆火焰山集装箱物流园有限公司新建集装箱物流园建设项目 | 办公楼 | 新疆火焰山集装箱物流有限公司 | 抗震设计 | 《建筑与市政工程抗震通用规范》5.5.10 | 《建筑与市政工程抗震通用规范》5.5.10
安徽华东化工医药工程有限责任公司 | 结构专业 | 设计 | 安徽省合肥市蜀山区绿地蓝海国际大厦C座1601室 | 年产385吨5%天然虾青素含量雨生红球藻泥碳中和养殖项目 | 综合车间一 | 新疆鲸藻生物科技有限公司 |  | 天然地基或经处理后的地基，当在受力层范围内存在软弱下卧层时，应进行软弱下卧层的地基承载力验算。 | 《建筑与市政地基基础通用规范》4.2.5
安徽华东化工医药工程有限责任公司 | 结构专业 | 设计 | 安徽省合肥市蜀山区绿地蓝海国际大厦C座1601室 | 年产385吨5%天然虾青素含量雨生红球藻泥碳中和养殖项目 | 综合车间一 | 新疆鲸藻生物科技有限公司 |  | 围护结构的风荷载放大系数应根据地形特征、脉动风特性和流场特征等因素确定，且不应小1+0.7/√Us | 《工程结构通用规范》4.6.1及4.6.5-2要求。
天津大学建筑设计规划研究总院有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 天津市南开区鞍山西道192号1895天大建筑创意大厦（科技园） | 青河县青格里民宿建设项目 | 青河县青格里民宿建设项目（宗地二） | 新疆青河谷旅游发展有限公司 | 建筑给排水 | 自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统和固定消防炮灭火系统等水灭火系统，均应设置消防水泵接合器。 | GB50974-2014 5.4.2条
中色科技股份有限公司 | 结构专业 | 设计 | 洛阳市西苑路1号 | 高纯铝基合金产业化项目 | 水泵站及空压站 | 新疆众和股份有限公司 | 抗震设计 | 水平地震作用分项系数γEh应取1.4 | GB55002-2021第4.3.2条
安徽华东化工医药工程有限责任公司 | 结构专业 | 设计 | 安徽省合肥市蜀山区绿地蓝海国际大厦C座1601室 | 年产385吨5%天然虾青素含量雨生红球藻泥碳中和养殖项目 | 综合车间一 | 新疆鲸藻生物科技有限公司 | 地基基础 | 处理地基上建筑物应在施工及使用期间进行变形观测，直至沉降变形达到稳定为止。。 | 《建筑与市政地基基础通用规范》4.4.7
山东省建筑设计研究院有限公司 | 电气专业 | 设计 | 济南市市中区小纬四路2号 | 阿勒泰地区人民医院(南区院区)及附属设施建设项目(一期) | 战时中心医院 | 新疆阿勒泰地区人民医院 | 建筑电气 | 对于需进行射线防护的房间，其供电、通信的电缆沟或电气管线严禁造成射线泄漏；其他电气管线不得进入和穿过射线防护房间。 | JGJ312-2013 7.1.2
山东省建筑设计研究院有限公司 | 电气专业 | 设计 | 济南市市中区小纬四路2号 | 阿勒泰地区人民医院(南区院区)及附属设施建设项目(一期) | 战时中心医院 | 新疆阿勒泰地区人民医院 | 建筑电气 | 射线报警器和毒剂报警器的连接电缆进入防化值班室之前应采取电磁脉冲防护措施。 | RFJ013-2010 9.1.3
精佳建设工程集团有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 重庆九龙坡区科园三路1号8-5号 | 福海县中心养老院建设项目 | 活动中心改造工程-既有建筑消防工程、采暖提升及局部维修改造 | 福海县民政局 | 建筑给排水 | 应设专用排水设施 | GB50974-2014 9.3.1 测试排水
辽宁方大工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 辽宁省葫芦岛高新技术园区世纪雅苑19#-B2、3#-G门市 | 新疆同泰煤业有限公司安全生产调度指挥中心及配套附属设施建设项目 | 安全生产调度指挥中心 | 新疆同泰煤业有限公司 | 结构设计 | 人流出入口和通道处的砌体女儿墙应与主体结构锚固, | GB 55002-2021第5.1.14第3款
东华工程科技股份有限公司 | 结构专业 | 设计 | 安徽省合肥市长江西路669号高新技术产业开发区内 | 2×60万吨/年天然气制乙二醇项目 | 消防站/气防站 | 新疆中昆新材料有限公司 | 结构设计 | 板配筋率小于0.45ft/fy | GB 55008-2021第4.4.6条
新疆瑞昶设计院有限公司 | 给排水专业 |  | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街183号凯悦大厦五楼 | 新疆青河国家农业科技园区百万肉羊产业基础设施建设项目 | 6#标准羊舍 | 青河县农业农村局 | 建筑给排水 | 3.1.5 生活饮用水给水系统不得因管道、设施产生回流而受污染，应根据回流性质、回流污染危害程度，采取可靠的防回流措施 | GB55020-2021 3.1.5条
新疆瑞昶设计院有限公司 | 给排水专业 |  | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街183号凯悦大厦五楼 | 新疆青河国家农业科技园区百万肉羊产业基础设施建设项目 | 1#～3#生产母羊舍 | 青河县农业农村局 | 建筑给排水 | 3.1.5 生活饮用水给水系统不得因管道、设施产生回流而受污染，应根据回流性质、回流污染危害程度，采取可靠的防回流措施 | GB55020-2021 3.1.5条
新疆瑞昶设计院有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街183号凯悦大厦五楼 | 新疆青河国家农业科技园区百万肉羊产业基础设施建设项目 | 隔离羊舍 | 青河县农业农村局 | 建筑给排水 | 3.1.5 生活饮用水给水系统不得因管道、设施产生回流而受污染，应根据回流性质、回流污染危害程度，采取可靠的防回流措施 | GB55020-2021 3.1.5条
新疆瑞昶设计院有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街183号凯悦大厦五楼 | 新疆青河国家农业科技园区百万肉羊产业基础设施建设项目 | 总图及外网工程 | 青河县农业农村局 | 城市供水排水 | 2.0.14 室外检查井井盖应有防盗、防坠落措施，检查井、阀门井井盖上应具有属性标识。位于车行道的检查井、阀门井，应采用具有足够承载力和稳定性良好的井盖与井座。 | GB55020-2021 2.0.14
河南省中原石化工程有限公司 | 结构专业 | 设计 | 濮阳市胜利西路中原乙烯厂内 | 哈密中达生物科技有限公司年产6000吨硫代磷酸酯、15000吨精胺及中间体项目 | 甲基胺化物（精胺）车间 | 哈密中达生物科技有限公司 |  | 3.2.1钢结构应按结构耐火承载力极限状态进行耐火验算与防火设计。 | 《建筑钢结构防火技术规范》GB51249-2017第3.2.1条
河南省中原石化工程有限公司 | 结构专业 | 设计 | 濮阳市胜利西路中原乙烯厂内 | 哈密中达生物科技有限公司年产6000吨硫代磷酸酯、15000吨精胺及中间体项目 | 甲基胺化物（精胺）车间 | 哈密中达生物科技有限公司 |  | 3．1．3 钢结构节点的防火保护应与被连接构件中防火保护要求最高者相同。 | 《建筑钢结构防火技术规范》GB51249-201第3.1.3条
卓筑工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 陕西省西安市经济技术开发区凤城七路北侧未央路以西旺景国际广场1幢1单元9层10903号 | 喀什地区叶城县恰其库木国家沙漠公园基础设施建设项目 | 野生动物救助中心 | 叶城县自然资源局 | 结构设计 | 对于卧置于地基上的钢筋混凝土板，板中受拉普通钢筋的最凶配筋率不应小于0.15% | 混凝土结构通用规范第4.4.6条
卓筑工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 陕西省西安市经济技术开发区凤城七路北侧未央路以西旺景国际广场1幢1单元9层10903号 | 喀什地区叶城县恰其库木国家沙漠公园基础设施建设项目 | 生活污水处理站 | 叶城县自然资源局 | 建筑防火 | 地下建筑耐火等级不应低于一级，柱子耐火极限不应小于3小时。 | 混凝土结构通用规范第4.4.4条、建筑设计防火规范GB50016-2014第5.1.3条
卓筑工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 陕西省西安市经济技术开发区凤城七路北侧未央路以西旺景国际广场1幢1单元9层10903号 | 喀什地区叶城县恰其库木国家沙漠公园基础设施建设项目 | 生活污水处理站 | 叶城县自然资源局 | 抗震设计 | 地震作用基本组合的恒载分项系数取1.3，地震荷载分项系数取1.4 | 建筑与市政工程抗震通用规范第4.3.2条
上海新建设建筑设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 上海市普陀区中山北路3000号38F | 喀什古城—高台民居保护性开发建设项目 | 111#、113#、115#、117#组团 | 喀什市文化体育广播电视和旅游局 | 抗震设计 | 第三组，II类场地土，特征周期应为0.45 | GB50011-2010第5.1.4条
安徽华东化工医药工程有限责任公司 | 结构专业 | 设计 | 安徽省合肥市蜀山区绿地蓝海国际大厦C座1601室 | 年产385吨5%天然虾青素含量雨生红球藻泥碳中和养殖项目 | 综合车间一 | 新疆鲸藻生物科技有限公司 | 结构设计 | 主要受力结构的风荷载放大系数应根据地形特征、脉动风特性结构周期和阻尼比等因素确定，其值不应小于1.2 | 《工程结构通用规范》4.6.1及4.6.5要求。
山东省建筑设计研究院有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 济南市市中区小纬四路2号 | 阿勒泰地区人民医院(南区院区)及附属设施建设项目(一期) | 战时中心医院 | 新疆阿勒泰地区人民医院 | 建筑给排水 | 储油间油箱的通气管应设置带阻火器的呼吸阀。 | GB50016-2014（2018版）第5.4.15.2条
精佳建设工程集团有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 重庆九龙坡区科园三路1号8-5号 | 溢思达职业技能培训学校装修消防工程 | 单位工程 | 乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）溢思达职业技能培训学校有限公司 | 建筑防火 | 公共建筑内房间的疏散门数量应经计算确定且不应少于2个。符合下列条件之一的房间可设置1个疏散门：位于两个安全出口之间或袋形走道两侧的房间，对于托儿所、幼儿园、老年人照料设施，建筑面积不大于50m2；对于医疗建筑、教学建筑，建筑面积不大于75m2 | GB 50016-2014（2018年版）-5.5.15条
中环城乡规划设计有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 南充市顺庆区马市铺路207号9幢1单元2层1号 | 富蕴县可可托海镇污水处理厂改扩建工程 | 深度处理车间 | 富蕴县住房和城乡建设局 | 城市供水排水 | 次氯酸钠发生器上部应设密封罩收集电解产生的氢气，罩顶应设专用高位通风管直接伸至户外。 | CJJT 243-2016CJJT 243-2016《室外给水设计标准》GB50013-2018第9.9.37条
中联合创设计有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 长春市二道区吉林大路535号 | “一带一路”国际物流体系创新发展先行先试公路铁路口岸 | 4#公寓楼 | 新疆能源集团西海实业有限公司 |  | 消防给水系统试验装置处应设置专用排水设施，排水管径应符合下列规定：报警阀处的排水立管宜为DN100； | GB50974-2014/9.3.1
容海川城乡规划设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 太原市尖草坪区滨河西路北段3号 | 新源县东城·翰林府住宅小区建设项目 | 地下车库 | 伊犁百事能房地产开发有限公司 | 建筑设计 | 种植屋面防水层应满足一级防水等级设防要求，且必须至少设置一道具有耐根穿刺性能的防水材料 | 《种植屋面工程技术规范》JGJ155-2013第5.1.7条
上海新建设建筑设计有限公司 | 电气专业 | 设计 | 上海市普陀区中山北路3000号38F | 喀什古城—高台民居保护性开发建设项目 | 44#、46#、48#、50#、52#、54#组团 | 喀什市文化体育广播电视和旅游局 | 建筑电气 | 除建筑高度小于 27m 的住宅建筑外,民用建筑、厂房和丙类仓库的下列部位应设置疏散照明： 2 观众厅、展览厅、多功能厅和建筑面积大于200m2的营业厅、餐厅、演播室等人员密集的场所； | GB50016-2014(2018年版)第10.3.1.2条
中国中建设计研究院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 北京市海淀区三里河路15号中建大厦A座6层 | 和创·御园世家 | 10#商业楼 | 和田和创房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 存在大于±15°斜交抗侧力构件，补充该方向的水平地震作用验算 | GB55002-2021 4.1.2
中国中建设计研究院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 北京市海淀区三里河路15号中建大厦A座6层 | 和创·御园世家 | 6#住宅楼 | 和田和创房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 当结构中存在与主轴交角大于15°的斜交抗侧力构件时，尚应计算斜交构件方向的水平地震作用。 | GB55002-2021 4.1.2 GB50011-2010 5.5.1
中国市政工程西南设计研究总院有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 四川省成都市金牛区星辉中路11号 | 库尔勒市上库高新区新材料产业园基础设施项目一期工程（一标段） | 创业街15# | 库尔勒上库综合产业园区管理委员会 | 建筑防火 | 厂房、仓库、公共建筑的外墙应在每层的适当位置设置可供消防救援人员进入的窗口 | GB 50016-2014,7.2.4
中地设计集团有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 辽宁省大连市西岗区胜利路100号17层5号 | 和田市2022年新城区保障性租赁住房建设项目 | （地块二）2~6#楼 | 和田市住房和城乡建设局 | 建筑给排水 | 消防电梯基坑未设排水设施 | GB50974-2014第9.2.1/9.2.3条
上海新建设建筑设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 上海市普陀区中山北路3000号38F | 喀什古城—高台民居保护性开发建设项目 | 44#、46#、48#、50#、52#、54#组团 | 喀什市文化体育广播电视和旅游局 | 建筑防火 | 1 民用建筑和厂房的疏散门，应采用向疏散方向开启的平开门， | 《 建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版），6.4.11
上海新建设建筑设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 上海市普陀区中山北路3000号38F | 喀什古城—高台民居保护性开发建设项目 | 327+329a+329b | 喀什市文化体育广播电视和旅游局 | 建筑设计 | 公共建筑内疏散走道和疏散楼梯的净宽度不应小于1．10m。 | GB50016-2014(2018年版)第5.5.18条
中国中建设计研究院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 北京市海淀区三里河路15号中建大厦A座6层 | 和创·御园世家 | 1#住宅楼 | 和田和创房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 仅计算水平地震作用，地震作用分项系数（Reh)=1.4 | GB55002-2021第4.3.2条-表4.3.2-2
上海新建设建筑设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 上海市普陀区中山北路3000号38F | 喀什古城—高台民居保护性开发建设项目 | 341+343+345# | 喀什市文化体育广播电视和旅游局 | 建筑设计 | 公共建筑内建筑面积大于100m2且经常有人停留的地上房间应设置排烟设施。 | GB50016-2014(2018年版)第8.5.3.1条
上海新建设建筑设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 上海市普陀区中山北路3000号38F | 喀什古城—高台民居保护性开发建设项目 | 341+343+345# | 喀什市文化体育广播电视和旅游局 | 建筑设计 | 设备房开向建筑内的门应采用乙级防火门。 | GB50016-2014(2018年版)第6.2.7条
上海新建设建筑设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 上海市普陀区中山北路3000号38F | 喀什古城—高台民居保护性开发建设项目 | 341+343+345# | 喀什市文化体育广播电视和旅游局 | 建筑设计 | 民用建筑和厂房的疏散门，应采用向疏散方向开启的平开门。 | GB50016-2014(2018年版)第6.4.11.1条
上海新建设建筑设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 上海市普陀区中山北路3000号38F | 喀什古城—高台民居保护性开发建设项目 | 375+377+379+381a+381b | 喀什市文化体育广播电视和旅游局 | 建筑设计 | 公共建筑内每个防火分区或一个防火分区的每个楼层，其安全出口的数量应经计算确定，且不应少于2个。 | GB50016-2014(2018年版)第5.5.8条
上海新建设建筑设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 上海市普陀区中山北路3000号38F | 喀什古城—高台民居保护性开发建设项目 | 375+377+379+381a+381b | 喀什市文化体育广播电视和旅游局 | 建筑设计 | 室外疏散楼梯除疏散门外，楼梯周围2m内的墙面上不应设置门、窗、洞口。疏散门不应正对梯段。 | GB50016-2014(2018年版)第6.4.5.5条
上海新建设建筑设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 上海市普陀区中山北路3000号38F | 喀什古城—高台民居保护性开发建设项目 | 375+377+379+381a+381b | 喀什市文化体育广播电视和旅游局 | 建筑设计 | 公共建筑内建筑面积大于100m2且经常有人停留的地上房间应设置排烟设施。 | GB50016-2014(2018年版)第8.5.3.1条
上海新建设建筑设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 上海市普陀区中山北路3000号38F | 喀什古城—高台民居保护性开发建设项目 | 44#、46#、48#、50#、52#、54#组团 | 喀什市文化体育广播电视和旅游局 | 建筑设计 | 公共建筑内每个防火分区或一个防火分区的每个楼层，其安全出口的数量应经计算确定，且不应少于2个。 | GB50016-2014(2018年版)第5.5.8条
上海新建设建筑设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 上海市普陀区中山北路3000号38F | 喀什古城—高台民居保护性开发建设项目 | 44#、46#、48#、50#、52#、54#组团 | 喀什市文化体育广播电视和旅游局 | 建筑设计 | 室外疏散楼梯除疏散门外，楼梯周围2m内的墙面上不应设置门、窗、洞口。疏散门不应正对梯段。 | GB50016-2014(2018年版)第6.4.5.5条
上海新建设建筑设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 上海市普陀区中山北路3000号38F | 喀什古城—高台民居保护性开发建设项目 | 56#、58#、60#、62#、64#、66#、68#、78#组团 | 喀什市文化体育广播电视和旅游局 | 建筑设计 | 室外疏散楼梯除疏散门外，楼梯周围2m内的墙面上不应设置门、窗、洞口。疏散门不应正对梯段。 | GB50016-2014(2018年版)第6.4.5.5条
新疆城乡建设工程设计有限公司 | 结构专业 |  | 新疆乌鲁木齐市天山区光明路121号建设广场1栋5层5J | 岳普湖县技工学校能力提升工程建设项目 | 5#宿舍楼 | 岳普湖县技工学校 | 结构设计 | 长悬臂的混凝土结构或结构构件，当抗震设防烈度不低于7度(0. 15g)时应进行竖向地震作用计算分析。 | 《混凝土结构通用规范》GB 55008-2021第4.3.6条
新疆城乡建设工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市天山区光明路121号建设广场1栋5层5J | 岳普湖县技工学校能力提升工程建设项目 | 3#宿舍楼 | 岳普湖县技工学校 | 结构设计 | 长悬臂的混凝土结构或结构构件，当抗震设防烈度不低于7度(0. 15g)时应进行竖向地震作用计算分析。 | 《混凝土结构通用规范》GB 55008-2021第4.3.6条
新疆城乡建设工程设计有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市天山区光明路121号建设广场1栋5层5J | 岳普湖县技工学校能力提升工程建设项目 | 3#宿舍楼 | 岳普湖县技工学校 | 建筑给排水 | 。。。应设置补偿设施；热水系统应设置防止热水系统超温、超压的安全装置。 | 《建筑给水排水与节水通用规范》（GB 55020-2021）第5.3.4条。
新疆城乡建设工程设计有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市天山区光明路121号建设广场1栋5层5J | 岳普湖县技工学校能力提升工程建设项目 | 3#宿舍楼 | 岳普湖县技工学校 | 建筑节能 | 太阳能热利用系统应对辅助热源供热量、集热系统进出口水温、集热系统循环水流量、太阳总辐照量，以及太阳能热水系统的供热水温度、供热水量进行监测和计量。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB 55015-2021)第5.2.6条。
中国中建设计研究院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 北京市海淀区三里河路15号中建大厦A座6层 | 和创·御园世家 | 2#住宅楼 | 和田和创房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 永久荷载分项系数不小于1.3。仅计算水平地震作用，地震作用分项系数（Reh)=1.4 | GB55002-2021第4.3.2条-表4.3.2-1，表4.3.2-2
中国中建设计研究院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 北京市海淀区三里河路15号中建大厦A座6层 | 和创·御园世家 | 4#住宅楼 | 和田和创房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 永久荷载分项系数不小于1.3。仅计算水平地震作用，地震作用分项系数（Reh)=1.4 | GB55002-2021第4.3.2条-表4.3.2-1，表4.3.2-2
上海新建设建筑设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 上海市普陀区中山北路3000号38F | 喀什古城—高台民居保护性开发建设项目 | 125#、127#、129#、131#、133#、135#、347#、349#、351#组团 | 喀什市文化体育广播电视和旅游局 | 建筑设计 | 公共建筑内建筑面积大于100m2且经常有人停留的地上房间应设置排烟设施。 | GB50016-2014(2018年版)第8.5.3.3条
上海新建设建筑设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 上海市普陀区中山北路3000号38F | 喀什古城—高台民居保护性开发建设项目 | 125#、127#、129#、131#、133#、135#、347#、349#、351#组团 | 喀什市文化体育广播电视和旅游局 | 建筑防火 | 3 高层建筑、人员密集的公共建筑、人员密集的多层丙类厂房、甲、乙类厂房，其封闭楼梯间的门应采用乙级防火门，并应向疏散方向开启； | 《 建筑设计防火规范 》GB50016-2014（2018年版），6.4.2
上海新建设建筑设计有限公司 | 建筑专业 |  | 上海市普陀区中山北路3000号38F | 喀什古城—高台民居保护性开发建设项目 | 125#、127#、129#、131#、133#、135#、347#、349#、351#组团 | 喀什市文化体育广播电视和旅游局 | 建筑防火 | 1 民用建筑和厂房的疏散门，应采用向疏散方向开启的平开门， | 《 建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版），6.4.11
上海新建设建筑设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 上海市普陀区中山北路3000号38F | 喀什古城—高台民居保护性开发建设项目 | 184#、234#、236#组团 | 喀什市文化体育广播电视和旅游局 | 建筑设计 | 符合下列条件之一的房间可设置1个疏散门：建筑面积不大于200m2且疏散门的净宽度不小于1．40m。 | G50016-2014(2018年版)第5.5.15.2条
上海新建设建筑设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 上海市普陀区中山北路3000号38F | 喀什古城—高台民居保护性开发建设项目 | 184#、234#、236#组团 | 喀什市文化体育广播电视和旅游局 | 建筑设计 | 民用建筑和厂房的疏散门，应采用向疏散方向开启的平开门 | G50016-2014(2018年版)第6.4.11.1条
新疆北疆建筑规划设计研究院（有限责任公司） | 结构专业 | 设计 | 新疆伊犁州奎屯市北京西路3号 | 阿克苏地区温宿县2022年公共租赁住房建设项目 | 设计施工一体化二标段公租房 | 温宿县住房和城乡建设局 | 结构设计 | 特征周期值，第二组III类场地特征周期为0.55s | 《建筑与市政工程抗震通用规范》GB5502-2021第表4.2.2-2
上海新建设建筑设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 上海市普陀区中山北路3000号38F | 喀什古城—高台民居保护性开发建设项目 | 134-136# | 喀什市文化体育广播电视和旅游局 | 建筑设计 | 设置商业服务网点的住宅建筑，其居住部分与商业服务网点之间应采用耐火极限不低于2．00h且无门、窗、洞口的防火隔墙和1．50h的不燃性楼板完全分隔，住宅部分和商业服务网点部分的安全出口和疏散楼梯应分别独立设置。 | GB50016-2014(2018年版)第5.4.11条
新疆原创城市设计研究（院）有限公司 | 电气专业 | 设计 | 新疆克拉玛依市克拉玛依区碧水路1-416号 | 喀什地区莎车县2022年公共租赁住房配套基础设施建设项目（内配套） | 配电室、泵房 | 莎车县保障性住房办公室 | 建筑电气 | GB50016-2014（2018年版）第10.1.6、10.1.8 | GB50016-2014（2018年版）第10.1.6、10.1.8
新疆佳联城建规划设计研究院（有限公司） | 给排水专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市水磨沟区红光山路2588号乌鲁木齐绿地中心201/205商业、商务办公楼21层办公01室 | 阿克苏地区新和县西域都护风情旅游度假区建设项目 | 消防水池及泵房 | 新和县文化体育广播电视和旅游局 | 建筑给排水 | 从生活饮用水管网向消防、中水和雨水回用等其他非生活饮用水贮水池（箱）充水或补水时，补水管应从水池（箱）上部或顶部接入，其出水口最低点高出溢流边缘的空气间隙不应小于150mm，中水和雨水回用水池且不得小于进水管管径的 2. 5 倍，补水管严禁采用淹没式浮球阀补水。 | 《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020-2021 第3.2.8条
新疆佳联城建规划设计研究院（有限公司） | 给排水专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市水磨沟区红光山路2588号乌鲁木齐绿地中心201/205商业、商务办公楼21层办公01室 | 阿克苏地区新和县西域都护风情旅游度假区建设项目 | 消防水池及泵房 | 新和县文化体育广播电视和旅游局 | 建筑给排水 | 离心式消防水泵吸水管、出水管和阀门等，应符合下列规定：1、一组离心式消防水泵，其吸水管不应少于两条，当其中一条损坏或检修时，其余吸水管应仍能通过全部消防给水设计流量。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范GB50974-2014》第5.1.13.1条
新疆原创城市设计研究（院）有限公司 | 电气专业 | 设计 | 新疆克拉玛依市克拉玛依区碧水路1-416号 | 喀什地区莎车县2022年公共租赁住房配套基础设施建设项目（内配套） | 一号区消防水池 | 莎车县保障性住房办公室 | 建筑电气 | GB50016-2014（2018年版）第10.1.6、10.1.8 | GB50016-2014（2018年版）第10.1.6、10.1.8
中国中建设计研究院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 北京市海淀区三里河路15号中建大厦A座6层 | 和创·御园世家 | 7#住宅楼 | 和田和创房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 永久荷载分项系数不小于1.3。仅计算水平地震作用，地震作用分项系数（Reh)=1.4 | GB55002-2021第4.3.2条-表4.3.2-1，表4.3.2-2
中环城乡规划设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 南充市顺庆区马市铺路207号9幢1单元2层1号 | 富蕴县可可托海镇污水处理厂改扩建工程 | 机修间 | 富蕴县住房和城乡建设局 | 建筑防火 | 汽车库、修车库周围应设置消防车道。 | 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》第4.3.1条
中地设计集团有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 辽宁省大连市西岗区胜利路100号17层5号 | 和田市壹昊桌球会所消防改造项目 | 单体工程 | 和田市壹昊桌球会所 | 建筑防火 | 5.4.9确需布置在地下或四层及以上楼层时，一个厅、室的建筑面积不应大于200m2； | 建筑设计防火规范GB50016-2014（2018年版）-5.4.9
中地设计集团有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 辽宁省大连市西岗区胜利路100号17层5号 | 和田市壹昊桌球会所消防改造项目 | 单体工程 | 和田市壹昊桌球会所 | 建筑防火 | 除本规范另有规定外，不同耐火等级建筑的允许建筑高度或层数、防火分区最大允许建筑面积应符合表5.3.1的规定。 | 建筑设计防火规范 GB50016-2014（2018年版）-5.3.1
中地设计集团有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 辽宁省大连市西岗区胜利路100号17层5号 | 和田市壹昊桌球会所消防改造项目 | 单体工程 | 和田市壹昊桌球会所 | 建筑防火 | 5.5.21 2 地下或半地下人员密集的厅、室和歌舞娱乐放映游艺场所，其房间疏散门、安全出口、疏散走道和疏散楼梯的各自总净宽度，应根据疏散人数按每100人不小于1.00m计算确定。 | 建筑设计防火规范 GB50016-2014（2018年版）-5.5.21
中地设计集团有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 辽宁省大连市西岗区胜利路100号17层5号 | 和田市壹昊桌球会所消防改造项目 | 单体工程 | 和田市壹昊桌球会所 | 建筑暖通 | 排烟系统设计风量不应小于该系统计算风量的1.2倍 | GB51251-2017第4.6.1
山东平众工程设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 山东省济南市历下区经十路9777号鲁商国奥城项目4、5号楼5-2206 | 克州阿图什市 2022 年产城服务区集中供热建设项目 | （锅炉房） | 阿图什市住房和城乡建设局 | 建筑防火 | 锅炉间与其他辅助间之间的防火隔墙，其耐火极限不应低于2.00h，隔墙上开设的门应为甲级防火门。 | 《锅炉房设计标准》GB50041-2020，15.1.3
中恒工程设计院有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 成都市青羊区东马道街20号8栋1层1号6-1、6-2、6-3、6-4、6-5号 | 乌苏农资商贸物流园项目 | 室外工程 | 乌苏市兴农农业发展有限公司 | 建筑给排水 | 从城镇给水管网不同管段接出两路及两路以上至小区或建筑物，且与城镇给水管网形成连通管网的引入管上设置倒流防止器： | GB55020-2021第3.2.9-1条
中恒工程设计院有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 成都市青羊区东马道街20号8栋1层1号6-1、6-2、6-3、6-4、6-5号 | 乌苏农资商贸物流园项目 | 室外工程 | 乌苏市兴农农业发展有限公司 | 建筑给排水 | 室外检查井井盖应有防盗、防坠落措施，检查井、阀门井井盖上应具有属性标识。位于车行道的检查井、阀门井，应采用具有足够承载力和稳定性良好的井盖与井座。 | GB55020-2021第2.0.13条
中国中建设计研究院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 北京市海淀区三里河路15号中建大厦A座6层 | 和创·御园世家 | 6#住宅楼 | 和田和创房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 永久荷载分项系数不小于1.3。仅计算水平地震作用，地震作用分项系数（Reh)=1.4 | GB55002-2021第4.3.2条-表4.3.2-1，表4.3.2-2
上海新建设建筑设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 上海市普陀区中山北路3000号38F | 喀什古城—高台民居保护性开发建设项目 | 188#、190#、224#、226#、228#组团 | 喀什市文化体育广播电视和旅游局 | 建筑设计 | 公共建筑内每个防火分区或一个防火分区的每个楼层，其安全出口的数量应经计算确定，且不应少于2个。 | GB50016-2014(2018年版)第5.5.8条
中土大地国际建筑设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 石家庄市裕华区天山大街266号方大科技园8号楼 | 青河县易地扶贫搬迁后续扶持基础设施项目-青河县边境经济合作区基础设施建设项目（二期）-青河县边合区工业园商贸物流服务中心 | 加油加气站-服务用房 | 青河县国有资产投资经营有限责任公司 | 建筑防火 | 公共建筑内的每个防火分区，或一个防火分区内的每个楼层，安全出口数量不应少于2个。 | 《建筑设计防火规范》第5.5.8条
新疆有色冶金设计研究院有限公司 | 电气专业 |  | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好北路585号 | 阿勒泰市疆山府建设项目 | 2号地下车库 | 阿勒泰荣威房地产开发有限公司 | 建筑电气 | 电力变压器、电动机、交流接触器和照明产品的能效水平应高于能效限定值或能效等级3级的要求。 | GB55015-2021第3.3.1
浙江地标设计集团有限公司 | 结构专业 | 设计 | 浙江省杭州市西湖区万塘路317号华星世纪大楼8层808 | 巴楚县孜明房地产开发有限公司商住楼建设项目 | （单位工程） | 巴楚县孜明房地产开发有限公司 | 地基基础 | 对处理地基上的建筑物应进行沉降变形监测 | GB 55003-2021-4.4.7
新疆有色冶金设计研究院有限公司 | 结构专业 |  | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好北路585号 | 阿勒泰市疆山府建设项目 | 2号地下车库 | 阿勒泰荣威房地产开发有限公司 |  | 未按《建筑与市政地基基础通用规范》GB55003-2021第2.2.4条进行沉降验算 | GB55003-2021第2.2.4条
中国中建设计研究院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 北京市海淀区三里河路15号中建大厦A座6层 | 和创·御园世家 | 9#住宅楼 | 和田和创房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 永久荷载分项系数不小于1.3。仅计算水平地震作用，地震作用分项系数（Reh)=1.4 | GB55002-2021第4.3.2条-表4.3.2-1，表4.3.2-2
新疆有色冶金设计研究院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好北路585号 | 阿勒泰市疆山府建设项目 | 1号地下车库 | 阿勒泰荣威房地产开发有限公司 | 地基基础 | 未按《建筑与市政地基基础通用规范》GB55003-2021第2.2.4条进行沉降验算 | GB55003-2021第2.2.4条
新疆有色冶金设计研究院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好北路585号 | 阿勒泰市疆山府建设项目 | 1号地下车库 | 阿勒泰荣威房地产开发有限公司 | 结构设计 | 《工程结构通用规范》GB55001-2021第4.2.13条 | GB55001-2021第4.2.13
上宸工程设计集团有限公司 | 结构专业 | 设计 | 浙江省杭州市拱墅区丰潭路508号天行国际中心7号楼19层1902室 | 医药健康产业 | 3#厂房 | 新疆硕冠药业有限公司 | 抗震设计 | 柱全部纵向普通钢筋的配筋率不应小于表4.4.9-1的规定，当采用400MPa级纵向受力钢筋时，应按表中规定值增加0.05%采用。 | GB55008-2021第4.4.9条
上宸工程设计集团有限公司 | 结构专业 | 设计 | 浙江省杭州市拱墅区丰潭路508号天行国际中心7号楼19层1902室 | 医药健康产业 | 3#厂房 | 新疆硕冠药业有限公司 | 地基基础 | 天然地基或经处理后的地基，当在受力层范围内存在软弱下卧层时，应进行软弱下卧层的地基承载力验算。 | GB55003-2021第4.2.5条
新疆城乡规划设计研究院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市天山区光明路26号 | 昌吉州阜康市产业园区基础设施建设项目（二期） | 蒸汽管道 | 新疆阜康产业园管理委员会 | 结构设计 | 结构设计时，应根据工程使用功能、建造和使用维护成本以及环境影响等因素规定设计工作年限。 | 《工程结构通用规范》2.2.2
新疆城乡规划设计研究院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市天山区光明路26号 | 昌吉州阜康市产业园区基础设施建设项目（二期） | 蒸汽管道 | 新疆阜康产业园管理委员会 | 结构设计 | 结构设计时，应根据结构破坏可能产生后果的严重性，采用不同的安全等级。 | 《工程结构通用规范》2.2.1
新疆润疆工程设计有限责任公司 | 建筑专业 | 设计 | 新疆伊犁州伊宁市海棠路二号1号 | 伊宁县第六中学建设项目 | 二期新建行政综合楼 | 伊宁县教育局 | 建筑设计 | 多功能厅顶棚装修材料燃烧性能等级应为A级。 | GB50222-2017第5.1.1条
中国中建设计研究院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 北京市海淀区三里河路15号中建大厦A座6层 | 和创·御园世家 | 5#商业楼 | 和田和创房地产开发有限公司 |  | 仅计算水平地震作用，地震作用分项系数（Reh)=1.4 | GB55002-2021第4.3.2条-表4.3.2-2
新疆润疆工程设计有限责任公司 | 建筑专业 | 设计 | 新疆伊犁州伊宁市海棠路二号1号 | 伊宁县第六中学建设项目 | 新建初中1#教学楼 | 伊宁县教育局 | 建筑设计 | 疏散楼梯间和前室的顶棚、墙面和地面均应采用A级装修材料。 | GB50222-2017第4.0.5条
中北工程设计咨询有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 陕西省西安市高新区太白南路39号金石柏朗大厦902室 | 叶城凌卓坤加油加气充电站 | 辅房1 | 新疆凌卓坤能源销售有限公司 | 建筑防火 | GB50016第6.4.2：封闭楼梯间的门应向疏散方向开启。 | GB50016第6.4.2
中奥建工程管理有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 北京市大兴区礼贤镇乾平路1号自贸试验区大兴机场片区A号楼0502号 | 新疆聚安酷奇电玩娱乐有限公司室内装修及消防改造工程 | （单位工程） | 新疆聚安酷奇电玩娱乐有限公司 | 建筑防火 | 架空层空间的安全疏散距离不满足歌舞娱乐场所位于带型走道尽端的最小距离要求 | GB50016-2014(2018) 5.5.17
中地设计集团有限公司 | 结构专业 | 设计 | 辽宁省大连市西岗区胜利路100号17层5号 | 塔城玖汇均道路工程养护有限公司综合用房、库房等附属用房建设项目 | 库房 | 塔城玖汇均道路工程养护有限公司 | 结构设计 | 《工程结构通用规范》4.6.5-2款 | 《工程结构通用规范》4.6.5
新疆建筑设计研究院有限公司 | 结构专业 |  | 新疆乌鲁木齐市天山区光明路125号 | 喀什城投·和悦嘉苑建设项目 | 6#楼 | 喀什城建投资集团有限公司 | 结构设计 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.2.3条 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.2.3条
新疆建筑设计研究院有限公司 | 结构专业 |  | 新疆乌鲁木齐市天山区光明路125号 | 喀什城投·和悦嘉苑建设项目 | 6#楼 | 喀什城建投资集团有限公司 | 建筑防火 | 民用建筑的耐火等级应根据其建筑高度、使用功能、重要性和火灾扑救难度等确定，并应符合下列规定：地下或半地下建筑(室)和一类高层建筑的耐火等级不应低于一级；单、多层重要公共建筑和二类高层建筑的耐火等级不应低于二级。 | 建筑防火设计规范5.1.3条
新疆建筑设计研究院有限公司 | 结构专业 |  | 新疆乌鲁木齐市天山区光明路125号 | 喀什城投·和悦嘉苑建设项目 | 6#楼 | 喀什城建投资集团有限公司 | 结构设计 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.4.5条 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.4.5条
新疆维吾尔自治区建筑设计研究院 | 结构专业 |  | 新疆乌鲁木齐市天山区光明路125号 | 喀什城投·和悦嘉苑建设项目 | 5#楼 | 喀什城建投资集团有限公司 | 结构设计 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.4.5条 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.4.5条
新疆建筑设计研究院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市天山区光明路125号 | 喀什城投·和悦嘉苑建设项目 | 5#楼 | 喀什城建投资集团有限公司 | 结构设计 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.2.3条 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.2.3条
中科瑞城设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 郑州市二七区陇海中路50号 | 阜新街道居家养老服务中心建设项目 | （单位工程） | 阜康市人民政府阜新街办事处 | 建筑防火 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）中第6.2.9条 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）中第6.2.9条
中科瑞城设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 郑州市二七区陇海中路50号 | 阜新街道居家养老服务中心建设项目 | （单位工程） | 阜康市人民政府阜新街办事处 | 建筑防火 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）中第6.2.7条 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）中第6.2.7条
新疆建筑设计研究院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市天山区光明路125号 | 喀什城投·和悦嘉苑建设项目 | 3#楼 | 喀什城建投资集团有限公司 | 结构设计 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.2.3条 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.2.3条
新疆建筑设计研究院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市天山区光明路125号 | 喀什城投·和悦嘉苑建设项目 | 4#楼 | 喀什城建投资集团有限公司 | 结构设计 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.2.3条 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.2.3条
新疆建筑设计研究院有限公司 | 结构专业 |  | 新疆乌鲁木齐市天山区光明路125号 | 喀什城投·和悦嘉苑建设项目 | 4#楼 | 喀什城建投资集团有限公司 | 结构设计 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.2.3条 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.2.3条
新疆建筑设计研究院有限公司 | 结构专业 |  | 新疆乌鲁木齐市天山区光明路125号 | 喀什城投·和悦嘉苑建设项目 | 4#楼 | 喀什城建投资集团有限公司 | 结构设计 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.4.5条 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.4.5条
新疆维吾尔自治区建筑设计研究院 | 结构专业 |  | 新疆乌鲁木齐市天山区光明路125号 | 喀什城投·和悦嘉苑建设项目 | 3#楼 | 喀什城建投资集团有限公司 | 地基基础 | 建筑与市政地基基础通用规范4.2.5条 | 建筑与市政地基基础通用规范4.2.5条
中地设计集团有限公司 | 结构专业 | 设计 | 辽宁省大连市西岗区胜利路100号17层5号 | 新疆森茂志春房地产开发有限公司色力布亚镇商业楼建设项目 | 商业楼 | 新疆森茂志春房地产开发有限公司 | 结构设计 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.2.3条 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.2.3条
中北工程设计咨询有限公司 | 结构专业 | 设计 | 陕西省西安市高新区太白南路39号金石柏朗大厦902室 | 叶城凌卓坤加油加气充电站 | 罩棚 | 新疆凌卓坤能源销售有限公司 | 结构设计 | 漏风荷载 | GB 50009-2012第8.1.1条
新疆维吾尔自治区建筑设计研究院 | 结构专业 |  | 新疆乌鲁木齐市天山区光明路125号 | 喀什城投·和悦嘉苑建设项目 | 9#楼 | 喀什城建投资集团有限公司 | 抗震设计 | 抗震设防烈度不低于8度的大跨度及长悬臂结构，应进行竖向地震作用分析。 | 混凝土结构通用规范第4.3.6条及条文说明
新疆维吾尔自治区建筑设计研究院 | 结构专业 |  | 新疆乌鲁木齐市天山区光明路125号 | 喀什城投·和悦嘉苑建设项目 | 9#楼 | 喀什城建投资集团有限公司 | 结构设计 | 楼梯间活荷载不应小于3.5kN/m2 | 工程结构通用规范GB55001-2021第4.2.2条
新疆维吾尔自治区建筑设计研究院 | 结构专业 |  | 新疆乌鲁木齐市天山区光明路125号 | 喀什城投·和悦嘉苑建设项目 | 9#楼 | 喀什城建投资集团有限公司 |  | 上人屋面活荷载标准值不应小于2kN/m2 | 工程结构通用规范GB55001-2021第4.2.8条
新疆维吾尔自治区建筑设计研究院 | 结构专业 |  | 新疆乌鲁木齐市天山区光明路125号 | 喀什城投·和悦嘉苑建设项目 | 2#楼 | 喀什城建投资集团有限公司 | 结构设计 | 楼梯间活荷载不应小于3.5kN/m2 | 工程结构通用规范GB55001-2021第4.2.2条
新疆维吾尔自治区建筑设计研究院 | 结构专业 |  | 新疆乌鲁木齐市天山区光明路125号 | 喀什城投·和悦嘉苑建设项目 | 2#楼 | 喀什城建投资集团有限公司 |  | 上人屋面活荷载标准值不应小于2kN/m2 | 工程结构通用规范GB55001-2021第4.2.8条
新疆建筑设计研究院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市天山区光明路125号 | 喀什城投·和悦嘉苑建设项目 | 1#楼 | 喀什城建投资集团有限公司 | 抗震设计 | 抗震设防烈度不低于8度的大跨度及长悬臂结构，应进行竖向地震作用分析。 | 混凝土结构通用规范第4.3.6条及条文说明
胜帮科技股份有限公司 | 结构专业 |  | 中国（上海）自由贸易试验区申江路5709号1幢10楼1008室 | 50万吨/年危废煤焦油提质改造项目 | 2#消防水加压泵房（2502） | 新疆宣东能源有限公司 | 建筑防火 | 钢结构未见防火设计，也未见防火保护措施 | GB55006-2021 6.3.3
胜帮科技股份有限公司 | 结构专业 |  | 中国（上海）自由贸易试验区申江路5709号1幢10楼1008室 | 50万吨/年危废煤焦油提质改造项目 | 2#消防水加压泵房（2502） | 新疆宣东能源有限公司 | 抗震设计 | 地震分项系数误为1.3 | GB55002-2021 4.3.2
胜帮科技股份有限公司 | 结构专业 | 设计 | 中国（上海）自由贸易试验区申江路5709号1幢10楼1008室 | 50万吨/年危废煤焦油提质改造项目 | 1#给水及消防水加压泵房（2501） | 新疆宣东能源有限公司 | 建筑防火 | 钢结构未见防火设计，也未见防火保护措施 | GB55006-2021 6.3.3
新疆维吾尔自治区建筑设计研究院 | 结构专业 |  | 新疆乌鲁木齐市天山区光明路125号 | 喀什城投·和悦嘉苑建设项目 | 2#楼 | 喀什城建投资集团有限公司 | 结构设计 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.2.3条 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.2.3条
新疆维吾尔自治区建筑设计研究院 | 结构专业 |  | 新疆乌鲁木齐市天山区光明路125号 | 喀什城投·和悦嘉苑建设项目 | 2#楼 | 喀什城建投资集团有限公司 | 结构设计 | 民用建筑的耐火等级应根据其建筑高度、使用功能、重要性和火灾扑救难度等确定，并应符合下列规定：地下或半地下建筑(室)和一类高层建筑的耐火等级不应低于一级；单、多层重要公共建筑和二类高层建筑的耐火等级不应低于二级。 | 建筑防火设计规范5.1.3条
新疆维吾尔自治区建筑设计研究院 | 结构专业 |  | 新疆乌鲁木齐市天山区光明路125号 | 喀什城投·和悦嘉苑建设项目 | 2#楼 | 喀什城建投资集团有限公司 | 抗震设计 | 建筑抗震设计规范6.4.3条1款强制性条文、混凝土结构通用规范4.4.7条 | 建筑抗震设计规范6.4.3条1款强制性条文、混凝土结构通用规范4.4.7条
新疆维吾尔自治区建筑设计研究院 | 结构专业 |  | 新疆乌鲁木齐市天山区光明路125号 | 喀什城投·和悦嘉苑建设项目 | 2#楼 | 喀什城建投资集团有限公司 | 结构设计 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.4.5条 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.4.5条
新疆建筑设计研究院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市天山区光明路125号 | 喀什城投·和悦嘉苑建设项目 | 1#楼 | 喀什城建投资集团有限公司 | 结构设计 | 民用建筑的耐火等级应根据其建筑高度、使用功能、重要性和火灾扑救难度等确定，并应符合下列规定：地下或半地下建筑(室)和一类高层建筑的耐火等级不应低于一级；单、多层重要公共建筑和二类高层建筑的耐火等级不应低于二级。 | 建筑防火设计规范5.1.3条
新疆建筑设计研究院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市天山区光明路125号 | 喀什城投·和悦嘉苑建设项目 | 1#楼 | 喀什城建投资集团有限公司 | 地基基础 | 建筑与市政地基基础通用规范4.2.5条 | 建筑与市政地基基础通用规范4.2.5条
新疆建筑设计研究院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市天山区光明路125号 | 喀什城投·和悦嘉苑建设项目 | 1#楼 | 喀什城建投资集团有限公司 | 结构设计 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.2.3条 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.2.3条
新疆建筑设计研究院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市天山区光明路125号 | 喀什地区泽普县春天商业楼建设项目 | （单位工程） | 泽普县商流饰品店 | 结构设计 | 对持久设计状况、短暂设计状况和地震设计状况，当用内力的形式表达时，结构构件应采用下列承载能力极限状态设计表达式：γ0S≤R | 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010中3.3.2
新疆建筑设计研究院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市天山区光明路125号 | 喀什地区泽普县五金百货商业楼建设项目 | （单位工程） | 泽普县老田五金百货店 | 结构设计 | 框架抗震等级为三级，箍筋直径按《建筑抗震设计规范》GB50011-2010中6.3.3条梁端箍筋加密区最小直径应为8 | 《建筑抗震设计规范》GB50011-2010第6.3.3
新疆建筑设计研究院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市天山区光明路125号 | 喀什城投·和悦嘉苑建设项目 | 1#楼 | 喀什城建投资集团有限公司 | 结构设计 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.4.5条 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.4.5条
新疆建筑设计研究院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市天山区光明路125号 | 喀什城投·和悦嘉苑建设项目 | 1#楼 | 喀什城建投资集团有限公司 | 抗震设计 | 建筑抗震设计规范6.4.3条1款强制性条文、混凝土结构通用规范4.4.7条 | 建筑抗震设计规范6.4.3条1款强制性条文、混凝土结构通用规范4.4.7条
新疆建筑设计研究院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市天山区光明路125号 | 喀什地区泽普县五金百货商业楼建设项目 | （单位工程） | 泽普县老田五金百货店 | 结构设计 | 对持久设计状况、短暂设计状况和地震设计状况，当用内力的形式表达时，结构构件应采用下列承载能力极限状态设计表达式：γ0S≤R | 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010中3.3.2
皓筠工程设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 辽宁省沈阳市苏家屯区南京南街1208号 | 现浇混凝土复合保温免拆模板系统建设项目 | 宿舍楼 | 新疆一腾科技发展有限责任公司 | 建筑设计 | 室外疏散楼梯应符合：4，通向室外楼梯的门应采用乙级防火门，并应向外开启； | 《GB50016-2014》2018年版，6.4.5条4款
中衡卓创国际工程设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 重庆市两路寸滩保税港区管理委员会综合大楼8-2-74 | 恒大林语郡小区一期 | 林语郡7#综合楼室内装修（不含消防改造） | 乌鲁木齐新亮置业有限公司 | 建筑防火 | 除楼梯间的出入口和外窗外，楼梯间的墙上不应开设其他门、窗、洞口 | GB50016-2014（2018年版）第6.4.2.2条
新疆建筑设计研究院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市天山区光明路125号 | 喀什城投·和悦嘉苑建设项目 | 1#楼 | 喀什城建投资集团有限公司 | 结构设计 | 楼梯间活荷载不应小于3.5kN/m2 | 工程结构通用规范GB55001-2021第4.2.2条
新疆建筑设计研究院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市天山区光明路125号 | 喀什城投·和悦嘉苑建设项目 | 1#楼 | 喀什城建投资集团有限公司 |  | 上人屋面活荷载标准值不应小于2kN/m2 | 工程结构通用规范GB55001-2021第4.2.8条
中奥建工程管理有限公司 | 结构专业 | 设计 | 北京市大兴区礼贤镇乾平路1号自贸试验区大兴机场片区A号楼0502号 | 阿拉尔市祥泰纺织有限公司1500台大圆机项目 | 2#倒班宿舍 | 阿拉尔市祥泰纺织有限公司 | 结构设计 | 允许出现裂缝的混凝土构件，应根据构件类别与环境类别控制受力裂缝宽度，使其不致影响设计工作年限内的结构受力性能、使用性能和耐久性能。 | 《混凝土结构通用规范》GB 55008-2021第2.0.8.2条
新疆原创城市设计研究（院）有限公司 | 电气专业 | 设计 | 新疆克拉玛依市克拉玛依区碧水路1-416号 | 克州阿克陶县阿克陶镇公格尔社区建设项目 | （单位工程） | 阿克陶县慕士塔格城区服务中心 | 建筑电气 | 采用TN-C-S系统时，当PEN导体从某点分开后不应再合并或相互接触，且中性导体不应再接地。 | 《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019第12.4.10条要求；
新疆美盛沃建筑规划设计有限公司 | 暖通专业 |  | 新疆乌鲁木齐市天山区光明路59号时代广场小区1栋6层A座单元6I号房 | 托克逊县丽景方圆小区建设项目 | 3#楼 | 托克逊县润禾房地产开发有限公司 | 建筑暖通 | 集中供暖系统的施工图设计，必须对每个房间进行热负荷计算。 | GB50736-2012,5.2.1.
成都基准方中建筑设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 成都市锦江区琉璃路8号华润广场A座6-15楼 | 乌鲁木齐米东吾悦广场项目 | 17号底商住宅楼 | 乌鲁木齐新城鸿悦房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 存在大于15度抗侧力构件，补充该方向水平地震力验算内容 | GB50011-2010 5.5.1
新疆美盛沃建筑规划设计有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市天山区光明路59号时代广场小区1栋6层A座单元6I号房 | 托克逊县丽景方圆小区建设项目 | 2#楼 | 托克逊县润禾房地产开发有限公司 | 建筑暖通 | 集中供暖系统的施工图设计，必须对每个房间进行热负荷计算。 | GB50736-2012,5.2.1.
新疆土木建材勘察设计院有限公司 | 勘察（岩土）专业 | 勘察 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区西虹西路371号SOHO新时代A座9楼 | 喀什城投·和悦嘉苑建设项目 | 9#楼 | 喀什城建投资集团有限公司 | 地基勘察 | 2提供可选的桩基类型和施工方法、建议桩端持力层、4评价成桩可能遇到的风险及桩基施工对环境的影响，提出设计、施工应注意的问题、5提出桩基础检测建议 | 6.1.7
新疆土木建材勘察设计院有限公司 | 勘察（岩土）专业 | 勘察 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区西虹西路371号SOHO新时代A座9楼 | 喀什城投·和悦嘉苑建设项目 | 8#楼 | 喀什城建投资集团有限公司 | 地基勘察 | 2提供可选的桩基类型和施工方法、建议桩端持力层、4评价成桩可能遇到的风险及桩基施工对环境的影响，提出设计、施工应注意的问题、5提出桩基础检测建议 | 6.1.7
蓝院建筑规划设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 陕西省西安市雁塔区南飞鸿广场3号楼15层11507 | 阿勒泰市阿苇滩镇青格劳示范村创建配套基础设施建设项目 | A1、A2、A3户型 | 阿勒泰市阿苇滩镇人民政府 | 建筑设计 | 卧室、起居室、厨房应有直接天然采光。 | 《住宅设计规范》第7.1.3条
新疆土木建材勘察设计院有限公司 | 勘察（岩土）专业 | 勘察 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区西虹西路371号SOHO新时代A座9楼 | 喀什城投·和悦嘉苑建设项目 | 7#楼 | 喀什城建投资集团有限公司 | 地基勘察 | 2提供可选的桩基类型和施工方法、建议桩端持力层、4评价成桩可能遇到的风险及桩基施工对环境的影响，提出设计、施工应注意的问题、5提出桩基础检测建议 | 6.1.7
新疆土木建材勘察设计院有限公司 | 勘察（岩土）专业 | 勘察 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区西虹西路371号SOHO新时代A座9楼 | 喀什城投·和悦嘉苑建设项目 | 6#楼 | 喀什城建投资集团有限公司 | 地基勘察 | 2提供可选的桩基类型和施工方法、建议桩端持力层、4评价成桩可能遇到的风险及桩基施工对环境的影响，提出设计、施工应注意的问题、5提出桩基础检测建议 | 6.1.7
新疆土木建材勘察设计院有限公司 | 勘察（岩土）专业 | 勘察 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区西虹西路371号SOHO新时代A座9楼 | 喀什城投·和悦嘉苑建设项目 | 5#楼 | 喀什城建投资集团有限公司 | 地基勘察 | 2提供可选的桩基类型和施工方法、建议桩端持力层、4评价成桩可能遇到的风险及桩基施工对环境的影响，提出设计、施工应注意的问题、5提出桩基础检测建议 | 6.1.7
新疆土木建材勘察设计院有限公司 | 勘察（岩土）专业 | 勘察 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区西虹西路371号SOHO新时代A座9楼 | 喀什城投·和悦嘉苑建设项目 | 4#楼 | 喀什城建投资集团有限公司 | 地基勘察 | 2提供可选的桩基类型和施工方法、建议桩端持力层、4评价成桩可能遇到的风险及桩基施工对环境的影响，提出设计、施工应注意的问题、5提出桩基础检测建议 | 6.1.7
新疆土木建材勘察设计院有限公司 | 勘察（岩土）专业 | 勘察 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区西虹西路371号SOHO新时代A座9楼 | 喀什城投·和悦嘉苑建设项目 | 3#楼 | 喀什城建投资集团有限公司 | 地基勘察 | 2提供可选的桩基类型和施工方法、建议桩端持力层、4评价成桩可能遇到的风险及桩基施工对环境的影响，提出设计、施工应注意的问题、5提出桩基础检测建议 | 6.1.7
新疆土木建材勘察设计院有限公司 | 勘察（岩土）专业 | 勘察 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区西虹西路371号SOHO新时代A座9楼 | 喀什城投·和悦嘉苑建设项目 | 2#楼 | 喀什城建投资集团有限公司 |  | 2提供可选的桩基类型和施工方法、建议桩端持力层、4评价成桩可能遇到的风险及桩基施工对环境的影响，提出设计、施工应注意的问题、5提出桩基础检测建议 | 6.1.7
新疆土木建材勘察设计院有限公司 | 勘察（岩土）专业 | 勘察 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区西虹西路371号SOHO新时代A座9楼 | 喀什城投·和悦嘉苑建设项目 | 1#楼 | 喀什城建投资集团有限公司 | 地基勘察 | 2提供可选的桩基类型和施工方法、建议桩端持力层、4评价成桩可能遇到的风险及桩基施工对环境的影响，提出设计、施工应注意的问题、5提出桩基础检测建议 | 6.1.7
上海新建设建筑设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 上海市普陀区中山北路3000号38F | 万特生活广场 | （二期）11#住宅楼 | 新疆万特房地产开发有限公司 | 结构设计 | 4.2.3房屋建筑的混凝土楼盖应满足楼盖竖向振动舒适度要求；混凝土结构高层建筑应满足10年重现期水平风荷载作用的振动舒适度要求。 | 按GB55008-2021-4.2.3条要求，本工程应进行高层建筑水平风荷载作用的振动舒适度验算，补充验算计算书，并自查是否满足。
上海新建设建筑设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 上海市普陀区中山北路3000号38F | 万特生活广场 | （二期）11#住宅楼 | 新疆万特房地产开发有限公司 | 建筑防火 | 防火墙应直接设置在建筑物的基础或框架、梁等承重结构上 | GB50016-2014（2018年版） 6.1.1
上海新建设建筑设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 上海市普陀区中山北路3000号38F | 万特生活广场 | （二期）10#住宅楼 | 新疆万特房地产开发有限公司 | 结构设计 | 混凝土结构高层建筑应满足10年重现期水平风荷载作用的振动舒适度要求 | GB55008-2021-4.2.3
上海新建设建筑设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 上海市普陀区中山北路3000号38F | 万特生活广场 | （二期）10#住宅楼 | 新疆万特房地产开发有限公司 | 结构设计 | 混凝土楼盖应进行竖向振动舒适度验算 | GB55008-2021-4.2.3
上海新建设建筑设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 上海市普陀区中山北路3000号38F | 万特生活广场 | （二期）10#住宅楼 | 新疆万特房地产开发有限公司 | 建筑防火 | 防火墙应直接设置在建筑物的基础或框架、梁等承重结构上 | GB50016-2014（2018年版） 6.1.1
容海川城乡规划设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 太原市尖草坪区滨河西路北段3号 | 新源县东城·翰林府住宅小区建设项目 | 10#住宅楼 | 伊犁百事能房地产开发有限公司 | 建筑防火 | 建筑外墙上、下层开口之间应设置高度不小于1．2m的实体墙 | 《建筑设计防火规范》GB 50016--2014第6.2.5条
容海川城乡规划设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 太原市尖草坪区滨河西路北段3号 | 新源县东城·翰林府住宅小区建设项目 | 11#住宅楼 | 伊犁百事能房地产开发有限公司
北京方州基业建筑规划设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 北京市西城区车公庄大街甲4号2层2号8至15 | 伽师县新农丰种植专业合作社员工周转用房建设项目 | 周转房 | 伽师县新农丰种植专业合作社 | 建筑防火 | 地上建筑的水平疏散走道和安全出口的门厅，其顶棚应采用A级装修材 | GB 50222-2017第4．0．4条
北京方州基业建筑规划设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 北京市西城区车公庄大街甲4号2层2号8至15 | 伽师县新农丰种植专业合作社员工周转用房建设项目 | 周转房 | 伽师县新农丰种植专业合作社 | 建筑防火 | 疏散楼梯间和前室的顶棚、墙面和地面均应采用A级装修材料. | GB 50222-2017第4．0．5条
北京方州基业建筑规划设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 北京市西城区车公庄大街甲4号2层2号8至15 | 伽师县新农丰种植专业合作社员工周转用房建设项目 | 周转房 | 伽师县新农丰种植专业合作社 |  | 厂房、仓库、公共建筑的外墙应在每层的适当位置设置可供消防救援人员进入的窗口。 | GB 50016-2014（2018年版）第7．2．4条
北京方州基业建筑规划设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 北京市西城区车公庄大街甲4号2层2号8至15 | 伽师县新农丰种植专业合作社员工周转用房建设项目 | 周转房 | 伽师县新农丰种植专业合作社 | 建筑设计 | 公共建筑中的男、女公共卫生间（厕所），每层 | 《建筑与市政工程无障碍通用规范》 GB 55020-2021第3.2.4条
上木（武汉）建筑设计有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 武汉东湖新技术开发区关南园路8号万科城花璟苑项目一期1号商业栋2层01号-6 | 和田东亿大酒店改建项目 | （单位工程） | 和田东亿大酒店有限责任公司 |  | 9．3．1 消防给水系统试验装置处应设置专用排水设施，排水管径应符合下列规定：1 自动喷水灭火系统等自动水灭火系统末端试水装置处的排水立管管径，应根据末端试水装置的泄流量确定，并不宜小于DN75； | GB50974-2014.9.3.1
上木（武汉）建筑设计有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 武汉东湖新技术开发区关南园路8号万科城花璟苑项目一期1号商业栋2层01号-6 | 和田东亿大酒店改建项目 | （单位工程） | 和田东亿大酒店有限责任公司 | 建筑防火 | 12．4．1 消防给水及消火栓系统试压和冲洗应符合下列要求：1 管网安装完毕后，应对其进行强度试验、冲洗和严密性试验； | GB50974-2014.12.4.1.1
深圳市中深建装饰设计工程有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 深圳市福田区吉莲大厦二层 | 新疆丰领实业有限公司天成大厦21层办公室装修项目 | （单位工程） | 新疆丰领实业有限公司 | 建筑设计 | 消防电梯前室内，除前室的出入口、前室内设置的正压送风口和本规范第5.5.27条规定的户门外，前室内不应开设其他门、窗、洞口。 | GB50016-2014(2018)第7.3.5.3条
中伦建筑工程设计有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 海南省海口市龙华区坡博村金垦路35号A座805号 | 交旅天悦湾项目B-S2#（营销中心）室内精装修工程 | 交旅天悦湾项目B-S2#（营销中心） | 乌鲁木齐天山德疆投资有限责任公司 | 建筑给排水 | 用水点处水压大于0.2MPa的配水支管应采取减压措施，并应满足用水器具工作压力的要求 | GB55020-2021第3.4.4
中塍勘察设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 四川省成都市武侯区环球中心W1区1820 | 伽师县卧里托格拉克镇如意商业楼项目 | 单位工程 | 新疆珠光房地产开发有限公司 | 建筑设计 | 每层的安全出口、疏散楼梯的每100人最小疏散净宽度应大于1.00米 | 《GB50016-2014》2018年版，5.5.21条表5.5.21-1
广州黄埔建筑设计院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 广州市黄埔区丰乐中路建设大厦七楼 | 喀什市蓝天大巴扎建设项目 | 22#-27# | 喀什蓝天丝绸进出口有限公司 | 抗震设计 | 框架梁箍筋间距不应大于1/4梁高 | 混凝土结构通用规范第4.4.8条
新疆原创城市设计研究（院）有限公司 | 结构专业 | 设计 | 新疆克拉玛依市克拉玛依区碧水路1-416号 | 哈密华夏商贸有限公司南湖加油加气站附属用房建设项目 | （单位工程） | 哈密华若晟夏商贸有限公司 | 结构设计 | 4.4.8房屋建筑混凝土框架梁设计应符合下列规定;4梁端箍筋的加密区长度、箍筋最大间距和最小直径应符合表4.4.8-2的要求。 | 《混凝土结构通用规范》GB55008-2021第4.4.8条第4款表4.4.8-2
山东新达工程设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 山东省潍坊高新区胜利东街195号求是和信大厦7层 | 鄯善县宇森实验幼儿园建设项目 | 辅楼 | 鄯善县火车站镇金色摇篮幼儿园有限公司 | 建筑防火 | 地下室与地上部分不应共用楼梯间，确需共用时应采用防火墙或乙级防火门完全分隔。 | 10、《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版），第6.4.4条
中奥建工程管理有限公司 | 结构专业 | 设计 | 北京市大兴区礼贤镇乾平路1号自贸试验区大兴机场片区A号楼0502号 | 阿拉尔市祥泰纺织有限公司1500台大圆机项目 | 2#倒班宿舍 | 阿拉尔市祥泰纺织有限公司 | 结构设计 | 卫生间、盥洗活荷载标准值不应小于2.5KN/平方米 | 《工程结构通用规范》GB 55001-2021第4.2.3
盐城市规划市政设计院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 盐城市城南新区新都街道新龙广场3号楼20-22层 | 温宿县医养结合康养中心建设项目 | 康养楼 | 温宿县民政局 | 抗震设计 | 抗震设防烈度不低于8度的长悬臂结构应计算竖向地震作用。 | GB55002-2021第4.1.2条
盐城市规划市政设计院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 盐城市城南新区新都街道新龙广场3号楼20-22层 | 温宿县医养结合康养中心建设项目 | 康护楼 | 温宿县民政局 | 抗震设计 | 抗震设防烈度不低于8度的长悬臂结构应计算竖向地震作用。 | GB55002-2021第4.1.2条
盐城市规划市政设计院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 盐城市城南新区新都街道新龙广场3号楼20-22层 | 温宿县医养结合康养中心建设项目 | 综合楼 | 温宿县民政局 | 抗震设计 | 抗震设防烈度不低于8度的长悬臂结构应计算竖向地震作用。 | GB55002-2021第4.1.2条
广州市建工设计院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 广州市越秀区东风中路318号28楼 | 金源水云见住宅小区建设项目 | 23#住宅 | 克州金源房地产有限公司 | 抗震设计 | 抗震设防烈度不低于8度的大跨度、长悬臂结构火绒抗震设防烈度9度的高层建筑物、盛水构筑物、储气罐、储气柜等，应计算竖向地震作用 | 《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002-2021 4.1.2.3
铭扬工程设计集团有限公司 | 结构专业 | 设计 | 杭州市江干区新塘路58号广新商务大厦1302室 | 伊犁州特克斯县博物馆建设项目 | 伊犁州特克斯县博物馆 | 特克斯县文化体育广播电视和旅游局 | 抗震设计 | ：“…应考虑…楼梯构件的刚度影响，避免不合理设置而导致主体结构的破坏 | GB55002-2021 5.1.3条
铭扬工程设计集团有限公司 | 结构专业 | 设计 | 杭州市江干区新塘路58号广新商务大厦1302室 | 伊犁州特克斯县博物馆建设项目 | 伊犁州特克斯县博物馆 | 特克斯县文化体育广播电视和旅游局 | 抗震设计 | 应考虑…楼梯构件的刚度影响 | GB55002-2021 5.1.3条
铭扬工程设计集团有限公司 | 结构专业 | 设计 | 杭州市江干区新塘路58号广新商务大厦1302室 | 伊犁州特克斯县博物馆建设项目 | 伊犁州特克斯县博物馆 | 特克斯县文化体育广播电视和旅游局 | 建筑防火 | 防火墙构造应能在防火墙任意一侧的楼屋架、梁、楼板等受到火灾影响而破坏时，不会导致防火墙倒塌 | GB50016-2014（2018年版）6.1.7条
铭扬工程设计集团有限公司 | 结构专业 | 设计 | 杭州市江干区新塘路58号广新商务大厦1302室 | 伊犁州特克斯县博物馆建设项目 | 伊犁州特克斯县博物馆 | 特克斯县文化体育广播电视和旅游局 | 建筑防火 | 防火墙应直接设置在建筑物的基础或框架、梁等承重结构上 | GB50016-2014（2018年版） 6.1.1条
中奥建工程管理有限公司 | 结构专业 | 设计 | 北京市大兴区礼贤镇乾平路1号自贸试验区大兴机场片区A号楼0502号 | 伊犁喀赞其传统民俗文化展示区建设项目 | 石榴花展览馆钢结构 | 伊宁市文旅投资（集团）有限责任公司 | 抗震设计 | 当结构中存在与主轴交角大于15度的斜交抗侧力构件时，尚应计算斜交构件方向的水平地震作用。抗震设防烈度不低于8度的长悬臂结构，应计算竖向地震作用。 | GB55002-20021第4.1.2条
中塍勘察设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 四川省成都市武侯区环球中心W1区1820 | 喀什市漫特酒店管理有限公司消防改造项目 | 单位工程 | 喀什市漫特酒店管理有限公司 | 建筑防火 | 开向疏散楼梯或疏散楼梯间的门，当其完全开启时，不应减少楼梯平台的有效宽度。 | 6.4.11
乌鲁木齐集美建筑装饰设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖东路北五巷88号俪苑小区19栋 | 新疆呼图壁农村商业银行枣园支行装修改造工程 | 单位工程 | 新疆呼图壁农村商业银行股份有限公司 |  | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）中第6.2.7条 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）中第6.2.7条
乌鲁木齐集美建筑装饰设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖东路北五巷88号俪苑小区19栋 | 新疆呼图壁农村商业银行枣园支行装修改造工程 | 单位工程 | 新疆呼图壁农村商业银行股份有限公司 | 建筑防火 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）中第6.4.5.4条 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）中第6.4.5.4条
胜帮科技股份有限公司 | 结构专业 | 设计 | 中国（上海）自由贸易试验区申江路5709号1幢10楼1008室 | 50万吨/年危废煤焦油提质改造项目 | 综合楼(5010) | 新疆宣东能源有限公司 | 抗震设计 | 地震水平作用分项系数应取1.4 | GB55002-2021.4.3.2条
禾泽都林设计集团有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 嵊州市剡湖街道龙会一路14号 | 乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）九里家宴餐饮坊消防改造项目 | （单位工程） | 乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）九里家宴餐饮坊 | 建筑防火 | 地下或半地下建筑(室)、地上建筑内的无窗房间，当总建筑面积大于200m2或一个房间建筑面积大于50m2，且经常有人停留或可燃物较多时，应设置排烟设施。 | GB50016-2014（2018年版）-8.5.4
中匠民大国际工程设计有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府四街199号2栋2层204、205号 | 新疆农业大学幼儿园扩建及配套设施项目 | 新疆农业大学幼儿园扩建及配套设施项目 | 新疆农业大学 | 建筑暖通 | 集中供热工程设计必须进行水力平衡计算，工程竣工验收必须进行水力平衡检测 | JCJ 173-2009第5.2.1条
广州博厦建筑设计研究院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 广州市天河区兴民路222号之三4909房 | 伊宁市生活垃圾焚烧发电厂炉渣资源化综合利用项目 | 炉渣车间 | 伊犁高能时代生物能源有限公司 |  | 重力荷载分项系数取1.3，地震作用分项系数取1.4 | 《建筑与市政工程抗震通用规范》GB 55002-2021，4.3.2
广州博厦建筑设计研究院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 广州市天河区兴民路222号之三4909房 | 伊宁市生活垃圾焚烧发电厂炉渣资源化综合利用项目 | 炉渣车间 | 伊犁高能时代生物能源有限公司 | 地基处理 | 湿陷性黄 土地基的湿 陷变形 、压缩 变 形 或 承 载 力 不 能 满足设计要求 时 ，应针对不 同 土质条件和建筑物 的类别以及湿陷性黄 土地基 的 湿 陷变形 、压缩变形和 承载力设计等要求，采用相应的建筑措施 、结构措施、 地 基处理和防水处理措施 。 | 《建筑与市政地基基础通用规范》GB55003-2021，4.3.2
新疆四方建筑设计院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市水磨沟区安居南路70号中国万向招商大厦综合办公楼1栋13层办公1 | 喀什市文澜府小区建设项目 | 7#商业 | 新疆宝汇房地产开发有限公司喀什分公司 | 结构设计 | 《工程结构通用规范》（GB55001-2021）4.2.8条 | 《工程结构通用规范》（GB55001-2021）4.2.8条
广州博厦建筑设计研究院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 广州市天河区兴民路222号之三4909房 | 伊宁市生活垃圾焚烧发电厂炉渣资源化综合利用项目 | 炉渣车间 | 伊犁高能时代生物能源有限公司 | 建筑防火 | 钢结构节点的防火保护应与被连接构件中防火保护要求最高者相同。 | 《建筑钢结构防火技术规范》GB51249-2017，3.1.1，3.1.2，3.1.3
中誉设计有限公司 | 结构专业 |  | 清远市新城二号区设计院综合楼 | 克拉玛依硅基产业园基础设施建设项目 | 污水厂-污泥脱水机房 | 克拉玛依硅基产业园开发有限公司 | 抗震设计 | 各类建筑与市政工程的水平地震影响系数值，应符合4.2.2条规定 | 《建筑与市政工程抗震通用规范》4.2.2条
中誉设计有限公司 | 结构专业 |  | 清远市新城二号区设计院综合楼 | 克拉玛依硅基产业园基础设施建设项目 | 污水厂-锅炉房 | 克拉玛依硅基产业园开发有限公司 | 抗震设计 | 各类建筑与市政工程的水平地震影响系数值，应符合4.2.2条规定。 | <建筑与市政工程抗震通用规范》4.2.2条
广州市建工设计院有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 广州市越秀区东风中路318号28楼 | 金源水云见住宅小区建设项目 | 6#住宅 | 克州金源房地产有限公司 | 建筑防火 | 建筑高度大于27米，不大于54米的建筑，当每个单元任一层建筑面积大于650平，或任一户门至最近安全出口的距离大于10米时，每个单元每层的安全出口不应少于2个。 | 详《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）5.5.25.2条
蓝院建筑规划设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 陕西省西安市雁塔区南飞鸿广场3号楼15层11507 | 阿勒泰市阿苇滩镇青格劳示范村创建配套基础设施建设项目 | L-E2、L-E5、E1、E2、E3、E4、E5户型 | 阿勒泰市阿苇滩镇人民政府 | 建筑防火 | 住宅建筑外墙上相邻户开口之间的墙体宽度不应小于1.0m | 《建筑设计防火规范》地6.2.5条
上海新建设建筑设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 上海市普陀区中山北路3000号38F | 万特生活广场 | （二期）11#住宅楼 | 新疆万特房地产开发有限公司 | 建筑设计 | 新建建筑应安装太阳能系统。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021第5.2.1条
上海新建设建筑设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 上海市普陀区中山北路3000号38F | 万特生活广场 | （二期）10#住宅楼 | 新疆万特房地产开发有限公司 | 建筑设计 | 新建建筑应安装太阳能系统。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021第5.2.1条
亚瑞建筑设计有限公司 | 结构专业 |  | 北京市丰台区菜户营东街甲88号鹏润家园静苑A座29层2904-2907室 | 伊犁州特克斯县阔克苏乡美丽乡村田园综合体先行启动区建设项目 | 民族大餐厅 | 特克斯县阔克苏乡人民政府 | 结构设计 | 素砼强度等级不满足规范要求 | GB55008第2.0.2条
上海新建设建筑设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 上海市普陀区中山北路3000号38F | 万特生活广场 | （二期）8#住宅楼 | 新疆万特房地产开发有限公司 | 建筑设计 | 新建建筑应安装太阳能系统。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021第5.2.1条
上海新建设建筑设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 上海市普陀区中山北路3000号38F | 万特生活广场 | （二期）7#住宅楼 | 新疆万特房地产开发有限公司 | 建筑设计 | 新建建筑应安装太阳能系统。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021第5.2.1条
上海新建设建筑设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 上海市普陀区中山北路3000号38F | 万特生活广场 | （二期）6#住宅楼 | 新疆万特房地产开发有限公司 | 建筑设计 | 新建建筑应安装太阳能系统。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021第5.2.1条
上海新建设建筑设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 上海市普陀区中山北路3000号38F | 万特生活广场 | （二期）9#住宅楼 | 新疆万特房地产开发有限公司 | 建筑设计 | 新建建筑应安装太阳能系统。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021第5.2.1条
精佳建设工程集团有限公司 | 电气专业 | 设计 | 重庆九龙坡区科园三路1号8-5号 | 乌鲁木齐路索酒吧加固改造工程 | 单位工程 | 新疆路索文化发展有限公司 | 建筑电气 | 系统应具有自动控制、消防控制室手动控制和现场手动控制三种控制方式。消防控制室手动控制和现场手动控制相对于自动控制应具有优先权。 | GB51427-2021 4.8.1
上海新建设建筑设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 上海市普陀区中山北路3000号38F | 万特生活广场 | （二期）5#住宅楼 | 新疆万特房地产开发有限公司 | 建筑设计 | 新建建筑应安装太阳能系统。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021第5.2.1条
上海新建设建筑设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 上海市普陀区中山北路3000号38F | 万特生活广场 | （二期）3#住宅楼 | 新疆万特房地产开发有限公司 | 建筑设计 | 新建建筑应安装太阳能系统。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021第5.2.1条
上海新建设建筑设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 上海市普陀区中山北路3000号38F | 万特生活广场 | （二期）2#住宅楼 | 新疆万特房地产开发有限公司 | 建筑设计 | 新建建筑应安装太阳能系统。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021第5.2.1条
中石化石油工程设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 东营市济南路49号 | 中国石化销售股份有限公司新疆吐鲁番石油分公司鄯善县新城西路加油站辅房建设项目 | 辅助用房 | 中国石化销售股份有限公司新疆吐鲁番石油分公司鄯善县新城西路加油站 | 建筑设计 | 附设在建筑内的消防控制室、灭火设备室、消防水泵房和通风空气调节机房、变配电室等，应采用耐火极限不低于2．00h的防火隔墙和1．50h的楼板与其他部位分隔。 | GB50016-2014第6.2.7条
亚瑞建筑设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 北京市丰台区菜户营东街甲88号鹏润家园静苑A座29层2904-2907室 | 伊犁州特克斯县阔克苏乡美丽乡村田园综合体先行启动区建设项目 | 鹰嘴崖艺术堡 | 特克斯县阔克苏乡人民政府 | 结构设计 | 未计算楼盖竖向振动舒适度 | GB55008-2021通用规范第4.2.3条
亚瑞建筑设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 北京市丰台区菜户营东街甲88号鹏润家园静苑A座29层2904-2907室 | 伊犁州特克斯县阔克苏乡美丽乡村田园综合体先行启动区建设项目 | 鹰嘴崖艺术堡 | 特克斯县阔克苏乡人民政府 | 结构设计 | 活荷载取值不满足通用规范要求 | GB55001第4.2.2条
亚瑞建筑设计有限公司 | 结构专业 |  | 北京市丰台区菜户营东街甲88号鹏润家园静苑A座29层2904-2907室 | 伊犁州特克斯县阔克苏乡美丽乡村田园综合体先行启动区建设项目 | 鹰嘴崖艺术堡 | 特克斯县阔克苏乡人民政府 | 结构设计 | 素砼强度等级不满足规范要求 | GB55008第2.0.2条
亚瑞建筑设计有限公司 | 结构专业 |  | 北京市丰台区菜户营东街甲88号鹏润家园静苑A座29层2904-2907室 | 伊犁州特克斯县阔克苏乡美丽乡村田园综合体先行启动区建设项目 | 鹰嘴崖艺术堡 | 特克斯县阔克苏乡人民政府 | 抗震设计 | 水平地震作用分项系数取值错误 | GB55002-2021通用规范4.3.2-2条
亚瑞建筑设计有限公司 | 结构专业 |  | 北京市丰台区菜户营东街甲88号鹏润家园静苑A座29层2904-2907室 | 伊犁州特克斯县阔克苏乡美丽乡村田园综合体先行启动区建设项目 | 鹰嘴崖艺术堡 | 特克斯县阔克苏乡人民政府 | 结构设计 | 大于2m的挑梁未考虑竖向地震作用 | GB55002-2021通用规范第4.1.2条
亚瑞建筑设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 北京市丰台区菜户营东街甲88号鹏润家园静苑A座29层2904-2907室 | 伊犁州特克斯县阔克苏乡美丽乡村田园综合体先行启动区建设项目 | 鹰嘴崖艺术堡 | 特克斯县阔克苏乡人民政府 | 抗震设计 | 抗震设防烈度取值错误 | GB55002第2.2.2条
华茗设计集团有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 杭州市下城区环城北路141号2301室 | 新疆聚利信德生物制药有限公司消毒液生产线消防改造项目 | 消防改造 | 新疆聚利信德生物药业有限公司 | 建筑防火 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）中第3.3.6.2条 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）中第3.3.6.2条
亚瑞建筑设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 北京市丰台区菜户营东街甲88号鹏润家园静苑A座29层2904-2907室 | 伊犁州特克斯县阔克苏乡美丽乡村田园综合体先行启动区建设项目 | 鹰嘴崖艺术堡 | 特克斯县阔克苏乡人民政府 | 结构设计 | 楼梯间活荷载取值不满足通用规范要求 | GB55001通用规范4.2.2条
上海新建设建筑设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 上海市普陀区中山北路3000号38F | 万特生活广场 | （二期）1#住宅楼 | 新疆万特房地产开发有限公司 | 建筑节能 | 新建建筑应安装太阳能系统。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021第5.2.1条
中塍勘察设计有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 四川省成都市武侯区环球中心W1区1820 | 喀什市漫特酒店管理有限公司消防改造项目 | 单位工程 | 喀什市漫特酒店管理有限公司 | 建筑暖通 | 建筑高度大于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度大于100m的住宅建筑，其防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室及消防电梯前室应采用机械加压送风系统。 | 关闭1251-2017
新疆西陲地质工程勘察有限责任公司 | 勘察（岩土）专业 | 设计 | 新疆喀什地区喀什市西环路22号鑫福华庭高层二层S02号 | 西域名都住宅小区二期C-1#、2#楼建设项目 | C-1#、2#楼基坑支护设计方案 | 喀什地区新宇房地产开发有限公司 | 地基基础 | 设计工作年限不应小于1年。 | GB55003-2021第2.1.4条
西城工程设计集团有限公司 | 电气专业 | 设计 | 杭州市西湖区坤和商务楼1号七层 | 哈巴河县乡村振兴基础设施建设项目 | 污水处理厂建设工程 | 哈巴河县住房和城乡建设局 | 建筑电气 | 室外带金属构件的电动伸缩门的配电线路，还应设剩余电流动作保护电器，并应做等电位联结 | GB 51348-2019 9.4.5
新疆交通规划勘察设计研究院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟北路189号 | S242线巩留至尼勒克公路项目 | 群吉萨依监控分中心及养护工区机械库 | 伊犁交通投资集团有限公司 | 抗震设计 | 各类建筑与市政工程的抗震设防烈度不应低于本地区的抗震设防烈度 | 《建筑与市政工程抗震通用规范》GB 55002-2021，2.2.1
陕西宏基建筑勘察设计工程有限公司 | 电气专业 | 设计 | 陕西省西安市雁塔区高新开发区融鑫路6号 | 增加3层变更 | 富蕴县心宿民宿酒店室内装修工程 | 刘婷 | 建筑电气 | 公共建筑内的疏散走道、楼梯间应设置疏散照明。 | GB 50016-2014(2018版） 10.3.1 4
铭扬工程设计集团有限公司 | 电气专业 | 设计 | 杭州市江干区新塘路58号广新商务大厦1302室 | 红枣、抗癌新药烯酮酯、虫草、系列产品文旅园项目-（EPC总承包） | 锅炉房 | 新疆西域鑫生物科技有限公司 | 建筑电气 | 事故通风的手动控制装置应在室内外便于操作的地点分别设置； | GB 50736-2012第6.3.9
新疆环力城乡工程设计咨询有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市天山区新华北路8号新世纪小区1栋18层18-B4、B5 | 哈密市第四中学图书艺术楼及多功能报告厅建设项目 | 总承包三标段图书艺术楼 | 哈密市伊州区教育局 |  | 屋面防水工程应根据建筑物的类别、重要程度、使用功能要求确定防水等级，并应按相应等级进行防水设防；对防水有特殊要求的建筑屋面，应进行专项防水设计。屋面防水等级和设防要求应符合表3．0．5的规定。 | 《屋面工程技术规范》（GB 50345-2014）第3.0.5条
铭扬工程设计集团有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 杭州市江干区新塘路58号广新商务大厦1302室 | 尼勒克县社会福利院消防改造提升项目 | 老年公寓楼消防改造 | 尼勒克县民政局 | 建筑设计 | 消防控制室疏散门应直通室外或安全出口。 | GB50016-2014(2018)-8.1.7-4
中科瑞城设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 郑州市二七区陇海中路50号 | 阜新街道居家养老服务中心建设项目 | （单位工程） | 阜康市人民政府阜新街办事处 | 抗震设计 | 2．3．2 各抗震设防类别建筑与市政工程，其抗震设防标准应符合下列规定： 2 重点设防类，应接本地区抗震设防烈度提高一度的要求加强其抗震措施；4. 3. 6 条 大跨度、长悬臂的混凝土结构或结构构件，当抗震设防烈度不低于7度（0.15g）时应进行竖向地震作用计算分析。 | GB 55002-2021第2.3.2条； GB 55008-2021 第4. 3. 6 条
中地设计集团有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 辽宁省大连市西岗区胜利路100号17层5号 | 新疆森茂志春房地产开发有限公司色力布亚镇商业楼建设项目 | 商业楼 | 新疆森茂志春房地产开发有限公司 | 建筑给排水 | 高位消防水箱的有效容积、出水、排水和水位等，应符合本规范第4.3.8条和第4.3.9条的规定； | GB50974-2014第5.2.6条
山东同筑工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 山东省济南市高新区舜海路219号华创观礼中心3号楼1-1204 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州阿合奇县药用大蒜产业示范区建设项目 | 联合厂房 | 新疆苏克天牧农业科技有限公司 |  | 钢结构应按结构耐火承载力极限状态进行耐火验算与防火设计。 | GB51249-2017--3.2.1
广州黄埔建筑设计院有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 广州市黄埔区丰乐中路建设大厦七楼 | 伽师县卧里托格拉克镇如意商业楼项目 | （单位工程） | 新疆珠光房地产开发有限公司 | 建筑设计 | 大于等于4层的建筑，每层的疏散楼梯、安全出口的每100人最小疏散净宽度不应小于表5.5.21-1中相应规定 | 《GB50016-2014》2018年版5.5.21条表5.5.21-1中相关规定
中塍勘察设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 四川省成都市武侯区环球中心W1区1820 | 喀什市漫特酒店管理有限公司消防改造项目 | 单位工程 | 喀什市漫特酒店管理有限公司 | 建筑防火 | 公共建筑内疏散门的净宽度不应小于0.90m。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 第5.5.18条
中地设计集团有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 辽宁省大连市西岗区胜利路100号17层5号 | 新疆森茂志春房地产开发有限公司色力布亚镇商业楼建设项目 | 商业楼 | 新疆森茂志春房地产开发有限公司 | 建筑暖通 | 除地上建筑的走道或建筑面积小于500m2的房间外，设置排烟系统的场所应设置补风系统。 | GB51251-2017第4.5.1
中地设计集团有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 辽宁省大连市西岗区胜利路100号17层5号 | 新疆森茂志春房地产开发有限公司色力布亚镇商业楼建设项目 | 商业楼 | 新疆森茂志春房地产开发有限公司 | 建筑暖通 | 严寒、寒冷等冬季结冰地区采暖温度不应低于10℃，但当无人值守时不应低于5℃ | GB50974-2014第5.5.9 条
华茗设计集团有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 杭州市下城区环城北路141号2301室 | 新疆企健电子商务有限公司机动车检测站 | 尾气检测房 | 新疆企健电子商务有限公司 |  | 汽车库修车库人员安全出口和汽车出口应分开设置。 | GB50067-2014 6.0.1
新疆西域建筑勘察设计研究院（有限公司） | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路天隆大厦103号 | 白亩园小区 | 4#商住楼 | 喀什地区百亩园房地产开发有限公司 | 结构设计 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.2.3条 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.2.3条
新疆西域建筑勘察设计研究院（有限公司） | 结构专业 |  | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路天隆大厦103号 | 白亩园小区 | 4#商住楼 | 喀什地区百亩园房地产开发有限公司 | 地基基础 | 建筑与市政地基基础通用规范GB55003-2021之2.1.4条 | 建筑与市政地基基础通用规范GB55003-2021之2.1.4条
新疆西域建筑勘察设计研究院（有限公司） | 结构专业 |  | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路天隆大厦103号 | 白亩园小区 | 4#商住楼 | 喀什地区百亩园房地产开发有限公司 | 地基基础 | 建筑与市政地基基础通用规范4.2.5条 | 建筑与市政地基基础通用规范4.2.5条
新疆西域建筑勘察设计研究院（有限公司） | 结构专业 |  | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路天隆大厦103号 | 白亩园小区 | 4#商住楼 | 喀什地区百亩园房地产开发有限公司 | 结构设计 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.4.5条 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.4.5条
新疆西域建筑勘察设计研究院（有限公司） | 结构专业 |  | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路天隆大厦103号 | 白亩园小区 | 4#商住楼 | 喀什地区百亩园房地产开发有限公司 | 结构设计 | 建筑地基基础设计规范10.3.8条 | 建筑地基基础设计规范10.3.8条
新疆西域建筑勘察设计研究院（有限公司） | 结构专业 |  | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路天隆大厦103号 | 白亩园小区 | 4#商住楼 | 喀什地区百亩园房地产开发有限公司 | 结构设计 | 工程结构通用规范4.1.2条 | 工程结构通用规范4.1.2条
新疆西域建筑勘察设计研究院（有限公司） | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路天隆大厦103号 | 白亩园小区 | 3#商业楼 | 喀什地区百亩园房地产开发有限公司 | 结构设计 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.2.3条 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.2.3条
新疆西域建筑勘察设计研究院（有限公司） | 结构专业 |  | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路天隆大厦103号 | 白亩园小区 | 3#商业楼 | 喀什地区百亩园房地产开发有限公司 | 地基基础 | 建筑与市政地基基础通用规范GB55003-2021之2.1.4条 | 建筑与市政地基基础通用规范GB55003-2021之2.1.4条
新疆西域建筑勘察设计研究院（有限公司） | 结构专业 |  | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路天隆大厦103号 | 白亩园小区 | 3#商业楼 | 喀什地区百亩园房地产开发有限公司 | 结构设计 | 建筑地基基础设计规范10.3.8条 | 建筑地基基础设计规范10.3.8条
铭扬工程设计集团有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 杭州市江干区新塘路58号广新商务大厦1302室 | 尼勒克县社会福利院消防改造提升项目 | 老年公寓楼消防改造 | 尼勒克县民政局 | 建筑防火 | 楼梯间的首层可将走道和门厅等包括在楼梯间内形成扩大的封闭楼梯间，但应采用乙级防火门等与其他走道和房间分隔。 | GB50016-2014第6.4.2.4条
新疆西域建筑勘察设计研究院（有限公司） | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路天隆大厦103号 | 白亩园小区 | 2#商业楼 | 喀什地区百亩园房地产开发有限公司 | 结构设计 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.4.5条 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.4.5条
新疆西域建筑勘察设计研究院（有限公司） | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路天隆大厦103号 | 白亩园小区 | 2#商业楼 | 喀什地区百亩园房地产开发有限公司 | 结构设计 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.2.3条 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.2.3条
新疆西域建筑勘察设计研究院（有限公司） | 结构专业 |  | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路天隆大厦103号 | 白亩园小区 | 2#商业楼 | 喀什地区百亩园房地产开发有限公司 | 地基基础 | 建筑与市政地基基础通用规范GB55003-2021之2.1.4条 | 建筑与市政地基基础通用规范GB55003-2021之2.1.4条
新疆西域建筑勘察设计研究院（有限公司） | 结构专业 |  | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路天隆大厦103号 | 白亩园小区 | 2#商业楼 | 喀什地区百亩园房地产开发有限公司 | 结构设计 | 建筑地基基础设计规范10.3.8条 | 建筑地基基础设计规范10.3.8条
铭扬工程设计集团有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 杭州市江干区新塘路58号广新商务大厦1302室 | 尼勒克县社会福利院消防改造提升项目 | 老年公寓楼消防改造 | 尼勒克县民政局 | 建筑防火 | 消防控制室和其他设备房开向建筑内的门应采用乙级防火门。 | GB50016-2014第6.2.7条
新疆西域建筑勘察设计研究院（有限公司） | 结构专业 |  | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路天隆大厦103号 | 白亩园小区(二期） | 1#商住楼 | 喀什地区百亩园房地产开发有限公司 | 结构设计 | 建筑地基基础设计规范10.3.8条 | 建筑地基基础设计规范10.3.8条
新疆西域建筑勘察设计研究院（有限公司） | 结构专业 |  | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路天隆大厦103号 | 白亩园小区(二期） | 1#商住楼 | 喀什地区百亩园房地产开发有限公司 | 结构设计 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.2.3条 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.2.3条
新疆西域建筑勘察设计研究院（有限公司） | 结构专业 |  | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路天隆大厦103号 | 白亩园小区(二期） | 1#商住楼 | 喀什地区百亩园房地产开发有限公司 | 地基基础 | 建筑与市政地基基础通用规范GB55003-2021之2.2.1条、2.2.4条 | 建筑与市政地基基础通用规范GB55003-2021之2.2.1条、2.2.4条
新疆西域建筑勘察设计研究院（有限公司） | 结构专业 |  | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路天隆大厦103号 | 白亩园小区(二期） | 3#住宅楼 | 喀什地区百亩园房地产开发有限公司 | 结构设计 | 建筑地基基础设计规范10.3.8条 | 建筑地基基础设计规范10.3.8条
新疆西域建筑勘察设计研究院（有限公司） | 结构专业 |  | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路天隆大厦103号 | 白亩园小区(二期） | 3#住宅楼 | 喀什地区百亩园房地产开发有限公司 | 地基基础 | 建筑与市政地基基础通用规范4.2.5条 | 建筑与市政地基基础通用规范4.2.5条
新疆西域建筑勘察设计研究院（有限公司） | 结构专业 |  | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路天隆大厦103号 | 白亩园小区(二期） | 3#住宅楼 | 喀什地区百亩园房地产开发有限公司 | 结构设计 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.2.3条 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.2.3条
新疆西域建筑勘察设计研究院（有限公司） | 结构专业 |  | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路天隆大厦103号 | 白亩园小区(二期） | 3#住宅楼 | 喀什地区百亩园房地产开发有限公司 | 地基基础 | 建筑与市政地基基础通用规范GB55003-2021之2.2.1条、2.2.4条 | 建筑与市政地基基础通用规范GB55003-2021之2.2.1条、2.2.4条
新疆西域建筑勘察设计研究院（有限公司） | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路天隆大厦103号 | 白亩园小区(二期） | 2#住宅楼 | 喀什地区百亩园房地产开发有限公司 | 结构设计 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.2.3条 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.2.3条
新疆西域建筑勘察设计研究院（有限公司） | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路天隆大厦103号 | 白亩园小区(二期） | 2#住宅楼 | 喀什地区百亩园房地产开发有限公司 | 结构设计 | 工程结构通用规范4.1.2条 | 工程结构通用规范4.1.2条
新疆西域建筑勘察设计研究院（有限公司） | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路天隆大厦103号 | 白亩园小区(二期） | 2#住宅楼 | 喀什地区百亩园房地产开发有限公司 | 结构设计 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.4.5条 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.4.5条
新疆西域建筑勘察设计研究院（有限公司） | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路天隆大厦103号 | 白亩园小区(二期） | 2#住宅楼 | 喀什地区百亩园房地产开发有限公司 | 结构设计 | 建筑地基基础设计规范10.3.8条 | 建筑地基基础设计规范10.3.8条
新疆西域建筑勘察设计研究院（有限公司） | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路天隆大厦103号 | 白亩园小区(二期） | 2#住宅楼 | 喀什地区百亩园房地产开发有限公司 | 地基基础 | 建筑与市政地基基础通用规范4.2.5条 | 建筑与市政地基基础通用规范4.2.5条
新疆西域建筑勘察设计研究院（有限公司） | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路天隆大厦103号 | 白亩园小区(二期） | 2#住宅楼 | 喀什地区百亩园房地产开发有限公司 | 地基基础 | 建筑与市政地基基础通用规范GB55003-2021之2.2.1条、2.2.4条 | 建筑与市政地基基础通用规范GB55003-2021之2.2.1条、2.2.4条
浙江恒欣设计集团股份有限公司 | 电气专业 | 设计 | 浙江省嘉兴市南湖区嘉兴科技城金港路35号8楼 | 巴楚县第八幼儿园建设项目 | 消防水池 | 巴楚县住房和城乡建设局 | 建筑电气 | 控制柜与泵房同一个空间时，控制柜外壳防护等级不应低于IP55 | GB 50974-2014 11.0.9
新疆铁道勘察设计院有限公司 | 结构专业 |  | 新疆乌鲁木齐市新市区北京南路703号 | 喀什经济开发区纺织家纺园制衣标准厂房及配套基础设施建设项目 | 8#制衣车间 | 喀什经济开发区投资建设服务中心 | 结构设计 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.2.3条 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.2.3条
新疆铁道勘察设计院有限公司 | 结构专业 |  | 新疆乌鲁木齐市新市区北京南路703号 | 喀什经济开发区纺织家纺园制衣标准厂房及配套基础设施建设项目 | 8#制衣车间 | 喀什经济开发区投资建设服务中心 | 结构设计 | 建筑结构荷载规范5.1.1条表5.1.1项次12子项（1） | 建筑结构荷载规范5.1.1条表5.1.1项次12子项（1）
新疆铁道勘察设计院有限公司 | 结构专业 |  | 新疆乌鲁木齐市新市区北京南路703号 | 喀什经济开发区纺织家纺园制衣标准厂房及配套基础设施建设项目 | 8#制衣车间 | 喀什经济开发区投资建设服务中心 | 地基基础 | 建筑地基处理技术规范4.4.2条、4.4.3、4.4.4条 | 建筑地基处理技术规范4.4.2条、4.4.3、4.4.4条
新疆铁道勘察设计院有限公司 | 结构专业 |  | 新疆乌鲁木齐市新市区北京南路703号 | 喀什经济开发区纺织家纺园制衣标准厂房及配套基础设施建设项目 | 8#制衣车间 | 喀什经济开发区投资建设服务中心 | 结构设计 | 工程结构通用规范3.1.5条、3.1.6条 | 工程结构通用规范3.1.5条、3.1.6条
新疆铁道勘察设计院有限公司 | 结构专业 |  | 新疆乌鲁木齐市新市区北京南路703号 | 喀什经济开发区纺织家纺园制衣标准厂房及配套基础设施建设项目 | 8#制衣车间 | 喀什经济开发区投资建设服务中心 | 结构设计 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.4.5条 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.4.5条
新疆铁道勘察设计院有限公司 | 结构专业 |  | 新疆乌鲁木齐市新市区北京南路703号 | 喀什经济开发区纺织家纺园制衣标准厂房及配套基础设施建设项目 | 7#制衣车间 | 喀什经济开发区投资建设服务中心 | 结构设计 | 建筑结构荷载规范5.1.1条表5.1.1项次12子项（1） | 建筑结构荷载规范5.1.1条表5.1.1项次12子项（1）
新疆铁道勘察设计院有限公司 | 结构专业 |  | 新疆乌鲁木齐市新市区北京南路703号 | 喀什经济开发区纺织家纺园制衣标准厂房及配套基础设施建设项目 | 7#制衣车间 | 喀什经济开发区投资建设服务中心 | 结构设计 | 工程结构通用规范3.1.5条、3.1.6条 | 工程结构通用规范3.1.5条、3.1.6条
新疆铁道勘察设计院有限公司 | 结构专业 |  | 新疆乌鲁木齐市新市区北京南路703号 | 喀什经济开发区纺织家纺园制衣标准厂房及配套基础设施建设项目 | 7#制衣车间 | 喀什经济开发区投资建设服务中心 | 结构设计 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.4.5条 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.4.5条
新疆铁道勘察设计院有限公司 | 结构专业 |  | 新疆乌鲁木齐市新市区北京南路703号 | 喀什经济开发区纺织家纺园制衣标准厂房及配套基础设施建设项目 | 6#制衣车间 | 喀什经济开发区投资建设服务中心 | 结构设计 | 建筑结构荷载规范5.1.1条表5.1.1项次12子项（1） | 建筑结构荷载规范5.1.1条表5.1.1项次12子项（1）
新疆铁道勘察设计院有限公司 | 结构专业 |  | 新疆乌鲁木齐市新市区北京南路703号 | 喀什经济开发区纺织家纺园制衣标准厂房及配套基础设施建设项目 | 6#制衣车间 | 喀什经济开发区投资建设服务中心 | 地基基础 | 建筑地基处理技术规范4.4.2条、4.4.3、4.4.4条 | 建筑地基处理技术规范4.4.2条、4.4.3、4.4.4条
新疆铁道勘察设计院有限公司 | 结构专业 |  | 新疆乌鲁木齐市新市区北京南路703号 | 喀什经济开发区纺织家纺园制衣标准厂房及配套基础设施建设项目 | 6#制衣车间 | 喀什经济开发区投资建设服务中心 | 结构设计 | 工程结构通用规范3.1.5条、3.1.6条 | 工程结构通用规范3.1.5条、3.1.6条
新疆铁道勘察设计院有限公司 | 结构专业 |  | 新疆乌鲁木齐市新市区北京南路703号 | 喀什经济开发区纺织家纺园制衣标准厂房及配套基础设施建设项目 | 5#制衣车间 | 喀什经济开发区投资建设服务中心 | 结构设计 | 建筑结构荷载规范5.1.1条表5.1.1项次12子项（1） | 建筑结构荷载规范5.1.1条表5.1.1项次12子项（1）
新疆铁道勘察设计院有限公司 | 结构专业 |  | 新疆乌鲁木齐市新市区北京南路703号 | 喀什经济开发区纺织家纺园制衣标准厂房及配套基础设施建设项目 | 5#制衣车间 | 喀什经济开发区投资建设服务中心 | 地基基础 | 建筑地基处理技术规范4.4.2条、4.4.3、4.4.4条 | 建筑地基处理技术规范4.4.2条、4.4.3、4.4.4条
新疆铁道勘察设计院有限公司 | 结构专业 |  | 新疆乌鲁木齐市新市区北京南路703号 | 喀什经济开发区纺织家纺园制衣标准厂房及配套基础设施建设项目 | 5#制衣车间 | 喀什经济开发区投资建设服务中心 | 结构设计 | 工程结构通用规范3.1.5条、3.1.6条 | 工程结构通用规范3.1.5条、3.1.6条
新疆铁道勘察设计院有限公司 | 结构专业 |  | 新疆乌鲁木齐市新市区北京南路703号 | 喀什经济开发区纺织家纺园制衣标准厂房及配套基础设施建设项目 | 4#制衣车间 | 喀什经济开发区投资建设服务中心 | 结构设计 | 建筑结构荷载规范5.1.1条表5.1.1项次12子项（1） | 建筑结构荷载规范5.1.1条表5.1.1项次12子项（1）
新疆铁道勘察设计院有限公司 | 结构专业 |  | 新疆乌鲁木齐市新市区北京南路703号 | 喀什经济开发区纺织家纺园制衣标准厂房及配套基础设施建设项目 | 4#制衣车间 | 喀什经济开发区投资建设服务中心 | 地基基础 | 建筑地基处理技术规范4.4.2条、4.4.3、4.4.4条 | 建筑地基处理技术规范4.4.2条、4.4.3、4.4.4条
新疆铁道勘察设计院有限公司 | 结构专业 |  | 新疆乌鲁木齐市新市区北京南路703号 | 喀什经济开发区纺织家纺园制衣标准厂房及配套基础设施建设项目 | 4#制衣车间 | 喀什经济开发区投资建设服务中心 | 结构设计 | 工程结构通用规范3.1.5条、3.1.6条 | 工程结构通用规范3.1.5条、3.1.6条
新疆铁道勘察设计院有限公司 | 结构专业 |  | 新疆乌鲁木齐市新市区北京南路703号 | 喀什经济开发区纺织家纺园制衣标准厂房及配套基础设施建设项目 | 3#制衣车间 | 喀什经济开发区投资建设服务中心 | 结构设计 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.2.3条 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.2.3条
新疆铁道勘察设计院有限公司 | 结构专业 |  | 新疆乌鲁木齐市新市区北京南路703号 | 喀什经济开发区纺织家纺园制衣标准厂房及配套基础设施建设项目 | 3#制衣车间 | 喀什经济开发区投资建设服务中心 | 结构设计 | 建筑结构荷载规范5.1.1条表5.1.1项次12子项（1） | 建筑结构荷载规范5.1.1条表5.1.1项次12子项（1）
新疆铁道勘察设计院有限公司 | 结构专业 |  | 新疆乌鲁木齐市新市区北京南路703号 | 喀什经济开发区纺织家纺园制衣标准厂房及配套基础设施建设项目 | 3#制衣车间 | 喀什经济开发区投资建设服务中心 | 结构设计 | 工程结构通用规范3.1.5条、3.1.6条 | 工程结构通用规范3.1.5条、3.1.6条
新疆铁道勘察设计院有限公司 | 结构专业 |  | 新疆乌鲁木齐市新市区北京南路703号 | 喀什经济开发区纺织家纺园制衣标准厂房及配套基础设施建设项目 | 2#制衣车间 | 喀什经济开发区投资建设服务中心 | 结构设计 | 建筑结构荷载规范5.1.1条表5.1.1项次12子项（1） | 建筑结构荷载规范5.1.1条表5.1.1项次12子项（1）
新疆铁道勘察设计院有限公司 | 结构专业 |  | 新疆乌鲁木齐市新市区北京南路703号 | 喀什经济开发区纺织家纺园制衣标准厂房及配套基础设施建设项目 | 2#制衣车间 | 喀什经济开发区投资建设服务中心 | 结构设计 | 工程结构通用规范3.1.5条、3.1.6条 | 工程结构通用规范3.1.5条、3.1.6条
新疆铁道勘察设计院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市新市区北京南路703号 | 喀什经济开发区纺织家纺园制衣标准厂房及配套基础设施建设项目 | 1#制衣车间 | 喀什经济开发区投资建设服务中心 | 结构设计 | 工程结构通用规范3.1.5条、3.1.6条 | 工程结构通用规范3.1.5条、3.1.6条
新疆铁道勘察设计院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市新市区北京南路703号 | 喀什经济开发区纺织家纺园制衣标准厂房及配套基础设施建设项目 | 1#制衣车间 | 喀什经济开发区投资建设服务中心 | 结构设计 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.4.5条 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.4.5条
新疆铁道勘察设计院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市新市区北京南路703号 | 喀什经济开发区纺织家纺园制衣标准厂房及配套基础设施建设项目 | 1#制衣车间 | 喀什经济开发区投资建设服务中心 | 地基基础 | 建筑地基处理技术规范4.4.2条、4.4.3、4.4.4条 | 建筑地基处理技术规范4.4.2条、4.4.3、4.4.4条
新疆铁道勘察设计院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市新市区北京南路703号 | 喀什经济开发区纺织家纺园制衣标准厂房及配套基础设施建设项目 | 1#制衣车间 | 喀什经济开发区投资建设服务中心 | 结构设计 | 建筑结构荷载规范5.1.1条表5.1.1项次12子项（1） | 建筑结构荷载规范5.1.1条表5.1.1项次12子项（1）
新疆铁道勘察设计院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市新市区北京南路703号 | 喀什经济开发区纺织家纺园制衣标准厂房及配套基础设施建设项目 | 1#制衣车间 | 喀什经济开发区投资建设服务中心 | 结构设计 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.2.3条 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.2.3条
中地设计集团有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 辽宁省大连市西岗区胜利路100号17层5号 | 新疆森茂志春房地产开发有限公司色力布亚镇商业楼建设项目 | 商业楼 | 新疆森茂志春房地产开发有限公司 | 建筑防火 | 消防水泵房疏散门应直通室外或安全出口 | 8.1.6
山东新达工程设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 山东省潍坊高新区胜利东街195号求是和信大厦7层 | 兵团第十三师淖毛湖至烟墩火车站能源公路配套收费站服务区项目 | （伊吾县）-站房 | 哈密恒益工程建设有限公司 | 建筑防火 | 室外疏散楼梯，除疏散门外，楼梯周围2米范围内不应设置门窗洞口。 | 建筑设计防火规范 6.4.5.5
山东新达工程设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 山东省潍坊高新区胜利东街195号求是和信大厦7层 | 兵团第十三师淖毛湖至烟墩火车站能源公路配套收费站服务区项目 | （伊州区）-站房 | 哈密恒益工程建设有限公司 | 建筑防火 | 室外疏散楼梯，除疏散门外，楼梯周围2米范围内不应设置门窗洞口。 | 建筑设计防火规范 6.4.5.5
盐城市规划市政设计院有限公司 | 结构专业 |  | 盐城市城南新区新都街道新龙广场3号楼20-22层 | 温宿县医养结合康养中心建设项目 | 康养楼 | 温宿县民政局 |  | 较大悬挑时应考虑竖向地震力组合 | GB55002-2021第4.1.2条
盐城市规划市政设计院有限公司 | 结构专业 |  | 盐城市城南新区新都街道新龙广场3号楼20-22层 | 温宿县医养结合康养中心建设项目 | 康护楼 | 温宿县民政局 |  | 较大悬挑时应考虑竖向地震力组合 | GB55002-2021第4.1.2条
新疆西域建筑勘察设计研究院（有限公司） | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路天隆大厦103号 | 白亩园小区 | 1#商住楼 | 喀什地区百亩园房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 建筑抗震设计规范6.1.2条 | 建筑抗震设计规范6.1.2条
新疆西域建筑勘察设计研究院（有限公司） | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路天隆大厦103号 | 白亩园小区 | 1#商住楼 | 喀什地区百亩园房地产开发有限公司 | 结构设计 | 工程结构通用规范2.2.1条 | 工程结构通用规范2.2.1条
新疆西域建筑勘察设计研究院（有限公司） | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路天隆大厦103号 | 白亩园小区 | 1#商住楼 | 喀什地区百亩园房地产开发有限公司 | 结构设计 | 工程结构通用规范4.1.2条 | 工程结构通用规范4.1.2条
新疆西域建筑勘察设计研究院（有限公司） | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路天隆大厦103号 | 白亩园小区 | 1#商住楼 | 喀什地区百亩园房地产开发有限公司 | 结构设计 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.4.5条 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.4.5条
新疆西域建筑勘察设计研究院（有限公司） | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路天隆大厦103号 | 白亩园小区 | 1#商住楼 | 喀什地区百亩园房地产开发有限公司 | 结构设计 | 建筑地基基础设计规范10.3.8条 | 建筑地基基础设计规范10.3.8条
新疆西域建筑勘察设计研究院（有限公司） | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路天隆大厦103号 | 白亩园小区 | 1#商住楼 | 喀什地区百亩园房地产开发有限公司 | 地基基础 | 建筑与市政地基基础通用规范GB55003-2021之2.1.4条 | 建筑与市政地基基础通用规范GB55003-2021之2.1.4条
中勘建筑设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 贵州省贵安新区贵安综合保税区黔中大道贵安国际数字文化产业园壹号楼17层 | 中亚民俗文化体验地 | 70#楼 | 新疆国际赛马会有限公司 | 建筑设计 | 厂房、仓库、公共建筑的外墙应在每层的适当位置设置可供消防救援人员进入的窗口。 | GB50016-2014(2018年版)第7.2.4条
中勘建筑设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 贵州省贵安新区贵安综合保税区黔中大道贵安国际数字文化产业园壹号楼17层 | 中亚民俗文化体验地 | 70#楼 | 新疆国际赛马会有限公司 | 建筑设计 | 公共建筑内疏散门和安全出口的净宽度不应小于0．90m | GB50016-2014(2018年版)第5.5.18条
江苏省纺织工业设计研究院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 江苏省南京市玄武区进香河路31号 | 年产72万吨差别化聚合物新材料项目 | 消防泵房及综合水池 | 逸普新材料有限公司 | 地基基础 | 受地下水浮力作用地下结构应进行抗浮验算。 | GB55003-2021 2.2.4
盐城市规划市政设计院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 盐城市城南新区新都街道新龙广场3号楼20-22层 | 温宿县医养结合康养中心建设项目 | 综合楼 | 温宿县民政局 | 抗震设计 | 较大悬挑时应考虑竖向地震力组合 | GB55002-2021第4.1.2条
中地设计集团有限公司 | 结构专业 | 设计 | 辽宁省大连市西岗区胜利路100号17层5号 | 新疆森茂志春房地产开发有限公司色力布亚镇商业楼建设项目 | 商业楼 | 新疆森茂志春房地产开发有限公司 | 结构设计 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.2.3条 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.2.3条
中地设计集团有限公司 | 结构专业 | 设计 | 辽宁省大连市西岗区胜利路100号17层5号 | 新疆森茂志春房地产开发有限公司色力布亚镇商业楼建设项目 | 商业楼 | 新疆森茂志春房地产开发有限公司 | 地基基础 | 建筑地基基础设计规范3.0.1条 | 建筑地基基础设计规范3.0.1条
中地设计集团有限公司 | 结构专业 | 设计 | 辽宁省大连市西岗区胜利路100号17层5号 | 新疆森茂志春房地产开发有限公司色力布亚镇商业楼建设项目 | 商业楼 | 新疆森茂志春房地产开发有限公司 | 结构设计 | 建筑地基基础设计规范10.3.8条 | 建筑地基基础设计规范10.3.8条
中地设计集团有限公司 | 结构专业 | 设计 | 辽宁省大连市西岗区胜利路100号17层5号 | 新疆森茂志春房地产开发有限公司色力布亚镇商业楼建设项目 | 商业楼 | 新疆森茂志春房地产开发有限公司 | 地基基础 | 建筑与市政地基基础通用规范4.2.5条 | 建筑与市政地基基础通用规范4.2.5条
中地设计集团有限公司 | 结构专业 | 设计 | 辽宁省大连市西岗区胜利路100号17层5号 | 新疆森茂志春房地产开发有限公司色力布亚镇商业楼建设项目 | 商业楼 | 新疆森茂志春房地产开发有限公司 | 地基基础 | 建筑与市政地基基础通用规范GB55003-2021之2.2.1条、2.2.4条 | 建筑与市政地基基础通用规范GB55003-2021之2.2.1条、2.2.4条
重庆银桥工程设计（集团）有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 重庆市沙坪坝区天马路12号C-9-1 | 新和县年产10000吨酵母及衍生物项目 | （1#车间） | 新疆托克新生物科技有限公司 | 建筑暖通 | 供暖管道必须计算其热膨胀。当利用管段的自然补偿不能满足要求时，应设置补偿器。 | 《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范GB50019-2015》第5.8.17条
东辰国际建筑工程设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 陕西省西安市碑林区建设东路45号 | 华宇凤凰城天御建设项目 | 15#楼 | 喀什华卫实业有限公司 |  | 严寒和寒冷地区居住建筑平均节能率应为75%。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》2.0.1条
东辰国际建筑工程设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 陕西省西安市碑林区建设东路45号 | 华宇凤凰城天御建设项目 | 15#楼 | 喀什华卫实业有限公司 |  | 住宅应能自然通风，每套住宅的通风开口面积不应小于地面面积的5％。 | 《住宅建筑规范》7.2.4
东辰国际建筑工程设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 陕西省西安市碑林区建设东路45号 | 华宇凤凰城天御建设项目 | 14#楼 | 喀什华卫实业有限公司 |  | 严寒和寒冷地区居住建筑平均节能率应为75%。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》2.0.1条
东辰国际建筑工程设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 陕西省西安市碑林区建设东路45号 | 华宇凤凰城天御建设项目 | 14#楼 | 喀什华卫实业有限公司 |  | 住宅应能自然通风，每套住宅的通风开口面积不应小于地面面积的5％。 | 《住宅建筑规范》7.2.4
东辰国际建筑工程设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 陕西省西安市碑林区建设东路45号 | 华宇凤凰城天御建设项目 | 4#楼 | 喀什华卫实业有限公司 |  | 严寒和寒冷地区居住建筑平均节能率应为75%。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》2.0.1条
东辰国际建筑工程设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 陕西省西安市碑林区建设东路45号 | 华宇凤凰城天御建设项目 | 4#楼 | 喀什华卫实业有限公司 |  | 住宅应能自然通风，每套住宅的通风开口面积不应小于地面面积的5％。 | 《住宅建筑规范》7.2.4
东辰国际建筑工程设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 陕西省西安市碑林区建设东路45号 | 华宇凤凰城天御建设项目 | 3#楼 | 喀什华卫实业有限公司 |  | 严寒和寒冷地区居住建筑平均节能率应为75%。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》2.0.1条
东辰国际建筑工程设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 陕西省西安市碑林区建设东路45号 | 华宇凤凰城天御建设项目 | 3#楼 | 喀什华卫实业有限公司 |  | 住宅应能自然通风，每套住宅的通风开口面积不应小于地面面积的5％。 | 《住宅建筑规范》7.2.4
东辰国际建筑工程设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 陕西省西安市碑林区建设东路45号 | 华宇凤凰城天御建设项目 | 2#楼 | 喀什华卫实业有限公司 | 建筑设计 | 住宅应能自然通风，每套住宅的通风开口面积不应小于地面面积的5％。 | 《住宅建筑规范》7.2.4
东辰国际建筑工程设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 陕西省西安市碑林区建设东路45号 | 华宇凤凰城天御建设项目 | 2#楼 | 喀什华卫实业有限公司 | 建筑节能 | 严寒和寒冷地区居住建筑平均节能率应为75%。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》2.0.1条
东辰国际建筑工程设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 陕西省西安市碑林区建设东路45号 | 华宇凤凰城天御建设项目 | 1#楼 | 喀什华卫实业有限公司 | 建筑设计 | 住宅应能自然通风，每套住宅的通风开口面积不应小于地面面积的5％。 | 《住宅建筑规范》7.2.4
中奥建工程管理有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 北京市大兴区礼贤镇乾平路1号自贸试验区大兴机场片区A号楼0502号 | 新疆越舜纺织有限公司年产坯布1.5亿米、纱线1万吨建设项目 | 室外附属管网 | 新疆越舜纺织有限公司 | 建筑暖通 | 热水供热管道的设计工作年限不应少于30年。 | 《供热工程项目规范GB55010-2021》第4.1.1条
东辰国际建筑工程设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 陕西省西安市碑林区建设东路45号 | 华宇凤凰城天御建设项目 | 1#楼 | 喀什华卫实业有限公司 | 建筑节能 | 严寒和寒冷地区居住建筑平均节能率应为 75% | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》2.0.1条
东辰国际建筑工程设计有限公司 | 结构专业 |  | 陕西省西安市碑林区建设东路45号 | 华宇凤凰城天御建设项目 | 36#楼 | 喀什华卫实业有限公司 | 结构设计 | 根据环境条件对耐久性的影响，结构材料应采取相应的防护措施。 | 工程结构通用规范GB55001-2021第2.1.4条
东辰国际建筑工程设计有限公司 | 结构专业 |  | 陕西省西安市碑林区建设东路45号 | 华宇凤凰城天御建设项目 | 29#楼 | 喀什华卫实业有限公司 | 结构设计 | 根据环境条件对耐久性的影响，结构材料应采取相应的防护措施。 | 工程结构通用规范GB55001-2021第2.1.4条
新疆开源岩土工程勘察设计有限公司 | 勘察（岩土）专业 | 勘察 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区河滩北路245号 | 伊州区农村环境整治建设项目-排水管网建设项目（二期） | （单位工程） | 哈密市伊州区住房和城乡建设局 | 地基勘察 | 平面图中无坐标不符合《岩土工程勘察规范》GB50021-2001（2009年）4.1.11第一款 | 02
东辰国际建筑工程设计有限公司 | 结构专业 |  | 陕西省西安市碑林区建设东路45号 | 华宇凤凰城天御建设项目 | 28#楼 | 喀什华卫实业有限公司 | 结构设计 | 根据环境条件对耐久性的影响，结构材料应采取相应的防护措施。 | 工程结构通用规范GB55001-2021第2.1.4条
东辰国际建筑工程设计有限公司 | 结构专业 |  | 陕西省西安市碑林区建设东路45号 | 华宇凤凰城天御建设项目 | 15#楼 | 喀什华卫实业有限公司 | 结构设计 | 根据环境条件对耐久性的影响，结构材料应采取相应的防护措施。 | 工程结构通用规范GB55001-2021第2.1.4条
中达建筑设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 南京市江宁区胜利路99号名家科技大厦A座15层1501室（江宁开发区） | 伊犁州察布查尔县堆齐牛录乡2021年村民服务中心建设项目 | 舍里木克村 | 察布查尔县堆依齐牛录乡人民政府 | 结构设计 | 建筑主体结构中雨篷等建筑非结构构件的安装部位，应采取加强措施。 | GB55002-2021第5.1.13条
中达建筑设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 南京市江宁区胜利路99号名家科技大厦A座15层1501室（江宁开发区） | 伊犁州察布查尔县堆齐牛录乡2021年村民服务中心建设项目 | 舍里木克村 | 察布查尔县堆依齐牛录乡人民政府 | 地基基础 | 地基基础设计应根据勘察成果资料和拟建场地环境条件及施工条件，选择合理方案。 | GB55003-2021第2.1.3条
东辰国际建筑工程设计有限公司 | 结构专业 |  | 陕西省西安市碑林区建设东路45号 | 华宇凤凰城天御建设项目 | 14#楼 | 喀什华卫实业有限公司 | 结构设计 | 根据环境条件对耐久性的影响，结构材料应采取相应的防护措施。 | 工程结构通用规范GB55001-2021第2.1.4条
中达建筑设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 南京市江宁区胜利路99号名家科技大厦A座15层1501室（江宁开发区） | 伊犁州察布查尔县堆齐牛录乡2021年村民服务中心建设项目 | 布尔哈茂村 | 察布查尔县堆依齐牛录乡人民政府 | 结构设计 | 建筑主体结构中，雨篷等建筑非结构构件的安装部位，应采取加强措施。 | GB55002-2021第5.1.13条
东辰国际建筑工程设计有限公司 | 结构专业 |  | 陕西省西安市碑林区建设东路45号 | 华宇凤凰城天御建设项目 | 4#楼 | 喀什华卫实业有限公司 | 结构设计 | 根据环境条件对耐久性的影响，结构材料应采取相应的防护措施。 | 工程结构通用规范GB55001-2021第2.1.4条
中达建筑设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 南京市江宁区胜利路99号名家科技大厦A座15层1501室（江宁开发区） | 伊犁州察布查尔县堆齐牛录乡2021年村民服务中心建设项目 | 布尔哈茂村 | 察布查尔县堆依齐牛录乡人民政府 | 地基基础 | 地基基础设计应根据勘察成果资料和拟建场地环境条件及施工条件，选择合理方案。 | GB55003-2021第2.1.3条
东辰国际建筑工程设计有限公司 | 结构专业 |  | 陕西省西安市碑林区建设东路45号 | 华宇凤凰城天御建设项目 | 3#楼 | 喀什华卫实业有限公司 | 结构设计 | 根据环境条件对耐久性的影响，结构材料应采取相应的防护措施。 | 工程结构通用规范GB55001-2021第2.1.4条
东辰国际建筑工程设计有限公司 | 结构专业 |  | 陕西省西安市碑林区建设东路45号 | 华宇凤凰城天御建设项目 | 2#楼 | 喀什华卫实业有限公司 | 结构设计 | 根据环境条件对耐久性的影响，结构材料应采取相应的防护措施。 | 工程结构通用规范GB55001-2021第2.1.4条
中达建筑设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 南京市江宁区胜利路99号名家科技大厦A座15层1501室（江宁开发区） | 伊犁州察布查尔县堆齐牛录乡2021年村民服务中心建设项目 | 柏尔哈舍里村 | 察布查尔县堆依齐牛录乡人民政府 | 结构设计 | 建筑主体结构中，雨篷等建筑非结构构件的安装部位，应采取加强措施。 | GB55002-2021第5.1.13条
中达建筑设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 南京市江宁区胜利路99号名家科技大厦A座15层1501室（江宁开发区） | 伊犁州察布查尔县堆齐牛录乡2021年村民服务中心建设项目 | 柏尔哈舍里村 | 察布查尔县堆依齐牛录乡人民政府 | 地基基础 | 地基基础设计应根据勘察成果资料和拟建场地环境条件及施工条件，选择合理方案。 | GB55003-2021第2.1.3条
中合一工程设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 安徽省合肥市肥东县石塘镇石塘社区银桥街26号B幢201室 | 新疆乐恩托育消防改造 | 单体工程 | 新疆乐恩托育服务有限公司 | 建筑设计 | 托儿班房间的疏散门不应少于2个 | GB50016-2014(2018)5.5.15
中勘建筑设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 贵州省贵安新区贵安综合保税区黔中大道贵安国际数字文化产业园壹号楼17层 | 中亚民俗文化体验地 | 86#楼 | 新疆国际赛马会有限公司 | 建筑防火 | 7.2.4 厂房、仓库、公共建筑的外墙应在每层的适当位置设置可供消防救援人员进入的窗口。 | GB 50016-2014（2018年版）第7.2.4
新疆民用建筑设计院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市新市区新医路2号汇文大厦8楼 | 喀什市鑫福臻品住宅小区建设项目 | 1#楼-商业 | 喀什汇鑫房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 结构构件的截面抗震承载力应满足S<=R/rRE。 | 《建筑与市政工程抗震通用规范》GB 55002-2021 第4.3.1条
中勘建筑设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 贵州省贵安新区贵安综合保税区黔中大道贵安国际数字文化产业园壹号楼17层 | 中亚民俗文化体验地 | 89#楼 | 新疆国际赛马会有限公司 | 建筑设计 | 附设在建筑内的排烟机房应采用耐火极限不低于2．00h的防火隔墙和1．50h的楼板与其他部位分隔。排烟机房开向建筑内的门应采用甲级防火门. | GB50016-2014(2018年版)第6.2.7条
中勘建筑设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 贵州省贵安新区贵安综合保税区黔中大道贵安国际数字文化产业园壹号楼17层 | 中亚民俗文化体验地 | 89#楼 | 新疆国际赛马会有限公司 | 建筑设计 | 人员密集的公共建筑、人员密集的多层丙类厂房、甲、乙类厂房，其封闭楼梯间的门应采用乙级防火门，并应向疏散方向开启. | GB50016-2014(2018年版)第6.4.2.3条
中勘建筑设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 贵州省贵安新区贵安综合保税区黔中大道贵安国际数字文化产业园壹号楼17层 | 中亚民俗文化体验地 | 88#楼 | 新疆国际赛马会有限公司 | 建筑设计 | 设置人员密集场所的建筑，其外墙外保温材料的燃烧性能应为A级。 | GB50016-2014(2018年版)第6.7.4条
中勘建筑设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 贵州省贵安新区贵安综合保税区黔中大道贵安国际数字文化产业园壹号楼17层 | 中亚民俗文化体验地 | 87#楼 | 新疆国际赛马会有限公司 | 建筑防火 | 设置人员密集场所的建筑，其外墙外保温材料的燃烧性能应为A级。 | GB50016-2014(2018年版)第6.7.4条
中勘建筑设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 贵州省贵安新区贵安综合保税区黔中大道贵安国际数字文化产业园壹号楼17层 | 中亚民俗文化体验地 | 90#楼 | 新疆国际赛马会有限公司 | 建筑设计 | 附设在建筑内的消防控制室、灭火设备室、消防水泵房和通风空气调节机房、变配电室等，应采用耐火极限不低于2．00h的防火隔墙和1．50h的楼板与其他部位分隔。通风、空气调节机房和变配电室开向建筑内的门应采用甲级防火门. | GB50016-2014(2018年版)第6.2.7条
中勘建筑设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 贵州省贵安新区贵安综合保税区黔中大道贵安国际数字文化产业园壹号楼17层 | 中亚民俗文化体验地 | 90#楼 | 新疆国际赛马会有限公司 | 建筑设计 | 人员密集的公共建筑、人员密集的多层丙类厂房、甲、乙类厂房，其封闭楼梯间的门应采用乙级防火门，并应向疏散方向开启. | GB50016-2014(2018年版)第6.4.2.3条
华越设计集团股份有限公司 | 结构专业 | 设计 | 浙江省杭州市拱墅区蓝钻天成901-908 | 乐天工业孵化基地项目 | 配套地下室 | 新疆世必通企业管理有限公司 | 抗震设计 | 抗震计算，重力荷载分项系数为1.3，主控地震作用分项系数为1.4 | 《建筑与市政工程抗震通用规范》4.3.2条
东辰国际建筑工程设计有限公司 | 结构专业 |  | 陕西省西安市碑林区建设东路45号 | 华宇凤凰城天御建设项目 | 1#楼 | 喀什华卫实业有限公司 | 结构设计 | 根据环境条件对耐久性的影响，结构材料应采取相应的防护措施。 | 工程结构通用规范GB55001-2021第2.1.4条
中国恩菲工程技术有限公司 | 结构专业 | 设计 | 北京市海淀区复兴路12号 | 新源县那拉提旅游扶贫二期建设项目 | 上站（新） | 新源县那拉提旅游投资经营有限责任公司 |  | 围护结构的风荷载放大系数应根据地形特征、脉动风特性和流场特征等因素确定，且不应小于1+0.7/uz0.5，其中μz为风压高度变化系数。 | 《工程结构通用规范 GB55001-2021》4.6.5
北京京业国际工程技术有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 北京市门头沟石龙经济开发区永安路20号3号楼B1-4188室 | 新疆启星猫超市室内装修及消防改造工程 | （单位工程） | 新疆启星猫商贸服务有限责任公司 | 建筑暖通 | 集中供热工程设计必须进行水力平衡计算，工程竣工验收必须进行水力平衡检测。 | 《供热计量技术规程》JCJ 173-2009第5.2.1条。
北京京业国际工程技术有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 北京市门头沟石龙经济开发区永安路20号3号楼B1-4188室 | 新疆启星猫超市室内装修及消防改造工程 | （单位工程） | 新疆启星猫商贸服务有限责任公司 | 建筑暖通 | 除乙类公共建筑外，集中供暖和集中空调系统的施工图设计，必须对设置供暖、空调装置的每一个房间进行热负荷和逐项逐时冷负荷计算。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB 55015-2021)第3.2.1条。
公和设计集团有限公司 | 电气专业 | 设计 | 浙江省杭州市西湖区文一西路75号2号楼二层220室 | 巴楚县润疆塑业有限公司农村滴灌带、地膜回收项目 | 消防水池 | 巴楚县润疆塑业有限公司 | 建筑电气 | 控制柜与泵房同一个空间是不应低于IP55 | GB 50974-2014 11.0.9
上海经安建筑设计院有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 上海市静安区场中路1168号3楼 | 亚欧新天地HOPSCA项目B区 | 一期幕墙工程 | 伊犁荣润置业发展有限责任公司 | 建筑防火 | 建筑外墙上、下层开口之间应设置高度不小于1．2m的实体墙 | 《建筑设计防火规范》GB 50016--2014第6.2.5条
浙江地标设计集团有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 浙江省杭州市西湖区万塘路317号华星世纪大楼8层808 | 轮台县明富房地产开发有限公司明富广场商业楼建设项目 | （单位工程） | 轮台县明富房地产开发有限公司 | 建筑防火 | 消防水泵房和消防控制室应采取防水淹的技术措施。 | 《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）【2018年版】第8.1.8条。
浙江地标设计集团有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 浙江省杭州市西湖区万塘路317号华星世纪大楼8层808 | 轮台县明富房地产开发有限公司明富广场商业楼建设项目 | （单位工程） | 轮台县明富房地产开发有限公司 | 建筑防火 | 每100人最小疏散净宽度应当按照建筑层数计算 | 不符合《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）【2018年版】第5.5.21/1条的规定。
华茗设计集团有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 杭州市下城区环城北路141号2301室 | 新疆聚利信德生物制药有限公司消毒液生产线消防改造项目 | 消防改造 | 新疆聚利信德生物药业有限公司 | 建筑暖通 | 人员或可燃物较多的丙类生产场所，丙类厂房内建筑面积大于300平方，且经常有人停留或可燃物较多的地上房间应设置排烟设施 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014,第8.5.2.1
浙江地标设计集团有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 浙江省杭州市西湖区万塘路317号华星世纪大楼8层808 | 轮台县明富房地产开发有限公司明富广场商业楼建设项目 | （单位工程） | 轮台县明富房地产开发有限公司 | 建筑防火 | 排烟机房门应为甲级防火门 | 《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）【2018年版】第8.1.9和6.2.7条。
浙江地标设计集团有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 浙江省杭州市西湖区万塘路317号华星世纪大楼8层808 | 轮台县明富房地产开发有限公司明富广场商业楼建设项目 | （单位工程） | 轮台县明富房地产开发有限公司 | 建筑防火 | 柴油发电机房的储油间油箱的下部应设置防止油品流散的设施 | 《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）【2018年版】第5.4.15/2条
沈阳市金罗盘建筑设计有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 沈阳市和平区南京南街56号706室 | 五家渠博格达康养养老院建设项目 | 消毒防疫区 | 新疆博格达康养管理有限公司 | 建筑给排水 | 当构造内无存水弯的卫生器具、无水封地漏、设备或排水沟的排水口与生活排水管道连接时，必须在排水口以下设存水弯。 | GB55020-2021第4.2.1条
沈阳市金罗盘建筑设计有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 沈阳市和平区南京南街56号706室 | 五家渠博格达康养养老院建设项目 | 消毒防疫区 | 新疆博格达康养管理有限公司 | 建筑给排水 | 新建建筑应安装太阳能系统。 | GB55015-2021第5.2.1条
浙江恒欣设计集团股份有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 浙江省嘉兴市南湖区嘉兴科技城金港路35号8楼 | 温泉县哈日布呼镇“书香小镇”便民图书馆室内装修工程 | （单位工程） | 温泉县哈日布呼镇人民政府 | 建筑防火 | 民用建筑的疏散门，应采用向疏散方向开启的平开门，不应采用推拉门 | 《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）【2018年版】第6.4.11/1条
东辰国际建筑工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 陕西省西安市碑林区建设东路45号 | 华宇凤凰城天御建设项目 | 地下车库1区 | 喀什华卫实业有限公司 | 结构设计 | 工程结构通用规范GB55001-2021之4.2.13条 | 工程结构通用规范GB55001-2021之4.2.13条
中勘建筑设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 贵州省贵安新区贵安综合保税区黔中大道贵安国际数字文化产业园壹号楼17层 | 中亚民俗文化体验地 | 86#楼 | 新疆国际赛马会有限公司 | 建筑防火 | 防火墙上不应开设门、窗、洞口，确需开设时，应设置不可开启或火灾时能自动关闭的甲级防火门、窗。 | GB50016-2014(2018年版)第6.1.5条
东辰国际建筑工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 陕西省西安市碑林区建设东路45号 | 华宇凤凰城天御建设项目 | 地下车库1区 | 喀什华卫实业有限公司 | 抗震设计 | 混凝土结构通用规范GB%2055008-2021之4.4.13条 | 混凝土结构通用规范GB%2055008-2021之4.4.13条
东辰国际建筑工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 陕西省西安市碑林区建设东路45号 | 华宇凤凰城天御建设项目 | 地下车库1区 | 喀什华卫实业有限公司 |  | 建筑与市政工程抗震通用规范4.1.2条 | 建筑与市政工程抗震通用规范4.1.2条
东辰国际建筑工程设计有限公司 | 结构专业 |  | 陕西省西安市碑林区建设东路45号 | 华宇凤凰城天御建设项目 | 地下车库1区 | 喀什华卫实业有限公司 | 地基基础 | 建筑与市政地基基础通用规范GB55003-2021之2.2.1条、2.2.4条 | 建筑与市政地基基础通用规范GB55003-2021之2.2.1条、2.2.4条
东辰国际建筑工程设计有限公司 | 结构专业 |  | 陕西省西安市碑林区建设东路45号 | 华宇凤凰城天御建设项目 | 地下车库1区 | 喀什华卫实业有限公司 | 地基基础 | 建筑与市政地基基础通用规范GB55003-2021之2.1.4条 | 建筑与市政地基基础通用规范GB55003-2021之2.1.4条
沈阳市金罗盘建筑设计有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 沈阳市和平区南京南街56号706室 | 五家渠博格达康养养老院建设项目 | 消防泵房及配电室 | 新疆博格达康养管理有限公司 | 建筑给排水 | 严寒、寒冷等冬季结冰地区的消防水池、水塔和高位消防水池等应采取防冻措施。 | GB50974-2014第4.1.5条
中勘建筑设计有限公司 | 结构专业 |  | 贵州省贵安新区贵安综合保税区黔中大道贵安国际数字文化产业园壹号楼17层 | 中亚民俗文化体验地 | 86#楼 | 新疆国际赛马会有限公司 | 结构设计 | 地下室顶板活载不小于5.0 | GB55001-2021 4.2.13
东辰国际建筑工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 陕西省西安市碑林区建设东路45号 | 华宇凤凰城天御建设项目 | 地下车库1区 | 喀什华卫实业有限公司 | 结构设计 | 根据环境条件对耐久性的影响，结构材料应采取相应的防护措施。 | 工程结构通用规范GB55001-2021第2.1.4条
中勘建筑设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 贵州省贵安新区贵安综合保税区黔中大道贵安国际数字文化产业园壹号楼17层 | 中亚民俗文化体验地 | 91#楼 | 新疆国际赛马会有限公司 | 建筑设计 | 7．2．4 厂房、仓库、公共建筑的外墙应在每层的适当位置设置可供消防救援人员进入的窗口。 | GB50016-2014(2018年版)第7.2.4条
中勘建筑设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 贵州省贵安新区贵安综合保税区黔中大道贵安国际数字文化产业园壹号楼17层 | 中亚民俗文化体验地 | 91#楼 | 新疆国际赛马会有限公司 | 建筑设计 | 开向疏散楼梯或疏散楼梯间的门，当其完全开启时，不应减少楼梯平台的有效宽度。 | GB50016-2014(2018年版)第6.4.11.3条
烟台建筑设计有限公司 | 电气专业 | 设计 | 山东省烟台市芝罘区通洋路28号沃土网络科技中心5楼 | 乌鲁木齐智能终端电子产业园8号厂房装修改造工程 | （单位工程） | 乌鲁木齐经济技术开发区建发国有资本投资运营（集团）有限公司 | 建筑电气 | 空调系统的电加热器应与送风机连锁，并应设无风断电、超温断电保护装置；电加热器必须采取接地及剩余电流保护措施。 | GB 50736-2012第9.4.9
中誉设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 清远市新城二号区设计院综合楼 | 博湖县城镇生活污水处理厂提质增效建设项目 | -综合用房 | 博湖县住房和城乡建设局 | 地基基础 | 处理地基上的建筑与市政工程应在施工期间及使用期间进行沉降变形观测，直至沉降变形达到稳定为止。 | 《建筑与市政地基基础通用规范》4.4.7条
华越设计集团股份有限公司 | 结构专业 |  | 浙江省杭州市拱墅区蓝钻天成901-908 | 乐天工业孵化基地项目 | G1#厂房、车库 | 新疆世必通企业管理有限公司 | 抗震设计 | 《建筑与市政工程抗震通用规范》4.1.2条3款考虑竖向地震作用 | 《建筑与市政工程抗震通用规范》4.1.2条3款
华越设计集团股份有限公司 | 结构专业 | 设计 | 浙江省杭州市拱墅区蓝钻天成901-908 | 乐天工业孵化基地项目 | C1#厂房、车库 | 新疆世必通企业管理有限公司 | 抗震设计 | 《建筑与市政工程抗震通用规范》4.1.2条3款考虑竖向地震作用 | 《建筑与市政工程抗震通用规范》4.1.2条3款
东辰国际建筑工程设计有限公司 | 结构专业 |  | 陕西省西安市碑林区建设东路45号 | 华宇凤凰城天御建设项目 | 36#楼 | 喀什华卫实业有限公司 | 地基基础 | 建筑与市政地基基础通用规范GB55003-2021之2.2.1条、2.2.4条 | 建筑与市政地基基础通用规范GB55003-2021之2.2.1条、2.2.4条
东辰国际建筑工程设计有限公司 | 结构专业 |  | 陕西省西安市碑林区建设东路45号 | 华宇凤凰城天御建设项目 | 36#楼 | 喀什华卫实业有限公司 | 地基基础 | 建筑与市政地基基础通用规范GB55003-2021之2.1.4条 | 建筑与市政地基基础通用规范GB55003-2021之2.1.4条
东辰国际建筑工程设计有限公司 | 结构专业 |  | 陕西省西安市碑林区建设东路45号 | 华宇凤凰城天御建设项目 | 36#楼 | 喀什华卫实业有限公司 | 结构设计 | 混凝土结构通用规范第六章 | 混凝土结构通用规范第六章
东辰国际建筑工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 陕西省西安市碑林区建设东路45号 | 华宇凤凰城天御建设项目 | 36#楼 | 喀什华卫实业有限公司 | 抗震设计 | 建筑与市政工程抗震通用规范4.1.2条 | 建筑与市政工程抗震通用规范4.1.2条
东辰国际建筑工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 陕西省西安市碑林区建设东路45号 | 华宇凤凰城天御建设项目 | 28#楼 | 喀什华卫实业有限公司 |  | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.4.5条 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.4.5条
东辰国际建筑工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 陕西省西安市碑林区建设东路45号 | 华宇凤凰城天御建设项目 | 15#楼 | 喀什华卫实业有限公司 | 结构设计 | 建筑与市政工程抗震通用规范4.3.3条1款 | 建筑抗震设计规范5.5.1条、高层建筑混凝土结构技术规程3.7.3条、建筑与市政工程抗震通用规范4.3.3条1款
东辰国际建筑工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 陕西省西安市碑林区建设东路45号 | 华宇凤凰城天御建设项目 | 15#楼 | 喀什华卫实业有限公司 | 结构设计 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.2.3条 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.2.3条
东辰国际建筑工程设计有限公司 | 结构专业 |  | 陕西省西安市碑林区建设东路45号 | 华宇凤凰城天御建设项目 | 15#楼 | 喀什华卫实业有限公司 | 地基基础 | 建筑与市政地基基础通用规范GB55003-2021之2.2.1条、2.2.4条 | 建筑与市政地基基础通用规范GB55003-2021之2.2.1条、2.2.4条
东辰国际建筑工程设计有限公司 | 结构专业 |  | 陕西省西安市碑林区建设东路45号 | 华宇凤凰城天御建设项目 | 15#楼 | 喀什华卫实业有限公司 | 地基基础 | 建筑与市政地基基础通用规范GB55003-2021之2.1.4条 | 建筑与市政地基基础通用规范GB55003-2021之2.1.4条
东辰国际建筑工程设计有限公司 | 结构专业 |  | 陕西省西安市碑林区建设东路45号 | 华宇凤凰城天御建设项目 | 15#楼 | 喀什华卫实业有限公司 | 结构设计 | 混凝土结构通用规范第六章 | 混凝土结构通用规范第六章
新疆城乡建设工程设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市天山区光明路121号建设广场1栋5层5J | 哈密市巴里坤县城东新区公共租赁住房建设项目 | -35号楼 | 巴里坤县住房和城乡建设局 | 建筑防火 | 住宅建筑外墙上相邻户开口之间的墙体宽度不应小于1．0m；小于1．0m时，应在开口之间设置突出外墙不小于0．6m的隔板 | 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）第6.2.5条
新疆城乡建设工程设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市天山区光明路121号建设广场1栋5层5J | 哈密市巴里坤县城东新区公共租赁住房建设项目 | -36号楼 | 巴里坤县住房和城乡建设局 | 建筑防火 | 住宅建筑外墙上相邻户开口之间的墙体宽度不应小于1．0m；小于1．0m时，应在开口之间设置突出外墙不小于0．6m的隔板 | 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）第6.2.5条
新疆城乡建设工程设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市天山区光明路121号建设广场1栋5层5J | 哈密市巴里坤县城东新区公共租赁住房建设项目 | -37号楼 | 巴里坤县住房和城乡建设局 | 建筑防火 | 住宅建筑外墙上相邻户开口之间的墙体宽度不应小于1．0m；小于1．0m时，应在开口之间设置突出外墙不小于0．6m的隔板 | 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）第6.2.5条
东辰国际建筑工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 陕西省西安市碑林区建设东路45号 | 华宇凤凰城天御建设项目 | 14#楼 | 喀什华卫实业有限公司 | 抗震设计 | 建筑与市政工程抗震通用规范4.3.3条1款 | 建筑抗震设计规范5.5.1条、高层建筑混凝土结构技术规程3.7.3条、 建筑与市政工程抗震通用规范4.3.3条1款
东辰国际建筑工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 陕西省西安市碑林区建设东路45号 | 华宇凤凰城天御建设项目 | 14#楼 | 喀什华卫实业有限公司 | 抗震设计 | 建筑与市政工程抗震通用规范4.1.2条3款 | 建筑与市政工程抗震通用规范4.1.2条3款
东辰国际建筑工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 陕西省西安市碑林区建设东路45号 | 华宇凤凰城天御建设项目 | 14#楼 | 喀什华卫实业有限公司 | 结构设计 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.4.5条 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.4.5条
新疆城乡建设工程设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市天山区光明路121号建设广场1栋5层5J | 哈密市巴里坤县城东新区公共租赁住房建设项目 | -38号楼 | 巴里坤县住房和城乡建设局 | 建筑防火 | 住宅建筑外墙上相邻户开口之间的墙体宽度不应小于1．0m；小于1．0m时，应在开口之间设置突出外墙不小于0．6m的隔板 | 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）第6.2.5条
华越设计集团股份有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 浙江省杭州市拱墅区蓝钻天成901-908 | 乐天工业孵化基地项目 | H4#、H5#员工宿舍、食堂 | 新疆世必通企业管理有限公司 | 建筑防火 | 公共建筑内每个防火分区或一个防火分区的每个楼层，其安全出口的数量应经计算确定，且不应少于2个。 | GB50016-2014（2018版）-5.5.8
东辰国际建筑工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 陕西省西安市碑林区建设东路45号 | 华宇凤凰城天御建设项目 | 1#楼 | 喀什华卫实业有限公司 | 抗震设计 | 建筑与市政工程抗震通用规范4.3.3条1款 | 建筑抗震设计规范5.5.1条、高层建筑混凝土结构技术规程3.7.3条、建筑与市政工程抗震通用规范4.3.3条1款
新疆城乡建设工程设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市天山区光明路121号建设广场1栋5层5J | 哈密市巴里坤县城东新区公共租赁住房建设项目 | -33号楼 | 巴里坤县住房和城乡建设局 | 建筑防火 | 住宅建筑外墙上相邻户开口之间的墙体宽度不应小于1．0m；小于1．0m时，应在开口之间设置突出外墙不小于0．6m的隔板 | 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）第6.2.5条
东辰国际建筑工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 陕西省西安市碑林区建设东路45号 | 华宇凤凰城天御建设项目 | 14#楼 | 喀什华卫实业有限公司 | 结构设计 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.2.3条 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.2.3条
东辰国际建筑工程设计有限公司 | 结构专业 |  | 陕西省西安市碑林区建设东路45号 | 华宇凤凰城天御建设项目 | 14#楼 | 喀什华卫实业有限公司 | 地基基础 | 建筑与市政地基基础通用规范GB55003-2021之2.2.1条、2.2.4条 | 建筑与市政地基基础通用规范GB55003-2021之2.2.1条、2.2.4条
东辰国际建筑工程设计有限公司 | 结构专业 |  | 陕西省西安市碑林区建设东路45号 | 华宇凤凰城天御建设项目 | 14#楼 | 喀什华卫实业有限公司 | 地基基础 | 建筑与市政地基基础通用规范GB55003-2021之2.1.4条 | 建筑与市政地基基础通用规范GB55003-2021之2.1.4条
东辰国际建筑工程设计有限公司 | 结构专业 |  | 陕西省西安市碑林区建设东路45号 | 华宇凤凰城天御建设项目 | 14#楼 | 喀什华卫实业有限公司 | 结构设计 | 混凝土结构通用规范第六章 | 混凝土结构通用规范第六章
新疆城乡建设工程设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市天山区光明路121号建设广场1栋5层5J | 哈密市巴里坤县城东新区公共租赁住房建设项目 | -32号楼 | 巴里坤县住房和城乡建设局 | 建筑防火 | 住宅建筑外墙上相邻户开口之间的墙体宽度不应小于1．0m；小于1．0m时，应在开口之间设置突出外墙不小于0．6m的隔板 | 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）第6.2.5条
新疆城乡建设工程设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市天山区光明路121号建设广场1栋5层5J | 哈密市巴里坤县城东新区公共租赁住房建设项目 | -34号楼 | 巴里坤县住房和城乡建设局 | 建筑防火 | 住宅建筑外墙上相邻户开口之间的墙体宽度不应小于1．0m；小于1．0m时，应在开口之间设置突出外墙不小于0．6m的隔板 | 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）第6.2.5条
华越设计集团股份有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 浙江省杭州市拱墅区蓝钻天成901-908 | 乐天工业孵化基地项目 | H4#、H5#员工宿舍、食堂 | 新疆世必通企业管理有限公司 | 建筑防火 | 直通疏散走道的房间疏散门至最近安全出口的直线距离不应大于表5.5.17的规定。 | GB50016-2014（2018版）5.5.17
东辰国际建筑工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 陕西省西安市碑林区建设东路45号 | 华宇凤凰城天御建设项目 | 2#楼 | 喀什华卫实业有限公司 | 抗震设计 | 建筑与市政工程抗震通用规范4.3.3条1款 | 建筑抗震设计规范5.5.1条、高层建筑混凝土结构技术规程3.7.3条、建筑与市政工程抗震通用规范4.3.3条1款
东辰国际建筑工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 陕西省西安市碑林区建设东路45号 | 华宇凤凰城天御建设项目 | 3#楼 | 喀什华卫实业有限公司 | 抗震设计 | 建筑与市政工程抗震通用规范4.3.3条1款 | 建筑抗震设计规范5.5.1条、高层建筑混凝土结构技术规程3.7.3条、建筑与市政工程抗震通用规范4.3.3条1款
东辰国际建筑工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 陕西省西安市碑林区建设东路45号 | 华宇凤凰城天御建设项目 | 4#楼 | 喀什华卫实业有限公司 | 抗震设计 | 建筑与市政工程抗震通用规范4.3.3条1款 | 建筑抗震设计规范5.5.1条、高层建筑混凝土结构技术规程3.7.3条
东辰国际建筑工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 陕西省西安市碑林区建设东路45号 | 华宇凤凰城天御建设项目 | 4#楼 | 喀什华卫实业有限公司 | 结构设计 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.2.3条 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.2.3条
东辰国际建筑工程设计有限公司 | 结构专业 |  | 陕西省西安市碑林区建设东路45号 | 华宇凤凰城天御建设项目 | 4#楼 | 喀什华卫实业有限公司 | 地基基础 | 建筑与市政地基基础通用规范GB55003-2021之2.2.1条、2.2.4条 | 建筑与市政地基基础通用规范GB55003-2021之2.2.1条、2.2.4条
东辰国际建筑工程设计有限公司 | 结构专业 |  | 陕西省西安市碑林区建设东路45号 | 华宇凤凰城天御建设项目 | 4#楼 | 喀什华卫实业有限公司 | 地基基础 | 建筑与市政地基基础通用规范GB55003-2021之2.1.4条 | 建筑与市政地基基础通用规范GB55003-2021之2.1.4条
东辰国际建筑工程设计有限公司 | 结构专业 |  | 陕西省西安市碑林区建设东路45号 | 华宇凤凰城天御建设项目 | 4#楼 | 喀什华卫实业有限公司 | 结构设计 | 混凝土结构通用规范第六章 | 混凝土结构通用规范第六章
四川中七建筑规划设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 成都市武侯区佳灵路20号1栋11层28号 | 米粮泉回族乡克米其买里村农牧民就业增收孵化中心建设项目 | 就业孵化基地库房 | 察布查尔锡伯自治县米粮泉回族乡人民政府 | 抗震设计 | 察布查尔锡伯自治县米粮泉回族乡抗震设防烈度8度，峰值加速度0.20g | GB18306-2015表c.31(续）
东辰国际建筑工程设计有限公司 | 结构专业 |  | 陕西省西安市碑林区建设东路45号 | 华宇凤凰城天御建设项目 | 3#楼 | 喀什华卫实业有限公司 | 地基基础 | 建筑与市政地基基础通用规范GB55003-2021之2.2.1条、2.2.4条 | 建筑与市政地基基础通用规范GB55003-2021之2.2.1条、2.2.4条
东辰国际建筑工程设计有限公司 | 结构专业 |  | 陕西省西安市碑林区建设东路45号 | 华宇凤凰城天御建设项目 | 3#楼 | 喀什华卫实业有限公司 | 地基基础 | 建筑与市政地基基础通用规范GB55003-2021之2.1.4条 | 建筑与市政地基基础通用规范GB55003-2021之2.1.4条
东辰国际建筑工程设计有限公司 | 结构专业 |  | 陕西省西安市碑林区建设东路45号 | 华宇凤凰城天御建设项目 | 3#楼 | 喀什华卫实业有限公司 | 结构设计 | 混凝土结构通用规范第六章 | 混凝土结构通用规范第六章
东辰国际建筑工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 陕西省西安市碑林区建设东路45号 | 华宇凤凰城天御建设项目 | 2#楼 | 喀什华卫实业有限公司 | 地基基础 | 建筑地基基础设计规范3.0.1条 | 建筑地基基础设计规范3.0.1条
东辰国际建筑工程设计有限公司 | 结构专业 |  | 陕西省西安市碑林区建设东路45号 | 华宇凤凰城天御建设项目 | 2#楼 | 喀什华卫实业有限公司 | 地基基础 | 建筑与市政地基基础通用规范GB55003-2021之2.1.4条 | 建筑与市政地基基础通用规范GB55003-2021之2.1.4条
东辰国际建筑工程设计有限公司 | 结构专业 |  | 陕西省西安市碑林区建设东路45号 | 华宇凤凰城天御建设项目 | 2#楼 | 喀什华卫实业有限公司 | 结构设计 | 混凝土结构通用规范第六章 | 混凝土结构通用规范第六章
东辰国际建筑工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 陕西省西安市碑林区建设东路45号 | 华宇凤凰城天御建设项目 | 1#楼 | 喀什华卫实业有限公司 | 地基基础 | 建筑地基基础设计规范3.0.1条 | 建筑地基基础设计规范3.0.1条
东辰国际建筑工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 陕西省西安市碑林区建设东路45号 | 华宇凤凰城天御建设项目 | 1#楼 | 喀什华卫实业有限公司 | 地基基础 | 建筑与市政地基基础通用规范4.2.5条 | 建筑与市政地基基础通用规范4.2.5条
东辰国际建筑工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 陕西省西安市碑林区建设东路45号 | 华宇凤凰城天御建设项目 | 1#楼 | 喀什华卫实业有限公司 | 结构设计 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.2.3条 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.2.3条
东辰国际建筑工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 陕西省西安市碑林区建设东路45号 | 华宇凤凰城天御建设项目 | 1#楼 | 喀什华卫实业有限公司 | 抗震设计 | 建筑与市政工程抗震通用规范4.1.2条 | 建筑与市政工程抗震通用规范4.1.2条
东辰国际建筑工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 陕西省西安市碑林区建设东路45号 | 华宇凤凰城天御建设项目 | 1#楼 | 喀什华卫实业有限公司 | 结构设计 | 工程结构通用规范 GB 55001-2021之4.2.4条 | 工程结构通用规范 GB 55001-2021之4.2.4条
山东省建筑设计研究院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 济南市市中区小纬四路2号 | 和田地区和田市2022年棚户区改造建设项目 | 地下车库人防工程 | 和田市住房和城乡建设局 | 地基基础 | 地基基础设计应根据结构类型、作用和作用组合情况、勘察成果资料和拟建场地环境条件及施工条件，选择合理方案。设计计算应原理正确、概念清楚，计算参数的选取应符合实际工况，设计与计算成果应真实可靠、分析判断正确。 | GB55003-2021第2.1.3条
东辰国际建筑工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 陕西省西安市碑林区建设东路45号 | 华宇凤凰城天御建设项目 | 1#楼 | 喀什华卫实业有限公司 | 抗震设计 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.4.5条 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.4.5条
东辰国际建筑工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 陕西省西安市碑林区建设东路45号 | 华宇凤凰城天御建设项目 | 1#楼 | 喀什华卫实业有限公司 | 结构设计 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.4.5条 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.4.5条
东辰国际建筑工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 陕西省西安市碑林区建设东路45号 | 华宇凤凰城天御建设项目 | 1#楼 | 喀什华卫实业有限公司 | 抗震设计 | 混凝土结构通用规范4.4.8条2款 | 混凝土结构通用规范4.4.8条2款
东辰国际建筑工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 陕西省西安市碑林区建设东路45号 | 华宇凤凰城天御建设项目 | 1#楼 | 喀什华卫实业有限公司 | 抗震设计 | 建筑抗震设计规范6.4.3条1款强制性条文、混凝土结构通用规范4.4.7条 | 建筑抗震设计规范6.4.3条1款强制性条文、混凝土结构通用规范4.4.7条
东辰国际建筑工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 陕西省西安市碑林区建设东路45号 | 华宇凤凰城天御建设项目 | 1#楼 | 喀什华卫实业有限公司 | 抗震设计 | 建筑抗震设计规范6.4.3条1款强制性条文、混凝土结构通用规范4.4.7条 | 建筑抗震设计规范6.4.3条1款强制性条文、混凝土结构通用规范4.4.7条
东辰国际建筑工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 陕西省西安市碑林区建设东路45号 | 华宇凤凰城天御建设项目 | 1#楼 | 喀什华卫实业有限公司 | 抗震设计 | 建筑抗震设计规范6.4.3条1款强制性条文、混凝土结构通用规范4.4.7条 | 建筑抗震设计规范6.4.3条1款强制性条文、混凝土结构通用规范4.4.7条
华越设计集团股份有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 浙江省杭州市拱墅区蓝钻天成901-908 | 乐天工业孵化基地项目 | 配套地下室 | 新疆世必通企业管理有限公司 | 建筑防火 | 。。。同时设置机械补风系统。 | 《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB 51251-2017) 第4.5.1条。《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB 50067-2014) 第5.3.3条、第8.2.10条。
华越设计集团股份有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 浙江省杭州市拱墅区蓝钻天成901-908 | 乐天工业孵化基地项目 | 配套地下室 | 新疆世必通企业管理有限公司 | 建筑防火 | 机械排烟系统应采用管道排烟，且不应采用土建风道。 | 《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB 51251-2017）第4.4.7条。
华越设计集团股份有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 浙江省杭州市拱墅区蓝钻天成901-908 | 乐天工业孵化基地项目 | 配套地下室 | 新疆世必通企业管理有限公司 | 建筑防火 | 。。。应设置排烟设施。 | 《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）【2018年版】第8.5.3条。
华越设计集团股份有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 浙江省杭州市拱墅区蓝钻天成901-908 | 乐天工业孵化基地项目 | 配套地下室 | 新疆世必通企业管理有限公司 | 建筑防火 | 经过有爆炸危险及变电、配电室等场所的管网、壳体等金属件应设防静电接地。 | 《气体灭火系统防设计规范》(GB 50370-2005)第6.0.6条。
华越设计集团股份有限公司 | 暖通专业 |  | 浙江省杭州市拱墅区蓝钻天成901-908 | 乐天工业孵化基地项目 | 配套地下室 | 新疆世必通企业管理有限公司 | 建筑节能 | 施工图设计文件应明确建筑节能措施及可再生能源利用系统运营管理的技术要求。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB 55015-2021)第2.0.5条。
华越设计集团股份有限公司 | 暖通专业 |  | 浙江省杭州市拱墅区蓝钻天成901-908 | 乐天工业孵化基地项目 | 配套地下室 | 新疆世必通企业管理有限公司 | 建筑节能 | 应安装太阳能系统。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB 55015-2021)第5.2.1条。
华越设计集团股份有限公司 | 暖通专业 |  | 浙江省杭州市拱墅区蓝钻天成901-908 | 乐天工业孵化基地项目 | 配套地下室 | 新疆世必通企业管理有限公司 | 建筑暖通 | 集中供热工程设计必须进行水力平衡计算，工程竣工验收必须进行水力平衡检测。 | 《供热计量技术规程》JCJ 173-2009第5.2.1条。
华越设计集团股份有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 浙江省杭州市拱墅区蓝钻天成901-908 | 乐天工业孵化基地项目 | 配套地下室 | 新疆世必通企业管理有限公司 | 建筑给排水 | 生活给水水箱应设置水位控制和溢流报警装置。 | 《建筑给水排水与节水通用规范》（GB 55020-2021）第3.4.6条。
华越设计集团股份有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 浙江省杭州市拱墅区蓝钻天成901-908 | 乐天工业孵化基地项目 | 配套地下室 | 新疆世必通企业管理有限公司 | 建筑给排水 | 生活饮用水水箱间应设置入侵报警系统等技防、物防安全防范和监控措施。 | 《建筑给水排水与节水通用规范》（GB 55020-2021）第3.3.5条。
华越设计集团股份有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 浙江省杭州市拱墅区蓝钻天成901-908 | 乐天工业孵化基地项目 | 配套地下室 | 新疆世必通企业管理有限公司 | 建筑给排水 | 给水泵的房管路应采取消除水锤危害的措施。 | 《建筑给水排水与节水通用规范》（GB 55020-2021）第3.3.3条。
华越设计集团股份有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 浙江省杭州市拱墅区蓝钻天成901-908 | 乐天工业孵化基地项目 | 配套地下室 | 新疆世必通企业管理有限公司 | 建筑给排水 | 生活饮用水箱的人孔应密闭并设锁具。 | 《建筑给水排水与节水通用规范》（GB 55020-2021）第3.3.1条。
华越设计集团股份有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 浙江省杭州市拱墅区蓝钻天成901-908 | 乐天工业孵化基地项目 | 配套地下室 | 新疆世必通企业管理有限公司 | 建筑防火 | 。。。处的孔隙应采用防火封堵材料封堵。 | 《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）【2018年版】第6.3.5条。
华越设计集团股份有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 浙江省杭州市拱墅区蓝钻天成901-908 | 乐天工业孵化基地项目 | 配套地下室 | 新疆世必通企业管理有限公司 | 建筑节能 | 施工图设计文件应明确建筑节能措施及可再生能源利用系统运营管理的技术要求。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB 55015-2021)第2.0.5条。
华越设计集团股份有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 浙江省杭州市拱墅区蓝钻天成901-908 | 乐天工业孵化基地项目 | 配套地下室 | 新疆世必通企业管理有限公司 | 建筑节能 | 应安装太阳能系统。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB 55015-2021)第5.2.1条。
翱华工程技术股份有限公司 | 结构专业 | 设计 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区学府花园路学府花园小区综合楼四-五层 | 乌鲁木齐金达来化工有限公司新建加气站项目 | 罩棚 | 乌鲁木齐金达来化工有限公司 | 结构设计 | 承载力设计时的风荷载效应放大系数应取值1.2 | GB55001-2021第4.6.5条1款
华越设计集团股份有限公司 | 结构专业 | 设计 | 浙江省杭州市拱墅区蓝钻天成901-908 | 乐天工业孵化基地项目 | 配套地下室 | 新疆世必通企业管理有限公司 | 抗震设计 | 地震作用分项系数应为1.40。 | 《建筑与市政工程抗震通用规范》GB 55002-2021表4.3.2-2
华越设计集团股份有限公司 | 结构专业 |  | 浙江省杭州市拱墅区蓝钻天成901-908 | 乐天工业孵化基地项目 | G1#厂房、车库 | 新疆世必通企业管理有限公司 | 抗震设计 | 长悬臂的混凝土结构或结构构件，当抗震设防 | 《混凝土结构通用规范》GB 55008-2021 第4.3.6条
华越设计集团股份有限公司 | 结构专业 | 设计 | 浙江省杭州市拱墅区蓝钻天成901-908 | 乐天工业孵化基地项目 | C1#厂房、车库 | 新疆世必通企业管理有限公司 | 抗震设计 | 长悬臂的混凝土结构或结构构件，当抗震设防 | 《混凝土结构通用规范》GB 55008-2021 第4.3.6条
山东省建筑设计研究院有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 济南市市中区小纬四路2号 | 和田地区和田市2022年棚户区改造建设项目 | 地下车库人防工程 | 和田市住房和城乡建设局 | 建筑防火 | 建筑高度大于32m的高层汽车库、室内地面与室外出入口地坪的高差大于10m的地下汽车库应采用防烟楼梯间，其他汽车库、修车库应采用封闭楼梯间； | 汽车库、修车库、停车场设计防火规范 GB50067-2014中6.0.3
山东省建筑设计研究院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 济南市市中区小纬四路2号 | 和田市古江巴格乡棚户区（城中村）改造项目 | 地下车库人防工程 | 和田市住房和城乡建设局 | 地基基础 | 地基基础设计应根据结构类型、作用和作用组合情况、勘察成果资料和拟建场地环境条件及施工条件，选择合理方案。设计计算应原理正确、概念清楚，计算参数的选取应符合实际工况，设计与计算成果应真实可靠、分析判断正确。 | GB55003-2021第2.1.3条
新疆西域建筑勘察设计研究院（有限公司） | 给排水专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路天隆大厦103号 | 岳普湖县斯的克超市建设项目 | 商住楼 | 岳普湖县斯的克超市 | 建筑给排水 | 新建建筑应安装太阳能系统 | GB55015-2021第5.2.1条
新疆西域建筑勘察设计研究院（有限公司） | 给排水专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路天隆大厦103号 | 岳普湖县帕提姑快餐店 | (单位工程） | 岳普湖县帕提姑快餐店 | 建筑给排水 | 新建建筑应安装太阳能系统 | GB55015-2021第5.2.1条
华越设计集团股份有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 浙江省杭州市拱墅区蓝钻天成901-908 | 乐天工业孵化基地项目 | H3#员工宿舍 | 新疆世必通企业管理有限公司 | 建筑防火 | 。。。应设置防烟设施。 | 《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）【2018年版】第8.5.3条。
新疆西域建筑勘察设计研究院（有限公司） | 给排水专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路天隆大厦103号 | 岳普湖县梦幻超市 | （单位工程） | 岳普湖县梦幻超市 | 建筑给排水 | 新建建筑应安装太阳能系统 | GB55015-2021第5.2.1条
华越设计集团股份有限公司 | 暖通专业 |  | 浙江省杭州市拱墅区蓝钻天成901-908 | 乐天工业孵化基地项目 | H3#员工宿舍 | 新疆世必通企业管理有限公司 | 建筑暖通 | 集中供热工程设计必须进行水力平衡计算，工程竣工验收必须进行水力平衡检测。 | 《供热计量技术规程》JCJ 173-2009第5.2.1条。
华越设计集团股份有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 浙江省杭州市拱墅区蓝钻天成901-908 | 乐天工业孵化基地项目 | H3#员工宿舍 | 新疆世必通企业管理有限公司 | 建筑防火 | 。。。处的孔隙应采用防火封堵材料封堵。 | 《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）【2018年版】第6.3.5条。
华越设计集团股份有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 浙江省杭州市拱墅区蓝钻天成901-908 | 乐天工业孵化基地项目 | H4#、H5#员工宿舍、食堂 | 新疆世必通企业管理有限公司 | 建筑防火 | 。。。应设置排烟设施。 | 《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）【2018年版】第8.5.3条。
华越设计集团股份有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 浙江省杭州市拱墅区蓝钻天成901-908 | 乐天工业孵化基地项目 | H4#、H5#员工宿舍、食堂 | 新疆世必通企业管理有限公司 | 建筑暖通 | 集中供热工程设计必须进行水力平衡计算，工程竣工验收必须进行水力平衡检测。 | 《供热计量技术规程》JCJ 173-2009第5.2.1条。
新疆西域建筑勘察设计研究院（有限公司） | 给排水专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路天隆大厦103号 | 岳普湖县艾尼瓦尔江日用品店 | 商住楼 | 岳普湖县艾尼瓦尔江日用品店 | 建筑给排水 | 新建建筑应安装太阳能系统 | GB55015-2021第5.2.1条
新疆西域建筑勘察设计研究院（有限公司） | 给排水专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路天隆大厦103号 | 岳普湖县古丽格那超市 | （单位工程） | 岳普湖县古丽格那超市 | 建筑给排水 | 新建建筑应安装太阳能系统 | GB55015-2021第5.2.1条
新疆西域建筑勘察设计研究院（有限公司） | 给排水专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路天隆大厦103号 | 岳普湖县未路口日用品店 | 商业楼 | 岳普湖县未路口日用品店 | 建筑给排水 | 新建建筑应安装太阳能系统 | GB55015-2021第5.2.1条
华越设计集团股份有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 浙江省杭州市拱墅区蓝钻天成901-908 | 乐天工业孵化基地项目 | H4#、H5#员工宿舍、食堂 | 新疆世必通企业管理有限公司 | 建筑防火 | 。。。处的孔隙应采用防火封堵材料封堵。 | 《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）【2018年版】第6.3.5条。
上海光华建筑规划设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 上海市青浦区外青松公路7888号116-A室 | 霍城县人和水泥制品有限公司水泥制品生产基地建设项目 | 厂房 | 霍城县人和水泥制品有限公司 | 结构设计 | 围护结构的风荷载放大系数应根据地形特征、脉动风特性和流场特征等因素确定，且不应小于1+0.7/uz0.5，其中μz为风压高度变化系数。 | 《工程结构通用规范 GB55001-2021》4.6.5
东辰国际建筑工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 陕西省西安市碑林区建设东路45号 | 华宇凤凰城天御建设项目 | 1#楼 | 喀什华卫实业有限公司 | 地基基础 | 建筑与市政地基基础通用规范GB55003-2021之2.2.1条、2.2.4条 | 建筑与市政地基基础通用规范GB55003-2021之2.2.1条、2.2.4条
东辰国际建筑工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 陕西省西安市碑林区建设东路45号 | 华宇凤凰城天御建设项目 | 1#楼 | 喀什华卫实业有限公司 | 地基基础 | 建筑与市政地基基础通用规范GB55003-2021之2.1.4条 | 建筑与市政地基基础通用规范GB55003-2021之2.1.4条
东辰国际建筑工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 陕西省西安市碑林区建设东路45号 | 华宇凤凰城天御建设项目 | 1#楼 | 喀什华卫实业有限公司 | 结构设计 | 混凝土结构通用规范第六章 | 混凝土结构通用规范第六章
伊犁鼎轩建筑设计院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 新疆伊犁州伊宁边境经济合作区梧桐丽景一期A区综合楼409室 | 霍城县2022年棚户区改造一期建设项目 | 一标段（EPC模式）16#楼 | 霍城县住房和城乡建设局 | 结构设计 | 【对于多层砌体结构民用房屋，当层数超过 4层时，除应在底层和檐口标高处各设置一道圈梁外，至少应在所有纵、横墙上隔层设置。】 | GB55007-2021第4.2.4条
伊犁鼎轩建筑设计院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 新疆伊犁州伊宁边境经济合作区梧桐丽景一期A区综合楼409室 | 霍城县2022年棚户区改造一期建设项目 | 一标段（EPC模式）15#楼 | 霍城县住房和城乡建设局 | 结构设计 | 【对于多层砌体结构民用房屋，当层数超过 4层时，除应在底层和檐口标高处各设置一道圈梁外，至少应在所有纵、横墙上隔层设置。】 | GB55007-2021第4.2.4条
北京中外建建筑设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 北京市海淀区车公庄西路乙19号5层501 | 喀什市地下停车库建设、配套建设项目 | 喀什大巴扎酒店装修 | 喀什城建投资集团有限公司 | 结构鉴定和加固 | 既有建筑鉴定与加固通用规范 GB55021-2021 | 既有建筑鉴定与加固通用规范 GB55021-2021
北京中外建建筑设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 北京市海淀区车公庄西路乙19号5层501 | 喀什市地下停车库建设、配套建设项目 | 喀什大巴扎酒店装修 | 喀什城建投资集团有限公司 | 结构设计 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.2.3条 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.2.3条
北京中外建建筑设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 北京市海淀区车公庄西路乙19号5层501 | 喀什市地下停车库建设、配套建设项目 | 喀什大巴扎酒店装修 | 喀什城建投资集团有限公司 | 结构鉴定和加固 | 混凝土结构通用规范6.2.3条 | 混凝土结构通用规范6.2.3条
伊犁鼎轩建筑设计院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 新疆伊犁州伊宁边境经济合作区梧桐丽景一期A区综合楼409室 | 霍城县2022年棚户区改造一期建设项目 | 一标段（EPC模式）13#楼 | 霍城县住房和城乡建设局 | 结构设计 | 地下室顶板地下室顶板施工活荷载标准值不应小于5.0kN/m2 | GB55001-2021第4.2.13条
伊犁鼎轩建筑设计院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 新疆伊犁州伊宁边境经济合作区梧桐丽景一期A区综合楼409室 | 霍城县2022年棚户区改造一期建设项目 | 一标段（EPC模式）13#楼 | 霍城县住房和城乡建设局 | 结构设计 | 对于多层砌体结构民用房屋，当层数超过 4层时，除应在底层和檐口标高处各设置一道圈梁外，至少应在所有纵、横墙上隔层设置。 | GB55007-2021第4.2.4条
北京中外建建筑设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 北京市海淀区车公庄西路乙19号5层501 | 喀什市地下停车库建设、配套建设项目 | 喀什大巴扎酒店装修 | 喀什城建投资集团有限公司 | 结构设计 | 混凝土结构设计规范3.1.7条 | 混凝土结构设计规范3.1.7条
伊犁鼎轩建筑设计院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 新疆伊犁州伊宁边境经济合作区梧桐丽景一期A区综合楼409室 | 霍城县2022年棚户区改造一期建设项目 | 一标段（EPC模式）12#楼 | 霍城县住房和城乡建设局 | 结构设计 | 地下室顶板地下室顶板施工活荷载标准值不应小于5.0kN/m2 | GB55001-2021第4.2.13条
伊犁鼎轩建筑设计院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 新疆伊犁州伊宁边境经济合作区梧桐丽景一期A区综合楼409室 | 霍城县2022年棚户区改造一期建设项目 | 一标段（EPC模式）12#楼 | 霍城县住房和城乡建设局 | 结构设计 | 对于多层砌体结构民用房屋，当层数超过 4层时，除应在底层和檐口标高处各设置一道圈梁外，至少应在所有纵、横墙上隔层设置。 | GB55007-2021第4.2.4条
伊犁鼎轩建筑设计院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 新疆伊犁州伊宁边境经济合作区梧桐丽景一期A区综合楼409室 | 霍城县2022年棚户区改造一期建设项目 | 一标段（EPC模式）8#楼 | 霍城县住房和城乡建设局 | 结构设计 | 对于多层砌体结构民用房屋，当层数超过 4层时，除应在底层和檐口标高处各设置一道圈梁外，至少应在所有纵、横墙上隔层设置。 | GB55007-2021第4.2.4条
伊犁鼎轩建筑设计院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 新疆伊犁州伊宁边境经济合作区梧桐丽景一期A区综合楼409室 | 霍城县2022年棚户区改造一期建设项目 | 一标段（EPC模式）7#楼 | 霍城县住房和城乡建设局 | 结构设计 | 对于多层砌体结构民用房屋，当层数超过 4层时，除应在底层和檐口标高处各设置一道圈梁外，至少应在所有纵、横墙上隔层设置。 | GB55007-2021第4.2.4条
北京中外建建筑设计有限公司 | 电气专业 | 设计 | 北京市海淀区车公庄西路乙19号5层501 | 喀什市地下停车库建设、配套建设项目 | 喀什大巴扎酒店装修 | 喀什城建投资集团有限公司 | 建筑电气 | 任一层建筑面积1500m2或总建筑面积大于3000m2的疗养院的病房楼、旅馆建筑应设置火灾自动报警系统 | GB50016-2014(2018年版) 8.4.1-7
中征城乡规划设计有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 四川省成都市 | 疏勒古镇（一期）建设项目 | -B区办公楼 | 喀什汇城房地产开发有限公司 | 建筑暖通 | 5．2．5 高位消防水箱间应通风良好，不应结冰，当必须设置在严寒、寒冷等冬季结冰地区的非采暖房间时，应采取防冻措施，环境温度或水温不应低于5℃。 | GB50974-2014第5.2.5条
伊犁鼎轩建筑设计院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 新疆伊犁州伊宁边境经济合作区梧桐丽景一期A区综合楼409室 | 霍城县2022年棚户区改造一期建设项目 | 一标段（EPC模式）9#楼 | 霍城县住房和城乡建设局 |  | 地下室顶板地下室顶板施工活荷载标准值不应小于5.0kN/m2 | GB55001-2021第4.2.13条
伊犁鼎轩建筑设计院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 新疆伊犁州伊宁边境经济合作区梧桐丽景一期A区综合楼409室 | 霍城县2022年棚户区改造一期建设项目 | 一标段（EPC模式）9#楼 | 霍城县住房和城乡建设局 | 结构设计 | 对于多层砌体结构民用房屋，当层数超过 4层时，除应在底层和檐口标高处各设置一道圈梁外，至少应在所有纵、横墙上隔层设置。 | GB55007-2021第4.2.4条
伊犁鼎轩建筑设计院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 新疆伊犁州伊宁边境经济合作区梧桐丽景一期A区综合楼409室 | 霍城县2022年棚户区改造一期建设项目 | 一标段（EPC模式）6#楼 | 霍城县住房和城乡建设局 | 结构设计 | 地下室顶板地下室顶板施工活荷载标准值不应小于5.0kN/m2 | GB55001-2021第4.2.13条
伊犁鼎轩建筑设计院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 新疆伊犁州伊宁边境经济合作区梧桐丽景一期A区综合楼409室 | 霍城县2022年棚户区改造一期建设项目 | 一标段（EPC模式）6#楼 | 霍城县住房和城乡建设局 |  | 对于多层砌体结构民用房屋，当层数超过 4层时，除应在底层和檐口标高处各设置一道圈梁外，至少应在所有纵、横墙上隔层设置。 | GB55007-2021第4.2.4条
华越设计集团股份有限公司 | 给排水专业 |  | 浙江省杭州市拱墅区蓝钻天成901-908 | 乐天工业孵化基地项目 | G1#厂房、车库 | 新疆世必通企业管理有限公司 | 建筑防火 | 灭火器的选用不得超出其使用温度范围，应选用耐低温性灭火器。 | 《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005) 第5.1.5条。
华越设计集团股份有限公司 | 给排水专业 |  | 浙江省杭州市拱墅区蓝钻天成901-908 | 乐天工业孵化基地项目 | G1#厂房、车库 | 新疆世必通企业管理有限公司 | 建筑防火 | 室内环境温度低于4℃，且不高于70℃的场所，应采用湿式室内消火栓系统。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB 50974-2014）第7.1.2条。
中国中建设计集团有限公司 | 电气专业 | 设计 | 北京市海淀区三里河路15号中建大厦A座6层 | 和田市伊里其乡棚户区（城中村）改造项目 | 地下车库 | 和田市住房和城乡建设局 | 建筑电气 | 消防水池应设置就地水位显示装置，并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置，同时应有最高和最低报警水位 | GB 50974-2014第4.3.9
华越设计集团股份有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 浙江省杭州市拱墅区蓝钻天成901-908 | 乐天工业孵化基地项目 | C1#厂房、车库 | 新疆世必通企业管理有限公司 | 建筑防火 | 室内环境温度低于4℃，且不高于70℃的场所，应采用湿式室内消火栓系统。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB 50974-2014）第7.1.2条。
华越设计集团股份有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 浙江省杭州市拱墅区蓝钻天成901-908 | 乐天工业孵化基地项目 | C1#厂房、车库 | 新疆世必通企业管理有限公司 | 建筑防火 | 灭火器的选用不得超出其使用温度范围，应选用耐低温性灭火器。 | 《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005) 第5.1.5条。
盐城市规划市政设计院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 盐城市城南新区新都街道新龙广场3号楼20-22层 | 阿克苏城南壹号建设项目 | 酒店及地下车库 | 新疆城汇房地产开发有限公司 | 结构设计 | 房屋建筑的混凝土楼盖应满足楼盖竖向振动舒适度要求；混凝土结构高层建筑应满足10年重现期水平风荷载作用的振动舒适度要求 | GB55008-2021第4.2.3条
盐城市规划市政设计院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 盐城市城南新区新都街道新龙广场3号楼20-22层 | 阿克苏城南壹号建设项目 | 酒店及地下车库 | 新疆城汇房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 框架跨度大于24m，应计入竖向地震作用的不利影响 | GB55002-2021第4.1.2条
东辰国际建筑工程设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 陕西省西安市碑林区建设东路45号 | 华宇凤凰城天御建设项目 | 14#楼 | 喀什华卫实业有限公司 | 建筑防火 | 建筑高度大于33米的住宅应设消防电梯 | 7.3.1
山东鸿运工程设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 济南市高新区舜华南路汉峪金谷商务中心A3地块4栋3层 | 阜康市安康液化气站整体搬迁建设项目 | 消防泵房 | 阜康市安康液化气站 | 建筑防火 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）中第8.1.8条 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）中第8.1.8条
河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 郑州市惠济区文化北路298号河南规划大厦 | 哈密市妇女儿童医院基础设施和设备配套建设项目总承包 | 检验科、新生儿ICU、手术室建设工程——检验科 | 哈密市妇幼保健计划生育服务中心 | 建筑防火 | 除本规范另有规定外，公共建筑内疏散门和安全出口的净宽度不应小于0．90m，疏散走道和疏散楼梯的净宽度不应小于1．10m。 | 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）第5.5.18条
新疆印象建设规划设计研究院（有限公司） | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）苏州东街568号金邦（公寓）大厦1513室 | 吉木萨尔县三台镇潘家台子村大蒜储藏库建设项目 | （单位工程） | 吉木萨尔县三台镇人民政府 | 结构设计 | 受拉钢筋锚固长度应根据钢筋的直径、钢筋及混凝土抗拉强度、钢筋的外形、钢筋的锚固端的形式、结构或结构构件的抗震等级进行计算 | 混凝土结构通用规范4.4.5条
山东鸿运工程设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 济南市高新区舜华南路汉峪金谷商务中心A3地块4栋3层 | 阜康市安康液化气站整体搬迁建设项目 | 办公楼 | 阜康市安康液化气站 | 建筑设计 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021中第5.2.1条 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021中第5.2.1条
广东政和工程有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 广州市荔湾区花地大道中83号金昊大厦七层 | 新疆百斯特环保科技有限公司年产5万吨高纯氯化钾建设项目 | 化验室、备件库 | 新疆百斯特环保科技有限公司 | 建筑暖通 | 《建筑设计防火规范》ＧＢ５００１６－２０１４（2018年版）第９．３．１６条（强条） 民用建筑的下列场所或部位应设置排烟设施:3 公共建筑内建筑面积大于100m2且经常有人停留的地上房间; | ＧＢ５００１６－２０１４（2018年版）第9.3.16条（强条）
新疆西域建筑勘察设计研究院（有限公司） | 结构专业 |  | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路天隆大厦103号 | 莎车瑞和小区 | 住宅楼 | 新疆繁茂房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 框架梁的箍筋加密区最大间距不应大于1/4梁高 | 混凝土结构通用规范第4.4.8条
新疆西域建筑勘察设计研究院（有限公司） | 结构专业 |  | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路天隆大厦103号 | 莎车瑞和小区 | 住宅楼 | 新疆繁茂房地产开发有限公司 | 结构设计 | 填充墙的外墙采用加气混凝土砌块时，最低强度等级为A3.5 | 砌体结构通用规范第3.2.8条
新疆西域建筑勘察设计研究院（有限公司） | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路天隆大厦103号 | 莎车瑞和小区 | 商业楼 | 新疆繁茂房地产开发有限公司 | 地基基础 | 对于卧置在地基上的钢筋混凝土板，板中受拉普通钢筋的最小配筋率不应小于0.15% | 混凝土结构设计规范第4.4.6条
新疆西域建筑勘察设计研究院（有限公司） | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路天隆大厦103号 | 莎车瑞和小区 | 商业楼 | 新疆繁茂房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 框架梁的箍筋加密区最大间距不应大于1/4梁高 | 混凝土结构通用规范第4.4.8条
首辅工程设计有限公司 | 热力专业 | 设计 | 四川省成都市武侯区武兴二路17号力德时代10栋B座2楼202室 | 青河县供热设施及管网建设项目 | 塔克什肯镇新建4#换热站 | 青河县住房和城乡建设局 | 建筑暖通 | 供热系统二次侧环水泵应采用调速控制方式。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB 55015-2021)第3.2.22条。
首辅工程设计有限公司 | 热力专业 | 设计 | 四川省成都市武侯区武兴二路17号力德时代10栋B座2楼202室 | 青河县供热设施及管网建设项目 | 塔克什肯镇新建4#换热站 | 青河县住房和城乡建设局 | 建筑给排水 | 。。。进水管上应设置倒流防止器。 | 《建筑给水排水与节水通用规范》（GB 55020-2021）第3.2.10条、第3.1.5条。
首辅工程设计有限公司 | 热力专业 | 设计 | 四川省成都市武侯区武兴二路17号力德时代10栋B座2楼202室 | 青河县供热设施及管网建设项目 | 塔克什肯镇新建4#换热站 | 青河县住房和城乡建设局 | 建筑给排水 | 室内生活废水排水沟与室外生活污水管道连接处应设水封装置。 | 《建筑给水排水与节水通用规范》（GB 55020-2021）第4.2.4条。
首辅工程设计有限公司 | 热力专业 | 设计 | 四川省成都市武侯区武兴二路17号力德时代10栋B座2楼202室 | 青河县供热设施及管网建设项目 | 塔克什肯镇新建4#换热站 | 青河县住房和城乡建设局 | 建筑暖通 | 热水供热系统循环水泵的进、出口母管之间，应设置带止回阀的旁通管。 | 《供热工程项目规范》(GB 55010-2021)第3.3.2条。
首辅工程设计有限公司 | 热力专业 | 设计 | 四川省成都市武侯区武兴二路17号力德时代10栋B座2楼202室 | 青河县供热设施及管网建设项目 | 塔克什肯镇新建4#换热站 | 青河县住房和城乡建设局 | 建筑节能 | 。。。应设置计量热表。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB 55015-2021)第3.2.26条。《供热工程项目规范》(GB 55010-2021)第2.2.10条。
首辅工程设计有限公司 | 热力专业 | 设计 | 四川省成都市武侯区武兴二路17号力德时代10栋B座2楼202室 | 青河县供热设施及管网建设项目 | 塔克什肯镇新建4#换热站 | 青河县住房和城乡建设局 | 建筑节能 | 。。。应设置供热量自动控制装置。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB 55015-2021)第3.2.21条。
首辅工程设计有限公司 | 热力专业 | 设计 | 四川省成都市武侯区武兴二路17号力德时代10栋B座2楼202室 | 青河县供热设施及管网建设项目 | 塔克什肯镇新建4#换热站 | 青河县住房和城乡建设局 | 建筑节能 | 应安装太阳能系统。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB 55015-2021)第5.2.1条。
首辅工程设计有限公司 | 热力专业 | 设计 | 四川省成都市武侯区武兴二路17号力德时代10栋B座2楼202室 | 青河县供热设施及管网建设项目 | 塔克什肯镇新建4#换热站 | 青河县住房和城乡建设局 | 建筑节能 | 施工图设计文件应明确建筑节能措施及可再生能源利用系统运营管理的技术要求。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB 55015-2021)第2.0.5条。
首辅工程设计有限公司 | 热力专业 | 设计 | 四川省成都市武侯区武兴二路17号力德时代10栋B座2楼202室 | 青河县供热设施及管网建设项目 | 塔克什肯镇新建4#换热站 | 青河县住房和城乡建设局 | 抗震设计 | 管道系统其自身及与结构主体的连接，应进行抗震设防。 | 《建筑与市政工程抗震通用规范》(GB 55002-2021)第5.1.12条。
新疆天北勘测设计研究有限公司 | 电气专业 | 设计 | 新疆五家渠市猛进北路1518号天北大厦（军垦新都东门正对门） | 喀什经济开发区疏附产业园厂房建设项目（二期） | 3#标准厂房 | 喀什经济开发区疏附产业园 | 建筑电气 | 应急照明配电箱的输入或输出回路不得设置漏电保护器 | GB 51309-2018 3.3.2
新疆天北勘测设计研究有限公司 | 电气专业 | 设计 | 新疆五家渠市猛进北路1518号天北大厦（军垦新都东门正对门） | 喀什经济开发区疏附产业园厂房建设项目（二期） | 8#标准厂房 | 喀什经济开发区疏附产业园 | 建筑电气 | 应急照明配电箱的输入或输出回路不得设置漏电保护器 | GB 51309-2018 3.3.2
新疆天北勘测设计研究有限公司 | 电气专业 | 设计 | 新疆五家渠市猛进北路1518号天北大厦（军垦新都东门正对门） | 喀什经济开发区疏附产业园厂房建设项目（二期） | 6#标准厂房 | 喀什经济开发区疏附产业园 | 建筑电气 | 应急照明配电箱的输入或输出回路不得设置漏电保护器 | GB 51309-2018 3.3.2
新疆天北勘测设计研究有限公司 | 电气专业 | 设计 | 新疆五家渠市猛进北路1518号天北大厦（军垦新都东门正对门） | 喀什经济开发区疏附产业园厂房建设项目（二期） | 5#标准厂房 | 喀什经济开发区疏附产业园 | 建筑电气 | 应急照明配电箱的输入或输出回路不得设置漏电保护器 | GB 51309-2018 3.3.2
杭州江南建筑设计院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 拱墅区湖墅南路356号锦绣大厦18、19层 | 喀什市远方国际商贸中心（B区）项目 | 4#楼 | 新疆远方光大投资有限责任公司 |  | 当结构中存在与主轴交角大于15度的斜交抗侧力构件时，尚应计算斜交抗侧力构件方向的水平地震力作用。 | GB55002-2021第4.1.2-1条
广东省华城建筑设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 广州市天河区天河北路179号22层自编(一) | 新疆喀什地区泽普县翡翠御园城市综合体建设项目 | 地下车库 | 泽普县润科房地产开发有限公司 | 建筑防火 | 除楼梯间的出入口和外窗外，楼梯间的墙上不应开设其他门、窗、洞口。 | 《建筑设计防火规范》6.4.2
华陆工程科技有限责任公司 | 建筑专业 | 设计 | 陕西省西安市高新区唐延南路7号 | 10万Nm³/h 煤气化制氢项目 | 原料贮存与准备厂房021210 | 新疆宣东能源有限公司 | 建筑防火 | 防火墙应直接设置在建筑的基础或框架、梁等承重结构上，框架、梁等承重结构的耐火极限不应低于防火墙的耐火极限。 | GB50016第6.1.1条
中交城市能源研究设计院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 沈阳市铁西区肇工北街三十三号 | G3012吐和线二八台东停车区加气站项目 | 北站辅助用房 | 阿克苏汇锦投资有限公司 |  | 一级抗震等级，梁端箍筋最大间距取min{h/4,6d,100} | 《砼结构通用规范》表4.4.8-2
中交城市能源研究设计院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 沈阳市铁西区肇工北街三十三号 | G3012吐和线二八台东停车区加气站项目 | 南站辅助用房 | 阿克苏汇锦投资有限公司 | 结构设计 | 一级抗震等级，梁端箍筋最大间距取min{h/4,6d,100} | 《砼结构通用规范》表4.4.8-2
大洲设计咨询集团有限公司 | 建筑专业 |  | 盐城市城南新区黄海街道青年中路51号钱江财富广场2幢2-901室 | 伊犁州伊宁市第三十三小学建设项目 | 1#教学楼 | 伊宁市教育局 | 建筑设计 | 8.1.6 上人屋面、外廊、楼梯、平台、阳台等临空部位必须设防护栏杆，防护栏杆必须牢固、安全，高度不应低于1.10m。防护栏杆最薄弱处承受的最小水平推力应不小于1.5kN/m。 | 《中小学校设计规范》GB50099-2011，8.1.6
大洲设计咨询集团有限公司 | 建筑专业 |  | 盐城市城南新区黄海街道青年中路51号钱江财富广场2幢2-901室 | 伊犁州伊宁市第三十三小学建设项目 | 2#教学楼 | 伊宁市教育局 | 建筑设计 | 8.1.6 上人屋面、外廊、楼梯、平台、阳台等临空部位必须设防护栏杆，防护栏杆必须牢固、安全，高度不应低于1.10m。防护栏杆最薄弱处承受的最小水平推力应不小于1.5kN/m。 | 《中小学校设计规范》GB50099-2011，8.1.6
上海林同炎李国豪土建工程咨询有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 上海市虹口区中山北二路1800号海鸥商务大厦 | 克拉玛依市火车站南片区物流园基础设施工程（三期） | B5#仓库 | 克拉玛依市克拉玛依区住房和城乡建设局 | 建筑防火 | 6.2.7 附设在建筑内的消防控制室、灭火设备室、消防水泵房和通风空气调节机房、变配电室等，应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）6.2.7条
大洲设计咨询集团有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 盐城市城南新区黄海街道青年中路51号钱江财富广场2幢2-901室 | 伊犁州伊宁市第三十三小学建设项目 | 餐厅 | 伊宁市教育局 | 建筑设计 | 6.8.9 托儿所、幼儿园、中小学校及其他少年儿童专用活动场所，当楼梯井净宽大于0.2m时，必须采取防止少年儿童坠落的措施。 | 《 民用建筑设计统一标准》GB50352-2019，6.8.9
上海林同炎李国豪土建工程咨询有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 上海市虹口区中山北二路1800号海鸥商务大厦 | 克拉玛依市火车站南片区物流园基础设施工程（三期） | B3#仓库 | 克拉玛依市克拉玛依区住房和城乡建设局 | 建筑防火 | 6.2.7 附设在建筑内的消防控制室、灭火设备室、消防水泵房和通风空气调节机房、变配电室等，应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）6.2.7条
上海林同炎李国豪土建工程咨询有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 上海市虹口区中山北二路1800号海鸥商务大厦 | 克拉玛依市火车站南片区物流园基础设施工程（三期） | B2#仓库 | 克拉玛依市克拉玛依区住房和城乡建设局 |  | 6.2.7 附设在建筑内的消防控制室、灭火设备室、消防水泵房和通风空气调节机房、变配电室等，应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）6.2.7条
大洲设计咨询集团有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 盐城市城南新区黄海街道青年中路51号钱江财富广场2幢2-901室 | 伊犁州伊宁市第三十三小学建设项目 | 餐厅 | 伊宁市教育局 | 建筑设计 | 8.1.6 上人屋面、外廊、楼梯、平台、阳台等临空部位必须设防护栏杆，防护栏杆必须牢固、安全，高度不应低于1.10m。防护栏杆最薄弱处承受的最小水平推力应不小于1.5kN/m。 | 《中小学校设计规范》GB50099-2011，8.1.6
山东新达工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 山东省潍坊高新区胜利东街195号求是和信大厦7层 | 阿克苏地区库车市第十七幼儿园建设项目 | 1#幼儿园 | 库车市教育和科学技术局 | 地基基础 | 基础沉降验算不满足框架结构要求 | GB55003-2021 4.1.1 GB50007-2011 5.3.1 5.3.4
首辅工程设计有限公司 | 热力专业 | 设计 | 四川省成都市武侯区武兴二路17号力德时代10栋B座2楼202室 | 青河县供热设施及管网建设项目 | 阿格达拉镇新建4#换热站 | 青河县住房和城乡建设局 |  | 热源厂和热力站应设置自动控制调节装置和热计量装置。 | GB55010-2021第2.2.10条，第3.3.2条
上海林同炎李国豪土建工程咨询有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 上海市虹口区中山北二路1800号海鸥商务大厦 | 克拉玛依市火车站南片区物流园基础设施工程（三期） | B1#仓库 | 克拉玛依市克拉玛依区住房和城乡建设局 | 建筑防火 | 6.2.7 附设在建筑内的消防控制室、灭火设备室、消防水泵房和通风空气调节机房、变配电室等，应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）6.2.7条
智诚建科设计有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 贵州省铜仁市万山区仁山街道办事处大众创业万众创新产业园主楼B栋10楼B1006 | 若羌县羌源大酒店项目 | 1#楼 | 新疆羌源恒业房地产开发有限公司 | 建筑防火 | 高层民用建筑室内消火栓给水系统应设置消防水泵接合器。 | GB50974-2014,5.4.1-1.
智诚建科设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 贵州省铜仁市万山区仁山街道办事处大众创业万众创新产业园主楼B栋10楼B1006 | 若羌县羌源大酒店项目 | 1#楼 | 新疆羌源恒业房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 钢筋混凝土结构房屋应根据设防类别、设防烈度、结构类型和房屋高度采用不同的抗震等级，并应符合相应的内力调整和抗震构造要求。抗震等级应符合下列规定：丙类建筑的抗震等级应按表5.2.1确定 | 建筑与市政工程抗震通用规范 5.2.1条
智诚建科设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 贵州省铜仁市万山区仁山街道办事处大众创业万众创新产业园主楼B栋10楼B1006 | 若羌县羌源大酒店项目 | 1#楼 | 新疆羌源恒业房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 表4.3.2-2 仅计算水平地震作用时，地震作用分项系数，其取值不应低于表4.3.2-2的规定 | 建筑与市政工程抗震通用规范 4.3.2条
智诚建科设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 贵州省铜仁市万山区仁山街道办事处大众创业万众创新产业园主楼B栋10楼B1006 | 若羌县羌源大酒店项目 | 1#楼 | 新疆羌源恒业房地产开发有限公司 | 抗震设计 | 当结构中存在与主轴交角大于15°的斜交抗侧力构件时，尚应计算斜交构件方向的水平地震作用 | 建筑与市政工程抗震通用规范 4.1.2条
中交城市能源研究设计院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 沈阳市铁西区肇工北街三十三号 | G3012吐和线二八台东停车区加气站项目 | 北站罩棚 | 阿克苏汇锦投资有限公司 | 结构设计 | 维护结构的风荷载放大系数应根据地形特征、脉动风特性和流场特征等因素确定，且不小于1+0.7/根号下uz，其中uz为风压高度变化系数。 | 《工程结构通用规范》4.6.5.2
山东新达工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 山东省潍坊高新区胜利东街195号求是和信大厦7层 | 新和通庆塑业有限公司年产万吨新型节能材料建设项目 | 配电室及消防泵房 | 新和通庆塑业有限公司 | 结构设计 | 基础设计应包括受地下水浮力作用的抗浮设计 | 《建筑与市政地基基础通用规范》2.2.4
山东鸿运工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 济南市高新区舜华南路汉峪金谷商务中心A3地块4栋3层 | 阜康市安康液化气站整体搬迁建设项目 | 办公楼 | 阜康市安康液化气站 | 结构设计 | 一般使用条件下的民用建筑楼面均布活荷载标准值及其组合值系数、频遇值系数和准永久值系数的取值，不应小于表4.2.2的规定。 | GB 55001-2021第4．2．2 条
广东政和工程有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 广州市荔湾区花地大道中83号金昊大厦七层 | 新疆百斯特环保科技有限公司年产5万吨高纯氯化钾建设项目 | 消防泵房、柴油发电机房 | 新疆百斯特环保科技有限公司 | 建筑防火 | 严寒，寒冷等冬季结冰地区的消防水池应采取防冻措施； | GB50974-2014,4.1.5.
四川拓宇市政工程设计有限公司 | 勘察（岩土）专业 | 勘察 | 成都市青羊区光华北三路98号18栋1单元4楼01号07号 | 哈密市巴里坤县人民医院洗涤消毒中心建设项目 | -洗消中心 | 巴里坤哈萨克自治县人民医院 | 地基勘察 | 4.1.20条第【2】款。当采用连续记录的静力触探或动力触探为主要勘察手段时，每个场地不应少于3个孔； | 岩土工程勘察规范【GB50021-2001】
四川拓宇市政工程设计有限公司 | 勘察（岩土）专业 | 勘察 | 成都市青羊区光华北三路98号18栋1单元4楼01号07号 | 哈密市巴里坤县人民医院洗涤消毒中心建设项目 | -外立面改造 | 巴里坤哈萨克自治县人民医院 | 地基勘察 | 4.1.20条，第2款。当采用连续记录的力触探或动力触探为主要勘察手段时，每个场地不应少于3个孔， | 岩土工程勘察规范【GB-50021-2001】
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 辅助用房 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑节能 | 散热器供暖系统应设置自动室温调控装置。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB 55015-2021)第3.2.24条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 辅助用房 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑节能 | 施工图设计文件应明确建筑节能措施及可再生能源利用系统运营管理的技术要求。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB 55015-2021)第2.0.5条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 辅助用房 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑节能 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB 55015-2021)第5.2.1条。 | 应安装太阳能系统。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 纺纱车间二 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑防火 | 。。。应设置排烟设施。 | 《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）【2018年版】第8.5.2条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 纺纱车间二 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑暖通 | 施工图设计文件应明确建筑节能措施及可再生能源利用系统运营管理的技术要求。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB 55015-2021)第2.0.5条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 纺纱车间二 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑暖通 | 应安装太阳能系统。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB 55015-2021)第5.2.1条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 纺纱车间二 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑防火 | 。。。管道，在穿越防火墙、防火隔墙和楼板处的孔隙应采用防火封堵材料封堵。 | 《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）【2018年版】第6.3.5条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 给排水专业 |  | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 纺纱车间二 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 抗震设计 | 管道系统其自身及与结构主体的连接，应进行抗震设防。 | 《建筑与市政工程抗震通用规范》(GB 55002-2021)第5.1.12条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 给排水专业 |  | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 纺纱车间二 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑节能 | 施工图设计文件应明确建筑节能措施及可再生能源利用系统运营管理的技术要求。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB 55015-2021)第2.0.5条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 给排水专业 |  | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 纺纱车间二 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑节能 | 应安装太阳能系统。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB 55015-2021)第5.2.1条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 给排水专业 |  | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 纺纱车间二 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑给排水 | 。。。不得重复设置水封。 | 《建筑给水排水与节水通用规范》（GB 55020-2021）第4.2.2条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 给排水专业 |  | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 纺纱车间二 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑给排水 | 用水点处水压大于0.2MPa的配水支管应采取减压措施，并应满足用水器具工作压力的要求。 | 《建筑给水排水与节水通用规范》（GB 55020-2021）第3.4.4条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 纺纱车间二 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑防火 | 。。。应设置室外消火栓系统。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）【2018年版】第8.1.2条。《建筑工程设计文件编制深度规定》 (2016年版)第4.6.4条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 纺纱车间二 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑给排水 | 洗手盆水嘴应采用非接触式或延时自闭式水嘴。 | 《建筑给水排水与节水通用规范》（GB 55020-2021）第3.4.5条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 纺纱车间一 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑防火 | 。。。应设置排烟设施。 | 《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）【2018年版】第8.5.2条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 纺纱车间一 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑节能 | 施工图设计文件应明确建筑节能措施及可再生能源利用系统运营管理的技术要求。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB 55015-2021)第2.0.5条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 纺纱车间一 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑节能 | 应安装太阳能系统。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB 55015-2021)第5.2.1条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 纺纱车间一 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑防火 | 。。。管道，在穿越防火墙、防火隔墙和楼板处的孔隙应采用防火封堵材料封堵。 | 《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）【2018年版】第6.3.5条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 给排水专业 |  | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 纺纱车间一 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑节能 | 施工图设计文件应明确建筑节能措施及可再生能源利用系统运营管理的技术要求。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB 55015-2021)第2.0.5条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 给排水专业 |  | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 纺纱车间一 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 抗震设计 | 管道系统其自身及与结构主体的连接，应进行抗震设防。 | 《建筑与市政工程抗震通用规范》(GB 55002-2021)第5.1.12条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 给排水专业 |  | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 纺纱车间一 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑防火 | 应设置室外消火栓系统。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）【2018年版】第8.1.2条。《建筑工程设计文件编制深度规定》 (2016年版)第4.6.4条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 给排水专业 |  | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 纺纱车间一 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑节能 | 应安装太阳能系统。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB 55015-2021)第5.2.1条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 给排水专业 |  | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 纺纱车间一 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑给排水 | 洗手盆水嘴应采用非接触式或延时自闭式水嘴。 | 《建筑给水排水与节水通用规范》（GB 55020-2021）第3.4.5条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 给排水专业 |  | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 纺纱车间一 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑给排水 | 。。。不得重复设置水封。 | 《建筑给水排水与节水通用规范》（GB 55020-2021）第4.2.2条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 给排水专业 |  | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 纺纱车间一 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑给排水 | 用水点处水压大于0.2MPa的配水支管应采取减压措施，并应满足用水器具工作压力的要求。 | 《建筑给水排水与节水通用规范》（GB 55020-2021）第3.4.4条。
中元天纬集团有限公司 | 勘察（岩土）专业 | 勘察 |  | 喀什市华锦大厦建设项目 | 华景大厦 | 新疆隆润房地产开发有限公司 | 地基勘察 | 建筑与市政工程抗震通用规范3.2.2条 | 液化判别
新疆西域建筑勘察设计研究院（有限公司） | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路天隆大厦103号 | 莎车瑞和小区 | 商业楼 | 新疆繁茂房地产开发有限公司 | 结构设计 | 填充墙的外墙采用加气混凝土砌块时，最低强度等级为A3.5 | 砌体结构通用规范第3.2.8条
广东省华城建筑设计有限公司 | 电气专业 | 设计 | 广州市天河区天河北路179号22层自编(一) | 新疆喀什地区泽普县翡翠御园城市综合体建设项目 | 4#商住楼 | 泽普县润科房地产开发有限公司 | 建筑电气 | 系统总线上应设置总线短路隔离器，每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备的总数不应超过32点； | 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013-3.1.6
上海同大规划建筑设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 上海市杨浦区四平路1188号1201室 | 喀什新维美彩印包装有限公司高档印刷包装生产线项目 | 5#厂房 | 喀什新维美彩印包装有限公司 | 结构设计 | 钢结构构件的耐火极限应根据建筑的耐火等级和构件类别确定。 | 《钢结构通用规范》6.3.2
山东平众工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 山东省济南市历下区经十路9777号鲁商国奥城项目4、5号楼5-2206 | 新疆喀什地区疏勒县城镇棚户区改造项目 | 昆仑食品厂片区8#楼 | 疏勒城乡建设发展有限公司 | 结构设计 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.4.5条 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.4.5条
山东平众工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 山东省济南市历下区经十路9777号鲁商国奥城项目4、5号楼5-2206 | 新疆喀什地区疏勒县城镇棚户区改造项目 | 昆仑食品厂片区8#楼 | 疏勒城乡建设发展有限公司 | 抗震设计 | 建筑抗震设计规范6.4.3条1款强制性条文 | 建筑抗震设计规范6.4.3条1款强制性条文
山东平众工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 山东省济南市历下区经十路9777号鲁商国奥城项目4、5号楼5-2206 | 新疆喀什地区疏勒县城镇棚户区改造项目 | 昆仑食品厂片区8#楼 | 疏勒城乡建设发展有限公司 | 抗震设计 | 建筑抗震设计规范6.4.3条1款强制性条文 | 建筑抗震设计规范6.4.3条1款强制性条文
山东平众工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 山东省济南市历下区经十路9777号鲁商国奥城项目4、5号楼5-2206 | 新疆喀什地区疏勒县城镇棚户区改造项目 | 昆仑食品厂片区8#楼 | 疏勒城乡建设发展有限公司 | 结构设计 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.4.5条 | 混凝土结构通用规范GB55008-2021之4.4.5条
山东平众工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 山东省济南市历下区经十路9777号鲁商国奥城项目4、5号楼5-2206 | 新疆喀什地区疏勒县城镇棚户区改造项目 | 昆仑食品厂片区8#楼 | 疏勒城乡建设发展有限公司 | 地基基础 | 建筑与市政地基基础通用规范GB55003-2021之2.2.1条、2.2.4条 | 建筑与市政地基基础通用规范GB55003-2021之2.2.1条、2.2.4条
山东平众工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 山东省济南市历下区经十路9777号鲁商国奥城项目4、5号楼5-2206 | 新疆喀什地区疏勒县城镇棚户区改造项目 | 昆仑食品厂片区8#楼 | 疏勒城乡建设发展有限公司 | 地基基础 | 建筑与市政地基基础通用规范GB55003-2021之2.1.4条 | 建筑与市政地基基础通用规范GB55003-2021之2.1.4条
喀什市规划设计研究院（有限责任公司） | 电气专业 | 设计 | 新疆喀什地区喀什市深喀大道行政审批局西侧设计咨询大厦 | 叶城县萨依巴格乡17村产业就业基地建设项目 | 实训车间1#、2#、3#、4# | 叶城县萨依巴格乡人民政府 | 建筑电气 | 应急照明配电箱的输入或输出回路不得设置漏电保护器 | GB 51309-2018 3.3.2
恒企工程技术集团有限公司 | 结构专业 | 设计 | 中国（广西）自由贸易试验区南宁片区凯旋路16号广西裕达集团南宁五象总部基地1号办公楼十八层1802、1803、1805号房 | 年产1万吨高性能外加剂建设项目 | 混凝土外加剂生产车间 | 新疆恒泰新型建材有限公司 | 地基处理 | 4.2.5 天然地基或经处理后的地基，当在受力层范围内存在软弱下卧层时，应进行软弱下卧层的地基承载力验算。 | GB 55003-2021 第4.2.5条
恒企工程技术集团有限公司 | 结构专业 | 设计 | 中国（广西）自由贸易试验区南宁片区凯旋路16号广西裕达集团南宁五象总部基地1号办公楼十八层1802、1803、1805号房 | 年产1万吨高性能外加剂建设项目 | 原材料库房 | 新疆恒泰新型建材有限公司 |  | 天然地基或经处理后的地基，当在受力层范围内存在软弱下卧层时，应进行软弱下卧层的地基承载力验算。 | GB 55003-2021 第4.2.5条
濮阳市安信公用工程设计有限公司 | 电气专业 | 设计 | 濮阳市中原路与巴黎街交叉口向西150米 | 阿克苏地区新和县燃气管网及储气设施建设项目 | LNG 储备站 消防泵房 | 新和县住房和城乡建设局 | 建筑电气 | 消防电源对于突然断电比过负荷造成损失更大的线路，不应设置过负荷保护。 | GB51348-2019.7.6.3
万品国际工程设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 陕西省西安市碑林区环城东路5号商务楼5A476 | 喀什市华锦大厦建设项目 | 华景大厦 | 新疆隆润房地产开发有限公司 | 建筑防火 | 建筑的地下与地上部分不应共用楼梯间，确需共用楼梯间时，应在首层采用耐火极限不低于2小时的防火隔墙和乙级防火门将地下与地上部分的连通部位完全分隔，并应设置没想到标志。 | GB50016-2014(2018年版）6.4.4
哈密市城创建筑规划设计院有限责任公司 | 结构专业 | 设计 | 新疆哈密市伊州区光明路建设大厦12楼 | 哈密市东天山生态旅游景区建设项目 | -松树塘游客服务中心设计宾馆1号楼 | 哈密东天山文化旅游投资集团有限公司 | 结构设计 | 梁端箍筋加密区的长度、箍筋最大间距和最小直径应按表6.3.3采用 | 建筑抗震设计规范 [附条文说明] GB50011-2010(2016年版)第6.3.3条3款
哈密市城创建筑规划设计院有限责任公司 | 暖通专业 | 设计 | 新疆哈密市伊州区光明路建设大厦12楼 | 哈密市东天山生态旅游景区建设项目 | -松树塘游客服务中心设计主楼室内装修改造 | 哈密东天山文化旅游投资集团有限公司 | 建筑暖通 | 民用建筑的下列场所或部位应设置排烟设施：2中庭 | 《建筑设计防火规范》GB0016-2014第8.5.3条
中城科泽工程设计集团有限责任公司 | 结构专业 | 设计 | 东台市海盐路8号 | 新疆润建农牧投资发展有限公司办公与宿舍项目 | --办公楼 | 新疆润建农牧发展投资有限公司 | 结构设计 | 恒活荷载分项系数应为1.3，1.5 | 《 工程结构通用规范》GB55001-2021 第3.1.13条
哈密建勘设计院有限责任公司 | 建筑专业 | 设计 | 新疆哈密地区哈密市中山北路10号 | 哈密边境管理支队轮训队消防配套设施建设项目- | 消防用房 | 哈密边境管理支队 | 建筑防火 | 室内地面与室外出入口地坪高差大于10m或3层及以上的地下、半地下建筑(室)，其疏散楼梯应采用防烟楼梯间；其他地下或半地下建筑(室)，其疏散楼梯应采用封闭楼梯间。 | 《建筑设计防火规范》6.4.4-1
新疆北疆建筑规划设计研究院（有限责任公司） | 结构专业 | 设计 | 新疆伊犁州奎屯市北京西路3号 | 巴楚县前源房地产开发有限责任公司新建住宅楼项目 | -4#住宅楼 | 巴楚县前源房地产开发有限责任公司 | 结构设计 | 工程通用规范4.2.12条 | 工程通用规范4.2.12条
新疆北疆建筑规划设计研究院（有限责任公司） | 结构专业 | 设计 | 新疆伊犁州奎屯市北京西路3号 | 巴楚县前源房地产开发有限责任公司新建住宅楼项目 | -4#住宅楼 | 巴楚县前源房地产开发有限责任公司 | 结构设计 | 工程通用规范4.2.13条 | 工程通用规范4.2.13条
新疆北疆建筑规划设计研究院（有限责任公司） | 结构专业 | 设计 | 新疆伊犁州奎屯市北京西路3号 | 巴楚县前源房地产开发有限责任公司新建住宅楼项目 | -4#住宅楼 | 巴楚县前源房地产开发有限责任公司 | 抗震设计 | 建筑抗震设计规范5.1.4条 | 建筑抗震设计规范5.1.4条、中国地震动参数区划图
哈密市城创建筑规划设计院有限责任公司 | 结构专业 | 设计 | 新疆哈密市伊州区光明路建设大厦12楼 | 哈密市东天山生态旅游景区建设项目 | -松树塘游客服务中心设计宾馆2号楼 | 哈密东天山文化旅游投资集团有限公司 | 抗震设计 | 梁端箍筋加密区的长度、箍筋最大间距和最小直径应按表6.3.3采用 | 建筑抗震设计规范 [附条文说明] GB50011-2010(2016年版)第6.3.3条3款
新疆建筑设计研究院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市天山区光明路125号 | 装配式建材产业园建设项目EPC（设计-施工-采购）总承包 | 6#标准厂房Ⅰ | 塔城地区城市建设投资发展（集团）有限责任公司 | 结构设计 | 民用建筑办公楼楼面均布活荷载标准值2.5kn/m2；走廊3.0kn/m2 | 《工程结构通用规范》GB55001-2021条文4.2.2
新疆建筑设计研究院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市天山区光明路125号 | 装配式建材产业园建设项目EPC（设计-施工-采购）总承包 | 5#标准厂房Ⅰ | 塔城地区城市建设投资发展（集团）有限责任公司 | 结构设计 | 民用建筑办公楼楼面均布活荷载标准值2.5kn/m2；走廊3.0kn/m2 | 《工程结构通用规范》GB55001-2021条文4.2.2
新疆建筑设计研究院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市天山区光明路125号 | 装配式建材产业园建设项目EPC（设计-施工-采购）总承包 | 4#标准厂房Ⅰ | 塔城地区城市建设投资发展（集团）有限责任公司 | 结构设计 | 办公室活荷载标准值2.5kn/m2；走廊活荷载标准值3.0kn/m2。 | 《工程结构通用规范》GB55001-2021条文4.2.2
恒企工程技术集团有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 中国（广西）自由贸易试验区南宁片区凯旋路16号广西裕达集团南宁五象总部基地1号办公楼十八层1802、1803、1805号房 | 年产1万吨高性能外加剂建设项目 | 原材料库房 | 新疆恒泰新型建材有限公司 | 建筑设计 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021中5.2.1条 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021中5.2.1条
恒企工程技术集团有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 中国（广西）自由贸易试验区南宁片区凯旋路16号广西裕达集团南宁五象总部基地1号办公楼十八层1802、1803、1805号房 | 年产1万吨高性能外加剂建设项目 | 混凝土外加剂生产车间 | 新疆恒泰新型建材有限公司 | 建筑设计 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021中第5.2.1条 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021中第5.2.1条
新疆建筑设计研究院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市天山区光明路125号 | 装配式建材产业园建设项目EPC（设计-施工-采购）总承包 | 4#标准厂房Ⅱ | 塔城地区城市建设投资发展（集团）有限责任公司 | 结构设计 | 民用建筑办公楼楼面均布活荷载标准值2.5kn/m2；走廊3.0kn/m2. | 《工程结构通用规范》GB55001-2021条文4.2.2
哈密市城创建筑规划设计院有限责任公司 | 建筑专业 | 设计 | 新疆哈密市伊州区光明路建设大厦12楼 | 哈密市东天山生态旅游景区建设项目 | -松树塘游客服务中心设计B栋室内装修改造 | 哈密东天山文化旅游投资集团有限公司 | 建筑防火 | 通向室外楼梯的门应采用乙级防火门，并应向外开启。 | 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）第6.4.5条第4款
哈密市城创建筑规划设计院有限责任公司 | 建筑专业 | 设计 | 新疆哈密市伊州区光明路建设大厦12楼 | 哈密市东天山生态旅游景区建设项目 | -松树塘游客服务中心设计A栋室内装修改造 | 哈密东天山文化旅游投资集团有限公司 | 建筑防火 | 通向室外楼梯的门应采用乙级防火门，并应向外开启。 | 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）第6.4.5条第4款
哈密市城创建筑规划设计院有限责任公司 | 给排水专业 | 设计 | 新疆哈密市伊州区光明路建设大厦12楼 | 哈密市东天山生态旅游景区建设项目 | -松树塘游客服务中心设计宾馆2号楼 | 哈密东天山文化旅游投资集团有限公司 | 建筑给排水 | 高位消防水箱应符合下列规定： 2 高位消防水箱的最低有效水位应根据出水管喇叭口和防止旋流器的淹没深度确定，当采用出水管喇叭口时，应符合本规范第5.1.13条第4款的规定；当采用防止旋流器时应根据产品确定，且不应小于150mm的保护高度； | 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第5.2.1条第2款
新疆建筑设计研究院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市天山区光明路125号 | 装配式建材产业园建设项目EPC（设计-施工-采购）总承包 | 3#标准厂房Ⅱ | 塔城地区城市建设投资发展（集团）有限责任公司 | 结构设计 | 民用建筑办公楼楼面均布活荷载标准值2.5kn/m2；走廊3.0kn/m2. | 《工程结构通用规范》GB55001-2021条文4.2.2
四川大学工程设计研究院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 成都市武侯区一环路南一段24号 | 裕民县第二小学北校区教学及辅助用房建设项目 | 学生宿舍、食堂 | 裕民县教育和科学技术局 | 结构设计 | 基本雪压取值有误。 | GB 5009-2012 7.1.1
四川大学工程设计研究院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 成都市武侯区一环路南一段24号 | 裕民县第二小学北校区教学及辅助用房建设项目 | 教学综合楼 | 裕民县教育和科学技术局 | 结构设计 | 错层处框架柱的混凝土强度等级不应低于C30，箍筋应全柱段加密配置；抗震等级应提高一级采用，已经为特一级时应允许不再提高。 | GB 55008-2021 4.4.13
哈密市城创建筑规划设计院有限责任公司 | 建筑专业 | 设计 | 新疆哈密市伊州区光明路建设大厦12楼 | 哈密市东天山生态旅游景区建设项目 | -松树塘游客服务中心设计宾馆2号楼 | 哈密东天山文化旅游投资集团有限公司 | 建筑防火 | 防火墙上不应开设门、窗、洞口，确需开设时，应设置不可开启或火灾时能自动关闭的甲级防火门、窗 | 《建筑设计防火规范》6.1.5条
哈密市城创建筑规划设计院有限责任公司 | 建筑专业 | 设计 | 新疆哈密市伊州区光明路建设大厦12楼 | 哈密市东天山生态旅游景区建设项目 | -松树塘游客服务中心设计宾馆1号楼 | 哈密东天山文化旅游投资集团有限公司 | 建筑防火 | 防火墙上不应开设门、窗、洞口，确需开设时，应设置不可开启或火灾时能自动关闭的甲级防火门、窗。 | 《建筑设计防火规范》6.1.5条
莎车县建筑规划设计院 | 电气专业 | 设计 | 莎车县新城路60号 | 8107台消防水池及配套设施建设项目 | 消防水池泵房 | 新疆维吾尔自治区广播电视局八一0七台 |  | 消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能 | GB 50974-2014 11.0.12
北京中厦建筑设计研究院有限公司 | 电气专业 | 设计 | 北京市石景山区石景山路54号院6号楼7层701-46 | 吐鲁番经开区（纺织服装园）15万平米标准化厂房及基础设施建设项目 | —二期工程（2#标准厂房） | 吐鲁番承达投资有限公司 | 建筑电气 | 280度排烟防火阀未连锁控制补风机违规。 | GB51251-2017/5.2.2
胜帮科技股份有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 中国（上海）自由贸易试验区申江路5709号1幢10楼1008室 | 50万吨/年危废煤焦油提质改造项目 | 危化品暂存库（3240） | 新疆宣东能源有限公司 | 建筑防火 | 厂房内不宜设置地沟，确需设置时，其盖板应严密。 | 建筑设计防火规范3.6.6
容海川城乡规划设计有限公司 | 暖通专业 |  | 太原市尖草坪区滨河西路北段3号 | 新源县银创物资再生利用有限公司60万吨/年废钢铁加工和2万辆报废机动车拆解项目 | 库房及零部件再利用厂房 | 新源县银创物资再生利用有限公司 | 建筑节能 | 应安装太阳能系统。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB 55015-2021)第5.2.1条。
容海川城乡规划设计有限公司 | 给排水专业 |  | 太原市尖草坪区滨河西路北段3号 | 新源县银创物资再生利用有限公司60万吨/年废钢铁加工和2万辆报废机动车拆解项目 | 库房及零部件再利用厂房 | 新源县银创物资再生利用有限公司 | 建筑防火 | 室内环境温度低于4℃，且不高于70℃的场所，应采用湿式室内消火栓系统。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB 50974-2014）第7.1.2条。
容海川城乡规划设计有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 太原市尖草坪区滨河西路北段3号 | 新源县银创物资再生利用有限公司60万吨/年废钢铁加工和2万辆报废机动车拆解项目 | 报废汽车回收拆解车间 | 新源县银创物资再生利用有限公司 | 建筑节能 | 应安装太阳能系统。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB 55015-2021)第5.2.1条。
容海川城乡规划设计有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 太原市尖草坪区滨河西路北段3号 | 新源县银创物资再生利用有限公司60万吨/年废钢铁加工和2万辆报废机动车拆解项目 | 报废汽车回收拆解车间 | 新源县银创物资再生利用有限公司 | 建筑防火 | 室内环境温度低于4℃，且不高于70℃的场所，应采用湿式室内消火栓系统。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB 50974-2014）第7.1.2条。
新疆建筑设计研究院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市天山区光明路125号 | 装配式建材产业园建设项目EPC（设计-施工-采购）总承包 | 2#研发办公 | 塔城地区城市建设投资发展（集团）有限责任公司 | 结构设计 | 电梯机房活荷载标准值8.0kn/m2 | 《工程结构通用规范》GB55001-2021条文4.2.2
新疆建筑设计研究院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市天山区光明路125号 | 装配式建材产业园建设项目EPC（设计-施工-采购）总承包 | 2#研发办公 | 塔城地区城市建设投资发展（集团）有限责任公司 | 地基基础 | 构件超过了承载能力极限状态，地基丧失承载力。 | 《工程结构通用规范》GB55001-2021第3.1.1-6条
新疆建筑设计研究院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市天山区光明路125号 | 装配式建材产业园建设项目EPC（设计-施工-采购）总承包 | 1#研发办公 | 塔城地区城市建设投资发展（集团）有限责任公司 | 结构设计 | 电梯机房活荷载标准值8.0KN/m2 | 《工程结构通用规范》GB55001条文4.2.2
新疆建筑设计研究院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市天山区光明路125号 | 装配式建材产业园建设项目EPC（设计-施工-采购）总承包 | 1#研发办公 | 塔城地区城市建设投资发展（集团）有限责任公司 |  | 构件超过了承载能力极限状态，地基丧失承载力。 | 《工程结构通用规范》GB55001-2021第3.1.1第6条
北京中厦建筑设计研究院有限公司 | 电气专业 | 设计 | 北京市石景山区石景山路54号院6号楼7层701-46 | 吐鲁番经开区（纺织服装园）15万平米标准化厂房及基础设施建设项目 | —二期工程（2#标准厂房） | 吐鲁番承达投资有限公司 |  | 新建建筑应安装太阳能系统。 | GB55015-2021/5.2.1
上宸工程设计集团有限公司 | 结构专业 | 设计 | 浙江省杭州市拱墅区丰潭路508号天行国际中心7号楼19层1902室 | 伊犁保得生物科技有限公司年生产30万吨腐植酸秸秆复合有机肥建设项目 | 办公楼 | 伊犁保得生物科技有限公司 | 结构设计 | 办公室活荷载取2.5kN/㎡ | 《工程结构通用规范》4.2.2
新疆维吾尔自治区建筑设计研究院 | 结构专业 |  | 新疆乌鲁木齐市天山区光明路125号 | 装配式建材产业园建设项目EPC（设计-施工-采购）总承包 | 2#研发办公 | 塔城地区城市建设投资发展（集团）有限责任公司 | 结构设计 | 构件超过了承载能力极限状态，地基丧失承载力。 | 《工程结构通用规范》GB 55001-2021第3.1.1条6款
新疆建筑设计研究院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市天山区光明路125号 | 装配式建材产业园建设项目EPC（设计-施工-采购）总承包 | 1#研发办公 | 塔城地区城市建设投资发展（集团）有限责任公司 | 结构设计 | 构件超过了承载能力极限状态，地基丧失承载力。 | 《工程结构通用规范》GB 55001-2021第3.1.1条6款
北京中厦建筑设计研究院有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 北京市石景山区石景山路54号院6号楼7层701-46 | 吐鲁番经开区（纺织服装园）15万平米标准化厂房及基础设施建设项目 | —一期工程（食堂） | 吐鲁番承达投资有限公司 | 建筑防火 | 厂房、仓库、公共建筑的外墙应在每层的适当位置设置可供消防救援人员进入的窗口。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第7.2.4条。
陕西宏基建筑勘察设计工程有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 陕西省西安市雁塔区高新开发区融鑫路6号 | 喆啡酒店3.0-吐鲁番交河华域店室内装修及消防改造工程 | 单位工程 | 吐鲁番谦道酒店管理有限公司 | 建筑暖通 | 当排烟管道内壁为金属时，管道设计风速不应大于20m／s。 | GB 51251-2017 第4．4．7 条。
广州市弘基市政建筑设计院有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 广州市番禹区大龙街富怡路罗家段145号 | 库尔勒贾永刚源刚仓储建设项目3号办公楼 | 3号办公楼 | 库尔勒贾永刚仓储服务有限公司 | 建筑给排水 | 屋面雨水应有组织排放。 | GB55020-2021，4.5.1
广州市弘基市政建筑设计院有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 广州市番禹区大龙街富怡路罗家段145号 | 库尔勒贾永刚源刚仓储建设项目3号办公楼 | 3号办公楼 | 库尔勒贾永刚仓储服务有限公司 | 建筑给排水 | 公共场所的洗手盆水嘴应采用非接触式或延时自闭式水嘴。 | GB 55020-2021，3.4.5
广州市弘基市政建筑设计院有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 广州市番禹区大龙街富怡路罗家段145号 | 库尔勒贾永刚源刚仓储建设项目3号办公楼 | 3号办公楼 | 库尔勒贾永刚仓储服务有限公司 | 建筑给排水 | 用水点处水压大于0.2MPa的配水支管应采取减压措施，并应满足用水器具工作压力的要求。 | GB55020-2021，3.4.4
万品国际工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 陕西省西安市碑林区环城东路5号商务楼5A476 | 喀什深圳产业园展示中心扩展建设项目 | 16#号店 | 喀什深圳产业园展示中心投资有限公司 | 地基基础 | 对于卧置在地基上的钢筋混凝土板，板中受拉钢筋的最小配筋率不应小于0.15% | 混凝土结构通用规范第4.4.6条
万品国际工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 陕西省西安市碑林区环城东路5号商务楼5A476 | 喀什深圳产业园展示中心扩展建设项目 | 16#号店 | 喀什深圳产业园展示中心投资有限公司 | 抗震设计 | 抗震设防烈度不低于8度的长悬臂结构应进行竖向地震计算 | 建筑与市政抗震通用规范第4.1.2条
万品国际工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 陕西省西安市碑林区环城东路5号商务楼5A476 | 喀什深圳产业园展示中心扩展建设项目 | 16#号店 | 喀什深圳产业园展示中心投资有限公司 | 抗震设计 | 柱箍筋加密区的箍筋最大距离不应大于8倍纵筋直径，剪跨比不大于2的柱，箍筋全高加密，间距不应大于100mm。 | 混凝土结构通用规范第4.4.9条
陕西宏基建筑勘察设计工程有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 陕西省西安市雁塔区高新开发区融鑫路6号 | 喆啡酒店3.0-吐鲁番交河华域店室内装修及消防改造工程 | 单位工程 | 吐鲁番谦道酒店管理有限公司 | 建筑给排水 | 设置在A类火灾场所的灭火器，其最大保护距离应符合表5.2.1的规定。 | GB 50140-2005 第5.2.1条。
上海经安建筑设计院有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 上海市静安区场中路1168号3楼 | 天恒基大厦四楼食堂室内装修 | 天恒基大厦4层 | 新疆万诚餐饮管理有限公司 | 抗震设计 | 管道系统其自身及与结构主体的连接，应进行抗震设防。 | 《建筑与市政工程抗震通用规范》(GB 55002-2021)第5.1.12条。
上海经安建筑设计院有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 上海市静安区场中路1168号3楼 | 天恒基大厦四楼食堂室内装修 | 天恒基大厦4层 | 新疆万诚餐饮管理有限公司 | 抗震设计 | 管道系统其自身及与结构主体的连接，应进行抗震设防。 | 《建筑与市政工程抗震通用规范》(GB 55002-2021)第5.1.12条。
陕西宏基建筑勘察设计工程有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 陕西省西安市雁塔区高新开发区融鑫路6号 | 喆啡酒店3.0-吐鲁番交河华域店室内装修及消防改造工程 | 单位工程 | 吐鲁番谦道酒店管理有限公司 | 建筑防火 | 4.0.8 无窗房间内部装修材料的燃烧性能等级除A级外，应在表5.1.1、表5.2.1、表5.3.1、表6.0.1、表6.0.5规定的基础上提高一级。 | 《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017 4.0.8
陕西宏基建筑勘察设计工程有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 陕西省西安市雁塔区高新开发区融鑫路6号 | 喆啡酒店3.0-吐鲁番交河华域店室内装修及消防改造工程 | 单位工程 | 吐鲁番谦道酒店管理有限公司 | 建筑防火 | 6.4.11 建筑内的疏散门应符合下列规定：1 民用建筑和厂房的疏散门，应采用向疏散方向开启的平开门， | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 6.4.11.1
广州市建工设计院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 广州市越秀区东风中路318号28楼 | 喀什经济开发区保障性租赁住房建设项目 | -综保区A01号地块-B栋 | 喀什经济开发区规划土地建设环保局 | 结构设计 | 钢筋设计应力不应大于钢筋的强度取值 | GB 55008-2021第4.1.3条
广州市建工设计院有限公司 | 结构专业 | 设计 | 广州市越秀区东风中路318号28楼 | 喀什经济开发区保障性租赁住房建设项目 | -综保区A01号地块-C栋 | 喀什经济开发区规划土地建设环保局 | 结构设计 | 钢筋设计应力不应大于钢筋的强度取值 | GB 55008-2021第4.1.3条
南瑞电力设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 南瑞（福建）电力勘测设计有限公司 | 哈密东峡沟、汉水泉、条湖等3项将淖铁路220千伏外部供电工程 | 汉水泉220千伏变电站新建辅助用房 | 国网新疆电力有限公司哈密供电公司 | 建筑防火 | 厂房、仓库、公共建筑的外墙应在每层的适当位置设置可供消防救援人员进入的窗口。 | 《建筑设计防火规范》7.2.4条
国核电力规划设计研究院有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 北京市海淀区地锦路6号院3号楼 | 哈密东峡沟、汉水泉、条湖等3项将淖铁路220千伏外部供电工程 | 哈密东峡沟220千伏开关站新建工程配电装置楼 | 国网新疆电力有限公司哈密供电公司 | 建筑防火 | 厂房、仓库、公共建筑的外墙应在每层的适当位置设置可供消防救援人员进入的窗口。 | 《建筑设计防火规范》7.2.4条
福建省中景建筑设计院有限公司 | 电气专业 | 设计 | 福建省福州市鼓楼区梁厝路5号华雄大厦3号楼19层 | 喀什中亚南亚农副产品批发交易市场增加建设和扩大投资规模项目 | -1#冷库 | 喀什美地亚农产品综合开发有限公司 | 建筑电气 | 穿越冷间保温材料敷设的电气线路应采取防火和防止产生冷桥的措施 | 《冷库设计标准》GB50072-2021-7.3.8
胜帮科技股份有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 中国（上海）自由贸易试验区申江路5709号1幢10楼1008室 | 50万吨/年危废煤焦油提质改造项目 | 中心化验室（3120） | 新疆宣东能源有限公司 | 建筑设计 | 办公室、休息室设置在丙类厂房内时，应采用耐火极限不低于2.5h的防火隔墙和1.0h的楼板与其他部位分隔，并应至少设置1个独立的安全出口。 | GB50016第3.3.5条
胜帮科技股份有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 中国（上海）自由贸易试验区申江路5709号1幢10楼1008室 | 50万吨/年危废煤焦油提质改造项目 | 中心化验室（3120） | 新疆宣东能源有限公司 | 建筑防火 | 采用自然通风方式的封闭楼梯间、防烟楼梯间，应在最高部位设置面积不小于1平方米的可开启外窗或开口；当建筑高度大于10m时，尚应在楼梯间的外墙上每5层内设置总面积不小于2平方米的可开启外窗或开口，且布置间隔不大于3层。 | GB51251第3.2.1条
胜帮科技股份有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 中国（上海）自由贸易试验区申江路5709号1幢10楼1008室 | 50万吨/年危废煤焦油提质改造项目 | 化学品库（3230） | 新疆宣东能源有限公司 | 建筑设计 | 防火墙应直接设置在建筑的基础或框架、梁等承重结构上，框架、梁等承重结构的耐火极限不应低于防火墙的耐火极限。 | GB50016第6.1.1条
胜帮科技股份有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 中国（上海）自由贸易试验区申江路5709号1幢10楼1008室 | 50万吨/年危废煤焦油提质改造项目 | 综合仓库（3210） | 新疆宣东能源有限公司 | 建筑防火 | 防火墙应直接设置在建筑的基础或框架、梁等承重结构上，框架、梁等承重结构的耐火极限不应低于防火墙的耐火极限。 | GB50016第6.1.1条
胜帮科技股份有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 中国（上海）自由贸易试验区申江路5709号1幢10楼1008室 | 50万吨/年危废煤焦油提质改造项目 | 硫磺仓库（3250） | 新疆宣东能源有限公司 | 建筑设计 | 仓库的疏散门应采用向疏散方向开启的平开门。 | GB50016第6.4.11.2
胜帮科技股份有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 中国（上海）自由贸易试验区申江路5709号1幢10楼1008室 | 50万吨/年危废煤焦油提质改造项目 | 硫磺仓库（3250） | 新疆宣东能源有限公司 | 建筑防火 | 防火墙应直接设置在建筑的基础或框架、梁等承重结构上，框架、梁等承重结构的耐火极限不应低于防火墙的耐火极限。 | GB50016第6.1.1条
万品国际工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 陕西省西安市碑林区环城东路5号商务楼5A476 | 喀什深圳产业园展示中心扩展建设项目 | 16#号店 | 喀什深圳产业园展示中心投资有限公司 |  | 不上人屋面的活荷载标准值不应小于0.5kN/m2 | 工程结构通用规范GB55001-2021第4.2.8条
胜帮科技股份有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 中国（上海）自由贸易试验区申江路5709号1幢10楼1008室 | 50万吨/年危废煤焦油提质改造项目 | 危化品暂存库（3240） | 新疆宣东能源有限公司 | 建筑防火 | 防火墙应直接设置在建筑的基础或框架、梁等承重结构上，框架、梁等承重结构的耐火极限不应低于防火墙的耐火极限。 | GB50016第6.1.1条
胜帮科技股份有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 中国（上海）自由贸易试验区申江路5709号1幢10楼1008室 | 50万吨/年危废煤焦油提质改造项目 | 机电仪修（3140） | 新疆宣东能源有限公司 | 建筑防火 | 防火墙上不应开设门、窗、洞口，确需开设时，应设置不可开启或火灾时能自动关闭的甲级防火门、窗。 | GB50016第6.1.5条
胜帮科技股份有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 中国（上海）自由贸易试验区申江路5709号1幢10楼1008室 | 50万吨/年危废煤焦油提质改造项目 | 机电仪修（3140） | 新疆宣东能源有限公司 | 建筑防火 | 防火墙应直接设置在建筑的基础或框架、梁等承重结构上，框架、梁等承重结构的耐火极限不应低于防火墙的耐火极限。 | GB50016第6.1.1条
胜帮科技股份有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 中国（上海）自由贸易试验区申江路5709号1幢10楼1008室 | 50万吨/年危废煤焦油提质改造项目 | 提质装置变电所（2340） | 新疆宣东能源有限公司 | 建筑防火 | 丁类多层厂房与丁类多层厂房之间的防火间距不小于10米。 | GB50016第3.4条
黑龙江龙维化学工程设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 黑龙江省哈尔滨市道里区群力第四大道399号汇智广场中楼2号 | 新疆国泰新华20m³/h蒸发结晶装置项目 | 蒸发结晶车间 | 新疆国泰新华化工有限责任公司 | 建筑防火 | 防火墙应直接设置在建筑的基础或框架、梁等承重结构上，框架、梁等承重结构的耐火极限不应低于防火墙的耐火极限。 | GB50016第6.1.1条
黑龙江龙维化学工程设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 黑龙江省哈尔滨市道里区群力第四大道399号汇智广场中楼2号 | 新疆国泰新华20m³/h蒸发结晶装置项目 | 蒸发结晶车间 | 新疆国泰新华化工有限责任公司 | 建筑设计 | 楼梯平台上部及下部过道处的净高不应小于2.0m，梯段净高不应小于2.2m。 | GB50352-2019第6.8.6条
万品国际工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 陕西省西安市碑林区环城东路5号商务楼5A476 | 喀什深圳产业园展示中心扩展建设项目 | 16#号店 | 喀什深圳产业园展示中心投资有限公司 |  | 办公室活荷载标准值不应小于2.5kN/m2,会议室活荷载标准值不应小于3.0kN/m2, | 工程结构通用规范第4.2.2条
中远交科设计咨询有限公司 | 结构专业 |  | 成都市金牛区一品天下大街999号1幢2单元9层1-3号 | 新疆富博生物科技有限公司年产3万吨酸化油、1.5万吨油酸、4万吨有机肥项目 | 成品包装、圆粒、发酵车间 | 新疆富博生物科技有限公司 | 结构设计 | 结构构件抗震验算的组合内力设计值应采用地震作用效应和其他作用效应的组合值并应符合下式规定。 | 《建筑与市政工程抗震通用规范》第4.3.2
中远交科设计咨询有限公司 | 结构专业 | 设计 | 成都市金牛区一品天下大街999号1幢2单元9层1-3号 | 新疆富博生物科技有限公司年产3万吨酸化油、1.5万吨油酸、4万吨有机肥项目 | 成品包装、圆粒、发酵车间 | 新疆富博生物科技有限公司 | 结构设计 | 主要受力结构的风荷载放大系数应根据地形特征，脉动风特性、结构周期、阻尼比等因素确定，其值不应小于1.2 | 《工程结构通用规范》4.6.5.1
中远交科设计咨询有限公司 | 结构专业 | 设计 | 成都市金牛区一品天下大街999号1幢2单元9层1-3号 | 新疆富博生物科技有限公司年产3万吨酸化油、1.5万吨油酸、4万吨有机肥项目 | 锅炉房 | 新疆富博生物科技有限公司 | 结构设计 | 结构构件抗震验算的组合内力设计值应采用地震作用效应和其他作用效应的组合值并应符合下式规定。 | 《建筑与市政工程抗震通用规范》第4.3.2
福建省中景建筑设计院有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 福建省福州市鼓楼区梁厝路5号华雄大厦3号楼19层 | 喀什中亚南亚农副产品批发交易市场增加建设和扩大投资规模项目 | --2#仓库 | 喀什美地亚农产品综合开发有限公司 | 建筑给排水 | 建筑占地面积大于300m2的厂房和仓库应设置室内消火栓系统。 | GB 50016-2014（2018年版）第8.2.1条
福建省中景建筑设计院有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 福建省福州市鼓楼区梁厝路5号华雄大厦3号楼19层 | 喀什中亚南亚农副产品批发交易市场增加建设和扩大投资规模项目 | --1#仓库 | 喀什美地亚农产品综合开发有限公司 | 建筑给排水 | 建筑占地面积大于300m2的厂房和仓库应设置室内消火栓系统。 | GB 50016-2014（2018年版）第8.2.1条
中环城乡规划设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 南充市顺庆区马市铺路207号9幢1单元2层1号 | 疏附县-银桥·壹号公馆建设项目 | （二期）建设项目1#楼、13#楼、2#商业楼 | 新疆龙鹏房地产开发有限公司 | 建筑防火 | 两座建筑相邻较高一面外墙为防火墙，或高出相邻较低一座一、二级耐火等级建筑的屋面15m及以下范围内的外墙为防火墙时，其防火间距不限。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）5.2.2
四川中七建筑规划设计有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 成都市武侯区佳灵路20号1栋11层28号 | 伊犁州霍尔果斯市中等职业学校建设项目 | 宿舍楼 | 霍尔果斯市人力资源和社会保障局 | 建筑防火 | 设置室内消火栓的建筑，包括设备层在内的各层均应设置消火栓。 | GB50974-2014
四川中七建筑规划设计有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 成都市武侯区佳灵路20号1栋11层28号 | 霍尔果斯市技工学校建设项目 | 宿舍楼 | 霍尔果斯市人力资源和社会保障局 | 建筑防火 | 设置室内消火栓的建筑，包括设备层在内的各层均应设置消火栓。 | GB50974-2014
中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 | 给排水专业 |  | 陕西省西安市雁塔区丈八东路18号 | 特变电工哈密十三间房风电场一期49.5MW工程 | 南侧综合楼 | 哈密十三间房新特风能有限责任公司 | 建筑给排水 | 从小区或建筑物内的生活饮用水管道上直接接出下列用水管道时，应在用水管道上设置真空破坏器等防回流污染设施：3 消防（软管）卷盘、轻便消防水龙； | 《建筑给水排设计规范》GB50015-2019第3.3.10条第3款
中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 陕西省西安市雁塔区丈八东路18号 | 特变电工哈密十三间房风电场一期49.5MW工程 | 北侧综合楼 | 哈密十三间房新特风能有限责任公司 | 建筑给排水 | 从小区或建筑物内的生活饮用水管道上直接接出下列用水管道时，应在用水管道上设置真空破坏器等防回流污染设施：3 消防（软管）卷盘、轻便消防水龙； | 《建筑给水排设计规范》GB50015-2019第3.3.10条第3款
重庆渝宏建筑规划设计有限公司 | 道路桥隧 | 设计 |  | 吉木萨尔县北庭镇西上湖村和东二畦村乡村振兴示范点建设项目 | 道路工程 | 昌吉州吉木萨尔县农业农村局 |  | 道路工程的主要结构及构筑物应明确设计使用年限 | 《城市道路工程技术规范》（GB 51286-2018）2.0.9
新疆西陲地质工程勘察有限责任公司 | 勘察（岩土）专业 | 勘察 | 新疆喀什地区喀什市西环路22号鑫福华庭高层二层S02号 | 喀什市吐曼河城市段基础设施提升改造建设项目 | 喀什市吐曼河城市段基础设施提升改造建设项目第一标段（EPC） | 喀什市重点项目建设管理中心 | 地基勘察 | GB50011-20102016年版 4.3.2条。未对饱和砂土（第三层细砂）进行液化判别及评价。 | GB50011-2010 2016年版 第4.2.3条。未对饱和砂土（第三层细砂）进行液化判别、评价及建议。
浙江汇创设计集团有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 浙江省杭州市萧山区经济技术开发区东方世纪中心1901室 | 且末县芸霄宾馆 | 室内装修及消防改造项目 | 且末县芸霄宾馆 | 抗震设计 | 管道系统其自身及与结构主体的连接，应进行抗震设防。 | 《建筑与市政工程抗震通用规范》(GB 55002-2021)第5.1.12条。
中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 | 电气专业 | 设计 | 陕西省西安市雁塔区丈八东路18号 | 特变电工哈密十三间房风电场一期49.5MW工程 | 北侧辅助用房 | 哈密十三间房新特风能有限责任公司 | 建筑电气 | 消防水泵控制柜设置在专用消防水泵控制室时，其防护等级不应低于IP30；与消防水泵设置在同一空间时，其防护等级不应低于IP55。 | 《 消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014第11.0.9条
中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 | 电气专业 | 设计 | 陕西省西安市雁塔区丈八东路18号 | 特变电工哈密十三间房风电场一期49.5MW工程 | 南侧辅助用房 | 哈密十三间房新特风能有限责任公司 |  | 消防水泵控制柜设置在专用消防水泵控制室时，其防护等级不应低于IP30；与消防水泵设置在同一空间时，其防护等级不应低于IP55。 | 《 消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014第11.0.9条
北京京业国际工程技术有限公司 | 电气专业 | 设计 | 北京市门头沟石龙经济开发区永安路20号3号楼B1-4188室 | 阜康市铭爵台球俱乐部室内装修及消防改造 | （单位工程） | 阜康市铭爵台球俱乐部 | 建筑防火 | 设置机械排烟、防烟系统、雨淋或预作用自动喷水灭火系统、固定消防水炮灭火系统、气体灭火系统等需与火灾自动报警系统联锁动作的场所或部位应设置火灾自动报警系统 | GB50016-2014(2018年版)第8.4.1.13条
禾泽都林设计集团有限公司 | 电气专业 | 设计 | 嵊州市剡湖街道龙会一路14号 | 阿克陶县夜时爵代台球俱乐部改造项目 | （单位工程） | 阿克陶县夜时爵代台球俱乐部 | 建筑电气 | 排烟风机、补风机的控制应设现场手动启动装置 | GB51251-2017-5.2.2
禾泽都林设计集团有限公司 | 结构专业 | 设计 | 嵊州市剡湖街道龙会一路14号 | 麦盖提县乡镇综合超市建设项目 | 央塔克乡综合超市1#商业楼 | 麦盖提县供销社 | 抗震设计 | 当结构中存在与主轴交角大于15°的斜交抗侧力构件时，尚应计算斜交构件方向的水平地震作用 | 建筑与市政工程抗震通用规范第4.1.2条
新疆美盛沃建筑规划设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市天山区光明路59号时代广场小区1栋6层A座单元6I号房 | 4000吨/年食用植物油加工生产线 | —浸出车间 | 哈密金亮子商贸有限公司 |  | 钢结构节点的防火保护应与被连接构件中防火保护要求最高者相同。 | 《建筑钢结构防火技术规范》GB 51249-2017第3．1．2条，第3．2.1条。
中维国际工程设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 成都市武侯区长华路19号万科汇智中心 | 克拉玛依硅基产业园基础设施建设项目 | 办公楼 | 克拉玛依硅基产业园开发有限公司 | 建筑设计 | 建筑内设置中庭时时，其防火分区的建筑面积应按照上下层相连通的建筑面积叠加计算，当超出第5.3.1条规定时应符合第5.3.2.1条、第5.3.2.2条、第5.3.2.3条、第5.3.2.4条要求。 | GB50016-2014(2018)第5.3.2条
中伦建筑工程设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 海南省海口市龙华区坡博村金垦路35号A座805号 | 叶城县蓝希网咖室内装饰及消防改造 | 单位工程 | 叶城县蓝希网咖 | 建筑防火 | 歌舞娱乐放映游艺场所厅、室内任一点至房间直通疏散走道的疏散门的直线距离，不应大于9m；当建筑物内全部设置自动喷水灭火系统时，其安全疏散距离不应大于11.25m。 | GB50016-2014（2018年版） -5.5.17.1
禾泽都林设计集团有限公司 | 结构专业 | 设计 | 嵊州市剡湖街道龙会一路14号 | G331线鸣沙山至乌拉斯台公路建设项目(北塔山服务区) | 综合服务用房 | 昌吉州国有资产投资经营集团有限公司 | 结构设计 | 受拉钢筋锚固长度应根据钢筋的直径、钢筋及混凝土抗拉强度、钢筋的外形、钢筋的锚固端的形式、结构或结构构件的抗震等级进行计算 | 混凝土结构通用规范4.4.5条
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 电气专业 | 设计 | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 食堂 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑电气 | 建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸气的场所应设置可燃气体报警装置。 | GB 50016-2014（2018年版）-8.4.3
开元工程设计有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 成都市武侯区星狮路818号4幢4单元503号 | 泽普县基础教育设施设备提升项目 | 报告厅 | 泽普县教育局 | 建筑防火 | 体积大于5000m3的车站、码头、机场的候车(船、机)建筑、展览建筑、商店建筑、旅馆建筑、医疗建筑、老年人照料设施和图书馆建筑等单、多层建筑； | GB50016-2014 8.2.1
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 电气专业 | 设计 | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 食堂 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑电气 | 消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能，并应保证在控制柜内的控制线路发生故障时由有管理权限的人员在紧急时启动消防水泵。机械应急启动时，应确保消防水泵在报警后5.0min内正常工作。 | GB 50974-2014-11.0.12
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 电气专业 | 设计 | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 食堂 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑电气 | 消防水泵控制柜设置在专用消防水泵控制室时，其防护等级不应低于IP30；与消防水泵设置在同一空间时，其防护等级不应低于IP55 | GB 50974-2014-11.0.9
南京丰源建筑设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 南京市浦口区桥林工业集中区116号 | 伊犁州昭苏县畜牧产业园基础设施建设项目 | 3#奶牛疫病防治和繁育管理中心 | 昭苏县农业农村局 | 建筑防火 | 建筑内长度大于20m的疏散走道应设置排烟设施。 | 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第8.5.3
智诚建科设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 贵州省铜仁市万山区仁山街道办事处大众创业万众创新产业园主楼B栋10楼B1006 | 喀什地区巴楚县阿纳库勒产业园厂房及配套设施建设项目 | 污水站 | 巴楚县工业园区管理委员会 |  | 对持久设计状况、短暂设计状况和地震设计状况，当用内力的形式表达时，结构构件应采用下列承载能力极限状态设计表达式：γ0S≤R | 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010中3.3.2
新疆西域建筑勘察设计研究院（有限公司） | 暖通专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路天隆大厦103号 | 岳普湖县顺利日用品店 | 商业楼 | 岳普湖县顺利日用品店 | 建筑暖通 | 集中供暖系统的施工图设计，必须对每个房间进行热负荷计算。 | GB50736-2012第5.2.1
新疆西域建筑勘察设计研究院（有限公司） | 暖通专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路天隆大厦103号 | 岳普湖县水渠边上日用品店农家乐建设项目 | 农家乐私营商住楼 | 岳普湖县水渠边上日用品店农家乐 | 建筑暖通 | 集中供暖系统的施工图设计，必须对每个房间进行热负荷计算。 | GB50736-2012第5.2.1
新疆西域建筑勘察设计研究院（有限公司） | 暖通专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路天隆大厦103号 | 岳普湖县努热曼古丽生活用品店建设项目 | 商业楼 | 岳普湖县努热曼古丽生活用品店 | 建筑暖通 | 集中供暖系统的施工图设计，必须对每个房间进行热负荷计算。 | GB50736-2012第5.2.1
中国天辰工程有限公司 | 电气专业 |  | 北辰区京津路一号 | 新疆玉象胡杨化工有限公司巡检室建设项目 | 二期现场巡检室 | 新疆玉象胡杨化工有限公司 | 建筑电气 | 13 设置机械排烟、防烟系统，雨淋或预作用自动喷水灭火系统，固定消防水炮灭火系统、气体灭火系统等需与火灾自动报警系统联锁动作的场所或部位。 | GB50016-2014/8.4.1/13
中国天辰工程有限公司 | 电气专业 | 设计 | 北辰区京津路一号 | 新疆玉象胡杨化工有限公司巡检室建设项目 | 一期现场巡检室 | 新疆玉象胡杨化工有限公司 | 建筑电气 | 13 设置机械排烟、防烟系统，雨淋或预作用自动喷水灭火系统，固定消防水炮灭火系统、气体灭火系统等需与火灾自动报警系统联锁动作的场所或部位。 | GB50016-2014/8.4.1/13
四川中七建筑规划设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 成都市武侯区佳灵路20号1栋11层28号 | 霍尔果斯市技工学校建设项目 | 宿舍楼 | 霍尔果斯市人力资源和社会保障局 | 建筑防火 | 建筑物与消防车登高操作场地相对应的范围内，应设置直通室外的楼梯或直通楼梯间的入口。 | 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014第7．2．3条
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 食堂 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑暖通 | 供热系统二次侧环水泵应采用调速控制方式。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB 55015-2021)第3.2.22条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 食堂 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑暖通 | 供热系统循环水泵的进、出口母管之间，应设置带止回阀的旁通管。 | 《供热工程项目规范》(GB 55010-2021)第3.3.2条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 食堂 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑暖通 | 当供暖管道利用自然补偿不能满足要求时，应设置补偿器。 | 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB 50736-2012）第5.9.5条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 食堂 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑防火 | 。。。应设补风系统。 | 《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB 51251-2017) 第4.5.1条。《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB 50067-2014) 第5.3.3条、第8.2.10条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 食堂 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑暖通 | 供暖系统应设置自动室温调控装置。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB 55015-2021)第3.2.24条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 食堂 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑防火 | 机械排烟系统应采用管道排烟，且不应采用土建风道。 | 《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB 51251-2017）第4.4.7条。
四川中七建筑规划设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 成都市武侯区佳灵路20号1栋11层28号 | 霍尔果斯市技工学校建设项目 | 宿舍楼 | 霍尔果斯市人力资源和社会保障局 | 建筑防火 | 高层民用建筑应设置环形消防车道， | 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014第7.1.2条
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 食堂 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑防火 | 防火阀两侧2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。 | 《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）【2018年版】第6.3.5条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 食堂 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 抗震设计 | 管道系统其自身及与结构主体的连接，应进行抗震设防。 | 《建筑与市政工程抗震通用规范》(GB 55002-2021)第5.1.12条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 食堂 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑节能 | 施工图设计文件应明确建筑节能措施及可再生能源利用系统运营管理的技术要求。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB 55015-2021)第2.0.5条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 食堂 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑节能 | 应安装太阳能系统。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB 55015-2021)第5.2.1条。
盐城市规划市政设计院有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 盐城市城南新区新都街道新龙广场3号楼20-22层 | 伊吾县淖毛湖镇龙鑫汇业商城及1、2、3#住宅楼项目 | 商城 | 哈密市龙鑫房地产开发有限公司 | 建筑防火 | 5.2.2 民用建筑之间的防火间距不应小于表5.2.2的规定，与其他建筑的防火间距，除应符合本节规定外，尚应符合本规范其他章的有关规定 | 建筑设计防火规范GB 50016-2014（2018年版）
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 食堂 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑给排水 | 。。。应设置倒流防止器。 | 《建筑给水排水与节水通用规范》（GB 55020-2021）第3.2.10条、第3.1.5条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 食堂 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑防火 | 。。。应采用湿式室内消火栓系统。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB 50974-2014）第7.1.2条。
长春建工勘测规划设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 长春市朝阳区安达街558号 | 墨玉县喀拉喀什镇奥依巴格社区阿卜力米提·艾麦提私人商住楼建设项目 | . | 阿卜力米提·艾麦提 | 建筑设计 | 楼梯间内不应有影响疏散的凸出物或其他障碍物。 | GB50016-2014(2018)-6.4.1-3
长春建工勘测规划设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 长春市朝阳区安达街558号 | 墨玉县喀拉喀什镇奥依巴格社区阿卜力米提·艾麦提私人商住楼建设项目 | . | 阿卜力米提·艾麦提 | 建筑设计 | 住宅部分与非住宅部分之间，应采用耐火极限不低于2H且无门/窗/洞口的防火隔墙和1.5H的不燃性楼板完全分隔。 | GB50016-2014(2018)-5.4.10-1
四川中七建筑规划设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 成都市武侯区佳灵路20号1栋11层28号 | 伊犁州霍尔果斯市中等职业学校建设项目 | 宿舍楼 | 霍尔果斯市人力资源和社会保障局 | 建筑防火 | 建筑物与消防车登高操作场地相对应的范围内，应设置直通室外的楼梯或直通楼梯间的入口。 | 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014第7．2．3条
南京丰源建筑设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 南京市浦口区桥林工业集中区116号 | 伊犁州昭苏县畜牧产业园基础设施建设项目 | 17#机修车间 | 昭苏县农业农村局 | 建筑防火 | 除本规范另有规定外，汽车库、修车库、停车场之间及汽车库、修车库、停车场与除甲类物品仓库外的其他建筑物的防火间距，不应小于表4.2.1的规定。 | 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014第4.2.1
四川中七建筑规划设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 成都市武侯区佳灵路20号1栋11层28号 | 伊犁州霍尔果斯市中等职业学校建设项目 | 宿舍楼 | 霍尔果斯市人力资源和社会保障局 | 建筑防火 | 高层民用建筑应设置环形消防车道， | 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014第7.1.2条
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 食堂 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑给排水 | 水箱间应设置入侵报警系统等技防、物防安全防范和监控措施。 | 《建筑给水排水与节水通用规范》（GB 55020-2021）第3.3.5条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 食堂 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑给排水 | 水箱应设置水位控制和溢流报警装置。 | 《建筑给水排水与节水通用规范》（GB 55020-2021）第3.4.6条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 食堂 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑给排水 | 生活饮用水水箱和生活水箱的人孔应密闭并设锁具。 | 《建筑给水排水与节水通用规范》（GB 55020-2021）第3.3.1条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 食堂 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑给排水 | 公共餐饮厨房含有油脂的废水应单独排至隔油设施。 | 《建筑给水排水与节水通用规范》（GB 55020-2021）第4.4.6条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 食堂 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑给排水 | 。。。不得重复设置水封。 | 《建筑给水排水与节水通用规范》（GB 55020-2021）第4.2.2条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 食堂 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑给排水 | 用水点处水压大于0.2MPa的配水支管应采取减压措施，并应满足用水器具工作压力的要求。 | 《建筑给水排水与节水通用规范》（GB 55020-2021）第3.4.4条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 食堂 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑防火 | 。。。在穿越防火隔墙和楼板处的孔隙应采用防火封堵材料封堵。 | 《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）【2018年版】第6.3.5条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 食堂 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑防火 | 。。。应设置室外消火栓系统。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）【2018年版】第8.1.2条。《建筑工程设计文件编制深度规定》 (2016年版)第4.6.4条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 食堂 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 抗震设计 | 管道系统其自身及与结构主体的连接，应进行抗震设防。 | 《建筑与市政工程抗震通用规范》(GB 55002-2021)第5.1.12条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 食堂 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑节能 | 施工图设计文件应明确建筑节能措施及可再生能源利用系统运营管理的技术要求。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB 55015-2021)第2.0.5条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 食堂 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑节能 | 应安装太阳能系统。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB 55015-2021)第5.2.1条。
南京金陵建筑装饰有限责任公司 | 建筑专业 | 设计 | 南京市秦淮区苜蓿园大街31号21幢 | 兴业银行伊犁分行营业部装修工程 | 装修设计 | 兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行 | 建筑防火 | 民用建筑疏散门，应采用向疏散方向开启的平开门 | 《建筑设计防火规范 》GB50016-2014（2018年版）第6.4.11
南京金陵建筑装饰有限责任公司 | 建筑专业 | 设计 | 南京市秦淮区苜蓿园大街31号21幢 | 兴业银行伊犁分行营业部装修工程 | 装修设计 | 兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行 | 建筑防火 | 楼梯间应在首层直通室外，确有困难时，可在首层采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室。 | 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第5.5.17
南京金陵建筑装饰有限责任公司 | 建筑专业 | 设计 | 南京市秦淮区苜蓿园大街31号21幢 | 兴业银行伊犁分行营业部装修工程 | 装修设计 | 兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行 | 建筑防火 | 既有建筑改造前，应根据改造要求和目标，对所涉及的场地环境、建筑历史、结构安全、消防安全、人身安全、围护结构热工、隔声、通风、采光、日照等物理性能，室内环境舒适度、污染状况、机电设备安全及效能等内容进行检查评定或检测鉴定。 | 既有建筑维护与改造通用规范 》GB55022-2021第5.1.1~5.1.3
新疆煤炭设计研究院有限责任公司 | 建筑专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区南昌路177号 | 废旧金属循环利用生产线建设项目 | 厂房 | 伊犁永耀锦再生资源有限公司 | 建筑防火 | 厂房、仓库、公共建筑的外墙应再每层的适当位置设置可供消防救援人员进入的窗口。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)7.2.4条
新疆美盛沃建筑规划设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市天山区光明路59号时代广场小区1栋6层A座单元6I号房 | 4000吨/年食用植物油加工生产线 | —锅炉房 | 哈密金亮子商贸有限公司 | 建筑防火 | 钢结构节点的防火保护应与被连接构件中防火保护要求最高者相同。 | 《建筑钢结构防火技术规范》GB 51249-2017第3．1．2条，第3．2.1条。
新疆美盛沃建筑规划设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市天山区光明路59号时代广场小区1栋6层A座单元6I号房 | 4000吨/年食用植物油加工生产线 | —棉粕库 | 哈密金亮子商贸有限公司 | 建筑防火 | 钢结构节点的防火保护应与被连接构件中防火保护要求最高者相同。 | 《建筑钢结构防火技术规范》GB 51249-2017第3．1．2条，第3．2.1条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 给排水专业 |  | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 职工宿舍四 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑给排水 | 设有消防给水的超过五层的其他多层民用建筑的室内消火栓给水系统应设置消防水泵接合器 | GB 50974-2014-
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 给排水专业 |  | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 职工宿舍三 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑给排水 | 设有消防给水的超过五层的其他多层民用建筑的室内消火栓给水系统应设置消防水泵接合器 | GB 50974-2014-
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 给排水专业 |  | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 职工宿舍一 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑给排水 | 设有消防给水的超过五层的其他多层民用建筑的室内消火栓给水系统应设置消防水泵接合器 | GB 50974-2014-
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 职工宿舍一 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑给排水 | 设有消防给水的超过五层的其他多层民用建筑的室内消火栓给水系统应设置消防水泵接合器 | GB 50974-2014-
首辅工程设计有限公司 | 道路桥隧 | 设计 | 四川省成都市武侯区武兴二路17号力德时代10栋B座2楼202室 | 哈密市老爷庙口岸疫情防控基础设施建设项目 | 道路工程 | 哈密市口岸管理委员会 | 城市道路 | 6.3.1 路线转角处应设置平曲线 | CJJ 193-2012，6.3.1
新疆美盛沃建筑规划设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市天山区光明路59号时代广场小区1栋6层A座单元6I号房 | 4000吨/年食用植物油加工生产线 | —脱壳车间 | 哈密金亮子商贸有限公司 |  | 钢结构节点的防火保护应与被连接构件中防火保护要求最高者相同。 | 《建筑钢结构防火技术规范》GB 51249-2017第3．1．2条，第3．2.1条。
福建省中景建筑设计院有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 福建省福州市鼓楼区梁厝路5号华雄大厦3号楼19层 | 塔什库尔干县大同乡寄宿制小学煤改电建设项目 | ---大同乡中心幼儿园 | 塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局 | 建筑暖通 | 集中供暖系统的施工图设计，必须对每个房间进行热负荷计算。 | GB50736—2012 第5.2.1条
深圳市中饰南方建设工程有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 深圳市福田区福保街道福田保税区万利工业大厦三期西厂房三层 | 交旅天悦湾项目B-S2#（营销中心）室内精装修工程 | 交旅天悦湾项目B-S2#（营销中心） | 乌鲁木齐天山德疆投资有限责任公司 | 建筑防火 | 开向疏散楼梯或疏散楼梯间的门，当其完全开启时，不应减少楼梯平台的有效宽度 | GB50016-2014（2018年版）第6.4.11条。
新疆美盛沃建筑规划设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市天山区光明路59号时代广场小区1栋6层A座单元6I号房 | 4000吨/年食用植物油加工生产线 | —脱绒车间 | 哈密金亮子商贸有限公司 | 建筑防火 | 钢结构节点的防火保护应与被连接构件中防火保护要求最高者相同。 | 《建筑钢结构防火技术规范》GB 51249-2017第3．1．2条，第3．2.1条。
新疆原创城市设计研究（院）有限公司 | 电气专业 | 设计 | 新疆克拉玛依市克拉玛依区碧水路1-416号 | 克州阿克陶县阳光丽景小区、惠民小区及白山小区棚户区改造建设项目 | --（惠民小区）6#住宅楼 | 阿克陶县住房和城乡建设局 | 建筑电气 | 应急照明配电箱的输入或输出回路不得设置漏电保护器 | GB 51309-2018 3.3.2
中城科泽工程设计集团有限责任公司 | 建筑专业 | 设计 | 东台市海盐路8号 | 伊犁州特克斯县综合物流园建设项目 | 一期（EPC模式）-8#汽车维修厂 | 特克斯县八卦城城市开发（集团）有限责任公司 |  | 修车库每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于2000m2 | 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067-2014第5.1.5条
新疆西焱正泓勘察设计院有限公司 | 勘察（岩土）专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区西北路1085号新美出版大厦1栋18层18-1 | 喀什市大众翡翠城小区B6地块建设项目（原大众山水田园小区建设项目） | 3# | 喀什天瑞房地产开发有限责任公司 | 地基基础 | 5.1.2桩基所用的材料、桩段之间的连接，桩基构造等应满足 | 建筑与市政地基基础通用规范
新疆西焱正泓勘察设计院有限公司 | 勘察（岩土）专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区西北路1085号新美出版大厦1栋18层18-1 | 喀什市大众翡翠城小区B6地块建设项目（原大众山水田园小区建设项目） | 3# | 喀什天瑞房地产开发有限责任公司 | 地基基础 | 4.1.3处理后的地基应进行地基承载力和变形评价、处理范围和有效加固深度内地基均匀性评价 | 建筑与市政地基基础通用规范
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 纺纱车间三 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑节能 | 建筑物热人口处必须设置热量表，作为该建筑物供热量结算点。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB 55015-2021)第3.2.25条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 纺纱车间三 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑暖通 | 供暖系统应设置自动室温调控装置。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB 55015-2021)第3.2.24条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 纺纱车间三 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 抗震设计 | 管道系统其自身及与结构主体的连接，应进行抗震设防。 | 《建筑与市政工程抗震通用规范》(GB 55002-2021)第5.1.12条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 纺纱车间三 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑节能 | 施工图设计文件应明确建筑节能措施及可再生能源利用系统运营管理的技术要求。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB 55015-2021)第2.0.5条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 纺纱车间三 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑节能 | 应安装太阳能系统。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB 55015-2021)第5.2.1条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 纺纱车间三 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑防火 | 丙类厂房内不应设置餐厅 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018年版）第3.3.5条
首辅工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 四川省成都市武侯区武兴二路17号力德时代10栋B座2楼202室 | 额敏县玉什喀拉苏镇安全饮水巩固提升改造工程 | 1#设备间（泵房） | 额敏县玉什喀拉苏镇人民政府 | 结构设计 | 《工程结构通用规范》GB55001-2021第4.6.2及第4.6.5条 | 《工程结构通用规范》GB55001-2021第4.6.2及第4.6.5条
首辅工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 四川省成都市武侯区武兴二路17号力德时代10栋B座2楼202室 | 额敏县玉什喀拉苏镇安全饮水巩固提升改造工程 | 1#设备间（泵房） | 额敏县玉什喀拉苏镇人民政府 | 结构设计 | 对门式刚架构件应进行强度验算和平面内、平面外的稳定性验算。 | 《钢结构通用规范》GB55006-2021第5.1.3条
首辅工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 四川省成都市武侯区武兴二路17号力德时代10栋B座2楼202室 | 额敏县玉什喀拉苏镇安全饮水巩固提升改造工程 | 1#设备间（泵房） | 额敏县玉什喀拉苏镇人民政府 | 抗震设计 | 各类建筑与市政工程的抗震设防烈度不应低于本地区的抗震设防烈度。 | 《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002-2021第2.2.1条；《中国地震动参数区划图》GB18306附录C
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 纺纱车间三 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑给排水 | 。。。不得重复设置水封。 | 《建筑给水排水与节水通用规范》（GB 55020-2021）第4.2.2条。
首辅工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 四川省成都市武侯区武兴二路17号力德时代10栋B座2楼202室 | 额敏县玉什喀拉苏镇安全饮水巩固提升改造工程 | 2#设备间（泵房） | 额敏县玉什喀拉苏镇人民政府 | 结构设计 | 《工程结构通用规范》GB55001-2021第4.6.2及第4.6.5条 | 《工程结构通用规范》GB55001-2021第4.6.2及第4.6.5条
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 纺纱车间三 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑给排水 | 用水点处水压大于0.2MPa的配水支管应采取减压措施，并应满足用水器具工作压力的要求。 | 《建筑给水排水与节水通用规范》（GB 55020-2021）第3.4.4条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 纺纱车间三 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑防火 | 。。。在穿越防火墙、防火隔墙和楼板处的孔隙应采用防火封堵材料封堵。 | 《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）【2018年版】第6.3.5条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 纺纱车间三 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑防火 | 。。。应设置室外消火栓系统。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）【2018年版】第8.1.2条。《建筑工程设计文件编制深度规定》 (2016年版)第4.6.4条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 纺纱车间三 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑给排水 | 洗手盆水嘴应采用非接触式或延时自闭式水嘴。 | 《建筑给水排水与节水通用规范》（GB 55020-2021）第3.4.5条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 纺纱车间三 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 抗震设计 | 管道系统其自身及与结构主体的连接，应进行抗震设防。 | 《建筑与市政工程抗震通用规范》(GB 55002-2021)第5.1.12条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 纺纱车间三 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑节能 | 施工图设计文件应明确建筑节能措施及可再生能源利用系统运营管理的技术要求。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB 55015-2021)第2.0.5条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 纺纱车间三 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑节能 | 应安装太阳能系统。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB 55015-2021)第5.2.1条。
首辅工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 四川省成都市武侯区武兴二路17号力德时代10栋B座2楼202室 | 额敏县玉什喀拉苏镇安全饮水巩固提升改造工程 | 2#设备间（泵房） | 额敏县玉什喀拉苏镇人民政府 | 结构设计 | 对门式刚架构件应进行强度验算和平面内、平面外的稳定性验算。 | 《钢结构通用规范》GB55006-2021第5.1.3条
广东人防建筑设计院有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 广州市白云区广园中路901号省人防大院内 | 巴州卫校新校区建设项目（二期） | 食堂地下人防工程 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校 | 建筑防火 | 房间内任一点至房间直通疏散走道的疏散门距离不应大于22米（加喷淋27.5米） | GB50016-2014（2018年版）5.5.17-3
重庆银桥工程设计（集团）有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 重庆市沙坪坝区天马路12号C-9-1 | 阿克苏市国兴农贸市场建设项目 | 变更图 | 新疆润博房地产开发有限公司 | 建筑设计 | 公共建筑内房间的疏散门数量应经计算确定且不应少于2个。符合下列条件之一的房间可设置1个疏散门：符合下列条件之一的房间可设置1个疏散门： | GB50016-2014(2018年版)第5.5.15.1条
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 职工宿舍三 | 新疆睿宸纺织有限公司 |  | 排烟机房门应为甲级防火门 | 《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）【2018年版】第8.1.9和6.2.7条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 职工宿舍二 | 新疆睿宸纺织有限公司 |  | 排烟机房门应为甲级防火门 | 《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）【2018年版】第8.1.9和6.2.7条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 职工宿舍一 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑防火 | 排烟机房门应为甲级防火门 | 《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）【2018年版】第8.1.9和6.2.7条。
新疆交通科学研究院有限责任公司 | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区经一路17号 | S327线北山煤窑至将军庙至五彩湾公路改扩建项目 | 房建工程大井综合服务区（北侧）--服务楼 | 新疆准东投资建设（集团）有限公司 | 结构设计 | 依据混凝土结构通用规范4.4.4条矩形截面框架柱的边长不应小于300mm | 混凝土结构通用规范4.4.4条
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 职工宿舍四 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑防火 | 排烟机房门应为甲级防火门 | 《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）【2018年版】第8.1.9和6.2.7条。
新疆交通科学研究院有限责任公司 | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区经一路17号 | S327线北山煤窑至将军庙至五彩湾公路改扩建项目 | 房建工程大井综合服务区（北侧）--服务楼 | 新疆准东投资建设（集团）有限公司 | 结构设计 | 受拉钢筋锚固长度应根据钢筋的直径、钢筋及混凝土抗拉强度、钢筋的外形、钢筋的锚固端的形式、结构或结构构件的抗震等级进行计算 | 混凝土通用规范4.4.5条
首辅工程设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 四川省成都市武侯区武兴二路17号力德时代10栋B座2楼202室 | 额敏县玉什喀拉苏镇安全饮水巩固提升改造工程 | 2#设备间（泵房） | 额敏县玉什喀拉苏镇人民政府 | 抗震设计 | 各类建筑与市政工程的抗震设防烈度不应低于本地区的抗震设防烈度。 | 《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002-2021第2.2.1条；《中国地震动参数区划图》GB18306附录C
新疆交通科学研究院有限责任公司 | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区经一路17号 | S327线北山煤窑至将军庙至五彩湾公路改扩建项目 | 房建工程大井综合服务区（南侧）--服务楼 | 新疆准东投资建设（集团）有限公司 | 结构设计 | 依据混凝土结构通用规范4.4.4条矩形截面框架柱的边长不应小于300mm。 | 混凝土通用规范4.4.4条
新疆交通科学研究院有限责任公司 | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区经一路17号 | S327线北山煤窑至将军庙至五彩湾公路改扩建项目 | 房建工程大井综合服务区（南侧）--服务楼 | 新疆准东投资建设（集团）有限公司 | 结构设计 | 受拉钢筋锚固长度应根据钢筋的直径、钢筋及混凝土抗拉强度、钢筋的外形、钢筋的锚固端的形式、结构或结构构件的抗震等级进行计算 | 混凝土结构通用规范4.4.4
新疆交通科学研究院有限责任公司 | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区经一路17号 | S327线北山煤窑至将军庙至五彩湾公路改扩建项目 | 房建工程大井综合服务区（北侧）--养护区车库办公楼 | 新疆准东投资建设（集团）有限公司 | 结构设计 | 矩形截面框架柱的边长不应小于300mm。 | 混凝土结构通用规范4.4.4条
新疆交通科学研究院有限责任公司 | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区经一路17号 | S327线北山煤窑至将军庙至五彩湾公路改扩建项目 | 房建工程大井综合服务区（北侧）--养护区车库办公楼 | 新疆准东投资建设（集团）有限公司 | 结构设计 | 受拉钢筋锚固长度应根据钢筋的直径、钢筋及混凝土抗拉强度、钢筋的外形、钢筋的锚固端的形式、结构或结构构件的抗震等级进行计算 | 混凝土结构通用规范
江苏省方圆建筑设计研究有限公司 | 电气专业 | 设计 | 沭阳县南湖街道学院路北侧、新城市商业广场西侧东都广场三楼313、315室 | 阿合奇县色帕巴依乡中心小学综合楼及配套设施项目 | 综合楼 | 阿合奇县色帕巴依乡中心小学 | 建筑电气 | 8.4.1 下列建筑或场所应设置火灾自动报警系统： 13 设置机械排烟、防烟系统、雨淋或预作用自动喷水灭火系统、固定消防水炮灭火系统、气体灭火系统等需与火灾自动报警系统联锁动作的场所或部位。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第8.4.1 。13
新疆交通科学研究院有限责任公司 | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区经一路17号 | S327线北山煤窑至将军庙至五彩湾公路改扩建项目 | 房建工程大井综合服务区（北侧）--养护区车库办公楼 | 新疆准东投资建设（集团）有限公司 | 结构设计 | 办公室、走廊活荷载取值偏小 | 工程结构通用规范表4.2.2
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 职工宿舍一 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑暖通 | 当供暖管道利用自然补偿不能满足要求时，应设置补偿器。 | 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB 50736-2012）第5.9.5条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 暖通专业 |  | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 职工宿舍一 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 抗震设计 | 管道系统其自身及与结构主体的连接，应进行抗震设防。 | 《建筑与市政工程抗震通用规范》(GB 55002-2021)第5.1.12条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 暖通专业 |  | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 职工宿舍一 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑防火 | 。。。的孔隙应采用防火封堵材料封堵。 | 《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）【2018年版】第6.3.5条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 暖通专业 |  | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 职工宿舍一 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑暖通 | 供暖系统应设置自动室温调控装置。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB 55015-2021)第3.2.24条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 暖通专业 |  | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 职工宿舍一 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑节能 | 施工图设计文件应明确建筑节能措施及可再生能源利用系统运营管理的技术要求。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB 55015-2021)第2.0.5条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 暖通专业 |  | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 职工宿舍一 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑节能 | 应安装太阳能系统。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB 55015-2021)第5.2.1条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 暖通专业 |  | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 职工宿舍一 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑防火 | 机械排烟系统应采用管道排烟，且不应采用土建风道。 | 《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB 51251-2017）第4.4.7条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 暖通专业 |  | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 职工宿舍一 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑防火 | 防火阀两侧2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。 | 《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）【2018年版】第6.3.5条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 职工宿舍一 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑防火 | 。。。，采取防冻措施。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB 50974-2014）第5.2.5条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 职工宿舍一 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑防火 | 灭火器的选用不得超出其使用温度范围，应选用耐低温性灭火器。 | 《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005) 第5.1.5条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 职工宿舍一 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑给排水 | 用水点处水压大于0.2MPa的配水支管应采取减压措施，并应满足用水器具工作压力的要求。 | 《建筑给水排水与节水通用规范》（GB 55020-2021）第3.4.4条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 给排水专业 |  | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 职工宿舍一 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑节能 | 施工图设计文件应明确建筑节能措施及可再生能源利用系统运营管理的技术要求。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB 55015-2021)第2.0.5条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 给排水专业 |  | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 职工宿舍一 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑节能 | 应安装太阳能系统。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB 55015-2021)第5.2.1条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 给排水专业 |  | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 职工宿舍一 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 抗震设计 | 管道系统其自身及与结构主体的连接，应进行抗震设防。 | 《建筑与市政工程抗震通用规范》(GB 55002-2021)第5.1.12条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 给排水专业 |  | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 职工宿舍一 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑防火 | 应设置室外消火栓系统。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）【2018年版】第8.1.2条。《建筑工程设计文件编制深度规定》 (2016年版)第4.6.4条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 给排水专业 |  | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 职工宿舍一 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑防火 | 。。。应设置水泵接合器。 | 《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）【2018年版】第8.1.3条。《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB 50974-2014）第5.4.1条。
长春建工勘测规划设计有限公司 | 勘察（岩土）专业 |  | 长春市朝阳区安达街558号 | 橡树湾小区 | 2号楼 | 昌吉州隆晟房地产开发有限公司 | 地基勘察 | 在地基主要受力层内，对于厚度大于0.5m的夹层或透镜体，应采取土试样或进行原位测试； | GB50021-2001 第4.1.20
长春建工勘测规划设计有限公司 | 勘察（岩土）专业 |  | 长春市朝阳区安达街558号 | 橡树湾小区 | 1号楼 | 昌吉州隆晟房地产开发有限公司 | 地基勘察 | 在地基主要受力层内，对于厚度大于0.5m的夹层或透镜体，应采取土试样或进行原位测试； | GB50021-2001 第4.1.20
长春建工勘测规划设计有限公司 | 勘察（岩土）专业 |  | 长春市朝阳区安达街558号 | 橡树湾小区 | 3号楼 | 昌吉州隆晟房地产开发有限公司 | 地基勘察 | 在地基主要受力层内，对于厚度大于0.5m的夹层或透镜体，应采取土试样或进行原位测试； | GB50021-2001 第4.1.20
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 暖通专业 |  | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 职工宿舍四 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑节能 | 应安装太阳能系统。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB 55015-2021)第5.2.1条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 暖通专业 |  | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 职工宿舍四 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 抗震设计 | 管道系统其自身及与结构主体的连接，应进行抗震设防。 | 《建筑与市政工程抗震通用规范》(GB 55002-2021)第5.1.12条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 暖通专业 |  | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 职工宿舍四 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑节能 | 施工图设计文件应明确建筑节能措施及可再生能源利用系统运营管理的技术要求。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB 55015-2021)第2.0.5条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 暖通专业 |  | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 职工宿舍四 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑防火 | 。。。的孔隙应采用防火封堵材料封堵。 | 《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）【2018年版】第6.3.5条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 暖通专业 |  | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 职工宿舍四 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑暖通 | 供暖系统应设置自动室温调控装置。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB 55015-2021)第3.2.24条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 暖通专业 |  | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 职工宿舍四 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑暖通 | 当供暖管道利用自然补偿不能满足要求时，应设置补偿器。 | 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB 50736-2012）第5.9.5条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 暖通专业 |  | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 职工宿舍四 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑防火 | 机械排烟系统应采用管道排烟，且不应采用土建风道。 | 《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB 51251-2017）第4.4.7条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 暖通专业 |  | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 职工宿舍四 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑防火 | 防火阀两侧2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。 | 《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）【2018年版】第6.3.5条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 给排水专业 |  | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 职工宿舍四 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑节能 | 施工图设计文件应明确建筑节能措施及可再生能源利用系统运营管理的技术要求。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB 55015-2021)第2.0.5条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 给排水专业 |  | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 职工宿舍四 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑节能 | 应安装太阳能系统。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB 55015-2021)第5.2.1条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 给排水专业 |  | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 职工宿舍四 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑给排水 | 用水点处水压大于0.2MPa的配水支管应采取减压措施，并应满足用水器具工作压力的要求。 | 《建筑给水排水与节水通用规范》（GB 55020-2021）第3.4.4条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 给排水专业 |  | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 职工宿舍四 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑防火 | 应设置室外消火栓系统。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）【2018年版】第8.1.2条。《建筑工程设计文件编制深度规定》 (2016年版)第4.6.4条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 给排水专业 |  | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 职工宿舍四 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑防火 | 。。。应设置水泵接合器。 | 《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）【2018年版】第8.1.3条。《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB 50974-2014）第5.4.1条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 给排水专业 |  | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 职工宿舍四 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑防火 | 灭火器的选用不得超出其使用温度范围，应选用耐低温性灭火器。 | 《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005) 第5.1.5条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 给排水专业 |  | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 职工宿舍四 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 抗震设计 | 管道系统其自身及与结构主体的连接，应进行抗震设防。 | 《建筑与市政工程抗震通用规范》(GB 55002-2021)第5.1.12条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 暖通专业 |  | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 职工宿舍三 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑节能 | 应安装太阳能系统。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB 55015-2021)第5.2.1条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 暖通专业 |  | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 职工宿舍三 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 抗震设计 | 管道系统其自身及与结构主体的连接，应进行抗震设防。 | 《建筑与市政工程抗震通用规范》(GB 55002-2021)第5.1.12条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 暖通专业 |  | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 职工宿舍三 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑节能 | 施工图设计文件应明确建筑节能措施及可再生能源利用系统运营管理的技术要求。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB 55015-2021)第2.0.5条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 暖通专业 |  | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 职工宿舍三 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑防火 | 。。。的孔隙应采用防火封堵材料封堵。 | 《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）【2018年版】第6.3.5条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 暖通专业 |  | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 职工宿舍三 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑暖通 | 供暖系统应设置自动室温调控装置。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB 55015-2021)第3.2.24条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 暖通专业 |  | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 职工宿舍三 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑暖通 | 当供暖管道利用自然补偿不能满足要求时，应设置补偿器。 | 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB 50736-2012）第5.9.5条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 暖通专业 |  | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 职工宿舍三 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑防火 | 机械排烟系统应采用管道排烟，且不应采用土建风道。 | 《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB 51251-2017）第4.4.7条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 暖通专业 |  | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 职工宿舍三 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑防火 | 防火阀两侧2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。 | 《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）【2018年版】第6.3.5条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 给排水专业 |  | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 职工宿舍三 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑节能 | 施工图设计文件应明确建筑节能措施及可再生能源利用系统运营管理的技术要求。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB 55015-2021)第2.0.5条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 给排水专业 |  | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 职工宿舍三 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑节能 | 应安装太阳能系统。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB 55015-2021)第5.2.1条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 给排水专业 |  | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 职工宿舍三 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑给排水 | 用水点处水压大于0.2MPa的配水支管应采取减压措施，并应满足用水器具工作压力的要求。 | 《建筑给水排水与节水通用规范》（GB 55020-2021）第3.4.4条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 给排水专业 |  | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 职工宿舍三 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑防火 | 应设置室外消火栓系统。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）【2018年版】第8.1.2条。《建筑工程设计文件编制深度规定》 (2016年版)第4.6.4条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 给排水专业 |  | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 职工宿舍三 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑防火 | 灭火器的选用不得超出其使用温度范围，应选用耐低温性灭火器。 | 《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005) 第5.1.5条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 给排水专业 |  | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 职工宿舍三 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑防火 | 。。。应设置水泵接合器。 | 《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）【2018年版】第8.1.3条。《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB 50974-2014）第5.4.1条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 给排水专业 |  | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 职工宿舍三 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 抗震设计 | 管道系统其自身及与结构主体的连接，应进行抗震设防。 | 《建筑与市政工程抗震通用规范》(GB 55002-2021)第5.1.12条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 职工宿舍二 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑暖通 | 当供暖管道利用自然补偿不能满足要求时，应设置补偿器。 | 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB 50736-2012）第5.9.5条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 职工宿舍二 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑暖通 | 供暖系统应设置自动室温调控装置。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB 55015-2021)第3.2.24条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 职工宿舍二 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑防火 | 机械排烟系统应采用管道排烟，且不应采用土建风道。 | 《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB 51251-2017）第4.4.7条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 职工宿舍二 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑防火 | 。。。的孔隙应采用防火封堵材料封堵。 | 《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）【2018年版】第6.3.5条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 职工宿舍二 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑防火 | 防火阀两侧2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。 | 《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）【2018年版】第6.3.5条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 职工宿舍二 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 抗震设计 | 管道系统其自身及与结构主体的连接，应进行抗震设防。 | 《建筑与市政工程抗震通用规范》(GB 55002-2021)第5.1.12条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 职工宿舍二 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑节能 | 施工图设计文件应明确建筑节能措施及可再生能源利用系统运营管理的技术要求。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB 55015-2021)第2.0.5条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 职工宿舍二 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑节能 | 应安装太阳能系统。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB 55015-2021)第5.2.1条。
长春建工勘测规划设计有限公司 | 勘察（岩土）专业 | 勘察 | 长春市朝阳区安达街558号 | 橡树湾小区 | 4号楼 | 昌吉州隆晟房地产开发有限公司 | 地基勘察 | 在地基主要受力层内，对于厚度大于0.5m的夹层或透镜体，应采取土试样或进行原位测试； | GB50021-2001 第4.1.20
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 职工宿舍二 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑防火 | 灭火器的选用不得超出其使用温度范围，应选用耐低温性灭火器。 | 《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005) 第5.1.5条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 职工宿舍二 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑给排水 | 用水点处水压大于0.2MPa的配水支管应采取减压措施，并应满足用水器具工作压力的要求。 | 《建筑给水排水与节水通用规范》（GB 55020-2021）第3.4.4条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 职工宿舍二 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑防火 | 。。。应设置水泵接合器。 | 《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）【2018年版】第8.1.3条。《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB 50974-2014）第5.4.1条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 职工宿舍二 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑防火 | 应设置室外消火栓系统。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）【2018年版】第8.1.2条。《建筑工程设计文件编制深度规定》 (2016年版)第4.6.4条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 职工宿舍二 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 抗震设计 | 管道系统其自身及与结构主体的连接，应进行抗震设防。 | 《建筑与市政工程抗震通用规范》(GB 55002-2021)第5.1.12条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 职工宿舍二 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑节能 | 施工图设计文件应明确建筑节能措施及可再生能源利用系统运营管理的技术要求。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB 55015-2021)第2.0.5条。
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 上海市长寿路130号 | 新疆睿宸纺织有限公司50万锭纺纱项目 | 职工宿舍二 | 新疆睿宸纺织有限公司 | 建筑节能 | 应安装太阳能系统。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB 55015-2021)第5.2.1条。
新疆交通科学研究院有限责任公司 | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区经一路17号 | S327线北山煤窑至将军庙至五彩湾公路改扩建项目 | 房建工程大井综合服务区（北侧）--配电室及水泵房 | 新疆准东投资建设（集团）有限公司 | 结构设计 | 受拉钢筋锚固长度应根据钢筋的直径、钢筋及混凝土抗拉强度、钢筋的外形、钢筋的锚固端的形式、结构或结构构件的抗震等级进行计算 | 混凝土结构通用规范4.4.5条
中国建筑西北设计研究院有限公司 | 电气专业 | 设计 | 西安市经济技术开发区文景路中段98号 | 巴州卫校新校区建设项目（二期） | 教师公寓A栋地下人防工程 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校 | 建筑电气 | 排烟总管上的280度排烟防火阀未连锁控制排烟风机、补风机违规。 | GB51251-2017/5.2.2
新疆交通规划勘察设计研究院有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟北路189号 | 喀什经济开发区纺织家纺园织布标准厂房及配套基础设施建设项目 | 11#织布车间 | 喀什经济开发区投资建设服务中心 | 建筑防火 | 防火墙应从楼地面基层隔断至梁、楼板或屋面板。 | 6.1.1
新疆交通科学研究院有限责任公司 | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区经一路17号 | S327线北山煤窑至将军庙至五彩湾公路改扩建项目 | 房建工程大井综合服务区（北侧）--修理间 | 新疆准东投资建设（集团）有限公司 | 结构设计 | 受拉钢筋锚固长度应根据钢筋的直径、钢筋及混凝土抗拉强度、钢筋的外形、钢筋的锚固端的形式、结构或结构构件的抗震等级进行计算 | 混凝土结构通用规范4.4.5条
新疆西域建筑勘察设计研究院（有限公司） | 暖通专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路天隆大厦103号 | 乌苏市娄楼物流配送有限公司仓储建设项目 | 消防泵房及外部配套管网工程 | 乌苏市娄楼物流配送有限公司 | 建筑节能 | 有集中供热，不得采用电采暖。 | GB50736-2012中5.5.1条
新疆交通科学研究院有限责任公司 | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区经一路17号 | S327线北山煤窑至将军庙至五彩湾公路改扩建项目 | 房建工程大井综合服务区（南侧）--修理间 | 新疆准东投资建设（集团）有限公司 | 结构设计 | 受拉钢筋锚固长度应根据钢筋的直径、钢筋及混凝土抗拉强度、钢筋的外形、钢筋的锚固端的形式、结构或结构构件的抗震等级进行计算 | 混凝土结构通用规范4.4.5条
山东新达工程设计有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 山东省潍坊高新区胜利东街195号求是和信大厦7层 | 石油钻采大型设备维修中心项目 | 办公楼 | 新疆天通达石油工程有限公司 | 建筑给排水 | 用水点处水压大于0.2MPa的配水支管应采取减压措施，并应满足用水器具工作压力的要求。 | 《建筑给水排水与节水通用规范GB55020-2021》第3.4.4条
新疆交通科学研究院有限责任公司 | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区经一路17号 | S327线北山煤窑至将军庙至五彩湾公路改扩建项目 | 房建工程大井收费站--综合楼 | 新疆准东投资建设（集团）有限公司 | 结构设计 | 矩形截面框架柱的边长不应小于3000mm | 混凝土结构通用规范4.4.4条
新疆交通科学研究院有限责任公司 | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区经一路17号 | S327线北山煤窑至将军庙至五彩湾公路改扩建项目 | 房建工程大井收费站--综合楼 | 新疆准东投资建设（集团）有限公司 | 结构设计 | 受拉钢筋锚固长度应根据钢筋的直径、钢筋及混凝土抗拉强度、钢筋的外形、钢筋的锚固端的形式、结构或结构构件的抗震等级进行计算 | 混凝土结构通用规范4.4.5条
四川中七建筑规划设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 成都市武侯区佳灵路20号1栋11层28号 | 伊犁州霍尔果斯市中等职业学校建设项目 | 宿舍楼 | 霍尔果斯市人力资源和社会保障局 | 建筑防火 | 开向疏散走道的门应采用甲级防火门 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第5.5.12-3条。
四川中七建筑规划设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 成都市武侯区佳灵路20号1栋11层28号 | 伊犁州霍尔果斯市中等职业学校建设项目 | 宿舍楼 | 霍尔果斯市人力资源和社会保障局 | 建筑设计 | 门应采用甲级防火门 | 《建筑设计防火规范》GB 50016--2014第5.4.13条3款
四川中七建筑规划设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 成都市武侯区佳灵路20号1栋11层28号 | 伊犁州霍尔果斯市中等职业学校建设项目 | 宿舍楼 | 霍尔果斯市人力资源和社会保障局 | 建筑设计 | 机房内设置储油间时，其总储存量不应大于1m3，储油间应采用耐火极限不低于3．00h的防火隔墙与发电机间分隔；确需在防火隔墙上开门时，应设置甲级防火门 | 《建筑设计防火规范》GB 50016--2014第5.4.13条4款。
中国建筑西北设计研究院有限公司 | 电气专业 | 设计 | 西安市经济技术开发区文景路中段98号 | 巴州卫校新校区建设项目（二期） | 教师公寓B栋地下人防工程 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校 | 建筑电气 | 排烟总管上的280度排烟防火阀未连锁控制排烟风机、补风机违规。 | GB51251-2017/5.2.2
上海创霖建筑规划设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 上海市杨浦区国定东路275号8号楼3A03室 | 京府商住小区 | 13#商业楼 | 新疆城建鸿业投资发展有限公司 | 结构设计 | 大跨度、 长悬臂的混凝土结构或结构构件，当抗震设防 | GB 55008-2021《混凝土结构通用规范》 第4.3.6条
中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 沈阳市沈河区先农坛路12号 | 葛洲坝易普力新疆爆破工程有限公司奇台将军庙分公司现场混装炸药生产系统配套办公生活设施改扩建设施项目 | 职工宿舍 | 葛洲坝易普力新疆爆破工程有限公司奇台将军庙分公司 | 建筑防火 | 公共建筑外墙应在每层适当位置设置可供消防救援人员进入的窗口。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014，第7.2.4
中地设计集团有限公司 | 结构专业 | 设计 | 辽宁省大连市西岗区胜利路100号17层5号 | 岳普湖县高标准纺织厂房建设项目 | 纺纱车间 | 岳普湖县商务和工业信息化局 | 结构设计 | 垂直于建筑物表面上的风荷载标准值，应在基本风压、风压高度变化系数、风荷载体型系数、地形修正系数和风向影响系数的乘积基础上，考虑风荷载脉动的增大效应加以确定。 | GB55001-2021 4.6.1
新疆交通科学研究院有限责任公司 | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区经一路17号 | S327线北山煤窑至将军庙至五彩湾公路改扩建项目 | 房建工程大井收费站--综合楼 | 新疆准东投资建设（集团）有限公司 | 结构设计 | 办公楼、走廊、门厅取值偏小 | 工程结构通用规范表4.2.2
中国建筑西北设计研究院有限公司 | 电气专业 | 设计 | 西安市经济技术开发区文景路中段98号 | 巴州卫校新校区建设项目（二期） | 食堂地下人防工程 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校 | 建筑电气 | 280度排烟防火阀未连锁控制排烟风机、补风机违规。 | GB51251-2017/5.2.2
深圳市中饰南方建设工程有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 深圳市福田区福保街道福田保税区万利工业大厦三期西厂房三层 | 交旅天悦湾项目B-S2#（营销中心）室内精装修工程 | 交旅天悦湾项目B-S2#（营销中心） | 乌鲁木齐天山德疆投资有限责任公司 | 建筑设计 | 4.4.10 排烟管道下列部位应设置排烟防火阀：垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上； | 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB251-2017第4.4.10条
新疆交通科学研究院有限责任公司 | 结构专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区经一路17号 | S327线北山煤窑至将军庙至五彩湾公路改扩建项目 | 房建工程大井收费站--锅炉水泵房 | 新疆准东投资建设（集团）有限公司 | 结构设计 | 混凝土结构通用规范4.4.5条 | 混凝土结构通用规范
中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司 | 暖通专业 |  | 沈阳市沈河区先农坛路12号 | 葛洲坝易普力新疆爆破工程有限公司奇台将军庙分公司现场混装炸药生产系统配套办公生活设施改扩建设施项目 | 综合库 | 葛洲坝易普力新疆爆破工程有限公司奇台将军庙分公司 |  | 除乙类公共建筑外，集中供暖和集中空调系统的施工图设计，必须对设置供暖、空调装置的每一个房间进行热负荷和逐项逐时冷负荷计算。 | GB55015-2021第3.2.1
中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司 | 暖通专业 |  | 沈阳市沈河区先农坛路12号 | 葛洲坝易普力新疆爆破工程有限公司奇台将军庙分公司现场混装炸药生产系统配套办公生活设施改扩建设施项目 | 职工活动中心 | 葛洲坝易普力新疆爆破工程有限公司奇台将军庙分公司 |  | 除乙类公共建筑外，集中供暖和集中空调系统的施工图设计，必须对设置供暖、空调装置的每一个房间进行热负荷和逐项逐时冷负荷计算。 | GB55015-2021第3.2.1
中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 沈阳市沈河区先农坛路12号 | 葛洲坝易普力新疆爆破工程有限公司奇台将军庙分公司现场混装炸药生产系统配套办公生活设施改扩建设施项目 | 职工宿舍 | 葛洲坝易普力新疆爆破工程有限公司奇台将军庙分公司 | 建筑暖通 | 除乙类公共建筑外，集中供暖和集中空调系统的施工图设计，必须对设置供暖、空调装置的每一个房间进行热负荷和逐项逐时冷负荷计算。 | GB55015-2021第3.2.1
中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司 | 暖通专业 | 设计 | 沈阳市沈河区先农坛路12号 | 葛洲坝易普力新疆爆破工程有限公司奇台将军庙分公司现场混装炸药生产系统配套办公生活设施改扩建设施项目 | 职工宿舍 | 葛洲坝易普力新疆爆破工程有限公司奇台将军庙分公司 | 建筑防火 | 建筑内长度大于20m的疏散走道应设置排烟设施。 | GB50016-2014（2018年版）第8.5.3-5
中地设计集团有限公司 | 结构专业 | 设计 | 辽宁省大连市西岗区胜利路100号17层5号 | 岳普湖县高标准纺织厂房建设项目 | 纺纱车间 | 岳普湖县商务和工业信息化局 | 结构设计 | 8度长悬臂结构应计算 | GB 55002-2021 4.1.2-3
翱华工程技术股份有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区学府花园路学府花园小区综合楼四-五层 | 年产60万吨医用、食品、工业液态氧氮氩二氧化碳气体项目 | 循环机、空压机厂房 | 新疆洁康气体资源有限公司 | 建筑防火 | 8.1.2 厂房（仓库）柱间支撑、水平支撑构件的燃烧性能和耐火极限不应低于表8.1.2的规定，厂房（仓库）其他构件的燃烧性能和耐火极限应按现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016确定。 | GB51283-2020第8.1.2 条
和田玉信建筑勘察设计有限责任公司 | 建筑专业 | 设计 | 新疆和田地区和田市夏玛勒巴格路10号三楼右侧 | 和田味泉农业科技开发有限公司 | 办公楼 | 和田味泉农业科技开发有限公司 | 建筑防火 | 公共建筑内每个防火分区或一个防火分区的每个楼层，其安全出口的数量应经计算确定，且不应少于2个。 | GB 50016-2014（2018年版）
铭扬工程设计集团有限公司 | 结构专业 | 设计 | 杭州市江干区新塘路58号广新商务大厦1302室 | 2022年自治区社区医养结合能力提升工程 | 业务用房 | 新源县阿勒玛勒镇卫生院 | 结构设计 | 受弯构件中纵向受力普通钢筋的最小配筋率不应小于0.20和45ft/fy中的较大值。 | GB55008-2021第4.4.6条
卓筑工程设计有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 陕西省西安市经济技术开发区凤城七路北侧未央路以西旺景国际广场1幢1单元9层10903号 | 喀什相时酒店管理有限公司 | 消防改造项目 | 杨明宇 | 建筑防火 | 疏散门的净宽不小于0.9米。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 5.5.18条
中图设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 贵州省贵阳市观山湖区林城西路盘江集团研发中心 | 泽普县古勒巴格乡阿热硝村面粉厂建设项目 | 加工车间 | 泽普县双天马面粉厂 | 地基基础 | 3．0．2 根据建筑物地基基础设计等级及长期荷载作用下地基变形对上部结构的影响程度，地基基础设计应符合下列规定： 1 所有建筑物的地基计算均应满足承载力计算的有关规定； | 《建筑地基基础设计规范）3.0.2强条
中图设计有限公司 | 结构专业 | 设计 | 贵州省贵阳市观山湖区林城西路盘江集团研发中心 | 泽普县古勒巴格乡阿热硝村面粉厂建设项目 | 加工车间 | 泽普县双天马面粉厂 | 结构设计 | 润麦仓漏堆麦荷载 | GB55001-2021第4.1及4.2条规定
盐城市规划市政设计院有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 盐城市城南新区新都街道新龙广场3号楼20-22层 | 柯坪县货运物流中心建设项目 | 服务中心 | 柯坪县交通运输局 | 建筑给排水 | 用水点处水压大于0.2MPa的配水支管应采取减压措施，并应满足用水器具工作压力的要求。 | 《建筑给水排水与节水通用规范GB55020-2021》第3.4.4条
上海同大规划建筑设计有限公司 | 电气专业 | 设计 | 上海市杨浦区四平路1188号1201室 | 政务服务中心改造项目 | 室内装饰装修工程 | 新疆全优文化信息产业园有限公司 | 建筑防火 | 楼梯间的出入口和外窗外，楼梯间的墙上不应开设其他门、窗、洞口 | GB50016-2014（2018版）第6.4.2.2条
中国建筑西南勘察设计研究院有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 成都市成华区龙潭总部经济城航天路33号 | 新疆喀什疏勒新纪元公馆 | 1号楼 | 喀什智晟房地产开发有限责任公司 | 建筑防火 | 建筑高度超过27米属于高层住宅。 | 附录A
乌鲁木齐铁建工程咨询有限公司 | 给排水专业 | 设计 | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区中亚南路81号 | 阿拉山口口岸通关基础设施建设项目 | （阿拉山口综合保税区金港开发有限责任公司散粮铁路专用线扩能改造） | 阿拉山口综合保税区金港开发有限责任公司 | 建筑给排水 | 消防水池应设置就地水位显示装置，并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置，同时应有最高和最低报警水位. | GB50974-2014/4.3.9-2
中国建筑西南勘察设计研究院有限公司 | 建筑专业 | 设计 | 成都市成华区龙潭总部经济城航天路33号 | 新疆喀什疏勒新纪元公馆 | 1号楼 | 喀什智晟房地产开发有限责任公司 | 建筑防火 | 采用自然排烟的封闭楼梯间在最高处应设置排烟窗，并满足相关的参数。 | 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017 3.2.1条

## 企业强条排名
序号 | 企业名称 | 强条数
1 | 上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 134
2 | 方远建设集团股份有限公司 | 104
3 | 东辰国际建筑工程设计有限公司 | 73
4 | 新疆西域建筑勘察设计研究院（有限公司） | 73
5 | 浙江新创规划建筑设计有限公司 | 66
6 | 中凡国际工程设计有限公司 | 61
7 | 新疆正和建筑设计院有限公司 | 53
8 | 广东省华城建筑设计有限公司 | 47
9 | 北京森磊源建筑规划设计有限公司 | 43
10 | 上海新建设建筑设计有限公司 | 42
11 | 四川中七建筑规划设计有限公司 | 42
12 | 深圳建昌工程设计有限公司 | 37
13 | 中联合创设计有限公司 | 36
14 | 福建省中景建筑设计院有限公司 | 34
15 | 山东新达工程设计有限公司 | 34
16 | 中地设计集团有限公司 | 34
17 | 华越设计集团股份有限公司 | 32
18 | 容海川城乡规划设计有限公司 | 32
19 | 华沣国际工程设计有限公司 | 30
20 | 新疆建筑设计研究院有限公司 | 30
21 | 中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 | 30
22 | 中伦建筑工程设计有限公司 | 29
23 | 新疆铁道勘察设计院有限公司 | 28
24 | 太原王孝雄建筑设计院（有限公司） | 27
25 | 吉林东北亚国际工程技术集团有限公司 | 26
26 | 广州黄埔建筑设计院有限公司 | 24
27 | 威海思维建筑设计有限公司 | 24
28 | 中塍勘察设计有限公司 | 24
29 | 陕西宏基建筑勘察设计工程有限公司 | 23
30 | 上海创霖建筑规划设计有限公司 | 22
31 | 首辅工程设计有限公司 | 22
32 | 中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司 | 22
33 | 哈密市城创建筑规划设计院有限责任公司 | 21
34 | 铭扬工程设计集团有限公司 | 21
35 | 胜帮科技股份有限公司 | 21
36 | 辽宁省建筑设计研究院有限责任公司 | 20
37 | 新疆城乡建设工程设计有限公司 | 20
38 | 伊犁鼎轩建筑设计院有限公司 | 20
39 | 国昇设计有限责任公司 | 19
40 | 盐城市规划市政设计院有限公司 | 19
41 | 中国中建设计研究院有限公司 | 19
42 | 北京京业国际工程技术有限公司 | 18
43 | 上海光华建筑规划设计有限公司 | 18
44 | 中勘建筑设计有限公司 | 18
45 | 山东临大方元建筑设计院有限公司 | 17
46 | 新疆有色冶金设计研究院有限公司 | 17
47 | 禾泽都林设计集团有限公司 | 16
48 | 山东平众工程设计有限公司 | 16
49 | 新疆美盛沃建筑规划设计有限公司 | 16
50 | 新疆原创城市设计研究（院）有限公司 | 16
51 | 成都碧城建筑设计有限公司 | 15
52 | 大洲设计咨询集团有限公司 | 15
53 | 新疆煤炭设计研究院有限责任公司 | 15
54 | 大连中天工程设计有限公司 | 14
55 | 新疆交通科学研究院有限责任公司 | 14
56 | 新疆印象建设规划设计研究院（有限公司） | 14
57 | 浙江恒欣设计集团股份有限公司 | 14
58 | 新疆环力城乡工程设计咨询有限公司 | 13
59 | 安徽华东化工医药工程有限责任公司 | 12
60 | 新疆瑞祥工程勘察设计有限公司 | 12
61 | 新疆维吾尔自治区建筑设计研究院 | 12
62 | 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | 12
63 | 中铁工程设计咨询集团有限公司 | 12
64 | 中外建华诚工程技术集团有限公司 | 12
65 | 翱华工程技术股份有限公司 | 11
66 | 北京清大原点建筑设计有限公司 | 11
67 | 喀什市规划设计研究院（有限责任公司） | 11
68 | 临沂市建筑设计研究院有限责任公司 | 11
69 | 山东省建筑设计研究院有限公司 | 11
70 | 乌鲁木齐银河建筑勘察设计院有限公司 | 11
71 | 中环城乡规划设计有限公司 | 11
72 | 中科华创国际工程设计顾问集团有限公司 | 11
73 | 北京国庄国际经济技术咨询有限公司 | 10
74 | 华茗设计集团有限公司 | 10
75 | 华黔设计有限公司 | 10
76 | 新疆天北勘测设计研究有限公司 | 10
77 | 新疆土木建材勘察设计院有限公司 | 10
78 | 智诚建科设计有限公司 | 10
79 | 中外建工程设计与顾问有限公司 | 10
80 | 中远雅泰设计有限公司 | 10
81 | 北京高能时代环境技术股份有限公司 | 9
82 | 广东人防建筑设计院有限公司 | 9
83 | 哈密大地工程勘察有限责任公司 | 9
84 | 航天长征化学工程股份有限公司 | 9
85 | 河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司 | 9
86 | 上海经安建筑设计院有限公司 | 9
87 | 四川多禾消防工程有限公司 | 9
88 | 无锡轻大建筑设计研究院有限公司 | 9
89 | 新疆建创建筑规划设计有限公司 | 9
90 | 伊犁哈萨克自治州建筑勘察设计研究院有限责任公司 | 9
91 | 中国建筑西南勘察设计研究院有限公司 | 9
92 | 重庆银桥工程设计（集团）有限公司 | 9
93 | 机械工业第六设计研究院有限公司 | 8
94 | 三桥设计有限公司 | 8
95 | 武德勘测设计有限公司 | 8
96 | 亚瑞建筑设计有限公司 | 8
97 | 浙江地标设计集团有限公司 | 8
98 | 中奥建工程管理有限公司 | 8
99 | 广州博厦建筑设计研究院有限公司 | 7
100 | 广州市建工设计院有限公司 | 7
101 | 湖北中天世纪工程技术有限公司 | 7
102 | 湖南省建筑科学研究院有限责任公司 | 7
103 | 精佳建设工程集团有限公司 | 7
104 | 朗建城市设计研究院有限公司 | 7
105 | 美华建筑设计有限公司 | 7
106 | 莎车县建筑规划设计院 | 7
107 | 山东鸿运工程设计有限公司 | 7
108 | 陕西新创工程设计有限公司 | 7
109 | 新疆北疆建筑规划设计研究院（有限责任公司） | 7
110 | 新疆绿城建筑规划设计有限公司 | 7
111 | 新疆域景城乡建设工程设计有限公司 | 7
112 | 伊犁花城勘测设计研究有限责任公司（原农四师勘测设计院） | 7
113 | 中化化工科学技术研究总院有限公司 | 7
114 | 北京清新环境技术股份有限公司 | 6
115 | 广州亚泰建筑设计院有限公司 | 6
116 | 国贸工程设计院 | 6
117 | 恒企工程技术集团有限公司 | 6
118 | 内蒙古冰山工程设计咨询有限公司 | 6
119 | 万品国际工程设计有限公司 | 6
120 | 新疆城乡规划设计研究院有限公司 | 6
121 | 新疆生产建设兵团建工设计研究院有限责任公司 | 6
122 | 伊宁市城市建设有限责任公司 | 6
123 | 长春建工勘测规划设计有限公司 | 6
124 | 中达建筑设计有限公司 | 6
125 | 中国市政工程东北设计研究总院有限公司 | 6
126 | 中远交科设计咨询有限公司 | 6
127 | 卓筑工程设计有限公司 | 6
128 | 阿克苏中远世纪建筑设计院有限公司 | 5
129 | 北京方州基业建筑规划设计有限公司 | 5
130 | 北京中外建建筑设计有限公司 | 5
131 | 成都赛普瑞兴科技有限公司 | 5
132 | 和田玉信建筑勘察设计有限责任公司 | 5
133 | 华东建筑设计研究院有限公司 | 5
134 | 华森工程科技集团有限公司 | 5
135 | 珑图设计（集团）有限公司 | 5
136 | 宁夏煤矿设计研究院有限责任公司 | 5
137 | 上宸工程设计集团有限公司 | 5
138 | 上海林同炎李国豪土建工程咨询有限公司 | 5
139 | 沈阳市金罗盘建筑设计有限公司 | 5
140 | 乌鲁木齐集美建筑装饰设计有限公司 | 5
141 | 新疆昊辰建筑规划设计研究院有限公司 | 5
142 | 新疆四方建筑设计院有限公司 | 5
143 | 新疆通艺市政规划设计院有限公司 | 5
144 | 新疆正和建筑设计院（有限公司） | 5
145 | 新疆卓越智联工程设计有限公司 | 5
146 | 中北工程设计咨询有限公司 | 5
147 | 中庚工程技术有限公司452223 | 5
148 | 中国建筑西北设计研究院有限公司 | 5
149 | 中合一工程设计有限公司 | 5
150 | 中科瑞城设计有限公司 | 5
151 | 中图设计有限公司 | 5
152 | 中誉设计有限公司 | 5
153 | 中浙信科技咨询有限公司 | 5
154 | 中筑（深圳）设计院有限公司 | 5
155 | 北京班墨国际工程设计有限公司 | 4
156 | 北京万合创景国际规划设计研究院有限公司 | 4
157 | 东北大学设计研究院（有限公司） | 4
158 | 广东鸿宇建筑与工程设计顾问有限公司 | 4
159 | 国策众合（北京）建筑工程设计有限公司 | 4
160 | 海南元正建筑设计咨询有限责任公司 | 4
161 | 杰恩国际设计（北京）股份有限公司 | 4
162 | 上海汇浦规划建筑设计有限公司 | 4
163 | 上海瑞桥土木工程咨询有限公司 | 4
164 | 深圳鹏润建设集团有限公司 | 4
165 | 苏交科集团股份有限公司 | 4
166 | 同创鸿源建筑工程设计有限公司 | 4
167 | 武汉江汉化工设计有限公司 | 4
168 | 新疆瑞昶设计院有限公司 | 4
169 | 新疆润疆工程设计有限责任公司 | 4
170 | 浙江宸泰建筑设计研究院有限公司 | 4
171 | 智博建筑设计集团有限公司 | 4
172 | 中城科泽工程设计集团有限责任公司 | 4
173 | 中机第一设计研究院有限公司 | 4
174 | 中苑工程设计有限公司 | 4
175 | 中赟国际工程有限公司 | 4
176 | 重庆渝浩建筑设计研究院有限公司 | 4
177 | 阿克苏蓝景建设勘察设计有限责任公司 | 3
178 | 北京中厦建筑设计研究院有限公司 | 3
179 | 光正建设集团有限公司 | 3
180 | 广州市弘基市政建筑设计院有限公司 | 3
181 | 贵州中勘绘工程咨询有限公司 | 3
182 | 哈密建勘设计院有限责任公司 | 3
183 | 华陆工程科技有限责任公司 | 3
184 | 江苏德丰建设集团有限公司 | 3
185 | 江苏扬建集团有限公司 | 3
186 | 兰州铁道设计院有限公司 | 3
187 | 南京金陵建筑装饰有限责任公司 | 3
188 | 南阳市建筑设计研究院 | 3
189 | 山东大卫国际建筑设计有限公司 | 3
190 | 山西太钢工程技术有限公司 | 3
191 | 陕西宇泰建筑设计有限公司 | 3
192 | 上海传承博华建筑规划设计有限公司 | 3
193 | 上海竣铭化工工程设计有限公司 | 3
194 | 深圳市工勘岩土集团有限公司 | 3
195 | 深圳洲际建筑装饰集团有限公司 | 3
196 | 圣丰规划设计有限公司 | 3
197 | 四川美城建筑规划设计有限公司 | 3
198 | 四川省兴发规划建筑设计有限公司 | 3
199 | 四川振鸿工程项目管理有限公司 | 3
200 | 苏州和氏设计营造股份有限公司 | 3
201 | 新疆城市建筑装饰设计院（有限公司） | 3
202 | 新疆光源电力勘察设计院有限责任公司 | 3
203 | 新疆广域建筑设计院（有限公司） | 3
204 | 新疆交通规划勘察设计研究院有限公司 | 3
205 | 新疆凯盛建材设计研究院（有限公司） | 3
206 | 新疆时代城乡设计研究院有限公司 | 3
207 | 新疆岩土工程勘察设计研究院有限公司 | 3
208 | 浙江华洲国际设计工程顾问有限公司 | 3
209 | 浙江经纬工程设计有限公司 | 3
210 | 郑州市交通规划勘察设计研究院 | 3
211 | 中匠民大国际工程设计有限公司 | 3
212 | 中交城市能源研究设计院有限公司 | 3
213 | 中晏建设集团有限公司 | 3
214 | 中誉恒信工程咨询有限公司 | 3
215 | 重庆渝宏建筑规划设计有限公司 | 3
216 | 北京中奥建工程设计有限公司 | 2
217 | 北山工程设计有限公司 | 2
218 | 北石设计有限公司 | 2
219 | 博尔塔拉蒙古自治州建筑规划设计院有限责任公司 | 2
220 | 成都基准方中建筑设计有限公司 | 2
221 | 大连民用建筑设计研究院有限责任公司 | 2
222 | 广东政和工程有限公司 | 2
223 | 广西建通工程设计咨询有限公司 | 2
224 | 哈尔滨天源石化工程设计有限责任公司 | 2
225 | 汉宸国际工程设计集团有限公司 | 2
226 | 杭州江南建筑设计院有限公司 | 2
227 | 和田地区建筑勘察设计院 | 2
228 | 河南省城乡建筑设计院有限公司 | 2
229 | 河南省中原石化工程有限公司 | 2
230 | 核工业西南勘察设计研究院有限公司 | 2
231 | 黑龙江龙维化学工程设计有限公司 | 2
232 | 湖南方圆建筑工程设计有限公司 | 2
233 | 华商国际工程有限公司 | 2
234 | 济宁市化工设计院有限责任公司 | 2
235 | 江苏省方圆建筑设计研究有限公司 | 2
236 | 江苏省建筑设计研究院股份有限公司 | 2
237 | 泾清项目管理有限公司 | 2
238 | 蓝院建筑规划设计有限公司 | 2
239 | 辽宁北方建筑设计院有限责任公司 | 2
240 | 民航机场规划设计研究总院有限公司 | 2
241 | 南京丰源建筑设计有限公司 | 2
242 | 山东省环科院环境工程有限公司 | 2
243 | 陕西方得建筑工程设计有限公司 | 2
244 | 陕西汇创建筑设计有限公司 | 2
245 | 陕西长之河石油工程有限公司 | 2
246 | 上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司 | 2
247 | 上海同大规划建筑设计有限公司 | 2
248 | 上木（武汉）建筑设计有限公司 | 2
249 | 深圳市中饰南方建设工程有限公司 | 2
250 | 水利部新疆维吾尔自治区水利水电勘测设计研究院 | 2
251 | 四川大学工程设计研究院有限公司 | 2
252 | 四川海辰工程设计研究有限公司 | 2
253 | 四川玖格工程设计有限公司 | 2
254 | 四川拓宇市政工程设计有限公司 | 2
255 | 乌鲁木齐市园林设计研究院有限责任公司 | 2
256 | 西城工程设计集团有限公司 | 2
257 | 西南化工研究设计院有限公司 | 2
258 | 西桥设计有限公司 | 2
259 | 新疆昌吉方汇水电设计有限公司 | 2
260 | 新疆城市建设设计研究院有限公司 | 2
261 | 新疆合筑营造建筑规划设计院（有限公司） | 2
262 | 新疆佳联城建规划设计研究院（有限公司） | 2
263 | 新疆赛特装饰工程有限公司 | 2
264 | 新疆西陲地质工程勘察有限责任公司 | 2
265 | 新疆西焱正泓勘察设计院有限公司 | 2
266 | 新疆中地岩土工程勘察设计院有限责任公司 | 2
267 | 烟台建筑设计有限公司 | 2
268 | 宜兴市建筑设计研究院有限公司 | 2
269 | 中城科泽工程设计有限责任公司 | 2
270 | 中达建诚工程管理集团有限公司 | 2
271 | 中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司 | 2
272 | 中国市政工程西南设计研究总院有限公司 | 2
273 | 中国天辰工程有限公司 | 2
274 | 中恒工程设计院有限公司 | 2
275 | 中化环境科技工程有限公司 | 2
276 | 中科科航工程设计有限公司 | 2
277 | 中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司 | 2
278 | 中煤天津设计工程有限责任公司 | 2
279 | 中色科技股份有限公司 | 2
280 | 中铁城际规划建设有限公司 | 2
281 | 中铁十一局集团有限公司 | 2
282 | 中油（新疆）石油工程有限公司 | 2
283 | 中裕工程集团有限公司 | 2
284 | 重庆钢铁集团设计院有限公司 | 2
285 | 洲宇设计集团股份有限公司 | 2
286 | 澳创国际工程设计（深圳）有限公司 | 1
287 | 北京北方天亚工程设计有限公司 | 1
288 | 北京国科天创建筑设计院有限责任公司 | 1
289 | 北京蓝图工程设计有限公司 | 1
290 | 北京龙源科建建筑设计有限公司 | 1
291 | 北京清水爱派建筑设计股份有限公司 | 1
292 | 北京世纪千府国际工程设计有限公司 | 1
293 | 北京中航油工程建设有限公司 | 1
294 | 北京中建建筑设计院有限公司 | 1
295 | 北京中天国际设计集团有限公司 | 1
296 | 博尔塔拉蒙古自治州建筑规划设计院 | 1
297 | 成都美厦建筑设计有限公司 | 1
298 | 成都市建筑设计研究院有限公司 | 1
299 | 东华工程科技股份有限公司 | 1
300 | 福建凯筑工程设计集团有限公司 | 1
301 | 福州盈创筑业工程设计有限公司 | 1
302 | 公和设计集团有限公司 | 1
303 | 国核电力规划设计研究院有限公司 | 1
304 | 哈尔滨工业大学建筑设计研究院 | 1
305 | 哈密托实水利水电勘测设计有限责任公司 | 1
306 | 皓筠工程设计有限公司 | 1
307 | 河北建工集团有限责任公司 | 1
308 | 湖北工品消防工程有限公司 | 1
309 | 湖南宝信云建筑综合服务平台股份有限公司 | 1
310 | 华电重工股份有限公司 | 1
311 | 华优建筑设计院有限责任公司 | 1
312 | 济南石油化工设计院 | 1
313 | 江苏省城镇与乡村规划设计院有限公司 | 1
314 | 江苏省纺织工业设计研究院有限公司 | 1
315 | 玖度工程设计有限公司 | 1
316 | 喀什河流域水利水电设计院有限公司 | 1
317 | 开元工程设计有限公司 | 1
318 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州建筑规划勘察设计院 | 1
319 | 兰州市城市建设设计院 | 1
320 | 辽宁方大工程设计有限公司 | 1
321 | 南京优佳建筑设计有限公司 | 1
322 | 南瑞电力设计有限公司 | 1
323 | 濮阳市安信公用工程设计有限公司 | 1
324 | 企业名称 | 1
325 | 青岛市人防建筑设计研究院有限公司 | 1
326 | 轻工业设计研究院（新疆）控股有限责任公司 | 1
327 | 山东富海石化工程有限公司 | 1
328 | 山东同筑工程设计有限公司 | 1
329 | 山东中天科技工程有限公司 | 1
330 | 山西中泰恒工程技术有限公司 | 1
331 | 陕西鸣德通圣工程设计有限公司 | 1
332 | 陕西西北火电工程设计咨询有限公司 | 1
333 | 上海澳锘建筑规划设计有限公司 | 1
334 | 上海城乡建筑设计院有限公司 | 1
335 | 上海都市建筑设计有限公司 | 1
336 | 上海开艺设计集团有限公司 | 1
337 | 上海民航新时代机场设计研究院有限公司 | 1
338 | 上海申建工程设计院有限公司 | 1
339 | 深圳华新国际建筑工程设计顾问有限公司 | 1
340 | 深圳市广泰建筑设计有限公司 | 1
341 | 深圳市中深建装饰设计工程有限公司 | 1
342 | 深圳市筑道建筑工程设计有限公司 | 1
343 | 四川高地工程设计咨询有限公司 | 1
344 | 四川环宇建筑设计有限公司 | 1
345 | 四川省商业建筑设计院有限公司 | 1
346 | 天津大学建筑设计规划研究总院有限公司 | 1
347 | 天津市人防建筑科研设计院有限公司 | 1
348 | 天津市振津石油天然气工程有限公司 | 1
349 | 天津易天诚建筑工程设计有限公司 | 1
350 | 天尚设计集团有限公司 | 1
351 | 威海邑成建筑设计有限公司 | 1
352 | 乌鲁木齐热力工程设计研究院有限责任公司 | 1
353 | 乌鲁木齐铁建工程咨询有限公司 | 1
354 | 无锡市建筑科研设计有限公司 | 1
355 | 五家渠农六师勘测设计研究有限责任公司 | 1
356 | 西安航天源动力工程有限公司 | 1
357 | 西安市银锚幕墙装饰有限公司 | 1
358 | 新疆当代城市建筑装饰设计院（有限责任公司） | 1
359 | 新疆广维现代建筑设计研究院有限责任公司 | 1
360 | 新疆开源岩土工程勘察设计有限公司 | 1
361 | 新疆民用建筑设计院有限公司 | 1
362 | 新疆平安装饰工程有限公司 | 1
363 | 新疆人防建筑设计院有限责任公司 | 1
364 | 新疆时代岩土工程勘察设计院有限公司 | 1
365 | 新疆天恒基建筑设计院有限公司 | 1
366 | 新疆现代建设（集团）有限公司 | 1
367 | 新疆长江岩土工程勘察设计研究院有限公司 | 1
368 | 新疆筑福锦诚工程设计有限公司 | 1
369 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 1
370 | 源筑工程设计有限公司 | 1
371 | 浙江城建建设集团有限公司 | 1
372 | 浙江汇创设计集团有限公司 | 1
373 | 浙江新中环建筑设计有限公司 | 1
374 | 郑州中粮科研设计院有限公司 | 1
375 | 中城城园设计有限公司 | 1
376 | 中防雅宸规划建筑设计有限公司 | 1
377 | 中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司 | 1
378 | 中国恩菲工程技术有限公司 | 1
379 | 中国海诚工程科技股份有限公司 | 1
380 | 中国建筑设计研究院有限公司 | 1
381 | 中国轻工业广州工程有限公司 | 1
382 | 中国轻工业武汉设计工程有限责任公司 | 1
383 | 中国石油天然气管道工程有限公司 | 1
384 | 中国五环工程有限公司 | 1
385 | 中国中建设计集团有限公司 | 1
386 | 中国中轻国际工程有限公司 | 1
387 | 中衡卓创国际工程设计有限公司 | 1
388 | 中冀轩辕建设科技有限公司 | 1
389 | 中交第二公路勘察设计研究院有限公司 | 1
390 | 中交铁道设计研究总院有限公司 | 1
391 | 中交一公局公路勘察设计院有限公司 | 1
392 | 中盛弘宇建设科技有限公司 | 1
393 | 中石化石油工程设计有限公司 | 1
394 | 中水华创国际工程设计顾问有限公司 | 1
395 | 中天环宇建筑设计有限公司 | 1
396 | 中铁合肥建筑市政工程设计研究院有限公司 | 1
397 | 中土大地国际建筑设计有限公司 | 1
398 | 中维国际工程设计有限公司 | 1
399 | 中信建筑设计研究总院有限公司 | 1
400 | 中元天纬集团有限公司 | 1
401 | 中征城乡规划设计有限公司 | 1
402 | 中征瑞日建设科技有限公司 | 1
403 | 众生设计集团有限公司 | 1